## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  |  | Z15-051-01 REKONSTRUKCE KOTELNY A ROZVODŮ V LD 01 - REVIZE 1
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Mendelova univerzita v Brně |  |  |  | IČ:
|  |  | Zemědělská 1 |  |  |  | DIČ:
|  | 613 00 | Brno
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | FaBa engineering, s.r.o. |  |  |  | IČ: | 26885905
|  |  | Lidická 75 |  |  |  | DIČ:
|  | 69003 | Břeclav
Vypracoval:
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV | HSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
PSV | PSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
MON | MON |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-28
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popis rozpočtu: -
| D.1 Vytápění | [8 empty] | D.1 Vytápění
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV | 0 | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV | 0 | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV | 0 | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV | 0 | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV | 0 | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV | 0 | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV | 0 | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV | 0 | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV | 0 | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV | 0 | 0
| 900 | Elektro a MaR |  |  | HSV | 0 | 0
| 901 | Demontáže |  |  | HSV | 0 | 0
| Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Z15-051-01 REKONSTRUKCE KOTELNY A ROZVODŮ V LD 01 - REVIZE 1 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38 |  | 0 |  |  |  | 4.01 |  |  | DIL
1 | 310235251R00 | Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02237 | 0.38 | 0 | 0 |  |  | 0.236 | 4.01 |  |  | POL1_0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.58 |  | 0 |  |  |  | 8.85 |  |  | DIL
2 | 612421311R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01554 | 0.16 | 0 | 0 |  |  | 0.2358 | 2.36 |  |  | POL1_0
3 | 612421321R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01581 | 0.32 | 0 | 0 |  |  | 0.24845 | 4.97 |  |  | POL1_0
4 | 53 | úprava obložení v objektu F, pro RTD | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
5 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01733 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.253 | 1.52 |  |  | POL1_0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.51 |  | 0 |  |  |  | 1.18 |  |  | DIL
6 | 631310116RAA | Mazanina z betonu C 8/10, tloušťka 20 cm, izolace proti vodě - 2 x ALP + asf. pás hydroizol. | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.51057 | 0.51 | 0 | 0 |  |  | 1.1833 | 1.18 |  |  | POL2_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44 |  |  |  | 3.4 |  |  | DIL
7 | 965200012RA0 | Bourání mazanin betonových a asfaltových | m3 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.44 |  |  | 17.007 | 3.4 |  |  | POL2_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  |  |  | 9.98 |  |  | DIL
8 | 971033251R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.012 | 0.08 |  |  | 0.614 | 4.3 |  |  | POL1_0
9 | 971033241R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.08 |  |  | 0.243 | 2.43 |  |  | POL1_0
10 | 973031324R00 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.015 | 0.09 |  |  | 0.542 | 3.25 |  |  | POL1_0
11 | 60 | prostupy pro potrubí stropem budou vytvořeny, při betonáži | . | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.67 |  | 0 |  |  |  | 101.11 |  |  | DIL
12 | 722172312R00 | Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00518 | 0.17 | 0 | 0 |  |  | 0.6343 | 20.3 |  |  | POL1_0
13 | 722172313R00 | Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00535 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.6828 | 2.73 |  |  | POL1_0
14 | 722172314R00 | Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00563 | 0.33 | 0 | 0 |  |  | 0.7547 | 43.77 |  |  | POL1_0
15 | 722172316R00 | Potrubí z PPR, studená, D 63x8,6 mm | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00654 | 0.15 | 0 | 0 |  |  | 1.0048 | 23.11 |  |  | POL1_0
16 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 2.73 |  |  | POL1_0
17 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.042 | 0.97 |  |  | POL1_0
18 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 7.25 |  |  | POL1_0
19 | 283772380R | Trubice izolační 28x6 mm, pěnový polyetylen s PE tkaninou | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
20 | 28377240.AR | Trubice izolační 35x6 mm, pěnový polyetylen s PE tkaninou | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
21 | 283772436R | Trubice izolační 40x9 mm, pěnový polyetylen s PE tkaninou | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
22 | 283772495R | Trubice izolační 63x9 mm, pěnový polyetylen s PE tkaninou | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
23 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.327 | 0.13 |  |  | POL1_0
24 | 998722192R00 | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.219 | 0.12 |  |  | POL1_0
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  | 28.56 |  |  | DIL
25 | 1 | Poz. 3 anuloid, 23 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
26 | 2 | izolace anuloidu PUR 35 mm, kašírovaná AL | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
27 | 732349105R00 | Montáž anuloidu V - průtok 30 m3/hod | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05114 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 5.675 | 5.68 |  |  | POL1_0
28 | 3 | Poz. 4 sdružený rozdělovač a sběrač, modul 150, (23 m3/h) | m | 2.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
29 | 4 | izolace R+S, PUR 35 mm, kašírovaná AL | m | 2.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 6 | stavitelný stojan | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 5 | montáž R+S | h | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
32 | 7 | Poz. 5 úpravna vody, jen změkčení o 20°dH, 2 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Mechanický předfiltr | [20 empty] | POP | Mechanický předfiltr
|  | napojení 1“, ruční odkalovací ventil | [20 empty] | POP | napojení 1“, ruční odkalovací ventil
|  | 1 ks - Kabinetový, aut. změkčovací filtr | [20 empty] | POP | 1 ks - Kabinetový, aut. změkčovací filtr
|  | Objemové řízení, napojení 1“, max. průtok 2 m3/hod, zařízení ve složení: | [20 empty] | POP | Objemové řízení, napojení 1“, max. průtok 2 m3/hod, zařízení ve složení:
|  | 1 x automatický řídící ventil | [20 empty] | POP | 1 x automatický řídící ventil
|  | 1 x sklolaminátová láhev s podstavcem | [20 empty] | POP | 1 x sklolaminátová láhev s podstavcem
|  | 1 x kabinetová solná nádoba | [20 empty] | POP | 1 x kabinetová solná nádoba
|  | 1 x 15 l změkčovací pryskyřice | [20 empty] | POP | 1 x 15 l změkčovací pryskyřice
|  | 1 ks - Instalační armatury změkčovacího filtru | [20 empty] | POP | 1 ks - Instalační armatury změkčovacího filtru
|  | 2 x nerezové napojovací hadice 600 mm | [20 empty] | POP | 2 x nerezové napojovací hadice 600 mm
|  | 1 x montážní blok se zkušebním ventilem a obtokem | [20 empty] | POP | 1 x montážní blok se zkušebním ventilem a obtokem
|  | 1 ks - Chemie na prvotní spuštění | [20 empty] | POP | 1 ks - Chemie na prvotní spuštění
|  | 25 kg regenerační sůl, balení 25 kg | [20 empty] | POP | 25 kg regenerační sůl, balení 25 kg
33 | 8 | montáž úpravny vody | h | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
34 | 9 | Poz. 6 odlučovač mikrobublin 76/3, 20 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
35 | 10 | montáž odlučovače | h | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
36 | 11 | Poz. 7 čerpadlo mokroběžné, bez ucp., prac. bod 3,2 m3/h; 50 kPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Čerpadla budou mokroběžná bez ucpávky, elektronicky řízená, vybavena ovládacím panelem s displejem, řídící jednotkou, snímačem diferenčního tlaku a teploty. Regulace bude možná na proporcionální tlak, konstantní tlak a na konstantní teplotu. | [20 empty] | POP | Čerpadla budou mokroběžná bez ucpávky, elektronicky řízená, vybavena ovládacím panelem s displejem, řídící jednotkou, snímačem diferenčního tlaku a teploty. Regulace bude možná na proporcionální tlak, konstantní tlak a na konstantní teplotu.
37 | 12 | Poz. 8 čerpadlo mokroběžné, bez ucp., prac. bod 2,1 m3/h; 50 kPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Čerpadla budou mokroběžná bez ucpávky, elektronicky řízená, vybavena ovládacím panelem s displejem, řídící jednotkou, snímačem diferenčního tlaku a teploty. Regulace bude možná na proporcionální tlak, konstantní tlak a na konstantní teplotu. | [20 empty] | POP | Čerpadla budou mokroběžná bez ucpávky, elektronicky řízená, vybavena ovládacím panelem s displejem, řídící jednotkou, snímačem diferenčního tlaku a teploty. Regulace bude možná na proporcionální tlak, konstantní tlak a na konstantní teplotu.
38 | 13 | Poz. 9 čerpadlo mokroběžné, bez ucp., prac. bod 0,9 m3/h; 40 kPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Čerpadla budou mokroběžná bez ucpávky, elektronicky řízená, vybavena ovládacím panelem s displejem, řídící jednotkou, snímačem diferenčního tlaku a teploty. Regulace bude možná na proporcionální tlak, konstantní tlak a na konstantní teplotu. | [20 empty] | POP | Čerpadla budou mokroběžná bez ucpávky, elektronicky řízená, vybavena ovládacím panelem s displejem, řídící jednotkou, snímačem diferenčního tlaku a teploty. Regulace bude možná na proporcionální tlak, konstantní tlak a na konstantní teplotu.
39 | 14 | Poz. 10 čerpadlo mokroběžné, bez ucp., prac. bod 1,5 m3/h; 40 kPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Čerpadla budou mokroběžná bez ucpávky, elektronicky řízená, vybavena ovládacím panelem s displejem, řídící jednotkou, snímačem diferenčního tlaku a teploty. Regulace bude možná na proporcionální tlak, konstantní tlak a na konstantní teplotu. | [20 empty] | POP | Čerpadla budou mokroběžná bez ucpávky, elektronicky řízená, vybavena ovládacím panelem s displejem, řídící jednotkou, snímačem diferenčního tlaku a teploty. Regulace bude možná na proporcionální tlak, konstantní tlak a na konstantní teplotu.
40 | 15 | Poz. 11 čerpadlo mokroběžné, bez ucp., prac. bod 6,7 m3/h; 30 kPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Čerpadla budou mokroběžná bez ucpávky, elektronicky řízená, vybavena ovládacím panelem s displejem, řídící jednotkou, snímačem diferenčního tlaku a teploty. Regulace bude možná na proporcionální tlak, konstantní tlak a na konstantní teplotu. | [20 empty] | POP | Čerpadla budou mokroběžná bez ucpávky, elektronicky řízená, vybavena ovládacím panelem s displejem, řídící jednotkou, snímačem diferenčního tlaku a teploty. Regulace bude možná na proporcionální tlak, konstantní tlak a na konstantní teplotu.
41 | 17 | Poz. 13 čerpadlo Grundfos Magna 1 50-60 F, stávající | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 18 | Poz. 14 čerpadlo mokroběžné, bez ucp., prac. bod 11,5 m3/h; 35 kPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Čerpadla budou mokroběžná bez ucpávky, elektronicky řízená. Regulace bude možná na proporcionální tlak, konstantní tlak a na pevné otáčky. | [20 empty] | POP | Čerpadla budou mokroběžná bez ucpávky, elektronicky řízená. Regulace bude možná na proporcionální tlak, konstantní tlak a na pevné otáčky.
43 | 732420912R00 | montáž čerpadla oběh.spirálního do DN 40 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.53 | 3.71 |  |  | POL1_0
44 | 19 | Poz. 15 odkalovač 76/3, 20 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 21 | tepelná izolace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 20 | montáž odkalovače | h | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
47 | 22 | Poz. 16 ponorné kalové čerpadlo s plov., prac. bod 3,6m3/h, 80 kPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
48 | 23 | montáž kalového čerpadla | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
49 | 24 | Poz. 17 expanzní nádoba 300 l, 6 Bar | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
50 | 732339109R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 300 l, montáž 2 ks - montážní materiál, práce | h | 4.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 1.778 | 7.41 |  |  | POL1_0
51 | 26 | Poz. 18 doplňovací zařízení s řídící jednotkou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Doplňování vody do soustavy bude automatické pomocí elektronicky řízeného doplňovacího zařízení s průtokem 1,4 m3/h. Dopouštění bude pro případ úniku vody z otopné soustavy vybaveno výstupem „souhrnná porucha“ a zastaveno elektronicky na základě: | [20 empty] | POP | Doplňování vody do soustavy bude automatické pomocí elektronicky řízeného doplňovacího zařízení s průtokem 1,4 m3/h. Dopouštění bude pro případ úniku vody z otopné soustavy vybaveno výstupem „souhrnná porucha“ a zastaveno elektronicky na základě:
|  | - Překročení počtu cyklů za časovou jednotku | [20 empty] | POP | - Překročení počtu cyklů za časovou jednotku
|  | - Překročení množství dopouštěné vody za časovou jednotku | [20 empty] | POP | - Překročení množství dopouštěné vody za časovou jednotku
|  | - Překročení času v chodu | [20 empty] | POP | - Překročení času v chodu
52 | 27 | Poz. 19 oddělovací člen - potr. oddělovač, + impulzní vodoměr | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Na přívod vody do zařízení bude instalován oddělovací člen dle ČSN EN 1717 s impulzním vodoměrem. Průtok 0,8 m3/h. | [20 empty] | POP | Na přívod vody do zařízení bude instalován oddělovací člen dle ČSN EN 1717 s impulzním vodoměrem. Průtok 0,8 m3/h.
53 | 28 | montáž doplňovacího zařízení a oddělovacího členu | h | 3.333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
54 | 52 | vypuštění a napuštění soustavy | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
55 | 29 | topná zkouška | h | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
56 | 61 | protipožární ucpávka potrubí, 60 min, dodávka a montáž | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
57 | 998731193R00 | Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m | t | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.183 | 1.18 |  |  | POL1_0
58 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m | t | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10.582 | 10.58 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.27 |  | 0 |  |  |  | 225 |  |  | DIL
59 | 733111114R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 20 | m | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00621 | 0.27 | 0 | 0 |  |  | 0.505 | 21.72 |  |  | POL1_0
60 | 733111115R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25 | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00706 | 0.47 | 0 | 0 |  |  | 0.565 | 37.29 |  |  | POL1_0
61 | 733111116R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 | m | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00787 | 0.66 | 0 | 0 |  |  | 0.7 | 58.8 |  |  | POL1_0
62 | 733111117R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00829 | 0.07 | 0 | 0 |  |  | 0.735 | 5.88 |  |  | POL1_0
63 | 733111118R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01014 | 0.31 | 0 | 0 |  |  | 0.828 | 25.67 |  |  | POL1_0
64 | 733121222R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00986 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.919 | 9.19 |  |  | POL1_0
65 | 733121228R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 108 x 4,0 mm | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01714 | 0.24 | 0 | 0 |  |  | 1.206 | 16.88 |  |  | POL1_0
66 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 193 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.018 | 3.47 |  |  | POL1_0
67 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.021 | 0.17 |  |  | POL1_0
68 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.032 | 0.99 |  |  | POL1_0
69 | 733190109R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 65 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.041 | 0.41 |  |  | POL1_0
70 | 733190232R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.053 | 0.74 |  |  | POL1_0
71 | 63154572R | Pouzdro potrubní izolační 35/40 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00065 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
72 | 63154573R | Pouzdro potrubní izolační 42/40 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
73 | 63154574R | Pouzdro potrubní izolační 49/40 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00078 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
74 | 63154605R | Pouzdro potrubní izolační 60/50 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
75 | 63154607R | Pouzdro potrubní izolační 76/50 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00139 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
76 | 63154630R | Pouzdro potrubní izolační 108/60 mm, kamenná vlna s Al fólií se skelnou mřížkou na povrchu | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00215 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
77 | 722182001R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 | m | 91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.082 | 7.46 |  |  | POL1_0
78 | 722182004R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 | m | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.114 | 7.52 |  |  | POL1_0
79 | 722182006R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 | m | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.155 | 6.36 |  |  | POL1_0
80 | 722182008R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.184 | 2.58 |  |  | POL1_0
81 | 722181215RT9 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 28 mm, pěnový polyetylen | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 0.9 |  |  | POL1_0
82 | 722181215RU2 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 35 mm, pěnový polyetylen | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.142 | 3.55 |  |  | POL1_0
83 | 722181215RW2 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 45 mm, pěnový polyetylen | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 4.25 |  |  | POL1_0
84 | 733121122R00 | Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm, chránička | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00953 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.55 | 1.1 |  |  | POL1_0
85 | 998733193R00 | Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m | t | 2.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.816 | 1.88 |  |  | POL1_0
86 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 2.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.563 | 8.19 |  |  | POL1_0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0 |  |  |  | 74.1 |  |  | DIL
87 | 734233111R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 0.99 |  |  | POL1_0
88 | 734233112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.207 | 0.83 |  |  | POL1_0
89 | 734233113R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 2.27 |  |  | POL1_0
90 | 734233114R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 6.19 |  |  | POL1_0
91 | 734233115R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 2.81 |  |  | POL1_0
92 | 734233116R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00124 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.424 | 5.94 |  |  | POL1_0
93 | 734421160R00 | Tlakoměr deformační 0-1,0 MPa, D 100 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00257 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.433 | 1.3 |  |  | POL1_0
94 | 734411141R00 | Teploměr dvoukovový,pevný stonek 60 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.381 | 7.62 |  |  | POL1_0
95 | 734243413R00 | Klapka zpětná vodorovná DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.23 |  |  | POL1_0
96 | 734243414R00 | Klapka zpětná vodorovná DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 0.54 |  |  | POL1_0
97 | 734243415R00 | Klapka zpětná vodorovná DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 0.35 |  |  | POL1_0
98 | 734243416R00 | Klapka zpětná vodorovná DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00135 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.424 | 0.42 |  |  | POL1_0
99 | 734293223R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 0.23 |  |  | POL1_0
100 | 734293224R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.269 | 0.54 |  |  | POL1_0
101 | 734293225R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.351 | 0.35 |  |  | POL1_0
102 | 734293226R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.424 | 0.42 |  |  | POL1_0
103 | 30 | pojistný ventil DN 20, 400 kPa | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
104 | 734209104R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.053 | 0.11 |  |  | POL1_0
105 | 734293312R00 | Kohout kulový vypouštěcí, DN 15 | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.083 | 2.08 |  |  | POL1_0
106 | 734193217R00 | Klapka uzav.regul.mezipřirub. DN 65 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00414 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.151 | 0.6 |  |  | POL1_0
107 | 734193219R00 | Klapka uzav.regul.mezipřirub. DN100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00708 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.261 | 0.52 |  |  | POL1_0
108 | 734193237R00 | Klapka zpětná,motýl.mezipřír. DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00424 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.151 | 0.3 |  |  | POL1_0
109 | 734163157R00 | Filtr přírubový, DN 65 do přírub | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01378 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0.302 | 0.6 |  |  | POL1_0
110 | 734173216R00 | Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 65, dodávka příruby a její navaření | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00452 | 0.07 | 0 | 0 |  |  | 0.78 | 12.48 |  |  | POL1_0
111 | 734173218R00 | Přírubové spoje PN 0,6/I MPa, DN 100, dodávka příruby a její navaření | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00752 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 1.726 | 6.9 |  |  | POL1_0
112 | 31 | potrubní oddělovač třídy 3, DN 20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
113 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.206 | 0.21 |  |  | POL1_0
114 | 33 | trojcestný směšovací ventil DN 20, kvs=6,3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
115 | 734209124R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.258 | 0.26 |  |  | POL1_0
116 | 34 | trojcestný směšovací ventil DN 25, kvs=10 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
117 | 734209125R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.288 | 0.58 |  |  | POL1_0
118 | 35 | trojcestný směšovací ventil DN 32, kvs=16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
119 | 734209126R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.34 | 0.34 |  |  | POL1_0
120 | 36 | trojcestný směšovací ventil DN 50, kvs=65/40 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
121 | 37 | trojcestný směšovací ventil DN 50, kvs=40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
122 | 734209128R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.515 | 1.55 |  |  | POL1_0
123 | 43 | regulátor diferenčního tlaku DN 20, kvs=4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
124 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.206 | 0.21 |  |  | POL1_0
125 | 44 | regulátor diferenčního tlaku DN 32, kvs=12 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
126 | 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.268 | 0.54 |  |  | POL1_0
127 | 45 | regulátor diferenčního tlaku DN 50, kvs=30 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
128 | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.422 | 0.42 |  |  | POL1_0
129 | 46 | připojovací šroubení DN 20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
130 | 47 | připojovací šroubení DN 32 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
131 | 48 | připojovací šroubení DN 50 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
132 | 49 | kapilára 1,0 m,spojky pro připojení kapiláry, d 6x1 mm, díly prodávané v 1 sadě=1 ks | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | příslušenství regulátoru diferenčního tlaku | [20 empty] | POP | příslušenství regulátoru diferenčního tlaku
133 | 16 | termostatický ventil DN 15 přímý, kv=0,62 | ks | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
134 | 59 | termostatická hlavice do veřejných prostor | ks | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
135 | 32 | šroub. s přednastavením DN 15 přímé, kv=0,13-1,44 | ks | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
136 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.165 | 14.19 |  |  | POL1_0
137 | 58 | úprava připojení 1 OT | h | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
138 | 998734193R00 | Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m | t | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.355 | 0.41 |  |  | POL1_0
139 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.575 | 0.77 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  | 42.92 |  |  | DIL
140 | 767990010RAA | Atypické ocelové konstrukce, do 5 kg/kus, závěsy potrubí do ŽB desky | kg | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0.11 | 0 | 0 |  |  | 0.42918 | 42.92 |  |  | POL2_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  | 7.19 |  |  | DIL
141 | 783424740R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní | m | 232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.029 | 6.73 |  |  | POL1_0
142 | 783425750R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.021 | 0.46 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  | 14.78 |  |  | DIL
143 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 3.57 |  |  | POL1_0
144 | 784195112R00 | Malba tekutá, bílá, 2 x | m2 | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.10191 | 11.21 |  |  | POL1_0
Díl: | 900 | Elektro a MaR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
145 | 56 | návrh osazení konkr.el. komponent v rozvaděči, nákres a popis technického řešení | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - doporučuje se prohlídka rozvaděče na místě | [20 empty] | POP | - doporučuje se prohlídka rozvaděče na místě
146 | 41 | úprava rozvaděče dle nových technol. požadavků, materiál | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - relé, jištění, prokabelování rozvaděče, ochranné pospojování | [20 empty] | POP | - relé, jištění, prokabelování rozvaděče, ochranné pospojování
147 | 41 | úprava rozvaděče dle nových technol. požadavků, montáž | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | relé, jištění, prokabelování rozvaděče, ochranné pospojování | [20 empty] | POP | relé, jištění, prokabelování rozvaděče, ochranné pospojování
148 | 55 | prokabelování mimo rozvaděč, materiál - kabely, žlaby, lišty | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
149 | 55 | prokabelování mimo rozvaděč, montáž - kabely, žlaby, lišty | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
150 | 38 | pohon proporcionální 0-10 V | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
151 | 39 | modul pro proporcionální pohon do rozvaděče, materiál | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
152 | 40 | datový bod - úprava stávajícího systému Amit | ks | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
153 | 42 | houkačka, vyrážecí tlačítko, čidla teploty a tlaku, dodávka | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - zabezpečení kotelny - přetopení kotelny, přetopení kotlů, pokles tlaku ÚT, zaplavení kotelny | [20 empty] | POP | - zabezpečení kotelny - přetopení kotelny, přetopení kotlů, pokles tlaku ÚT, zaplavení kotelny
|  | - teploty provozní | [20 empty] | POP | - teploty provozní
154 | 42 | houkačka, vyrážecí tlačítko, čidla teploty a tlaku, montáž | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | - zabezpečení kotelny - přetopení kotelny, přetopení kotlů, pokles tlaku ÚT, zaplavení kotelny | [20 empty] | POP | - zabezpečení kotelny - přetopení kotelny, přetopení kotlů, pokles tlaku ÚT, zaplavení kotelny
|  | - teploty provozní | [20 empty] | POP | - teploty provozní
155 | 51 | revize elektro | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
156 | 54 | čidlo plynu a CO je součástí svazku D.2 PL | . | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 901 | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
157 | 50 | demontáž stávajícího zařízení | h | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | potrubí, čerpadla, armatury, rozdělovač a sběrač, elektroinstalace apod. | [20 empty] | POP | potrubí, čerpadla, armatury, rozdělovač a sběrač, elektroinstalace apod.
158 | 25 | naložení, odvoz suti, cena za 1 km | km | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
159 | 57 | poplatek za uložení suti | t | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END