## Tit. list VZT+MAR
Položkový rozpočet stavby
Stavba: |  | 15/5124 | Brno-Mendelu-úprava VZT chov. stájí M - VZT, stavební úpravy
Objekt: |  | 01 | objekt M
Rozpočet: |  |  | VZT, MaR, stavební úpravy
Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
Rozpis ceny |  |  | VZT |  | MaR |  | Celkem
HSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
PSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
MON |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Vedlejší náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Ostatní náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| v |  |  | dne |  | 2016-02-04
|  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Note on B13: PSČ
Note on C11: Název
Note on C12: Ulice
Note on C13: Ulice

## VRN VZT+MaR
Zařízení | Pozice | Položka | Popis parametrů | Označení / Typ | Počet | MJ | Dodávka / m.j. | Montáž / m.j. | Dodávka celkem | Montáž celkem | D+M celkem
900. |  | Ostatní náklady | [8 empty] | 0
900. | 001 | Doprava. |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900. | 002 | Výrobní dokumentace. |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900. | 003 | Předávací dokumentace. |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900. | 004 | Dokumentace skutečného provedení. |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900. | 005 | Zařízení staveniště. |  |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM
|  | POZNÁMKY | [6 empty] | Suma: BEZ DPH |  | 0

## VZT
Důležité upozornění: Parametry VZT zařízení musí být dodrženy! Na parametrech je přímo závislý energetický štítek objektu. Zásadní je účinnost rekuperace VZT jednotek. |  | Důležité upozornění: Parametry VZT zařízení musí být dodrženy! Na parametrech je přímo závislý energetický štítek objektu. Zásadní je účinnost rekuperace VZT jednotek.
Zařízení | Pozice |  | Položka | Popis parametrů | Označení / Typ | Počet | MJ | Dodávka / m.j. | Montáž / m.j. | Dodávka celkem | Montáž celkem | D+M celkem
8. |  |  | Větrání stávající haly - P | [8 empty] | 0
8. | 001 |  | Úprava VZT jednotky - přívodní a odvodní ventilátor vč. vestavby. Hodnoty uvedeny v tabulce zařízení. | Záměna obsahuje: Přívodní ventilátor vč. motoru, odvodní ventilátor vč. motoru, vestaveb a dýzky pro měření diference tlaků (následného přepočtu reálného průtoku). Ventilátory s možností navýšení tlaku vůči tabulce zařízení až na Ppř. = 750 Pa a Pod. = 1 250 Pa. | Nutná prohlídka na místě ! Stávající jednotka od firmy REMAK! | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 002 |  | Demontáž stávajících ventilátorů vč. vestaveb. |  |  | 4 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. |  |  | Místnost: P1067 | [8 empty] | 0
8. | 101 |  | Regulátor průtoku (variabilní) - čtyřhranný, vč. proti-hlukového krytu - ovládání MaR. Vč. karty LON scr. | Těsnost dle třídy A, DIN EN 1751, oblast diferenčního tlaku 20 až 1000 Pa. Rozsah napětí pro řídící signál a signál skutečné hodnoty 0 až 10 VDC. Technické údaje regulátorů: Napětí: 24 VAC ± 20%, 50/60 Hz, spotřeba: max 3 W. Dimenzováno do: max 5,5 VA. Řídící signál: 0 až 10 VDC, Ri > 100 Ω. Signál skutečného průtoku vzduchu: 0 až 10 VDC lineárně, max 0,5 mA. Senzor pro měřící oblast: 2 až 300 Pa. Nastavení řídících hodnot: 140 Pa. Běh: ca 120až 300 vteřin na 87 ° Kroutící moment: 8 až 15 Nm. Ochranná třída: III (bezpečnostní nízké napětí). Ochranný stupeň: IP 20. Teplota okolí: 0 °C až +50 °C. Teplota uskladnění: -20 °C až +80 °C. | Rozměr - 800x200, průtok 5 120 m3/h. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 101a |  | Tlumič hluku (dle dodavatele regulátoru průtoku) s délkou 1,5m. | 1,5m (TH - 1,0m + volná délka 0,5m) | 800x200 - 1000mm (1500) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 102 |  | Regulátor průtoku (variabilní). Nerez! Bez tlakovách či jiných čidel ! Složen ze dvou jednotek. | Tlaková ztráta na ventilu cca. 150 Pa. S možností uzavření. Řízení profesí MaR – 0-10V. Teplota okolí: 0 °C až +50 °C, RV 10 - 90%. Napájení 24 VAC ±15% 50/60Hz. Řízení LonW. | Rozměr - 2 ks s 613x308 a délkou 757mm, průtok 3 200 m3/h. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 102a |  | Čtyřhranný tlumič hluku - tvoří kulisy a potrubní díl z pozink. plechu s přírubami. Hlukově absorbční nehořlavá výplň je chráněna sklo-textilní vrstvou. | Hyg. provedení - potažení fólií tak, aby nedocházelo k průniku odsávaných škodlivin do minerální vaty. | 10.1300x280-1500/7/86 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 131 |  | Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá ruční. |  | DN 125 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 231 |  | Přívodní - vyústka pozinkovaná. Včetně regulační klapky. S tahokovem - max. zaslepení 35%. | Případně osazení vyústkou s možností regulace směru proudu vzduchu. | 450x200 - výška 2950mm s vyústkou 400x2500mm | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 281 |  | Odvodní - vyústka pozinkovaná. Včetně regulační klapky. Nasouvání filtrační vložky o tl. 25 mm po částech. Vč. filtračních vložek ! Vložky - pratelné filtry ! Max. tlaková ztráta při zaneseném stavu - 300Pa (min. tř. filtrace EU 9). | Častá výměna (cca. 1x denně - odolné provedení) ! Filtrační vložky dělené po 625mm (výškově) ! Příprava na zásun čtyř vložek ! Nutné dodání vložky vč. konstrukce s jednoduchým otevřením a uzavřením pro časté praní filtrů. | Vyústka - 1100x200x2950mm (filtry 4ks - 1000x625mm) | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 282 |  | Odvodní - vyústka pozinkovaná. Včetně regulační klapky. Nasouvání filtrační vložky o tl. 25 mm po částech. Vč. filtračních vložek ! Vložky - pratelné filtry ! Max. tlaková ztráta při zaneseném stavu - 300Pa (min. tř. filtrace EU 9). | Častá výměna (cca. 1x denně - odolné provedení) ! Filtrační vložky dělené po 625mm (výškově) ! Příprava na zásun čtyř vložek ! Nutné dodání vložky vč. konstrukce s jednoduchým otevřením a uzavřením pro časté praní filtrů. | Vyústka - 800x200x2950mm (filtry 4ks - 700x625mm) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 285 |  | Odvodní - talířový ventil vč. zděře. | V = 50 m³/h | DN 125 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 601 |  | Ohebná Al laminátová hluk-tlumící hadice. |  | DN 125 | 1.5 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 999 |  | Úprava kanalizace. | Nutné zaměření na místě - P1067a. |  | 2 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Místnost: P1068 | [8 empty] | 0
8. | 103 |  | Regulátor průtoku (variabilní) - kruhový, vč. proti-hlukového krytu - ovládání MaR. Vč. karty LON scr. | Těsnost dle třídy A, DIN EN 1751, oblast diferenčního tlaku 20 až 1500 Pa. Rozsah napětí pro řídící signál a signál skutečné hodnoty 0 až 10 VDC. Technické údaje regulátorů: Napětí: 24 VAC. Teplota okolí: 0 °C až +50 °C. | Rozměr - DN 100, průtok 240 m3/h. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 103a |  | Tlumič hluku (dle dodavatele regulátoru průtoku) s délkou 1,5m. | 1,5m (TH - 1,0m + volná délka 0,5m) | DN 100 - 1000mm (1500) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 104 |  | Regulátor průtoku (variabilní). Nerez! Bez tlakovách či jiných čidel ! Složen ze dvou jednotek. | Tlaková ztráta na ventilu cca. 150 Pa. S možností uzavření. Řízení profesí MaR – 0-10V. Teplota okolí: 0 °C až +50 °C, RV 10 - 90%. Napájení 24 VAC ±15% 50/60Hz. Řízení LonW. | Rozměr - 1 ks s 200x200 a délkou 597mm, průtok 300 m3/h á ventil (RP). | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 104a |  | Čtyřhranný tlumič hluku - tvoří kulisy a potrubní díl z pozink. plechu s přírubami. Hlukově absorbční nehořlavá výplň je chráněna sklo-textilní vrstvou. | Hyg. provedení - potažení fólií tak, aby nedocházelo k průniku odsávaných škodlivin do minerální vaty. | 10.200x200-1500/1/100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 232 |  | Přívodní - vyústka pozinkovaná. Včetně regulační klapky. S tahokovem - max. zaslepení 35%. | Případně osazení vyústkou s možností regulace směru proudu vzduchu. | 280x125 - výška 2950mm s vyústkou 200x2500mm | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 283 |  | Odvodní - vyústka pozinkovaná. Včetně regulační klapky. Nasouvání filtrační vložky o tl. 25 mm po částech. Vč. filtračních vložek ! Vložky - pratelné filtry ! Max. tlaková ztráta při zaneseném stavu - 300Pa (min. tř. filtrace EU 9). | Častá výměna (cca. 1x denně - odolné provedení) ! Filtrační vložky dělené po 625mm (výškově) ! Příprava na zásun čtyř vložek ! Nutné dodání vložky vč. konstrukce s jednoduchým otevřením a uzavřením pro časté praní filtrů. | Vyústka - 280x125x2950mm (filtry 4ks - 200x625mm) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Místnost: P1069 | [8 empty] | 0
8. | 105 |  | Regulátor průtoku (variabilní) - kruhový, vč. proti-hlukového krytu - ovládání MaR. Vč. karty LON scr. | Těsnost dle třídy A, DIN EN 1751, oblast diferenčního tlaku 20 až 1500 Pa. Rozsah napětí pro řídící signál a signál skutečné hodnoty 0 až 10 VDC. Technické údaje regulátorů: Napětí: 24 VAC. Teplota okolí: 0 °C až +50 °C. | Rozměr - DN 200, průtok 930 m3/h. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 105a |  | Tlumič hluku (dle dodavatele regulátoru průtoku) s délkou 1,5m. | 1,5m (TH - 1,0m + volná délka 0,5m) | DN 200 - 1000mm (1500) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 106 |  | Regulátor průtoku (variabilní). Nerez! Bez tlakovách či jiných čidel ! Složen ze dvou jednotek. | Tlaková ztráta na ventilu cca. 150 Pa. S možností uzavření. Řízení profesí MaR – 0-10V. Teplota okolí: 0 °C až +50 °C, RV 10 - 90%. Napájení 24 VAC ±15% 50/60Hz. Řízení LonW. | Rozměr - 1 ks 353x353 a délkou 681mm, průtok 1 160 m3/h (RP). | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 106a |  | Čtyřhranný tlumič hluku - tvoří kulisy a potrubní díl z pozink. plechu s přírubami. Hlukově absorbční nehořlavá výplň je chráněna sklo-textilní vrstvou. | Hyg. provedení - potažení fólií tak, aby nedocházelo k průniku odsávaných škodlivin do minerální vaty. | 10.315x315-1500/2/58 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 131 |  | Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá ruční. |  | DN 125 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 233 |  | Přívodní - vyústka pozinkovaná. Včetně regulační klapky. S tahokovem - max. zaslepení 35%. | Případně osazení vyústkou s možností regulace směru proudu vzduchu. | 400x200 - výška 2950mm s vyústkou 350x2500mm | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 284 |  | Odvodní - vyústka pozinkovaná. Včetně regulační klapky. Nasouvání filtrační vložky o tl. 25 mm po částech. Vč. filtračních vložek ! Vložky - pratelné filtry ! Max. tlaková ztráta při zaneseném stavu - 300Pa (min. tř. filtrace EU 9). | Častá výměna (cca. 1x denně - odolné provedení) ! Filtrační vložky dělené po 625mm (výškově) ! Příprava na zásun čtyř vložek ! Nutné dodání vložky vč. konstrukce s jednoduchým otevřením a uzavřením pro časté praní filtrů. | Vyústka - 900x200x2950mm (filtry 4ks - 800x625mm) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 285 |  | Odvodní - talířový ventil vč. zděře. | V = 50 m³/h | DN 125 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 601 |  | Ohebná Al laminátová hluk-tlumící hadice. |  | DN 125 | 1.5 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Místnost: P1070 | [8 empty] | 0
8. | 107 |  | Regulátor průtoku (variabilní) - kruhový, vč. proti-hlukového krytu - ovládání MaR. Vč. karty LON scr. | Těsnost dle třídy A, DIN EN 1751, oblast diferenčního tlaku 20 až 1500 Pa. Rozsah napětí pro řídící signál a signál skutečné hodnoty 0 až 10 VDC. Technické údaje regulátorů: Napětí: 24 VAC. Teplota okolí: 0 °C až +50 °C. | Rozměr - DN 100, průtok 240 m3/h. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 107a |  | Tlumič hluku (dle dodavatele regulátoru průtoku) s délkou 1,5m. | 1,5m (TH - 1,0m + volná délka 0,5m) | DN 100 - 1000mm (1500) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 108 |  | Regulátor průtoku (variabilní). Nerez! Bez tlakovách či jiných čidel ! Složen ze dvou jednotek. | Tlaková ztráta na ventilu cca. 150 Pa. S možností uzavření. Řízení profesí MaR – 0-10V. Teplota okolí: 0 °C až +50 °C, RV 10 - 90%. Napájení 24 VAC ±15% 50/60Hz. Řízení LonW. | Rozměr - 1 ks s 200x200 a délkou 597mm, průtok 250 m3/h á ventil (RP). | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 108a |  | Čtyřhranný tlumič hluku - tvoří kulisy a potrubní díl z pozink. plechu s přírubami. Hlukově absorbční nehořlavá výplň je chráněna sklo-textilní vrstvou. | Hyg. provedení - potažení fólií tak, aby nedocházelo k průniku odsávaných škodlivin do minerální vaty. | 10.200x200-1500/1/100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 131 |  | Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá ruční. |  | DN 125 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 232 |  | Přívodní - vyústka pozinkovaná. Včetně regulační klapky. S tahokovem - max. zaslepení 35%. | Případně osazení vyústkou s možností regulace směru proudu vzduchu. | 280x125 - výška 2950mm s vyústkou 200x2500mm | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 283 |  | Odvodní - vyústka pozinkovaná. Včetně regulační klapky. Nasouvání filtrační vložky o tl. 25 mm po částech. Vč. filtračních vložek ! Vložky - pratelné filtry ! Max. tlaková ztráta při zaneseném stavu - 300Pa (min. tř. filtrace EU 9). | Častá výměna (cca. 1x denně - odolné provedení) ! Filtrační vložky dělené po 625mm (výškově) ! Příprava na zásun čtyř vložek ! Nutné dodání vložky vč. konstrukce s jednoduchým otevřením a uzavřením pro časté praní filtrů. | Vyústka - 280x125x2950mm (filtry 4ks - 200x625mm) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 285 |  | Odvodní - talířový ventil vč. zděře. | V = 50 m³/h | DN 125 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 601 |  | Ohebná Al laminátová hluk-tlumící hadice. |  | DN 125 | 1.5 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Místnost: P1071 | [8 empty] | 0
8. | 109 |  | Regulátor průtoku (variabilní) - kruhový, vč. proti-hlukového krytu - ovládání MaR. Vč. karty LON scr. | Těsnost dle třídy A, DIN EN 1751, oblast diferenčního tlaku 20 až 1000 Pa. Rozsah napětí pro řídící signál a signál skutečné hodnoty 0 až 10 VDC. Technické údaje regulátorů: Napětí: 24 VAC ± 20%, 50/60 Hz, spotřeba: max 3 W. Dimenzováno do: max 5,5 VA. Řídící signál: 0 až 10 VDC, Ri > 100 Ω. Signál skutečného průtoku vzduchu: 0 až 10 VDC lineárně, max 0,5 mA. Senzor pro měřící oblast: 2 až 300 Pa. Nastavení řídících hodnot: 140 Pa. Běh: ca 120až 300 vteřin na 87 ° Kroutící moment: 8 až 15 Nm. Ochranná třída: III (bezpečnostní nízké napětí). Ochranný stupeň: IP 20. Teplota okolí: 0 °C až +50 °C. Teplota uskladnění: -20 °C až +80 °C. | Rozměr - 600x200, průtok 3 360 m3/h. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 109a |  | Tlumič hluku (dle dodavatele regulátoru průtoku) s délkou 1,5m. | 1,5m (TH - 1,0m + volná délka 0,5m) | 600x200 - 1000mm (1500) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 110 |  | Regulátor průtoku (variabilní). Nerez! Bez tlakovách či jiných čidel ! Složen ze dvou jednotek. | Tlaková ztráta na ventilu cca. 150 Pa. S možností uzavření. Řízení profesí MaR – 0-10V. Teplota okolí: 0 °C až +50 °C, RV 10 - 90%. Napájení 24 VAC ±15% 50/60Hz. Řízení LonW. | Rozměr - 1 ks s 613x308 a délkou 757mm , 1 ks 353x353 a délkou 681mm, průtok 4 200 m3/h (RP). | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 110a |  | Čtyřhranný tlumič hluku - tvoří kulisy a potrubní díl z pozink. plechu s přírubami. Hlukově absorbční nehořlavá výplň je chráněna sklo-textilní vrstvou. | Hyg. provedení - potažení fólií tak, aby nedocházelo k průniku odsávaných škodlivin do minerální vaty. | 10.900x315-1500/5/80 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 231 |  | Přívodní - vyústka pozinkovaná. Včetně regulační klapky. S tahokovem - max. zaslepení 35%. | Případně osazení vyústkou s možností regulace směru proudu vzduchu. | 450x200 - výška 2950mm s vyústkou 400x2500mm | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 286 |  | Odvodní - vyústka pozinkovaná. Včetně regulační klapky. Nasouvání filtrační vložky o tl. 25 mm po částech. Vč. filtračních vložek ! Vložky - pratelné filtry ! Max. tlaková ztráta při zaneseném stavu - 300Pa (min. tř. filtrace EU 9). | Častá výměna (cca. 1x denně - odolné provedení) ! Filtrační vložky dělené po 625mm ! Příprava na zásun čtyř vložek ! Nutné dodání vložky vč. konstrukce s jednoduchým otevřením a uzavřením pro časté praní filtrů. | Vyústka - 1250x2500mm (filtry 4ks - 1250x625mm) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Místnost: P1061 | [8 empty] | 0
8. | 115 |  | Regulátor průtoku (variabilní) - kruhový, vč. proti-hlukového krytu - ovládání MaR. Vč. karty LON scr. | Těsnost dle třídy A, DIN EN 1751, oblast diferenčního tlaku 20 až 1500 Pa. Rozsah napětí pro řídící signál a signál skutečné hodnoty 0 až 10 VDC. Technické údaje regulátorů: Napětí: 24 VAC. Teplota okolí: 0 °C až +50 °C. | Rozměr - DN 125, průtok 400 m3/h. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 115a |  | Tlumič hluku (dle dodavatele regulátoru průtoku) s délkou 1,5m. | 1,5m (TH - 1,0m + volná délka 0,5m) | DN 125 - 1000mm (1500) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 116 |  | Regulátor průtoku (variabilní). Nerez! Bez tlakovách či jiných čidel ! Složen ze dvou jednotek. | Tlaková ztráta na ventilu cca. 150 Pa. S možností uzavření. Řízení profesí MaR – 0-10V. Teplota okolí: 0 °C až +50 °C, RV 10 - 90%. Napájení 24 VAC ±15% 50/60Hz. Řízení LonW. | Rozměr - 1 ks s 200x200 s délkou 597mm, průtok 500 m3/h á ventil (RP). | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 116a |  | Čtyřhranný tlumič hluku - tvoří kulisy a potrubní díl z pozink. plechu s přírubami. Hlukově absorbční nehořlavá výplň je chráněna sklo-textilní vrstvou. | Hyg. provedení - potažení fólií tak, aby nedocházelo k průniku odsávaných škodlivin do minerální vaty. | 10.400x160-1500/2/100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 234 |  | Přívodní - vyústka pozinkovaná. Včetně regulační klapky. S tahokovem - max. zaslepení 35%. | Případně osazení vyústkou s možností regulace směru proudu vzduchu. | 400x160 - výška 2950mm s vyústkou 250x2500mm | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 285 |  | Odvodní - vyústka pozinkovaná. Včetně regulační klapky. Nasouvání filtrační vložky o tl. 25 mm po částech. Vč. filtračních vložek ! Vložky - pratelné filtry ! Max. tlaková ztráta při zaneseném stavu - 300Pa (min. tř. filtrace EU 9). | Častá výměna (cca. 1x denně - odolné provedení) ! Filtrační vložky dělené po 625mm (výškově) ! Příprava na zásun čtyř vložek ! Nutné dodání vložky vč. konstrukce s jednoduchým otevřením a uzavřením pro časté praní filtrů. | Vyústka - 315x125x2950mm (filtry 4ks - 200x625mm) | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 602 |  | Ohebná Al laminátová hluk-tlumící hadice. |  | DN 160 | 3 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Místnost: P1072 | [8 empty] | 0
8. | 111 |  | Regulátor průtoku (variabilní) - kruhový, vč. proti-hlukového krytu - ovládání MaR. Vč. karty LON scr. | Těsnost dle třídy A, DIN EN 1751, oblast diferenčního tlaku 20 až 1500 Pa. Rozsah napětí pro řídící signál a signál skutečné hodnoty 0 až 10 VDC. Technické údaje regulátorů: Napětí: 24 VAC. Teplota okolí: 0 °C až +50 °C. | Rozměr - DN 100 průtok 200 m3/h. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 111a |  | Tlumič hluku (dle dodavatele regulátoru průtoku) s délkou 1,5m. | 1,5m (TH - 1,0m + volná délka 0,5m) | DN 100 - 1000mm (1500) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 112 |  | Regulátor průtoku (variabilní). Nerez! Bez tlakovách či jiných čidel ! Složen ze dvou jednotek. | Tlaková ztráta na ventilu cca. 150 Pa. S možností uzavření. Řízení profesí MaR – 0-10V. Teplota okolí: 0 °C až +50 °C, RV 10 - 90%. Napájení 24 VAC ±15% 50/60Hz. Řízení LonW. | Rozměr - 1 ks s 200x200 s délkou 597mm, průtok 250 m3/h á ventil (RP). | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 112a |  | Čtyřhranný tlumič hluku - tvoří kulisy a potrubní díl z pozink. plechu s přírubami. Hlukově absorbční nehořlavá výplň je chráněna sklo-textilní vrstvou. | Hyg. provedení - potažení fólií tak, aby nedocházelo k průniku odsávaných škodlivin do minerální vaty. | 10.200x200-1500/1/100 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 235 |  | Přívodní - vyústka plastová. Včetně regulační klapky. S možností úpravy směru proudění vzduchu v horizontálním i vertikálním směru (po částech). | Výustka 325x225, vč.3-řadé regulace, plastová PVC, uzav.lamely. | 325x225 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 285 |  | Odvodní - vyústka pozinkovaná. Včetně regulační klapky. Nasouvání filtrační vložky o tl. 25 mm po částech. Vč. filtračních vložek ! Vložky - pratelné filtry ! Max. tlaková ztráta při zaneseném stavu - 300Pa (min. tř. filtrace EU 9). | Častá výměna (cca. 1x denně - odolné provedení) ! Filtrační vložky dělené po 625mm (výškově) ! Příprava na zásun čtyř vložek ! Nutné dodání vložky vč. konstrukce s jednoduchým otevřením a uzavřením pro časté praní filtrů. | Vyústka - 315x125x2950mm (filtry 4ks - 200x625mm) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 602 |  | Ohebná Al laminátová hluk-tlumící hadice. |  | DN 160 | 1.5 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Místnost: P1059 | [8 empty] | 0
8. | 113 |  | Regulátor průtoku (variabilní) - kruhový, vč. proti-hlukového krytu - ovládání MaR. Vč. karty LON scr. | Těsnost dle třídy A, DIN EN 1751, oblast diferenčního tlaku 20 až 1500 Pa. Rozsah napětí pro řídící signál a signál skutečné hodnoty 0 až 10 VDC. Technické údaje regulátorů: Napětí: 24 VAC. Teplota okolí: 0 °C až +50 °C. | Rozměr - DN 250 průtok 1 250 m3/h. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 113a |  | Čtyřhranný tlumič hluku - tvoří kulisy a potrubní díl z pozink. plechu s přírubami. Hlukově absorbční nehořlavá výplň je chráněna sklo-textilní vrstvou. | Hyg. provedení - potažení fólií tak, aby nedocházelo k průniku odsávaných škodlivin do minerální vaty. | 10.630x160-1500/2/115 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 113b |  | Regulátor průtoku (variabilní) - kruhový, vč. proti-hlukového krytu - ovládání MaR. Vč. karty LON scr. | Těsnost dle třídy A, DIN EN 1751, oblast diferenčního tlaku 20 až 1500 Pa. Rozsah napětí pro řídící signál a signál skutečné hodnoty 0 až 10 VDC. Technické údaje regulátorů: Napětí: 24 VAC. Teplota okolí: 0 °C až +50 °C. | Rozměr - DN 315 průtok 2590 m3/h. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 113c |  | Tlumič hluku (dle dodavatele regulátoru průtoku) s délkou 1,5m. | 1,5m (TH - 0,5m + volná délka 0,5m) | DN 315 - 500mm (1500) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 114 |  | Regulátor průtoku (variabilní). Nerez! Bez tlakovách či jiných čidel ! Složen ze dvou jednotek. | Tlaková ztráta na ventilu cca. 150 Pa. S možností uzavření. Řízení profesí MaR – 0-10V. Teplota okolí: 0 °C až +50 °C, RV 10 - 90%. Napájení 24 VAC ±15% 50/60Hz. Řízení LonW. | Rozměr - 1 ks s 613x308 a délkou 757mm, průtok 3 200 m3/h + 1 ks s 353x353 a délkou 681mm, průtok 1 600 m3/h. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 114a |  | Čtyřhranný tlumič hluku - tvoří kulisy a potrubní díl z pozink. plechu s přírubami. Hlukově absorbční nehořlavá výplň je chráněna sklo-textilní vrstvou. | Hyg. provedení - potažení fólií tak, aby nedocházelo k průniku odsávaných škodlivin do minerální vaty. | 10.900x315-1500/5/80 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 236 |  | Přívodní - vyústka pozinkovaná. Včetně regulační klapky. S tahokovem - max. zaslepení 35%. | Případně osazení vyústkou s možností regulace směru proudu vzduchu. | 700x160 - výška 2950mm s vyústkou 600x2500mm | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 235 |  | Přívodní - vyústka plastová. Včetně regulační klapky. S možností úpravy směru proudění vzduchu v horizontálním i vertikálním směru (po částech). | Výustka 325x225, vč.3-řadé regulace, plastová PVC, uzav.lamely. | 325x225 | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 284 |  | Odvodní - vyústka pozinkovaná. Včetně regulační klapky. Nasouvání filtrační vložky o tl. 25 mm po částech. Vč. filtračních vložek ! Vložky - pratelné filtry ! Max. tlaková ztráta při zaneseném stavu - 300Pa (min. tř. filtrace EU 9). | Častá výměna (cca. 1x denně - odolné provedení) ! Filtrační vložky dělené po 625mm (výškově) ! Příprava na zásun čtyř vložek ! Nutné dodání vložky vč. konstrukce s jednoduchým otevřením a uzavřením pro časté praní filtrů. | Vyústka - 900x200x2950mm (filtry 4ks - 800x625mm) | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Místnost: P1060, P1060a | [8 empty] | 0
8. | 130 |  | Regulátor průtoku (konstantní) - kruhový, vč. proti-hlukového krytu - ovládání ruční. | Těsnost dle třídy A, DIN EN 1751, oblast diferenčního tlaku 50 až 1000 Pa. Mechanický samočinný, bez vnější energie, pro přiváděný i odváděný vzduch. Provozní teplota 10 až 50°C. (potřebná přímá délka proudění 1,5 D). Nastavení průtoku vzduchu na vnější stupnici, přesnost stupnice cca ± 4 %. | Rozměr - DN 80 průtokdo 80 m3/h. | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 601 |  | Ohebná Al laminátová hluk-tlumící hadice. |  | DN 125 | 8 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Místnost: P1055 | [8 empty] | 0
8. | 125 |  | Regulátor průtoku (variabilní) - kruhový, vč. proti-hlukového krytu - ovládání MaR. Vč. karty LON scr. | Těsnost dle třídy A, DIN EN 1751, oblast diferenčního tlaku 20 až 1000 Pa. Rozsah napětí pro řídící signál a signál skutečné hodnoty 0 až 10 VDC. Technické údaje regulátorů: Napětí: 24 VAC ± 20%, 50/60 Hz, spotřeba: max 3 W. Dimenzováno do: max 5,5 VA. Řídící signál: 0 až 10 VDC, Ri > 100 Ω. Signál skutečného průtoku vzduchu: 0 až 10 VDC lineárně, max 0,5 mA. Senzor pro měřící oblast: 2 až 300 Pa. Nastavení řídících hodnot: 140 Pa. Běh: ca 120až 300 vteřin na 87 ° Kroutící moment: 8 až 15 Nm. Ochranná třída: III (bezpečnostní nízké napětí). Ochranný stupeň: IP 20. Teplota okolí: 0 °C až +50 °C. Teplota uskladnění: -20 °C až +80 °C. | Rozměr - 800x200, průtok 1 000 - 5 500 m3/h (popř. 500x300mm - nutné doměření na místě !) . | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 125a |  | Tlumič hluku (dle dodavatele regulátoru průtoku) s délkou 1,5m. | 1,5m (TH - 1,0m + volná délka 0,5m) | 800x200 - 1000mm (1500) popř. 500x300mm - nutné doměření na místě ! | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 201 |  | Přívodní - textilní vyústka 1/4 D. Vertikální dopojení. RAL dle investora. | V = 0 - 2 750m³/h. Tlaková ztráta 150 Pa. Dopojovací hrdlo 5x DN 200 mm. | D1/4 - DN 200 - délka 4000mm | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 603 |  | Ohebná Al laminátová hluk-tlumící hadice. |  | DN 200 | 26 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 999 |  | Revizní otvor. |  | 600x600 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Místnost: P1059a | [8 empty] | 0
8. | 131 |  | Regulátor průtoku (konstantní) - kruhový, vč. proti-hlukového krytu - ovládání ruční. | Těsnost dle třídy A, DIN EN 1751, oblast diferenčního tlaku 50 až 1000 Pa. Mechanický samočinný, bez vnější energie, pro přiváděný i odváděný vzduch. Provozní teplota 10 až 50°C. (potřebná přímá délka proudění 1,5 D). Nastavení průtoku vzduchu na vnější stupnici, přesnost stupnice cca ± 4 %. | Rozměr - DN 100 průtok 100 m3/h. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 132 |  | Regulátor průtoku (konstantní) - kruhový, vč. proti-hlukového krytu - ovládání ruční. | Těsnost dle třídy A, DIN EN 1751, oblast diferenčního tlaku 50 až 1000 Pa. Mechanický samočinný, bez vnější energie, pro přiváděný i odváděný vzduch. Provozní teplota 10 až 50°C. (potřebná přímá délka proudění 1,5 D). Nastavení průtoku vzduchu na vnější stupnici, přesnost stupnice cca ± 4 %. | Rozměr - DN 100 průtok 150 m3/h. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 602 |  | Ohebná Al laminátová hluk-tlumící hadice. |  | DN 160 | 2 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 603 |  | Ohebná Al laminátová hluk-tlumící hadice. |  | DN 200 | 2 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 999 |  | Přesun odvodního talířového ventilu. |  | DN 200 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Místnost: P1063-P1065 | [8 empty] | 0
8. | 133 |  | Regulátor průtoku (konstantní) - kruhový, vč. proti-hlukového krytu - ovládání ruční. | Těsnost dle třídy A, DIN EN 1751, oblast diferenčního tlaku 50 až 1000 Pa. Mechanický samočinný, bez vnější energie, pro přiváděný i odváděný vzduch. Provozní teplota 10 až 50°C. (potřebná přímá délka proudění 1,5 D). Nastavení průtoku vzduchu na vnější stupnici, přesnost stupnice cca ± 4 %. | Rozměr - DN 200 průtok 750 m3/h. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 133a |  | Tlumič hluku (dle dodavatele regulátoru průtoku) s délkou 1,5m. | 1,5m (TH - 1,0m + volná délka 0,5m) | DN 200 - 1000mm (1500) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 134 |  | Regulátor průtoku (konstantní) - kruhový, vč. proti-hlukového krytu - ovládání ruční. | Těsnost dle třídy A, DIN EN 1751. Mechanický samočinný, bez vnější energie, pro přiváděný i odváděný vzduch. Provozní teplota 10 až 50°C. Nastavení průtoku vzduchu na vnější stupnici. | Rozměr - 300x100 průtok 950 m3/h. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 134a |  | Tlumič hluku (dle dodavatele regulátoru průtoku) s délkou 1,5m. | 1,0m (TH - 0,5m + volná délka 0,5m) | 300x100 - 500mm (1000) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Společné: | [8 empty] | 0
8. | 701 |  | Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. |  | DN 100 | 1.3 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 702 |  | Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. |  | DN 125 | 45 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 703 |  | Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. |  | DN 140 | 2.6 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 704 |  | Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. |  | DN 160 | 8.9 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 705 |  | Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. |  | DN 200 | 16 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 706 |  | Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. |  | DN 250 | 10.5 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 801 |  | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ. |  |  | 530 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 802 |  | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. |  |  | 228 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 901 |  | Hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. Energeticky důležité - kvalitativní parametry musí být stejné nebo lepší! |  | tl. 40 mm | 583 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
850. |  |  | Čistící otvory | [8 empty] | 0
850. | 001 |  | Čistící přístupy do VZT potrubí. | Po celé délce odvodní větve cč. Strojovny VZT! |  | 17 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
870. |  |  | Vedlejší práce | [8 empty] | 0
870. | 001 |  | Dotmelení dostupných prostupů. |  |  | 50 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
870. | 002 |  | Vybourání prostupů. |  |  | 10 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
870. | 003 |  | Zaslepení. |  |  | 5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
870. | 004 |  | Demontáž + likvidace rozvodů. |  |  | 24 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
870. | 005 |  | Demontáž + likvidace elementů. |  |  | 8 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
900. |  |  | Demontáže a remontáž | [8 empty] | 0
900. | 001 |  | Demontáže a remontáž. | Podhledů s rastem 625x625mm, cca. 1200x600mm a části hladkého podhledu m.č. 1059. |  | 390 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
950. |  |  | Eliminace pachu - chodba | [8 empty] | 0
950. | 001 |  | Mobilní jednotka. |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
950. | 002 |  | Pohlcující mat. |  |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
960. |  |  | Eliminace pachu - odvod VZT | [8 empty] | 0
960. | 001 |  | Komora. | Vč. servisního otvoru 600x600mm + Revizní otvoru do podhledu 600x600mm. |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
960. | 002 |  | Pohlcující mat. |  |  | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
981 |  |  | Elektrické dohřevy | Návrh na ohřev dt = 6°C | [7 empty] | 0
8. | 109b |  | Elektrický ohřívač - čtyřhranný - ovládání MaR. Provedení vč. plyn. regulace výkonu ! | Qtop. = 15 kW (využito 8,8 kW) - 400 V. Plášť elektrického ohřívače je vyroben z Aluminium Zink a topné spirály jsou z nerezové oceli. Ohřívač je vybaven protipožární ochranou s ručním restartem (nastavenou na 120°C) a ochranou proti přehřátí s automatickým restartem (nastavenou na 60°C). Ohřívač je ovládán profesí MaR. Minimální průtok vzduchu je dán minimální rychlostí vzduchu 1,5 m/s. Maximální teplota výstupního vzduchu je 50°C. Třída krytí: IP43. | Rozměr - 500x300, průtok 3 360 m3/h. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 115b |  | Elektrický ohřívač - kruhový - ovládání MaR. | Qtop. = 2,1 kW (využito 1,1 kW) - 230 V. Plášť elektrického ohřívače je vyroben z Aluminium Zink a topné spirály jsou z nerezové oceli. Ohřívač je vybaven protipožární ochranou s ručním restartem (nastavenou na 120°C) a ochranou proti přehřátí s automatickým restartem (nastavenou na 60°C). Ohřívač je ovládán profesí MaR. Minimální průtok vzduchu je dán minimální rychlostí vzduchu 1,5 m/s. Maximální teplota výstupního vzduchu je 50°C. Třída krytí: IP43. | Rozměr - DN 160, průtok 400 m3/h. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 111b |  | Elektrický ohřívač - kruhový - ovládání MaR. | Qtop. = 1,2 kW (využito 0,6 kW) - 230 V. Plášť elektrického ohřívače je vyroben z Aluminium Zink a topné spirály jsou z nerezové oceli. Ohřívač je vybaven protipožární ochranou s ručním restartem (nastavenou na 120°C) a ochranou proti přehřátí s automatickým restartem (nastavenou na 60°C). Ohřívač je ovládán profesí MaR. Minimální průtok vzduchu je dán minimální rychlostí vzduchu 1,5 m/s. Maximální teplota výstupního vzduchu je 50°C. Třída krytí: IP43. | Rozměr - DN 125, průtok 200 m3/h. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | 113d |  | Elektrický ohřívač - kruhový - ovládání MaR. | Qtop. = 9,0 kW (využito 6,8 kW) - 400 V. Plášť elektrického ohřívače je vyroben z Aluminium Zink a topné spirály jsou z nerezové oceli. Ohřívač je vybaven protipožární ochranou s ručním restartem (nastavenou na 120°C) a ochranou proti přehřátí s automatickým restartem (nastavenou na 60°C). Ohřívač je ovládán profesí MaR. Minimální průtok vzduchu je dán minimální rychlostí vzduchu 1,5 m/s. Maximální teplota výstupního vzduchu je 50°C. Třída krytí: IP43. | Rozměr - DN 315, průtok 2 590 m3/h. | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990. |  |  | Výdech v exteriéru. | [8 empty] | 0
990. | 150 |  | Regulační klapka - kruhová - pozinkovaná - jednolistá na servo. |  | DN 630 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990. | 150a |  | Servo-pohon. | 24 V - (O/Z) | Pro klapku DN 630 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990. | 501 |  | Síto proti hmyzu. | Max. zaslepení 10%. | DN 630 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990. | 710 |  | Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). 40 % tvarovek. |  | DN 630 | 37 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990. | 802 |  | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY. |  |  | 32 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990. | 810 |  | Nátrubek pro odvod kondenzátu. |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
990. | 901 |  | Hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. Energeticky důležité - kvalitativní parametry musí být stejné nebo lepší! | !!! RAL dle investora !!! Celá izolace bude opatřena nástřikem !!! | tl. 80 mm | 114 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. |  |  | Ostatní náklady | [8 empty] | 0
999. | 001 |  | Montážní materiál. |  |  | 1950 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | 002 |  | Těsnící materiál. |  |  | 1100 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | 003 |  | Spojovací materiál. |  |  | 280 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | 004 |  | Montážní mechanismy, plošiny, lešení. | Plošina - max. výška cca. 2,7m. |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | 005 |  | Montážní mechanismy, plošiny, lešení. | Lešení do výšky 10 m. |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | 006 |  | Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN. |  |  | 100 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | 007 |  | Komplexní vyzkoušení. |  |  | 100 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | 008 |  | Zaregulování systému. |  |  | 100 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | 009 |  | Zaškolení obsluhy. |  |  | 8 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | 010 |  | Kontrola parametrů stávající VZT jednotky. | Zda do jednotky vstupují média o předepsaných parametrech (teplotní spády apod.). Topná voda - 80/60°C, chladící voda 7/13°C, dohřev 80/60°C + vlhčení. |  | 8 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | 011 |  | Vyčištění dostupných částí potrubí ve strojovně VZT vč. externíxh elementů (žaluzie). |  |  | 8 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | 012 |  | Nátěr podhledu - bílá barva. Odolný VAP čištění. | Část podhledu v m.č. P1059 - hladký podhled. |  | 360 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | 013 |  | Úchyty pro potrubí vedené na fasádě - DN 630. Pro potrubí vedené vertikálně - úchyt po 1,0m. | Stěna opatřena tepelnou izolací do tl. 200mm. Potrubí od kce pro uchycení - 770 mm po osu VZT potrubí. | Např. HILTI DOBLE - 82,6mm | 12 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | 014 |  | Úchyty pro potrubí vedené na fasádě - DN 630. Pro potrubí vedené horizontálně- úchyt po 1,0m. | Stěna opatřena tepelnou izolací do tl. 200mm. Potrubí od kce pro uchycení - 770 + 1 640mm po osu VZT potrubí. | Jeden úchyt pro dvě potrubí! Např. HILTI DOBLE - 82,6mm. | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | 015 |  | Demontáž žaluzie. | 1650x630 |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | 016 |  | Demontáž uchycení skleněné pergoly. |  |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | 017 |  | Dodání uchycení pro skleněnou pergolu. | Obdélníkový profil - cca. 2200x800 - uchycení do stěny. Odhad - Profil [ popř. H. |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | 018 |  | Dodání posudku o únosnosti ocelkové kce pro skleněnou pergolu. - položka 018. |  |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | 019 |  | Zapravení fasády - vč. nátěru kolem místa uchycení. | RAL dle stavby. |  | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | 020 |  | Koordinace s ostatními profesemi. |  |  | 8 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999. | 021 |  | Zapravení VZT prostupů přes stěny. |  |  | 35 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | CELKEM | [5 empty] | #REF! | 0 | 0
|  |  | POZNÁMKY | [6 empty] | Suma: BEZ DPH |  | 0
Před objednání prvků VZT je nutné doměření dílů na místě po odkrytí podhledových částí.
Před objednání dílů VZT je nutné doměření přechodů dle regulátorů průtoku.
Technické standardy !!!
1000. | 001 |  | Potrubní rozvody. | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – hlubokotažený pozink. plech (DX51D+Z275MAC) s přírubami (příč. vyztuženo profily „V“ nebo „U"). U větších rozměrů (pozink. trubkou, nylon. střed. křížením a uchyc. do pláště). Bez silikonu! Třída těsnosti (PK 120036) – III, třída těsnosti (DIN 24 194) – B. Těsnost: 0,44 (l/s)/m2. | Těsnost - dle DIN 21 194 - III. Tloušťky plechu jsou podle ČSN EN 1507 a ÖNORM H 6015-2.
1000. | 002 |  | Regulační klapka - kruhová. | Regulační klapka čtyřhranná pozinkovaná. Klapka není vzduchotěsná. Regulační klapka je vybavena ručním ovládáním (.R) popř. je regulační klapka vybavena ovládáním pro osazení servo-pohonem (.S). | Materiál rámu: pozinkovaný plech List regulační klapky: pozink (PA) Max. stat. Tlaky: -630 Pa +1000Pa Maximální rychlost: 15 m/s Maximální teplota vzduchu: 80°C
1000. | 003 |  | Regulační klapka - hranatá. | Regulační klapka kruhová (netěsná) - vyrobena z pozinkovaného plechu s bodovanými spoji. DN 80-200 se dodává s plastovým ovládáním. DN 250-800 je vybaveno ovládáním z pozinkovaného plechu. | Materiál rámu: pozinkovaný plech List regulační klapky: pozink Max. stat. Tlaky: -630 Pa +1000Pa Maximální rychlost: 15 m/s Maximální teplota vzduchu: 80°C
1000. | 010 |  | Povinnosti dodavatele. | Dodavatel je povinen si před podáním cenové nabídky stavbu projít a dohledat všechny potřebné informace a ověřit reálnost instalace díla, popř. upozornit na nedostatky projektové dokumentace. Dodavatel je zodpovědný za realizaci díla, plnou funkci a kompletnost dodávky tak, aby bylo dílo plně funkční bez dodatečného udání vícenákladů, opomenutých položek či koordinačních prací.
|  |  | Pozn.: | Veškeré práce na stavbě je nutné provádět s ohledem na běžící záruční podmínky na stávající
zařízení a stavbu. Veškeré zásahy do stávajícího zařízení a konstrukcí je nutné konzultovat
s původním dodavatelem těchto zařízení a písemně si nechat potvrdit, že provedený zásah nenaruší
záruční podmínky. Pokud budou práce prováděny bez prokazatelného souhlasu původního dodavatele, může
dojít k vypovězení záruky na dané komponenty.
|  |  | Pozn.: | Metodika výpočtu potrubní:
-hranaté potrubí: obvod x délka x 1,4 [m2] - (1,4 - zohlednění náběhových plechů a doměrů potrubí)
-kruhové potrubí: délka x 1,3 [m] - (1,3 - zohlednění doměrů potrubí)
-izolace: [m2] potruí x 1,1 [m2] - (1,1 - zohlednění větší plochy potrubí)

## MaR
Položkový rozpočet
S: | 15/5124 | Brno-Mendelu-úprava VZT chovných stájí M-MaR,BMS,SIL-PD
O: | 01 | objekt M
R: | 155124641 | MaR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
Díl: | 01-50 | Systém technologie |  |  |  | 0
1 | CLLIONLC01 | Procesorová jednotka, 16-bit procesor, volně programovatelná, interface : C-bus,, Lon, modem, napájení 24VAC, | ks | 1 | 0 | 0
2 | CLIOP821A | Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus), 4..20mA, 0..10VDC, DI | ks | 1 | 0 | 0
3 | CLIOP823A | Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus), dry-contact / čítačový vstup | ks | 1 | 0 | 0
4 | XS82122 | Svorkovnicový blok pro moduly AI, AO vč. modulové propojky a popisovacího štítku | ks | 3 | 0 | 0
5 | XS823 | Svorkovnicový blok pro moduly DI vč. modulové propojky a popisovacího štítku | ks | 2 | 0 | 0
6 | CLIOP831A | Kombinovaný IO modul - 8AI, 8AO, 12DI, 6DO (Panel Bus), šroubové svorky; AI (0-10VDC,4-20mA), AO ( , 0-10VDC), DO (relé 250V/4A) | ks | 3 | 0 | 0
7 | XALTERM2 | FTT/LPT impedenční ukončovací modul Lon sběrnice na DIN lištu | ks | 1 | 0 | 0
8 | switc | Síťový switch, 5 portů, 10/100Mbit, montáž na DIN lištu | ks | 1 | 0 | 0
Díl: | 01-51 | Periferie vstupní |  |  |  | 0
9 | T021 | Prostorový snímač teploty a vlhkosti, s displejem, nástěnný, stonek 75mm, 2 x 0...10V, IP65/40, napájení 24VAC | ks | 8 | 0 | 0
10 | H7015B1060 | Kombinovaný snímač vlhkosti (0..10V) a teploty (0..10V) do VZT kanálu, 10..95% rv, 0...50°C, IP 65 | ks | 1 | 0 | 0
11 | DPT250R8 | Diferenční snímač tlaku -25 - +25Pa, napájení 24VAC/DC, přesnost +-1,5%+1Pa, výstup 0-10VDC/4-20mA, IP54, vč. hadiček 2m | ks | 9 | 0 | 0
12 | DPT2500R8 | Diferenční snímač tlaku 0 - 2500Pa, napájení 24VAC/DC, přesnost +-1,5%+1Pa, výstup 0-10VDC/4-20mA, IP54, vč. hadiček 2m | ks | 2 | 0 | 0
13 | DPS1000 | Spínač diferenčního tlaku, rozsah 200 - 1000 Pa, SPDT 240VAC/1,5A, IP54, vč. hadiček 2m a šroubů | ks | 8 | 0 | 0
14 | MAS203 | Magnetický kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm, vč. kabelu 5m | ks | 8 | 0 | 0
15 | ovl_ | Otočný ovladač korekce teploty, stupnice +-6°C, výstup 0-20kohm, do inst. rámečku | ks | 8 | 0 | 0
16 | ovl_R | Otočný ovladač korekce vlhkosti, stupnice +-30%, výstup 0-20kohm, do inst. rámečku | ks | 2 | 0 | 0
17 | ovl_P | Otočný ovladač korekce průtoku, stupnice 0..100%, výstup 0-20kohm, do inst. rámečku | ks | 8 | 0 | 0
18 | Vyp_nask | Nástěnný vypínač, řazení 1, se signálkou, do inst. rámečku | ks | 8 | 0 | 0
Díl: | 01-52 | Periferie výstupní |  |  |  | 0
19 | BL-09-N R/G/ | Světelné návěští, napájení 24VAC, 3 barvy (červená, zelená, žlutá), IP40, montáž na povrch | ks | 8 | 0 | 0
20 | HVAC16C5 | Frekvenční měnič 3-f., 380-500V, 7.5kW, 16A, IP54, vstup pro termistor / termokontakt, řízení 0-10V, vstup start/stop, výstup porucha | ks | 1 | 0 | 0
21 | HVAC31C5 | Frekvenční měnič 3-f., 380-500V, 11kW, 22A, IP54, vstup pro termistor / termokontakt, řízení 0-10V, vstup start/stop, výstup porucha | ks | 1 | 0 | 0
22 | NM230A | Servopohon klapkový, 230V AC, 10 Nm, (95°=150s), 2P/3P | ks | 2 | 0 | 0
Díl: | 01-53 | Rozvaděč |  |  |  | 0
23 | MRA | Rozvaděč oceloplechový 2000x800x400, IP40/20, včetně výstroje a příslušenství (kapsa na dokumenty,.) | ks | 1 | 0 | 0
24 | MRA | Úprava stávajícího rozvaděče MaR (popis viz. Technická zpráva) | ks | 1 | 0 | 0
25 | RM1D-0 | Úprava stávajícího rozvaděče ESIL (popis viz. Technická zpráva) | ks | 1 | 0 | 0
26 | RH- | Úprava stávajícího rozvaděče ESIL (popis viz. Technická zpráva) | ks | 1 | 0 | 0
Díl: | 01-54 | Montážní materiál |  |  |  | 0
27 | 34536712 | Rámeček pro spínače a zásuvky, čtyřnásobný, bílý | ks | 2 | 0 | 0
28 | 34536710 | Rámeček pro spínače a zásuvky trojnásobný, bílý | ks | 6 | 0 | 0
29 | KP682/5 | Krabice přístrojová PVC, pr. 73mm, hl. 30mm | ks | 26 | 0 | 0
30 | 34121550 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 1051.6 | 0 | 0
|  | (45+45+80+78+66+60+56+48+53+38+38+72+68+62+55+48+44)*1,1 |  | 1051.6
31 | 34121554 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 2953.5 | 0 | 0
|  | (38+38+72+68+62+55+48+44+38+38+72+68+62+55+48+44+18+22+108+108+144+136+124+110+127+88+76+76+144+136+124+110+96+88)*1,1 |  | 2953.5
32 | 34121556 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 350.9 | 0 | 0
|  | (72+38+62+55+48+44)*1,1 |  | 350.9
33 | 34121558 | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 14 x 1 mm | m | 116.6 | 0 | 0
|  | (56+50)*1,1 |  | 116.6
34 | JY(ST)Y4X2X08SEDY | Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8 SEDY | m | 420.2 | 0 | 0
|  | (38+42+43+47+36+42+48+48+38)*1,1 |  | 420.2
35 | UTPCAT5PVC | Kabel UTP cat.5e PVC | m | 467.5 | 0 | 0
|  | (38+38+72+68+62+55+48+44)*1,1 |  | 467.5
36 | CYKYO2X15 | Kabel silový CYKY-O 2x1,5 | m | 29.7 | 0 | 0
|  | 27*1,1 |  | 29.7
37 | 34111036 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 385 | 0 | 0
|  | (18+16+22+24+25+28+22+24+16+16+18+20+22+24+26+29)*1,1 |  | 385
38 | CYKYJ4X15 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4x1,5 mm2 | m | 50.05 | 0 | 0
|  | (5+4+4+6+5+5+4,5+6+6)*1,1 |  | 50.05
39 | 34111072 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 6 mm2 | m | 44 | 0 | 0
|  | (20+20)*1,1 |  | 44
40 | 34111090 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 | m | 467.5 | 0 | 0
|  | (38+38+72+68+62+55+48+44)*1,1 |  | 467.5
41 | 34111094 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 35.2 | 0 | 0
|  | 32*1,1 |  | 35.2
42 | CYKYJ5X6 | Kabel silový CYKY-J 5x6 | m | 60.5 | 0 | 0
|  | 55*1,1 |  | 60.5
43 | CYKYJ3X5035 | Kabel silový CYKY-J 3x50+35 | m | 40.15 | 0 | 0
|  | 36,5*1,1 |  | 40.15
44 | SLCM4X | Kabel silový, stíněný, SLCM 4x6 | m | 19.8 | 0 | 0
|  | (9+9)*1,1 |  | 19.8
45 | CYSY2AX075 | Šňůra CYSY 2Ax0,75 B (V05VV-F) | m | 11 | 0 | 0
|  | (5+5)*1,1 |  | 11
46 | 34140966 | Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát | m | 120 | 0 | 0
47 | 34140967 | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát | m | 25 | 0 | 0
48 | žlab_62_5 | Kabelový žlab drátěný 62/50 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče) | m | 120 | 0 | 0
49 | KECK513 | Přepážka žlabu 50 | ks | 120 | 0 | 0
50 | 345711591 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 20/14,1 mm, pevnost 320N | m | 380 | 0 | 0
51 | 345711592 | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N | m | 128 | 0 | 0
52 | 345710962 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 20/16,9 mm, pevnost 750N | m | 175 | 0 | 0
53 | 345710963 | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC, vnější/vnitřní pr. 25/21,4 mm, pevnost 750N | m | 50 | 0 | 0
54 | 34571106 | Trubka pancéřová pevná,20mm | m | 40 | 0 | 0
55 | 34572109 | Lišta vkládací z PVC délka 3 m, 22x24mm, vč. víka | m | 65 | 0 | 0
56 | 050024 | Montážní krabice na povrch, 93x93mm, vč. víka, průchodek a svorkovnice, IP54 | ks | 37 | 0 | 0
57 | mtz_kra | Montážní krabice na povrch, 240x190x90mm, vč. víka a průchodek, IP55 | ks | 4 | 0 | 0
58 | 283239990307 | Štítek kabelový nepopsaný 3x7 cm | ks | 138 | 0 | 0
59 | PP | Protipožární ucpávka do 100mm2, tl. 200mm | ks | 5 | 0 | 0
60 | C60NB1 | Jistič 10 A, 1pólový, charakter. B | ks | 3 | 0 | 0
61 | C60NB2 | Jistič 25 A, 3pólový, charakter. B | ks | 1 | 0 | 0
62 | C60N B3 | Jistič 32 A, 3pólový, charakter. B | ks | 1 | 0 | 0
63 | 18664NG125 | Jistič 100 A, 3pólový, charakter. B | ks | 1 | 0 | 0
64 | stykač_50 | Stykač 50A/22kw/400V, 3P/230VAC | ks | 4 | 0 | 0
65 | pom_kontakt_styka | Pomocný kontakt pro stykač, 1Z+1R | ks | 3 | 0 | 0
66 | RZ3A40D4 | Polovodičové relé 400VAC/40A, ovládání 4-32VDC, spínání v nule | ks | 3 | 0 | 0
67 | RW | PWM modul, napájení 230/24VAC, řízení 0-10VDC, PWM výstup 12VDC | ks | 1 | 0 | 0
68 | hl_vyp_125 | Hlavní vypínač, 3x 125A | ks | 1 | 0 | 0
69 | FLP-12,5V/ | Svodič bleskových proudů, pro zóny LPZ0-1, napětí 230VAC, Iimp=12,5kA | ks | 2 | 0 | 0
70 | 3457171101 | Příchytka kabelů jednostranná 6708 PO | ks | 580 | 0 | 0
Díl: | 01-56 | SW technologie |  |  |  | 0
71 | HON43195642-00 | Licence pro Lon komunikaci - 100 kreditů | ks | 0.1 | 0 | 0
Díl: | 19-51 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0
72 | MTZ_VST_007 | Montáž snímač teploty a vlhkosti do VZT potrubí | ks | 1 | 0 | 0
73 | MTZ_VST_008 | Montáž snímač teploty a vlhkosti do místnosti | ks | 8 | 0 | 0
74 | MTZ_VST_015 | Montáž snímač dif. tlaku do VZT potrubí | ks | 2 | 0 | 0
75 | MTZ_VST_014 | Montáž snímač dif. tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 9 | 0 | 0
76 | MTZ_VST_018 | Montáž spínač dif. tlaku do VZT potrubí | ks | 8 | 0 | 0
77 | MTZ_VST_025 | Montáž magnetický kontakt okenní, dveřní na povrch | ks | 8 | 0 | 0
78 | MTZ_DET_008 | Montáž optická signalizace | ks | 8 | 0 | 0
79 | MTZ_RS_005 | Montáž nástěnný ovladač otočný | ks | 8 | 0 | 0
80 | MTZ_RS_005 | Montáž nástěnný vypínač | ks | 18 | 0 | 0
81 | MTZ_VYST_001 | Připojení servopohon klapkový | ks | 2 | 0 | 0
82 | MTZ_RS_007 | Montáž switch | ks | 1 | 0 | 0
83 | MTZ_ROZV_005 | Montáž rozvaděč do 300kg | ks | 1 | 0 | 0
84 | 210860201 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený | m | 1052 | 0 | 0
85 | MTZ_MAT_001 | Montáž přepěťová ochrana | ks | 2 | 0 | 0
86 | 210860202 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený | m | 2954 | 0 | 0
87 | 210860203 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený | m | 351 | 0 | 0
88 | 210860204 | Kabel speciální JYTY s Al 14 x 1 mm volně uložený | m | 117 | 0 | 0
89 | 210860209 | Kabel speciální JYSTY 4 x 2 x 0,8 mm volně uložený | m | 420 | 0 | 0
90 | 210800101 | Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 30 | 0 | 0
91 | 325451T10 | Montáž kabelu UTP | m | 467.5 | 0 | 0
92 | 210810006 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 385 | 0 | 0
93 | 210810010 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 50 | 0 | 0
94 | 210810012 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 6 mm2 volně uložený | m | 44 | 0 | 0
95 | 210810015 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený | m | 468 | 0 | 0
96 | 210810016 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 35 | 0 | 0
97 | 210810012 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 6 mm2 volně uložený | m | 60 | 0 | 0
98 | 210810091 | Kabel CYKY-m 1 kV 3x50+35 volně uložený | m | 40 | 0 | 0
99 | M21 | Kabel silový SLCM 0,6/1 kW | m | 20 | 0 | 0
100 | 210802301 | Šňůra CYSY 2 x 0,75 mm2 volně uložená | m | 11 | 0 | 0
101 | 210800527 | Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně | m | 120 | 0 | 0
102 | 210800528 | Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený volně | m | 25 | 0 | 0
103 | 210020303 | Žlab kabelový Mars s přísluš., 62/50 mm, komplet včetně příslušenství | m | 120 | 0 | 0
104 | 210010002 | Trubka ohebná pod omítku, typ 16 mm | m | 380 | 0 | 0
105 | 210010003 | Trubka ohebná pod omítku, typ 23 mm | m | 128 | 0 | 0
106 | 210010021 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně,20 mm | m | 175 | 0 | 0
107 | 210010022 | Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm | m | 50 | 0 | 0
108 | 210010085 | Mtž trubka pancéř tuhá pevná 20mm | m | 40 | 0 | 0
109 | 220301022 | Lišta elektroinstalační - montáž | m | 65 | 0 | 0
110 | 220260040 | Krabice - montáž | ks | 37 | 0 | 0
111 | MTZ_MAT_008 | Montáž přístrojová krabice 200x200 | ks | 4 | 0 | 0
112 | 210950101 | Štítek označovací na kabel | ks | 132 | 0 | 0
113 | 210271003 | Ucpávka kab. průchodky,protipožární | ks | 5 | 0 | 0
114 | 460680041 | Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm, plochy do 0,025 m2 | ks | 2 | 0 | 0
115 | MTZ_VYST_010 | Připojení - regulátor průtoku vzduchu (napájení+řízení) | ks | 17 | 0 | 0
116 | MTZ_SIL_002 | Montáž, připojení a nastavení frekvenčního měniče do 10kW | ks | 1 | 0 | 0
117 | MTZ_SIL_003 | Montáž, připojení a nastavení frekvenčního měniče do 20kW | ks | 1 | 0 | 0
118 | MTZ_SIL_016 | El. připojení - el. ohřev | ks | 9 | 0 | 0
119 | 210100001 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 1700 | 0 | 0
120 | 210100002 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 | ks | 4 | 0 | 0
121 | 909 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | hod | 3 | 0 | 0
122 | M42 | HZS-demontáž stávajících zařízení MaR | hod | 28 | 0 | 0
123 | 916 | Hzs-demontáž a opětová montáž stávajícího zařízení | hod | 8 | 0 | 0
Díl: | 19-52 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0
124 | 900 | Hzs - zabezpečení pracoviště, montáž, seřízení | hod | 6 | 0 | 0
125 | 923 | Hzs - zaučení obsluhy | hod | 6 | 0 | 0
126 | 950 | Hzs - Koordinace s ostatními profesemi | hod | 8 | 0 | 0
127 | 101100165 | Oživení komunikace LON | hod | 4 | 0 | 0
Díl: | 19-53 | Software DDC - práce |  |  |  | 0
128 | M48 | Uživatelský software pro DDC | db | 136 | 0 | 0
129 | 222731501 | Instalace SW klientských stanic | hod | 4 | 0 | 0
Díl: | 19-54 | Revize, zkoušky, odborné prohlídky |  |  |  | 0
130 | 901 | Hzs - práce aplikačního programátora-příprava ke, komplexní zkoušce | hod | 48 | 0 | 0
131 | 904 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, zkušební provoz | hod | 80 | 0 | 0
132 | 905 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | hod | 12 | 0 | 0
133 | 925 | Hzs - spolupráce s revizním technikem | hod | 6 | 0 | 0
Díl: | 19-56 | Vizualizace |  |  |  | 0
134 | 101100135 | Dispečink-parametrizace datových bodů | d.b. | 156 | 0 | 0
135 | 101100177 | Vykreslení obrazovek | ks | 8 | 0 | 0
136 | 101100177 | Vykreslení obrazovek pro stanice obsluhy | ks | 2 | 0 | 0
Díl: | 19-72 | Stavební práce |  |  |  | 0
137 | ukl | Zapravení stavebních nedodělků, úklid | hod | 16 | 0 | 0
138 | ukl | Zapravení prostupů vedení kabelů | ks | 70 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Poznámky uchazeče k zadání