## Revize-kontroly
| Příloha B4 | Přehled prováděných revizí a zkoušek a dalších činností na kolejích Mendelu
objekt | adresa | zařízení | činnost | ks | četnost revize | datum poslední revize | poznámka
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynová kotelna | revize elektro | 1 | 3 roky | 2013
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynová kotelna | kontrola spalinové cesty | 3 | ročně | 2015-09-08 | bude provedena do 09/2016
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynová kotelna - kotel Hydrotherm | servis kotle | 6 | ročně | 2015-10-30
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynová kotelna | autorizované měření emisí | 6 | 3 roky | 2013-10-24
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynová kotelna | hlášení ISPOP | 1 | ročně | 2015-03-08
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynová kotelna - detektor úniku plynu | kalibrace | 2 | ročně | 2016-02-17
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynová kotelna | odborná prohlídka | 1 | ročně | 2015-08-17 | bude provedena do 09/2016
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | RS, plynovod a plynová kotelna | revize PZ | 1 | 3 roky | 2016-05-25 | 1x revize následně 2x kontrola
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | RS, plynovod a plynová kotelna | kontrola PZ | 1 |  | 2016-05-25
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynovod kuchyně od RS po HUP | revize PZ | 1 | 3 roky |  | 2016 příští revize
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynovod kuchyně od RS po HUP | kontrola PZ | 1 |  |  | 2017, 2018 příští kontrola
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | Regulační stanice plynu | servis RS | 1 | 3x ročně | 2016-05-09
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | TNS - expanzomat 500 l, rv.: 2013 | revize provozní | 3 | ročně | 2015-08-17 | bude provedena do 09/2016
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | TNS - expanzomat 500 l, rv.: 2013 | revize vnitřní | 3 | 5 roků |  | 2018 příští revize
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | TNS - expanzomat 500 l, rv.: 2013 | tlaková zkouška | 3 | 9 roků |  | 2022 příští revize
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | TNS - expanzomat 24 l, rv.: 2012 | revize provozní | 1 | ročně | 2015-08-17 | bude provedena do 09/2016
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | TNS - expanzomat 24 l, rv.: 2012 | revize vnitřní | 1 | 5 roků |  | 2017 příští revize
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | TNS - expanzomat 24 l, rv.: 2012 | tlaková zkouška | 1 | 9 roků |  | 2021 příští revize
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynová kotelna | prevence technologie a MaR | 1 | ročně | 2016-06-01 | bude provedena do 09/2016
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynová kotelna a rozvody | kontr. kotlů a rozvodů vyhl. 194/2013 Sb. | 1 | 10 roků | 2015 | 2025 příští revize
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | VZT | revize PPK | 15 | 2x ročně | 2016-05-09
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | VZT v objektu | prevence tech. a MaR, výměna filtrů | 5 | 2x ročně | 2016-06-01 | bude provedena do 09/2016
Akademie -"K" | Gen.Píky 5 | plynová kotelna | revize elektro | 1 | 3 roky | 2013
Akademie -"K" | Gen.Píky 5 | plynová kotelna | kontrola spalinové cesty | 3 | ročně | 2015-09-08 | bude provedena do 09/2016
Akademie -"K" | Gen.Píky 5 | plynová kotelna - kotel ČKD, hořák Bentone | servis kotle | 3 | ročně | 2016-01-06
Akademie -"K" | Gen.Píky 5 | plynová kotelna | hlášení ISPOP | 1 | ročně | 2015-03-08
Akademie -"K" | Gen.Píky 5 | plynová kotelna - detektor úniku plynu | kalibrace | 1 | ročně | 2016-02-17
Akademie -"K" | Gen.Píky 5 | plynová kotelna | odborná prohlídka | 1 | ročně | 2015-08-18 | bude provedena do 09/2016
Akademie -"K" | Gen.Píky 5 | regulátor plynu, plynovod a plynová kotelna | revize PZ | 1 | 3 roky | 2014-08-18
Akademie -"K" | Gen.Píky 5 | regulátor plynu, plynovod a plynová kotelna | kontrola PZ | 1 |  | 2016-05-25 | 1x revize následně 2x kontrola
Akademie -"K" | Gen.Píky 5 | regulátor plynu | servis regulátoru | 1 | 3x ročně | 2016-05-09
Akademie -"K" | Gen.Píky 5 | TNS - expanzomat 500 l, rv. 2011 | revize provozní | 3 | ročně | 2015-08-17 | bude provedena do 09/2016
Akademie -"K" | Gen.Píky 5 | TNS - expanzomat 500 l, rv. 2011 | revize vnitřní | 3 | 5 roků | 2016-08-01 | bude provedena do 09/2016
Akademie -"K" | Gen.Píky 5 | TNS - expanzomat 500 l, rv. 2011 | tlaková zkouška | 3 | 9 roků | 2020-10-26
Akademie -"K" | Gen.Píky 5 | plynová kotelna | prevence technologie a MaR | 1 | ročně | 2016-06-01 | bude provedena do 09/2016
Akademie -"K" | Gen.Píky 5 | plynová kotelna a rozvody | kontr. kotlů a rozvodů vyhl. 194/2013 Sb. | 1 | 10 roků | 2015 | 2025 příští revize
Akademie -"K" | Gen.Píky 5 | VZT | revize PPK | 7 | 2x ročně | 2016-05-09 | Není v provozu, ale reviduje se
JAK | Kohoutova | plynová kotelna (K1+PS, K2, K3+PS) | revize elektro | 3 | 3 roky | 2013 | K1 výchozí 29.7.2015
JAK | Kohoutova | plynová kotelna (K1, K2, K3) | kontrola spalinové cesty | 6 | ročně | 2015-09-08 | K1 9.7.2016
JAK | Kohoutova | plynová kotelna (K1) - kotel Viadrus kondenz. | servis kotle | 4 | ročně | 2015-07-15 | bude provedena do 09/2016
JAK | Kohoutova | plynová kotelna (K2) - kotel Roučka Slatina | servis kotle | 3 | ročně | 2016-02-02
JAK | Kohoutova | plynová kotelna (K3) - kotel Hydrotherm | servis kotle | 2 | ročně | 2016-05-25
JAK | Kohoutova | plynová kotelna (K2) - kotel Roučka Slatina | autorizované měření emisí | 3 | 3 roky | 2014-01-21 | 2017 příští revize
JAK | Kohoutova | plynová kotelna (K1, K2, K3) | hlášení ISPOP | 1 | ročně | 2015-03-08
JAK | Kohoutova | PK, regulátor plyn (K1, K2, K3) + měření plynu (K1) | revize PZ | 3 | 3 roky | 2014-05-15 | K1 výchozí 8.7.2015
JAK | Kohoutova | PK, regulátor plyn (K1, K2, K3) + měření plynu (K1) | kontrola PZ | 3 |  | 2015-08-05 | bude provedena do 09/2016
JAK | Kohoutova | regulátor plynu | servis regulátoru | 3 | 3x ročně | 2016-05-09 | bude provedena do 09/2016
JAK | Kohoutova | PK - detektor úniku plynu a CO (K1, K2, K3) | kalibrace | 5 | ročně | 2015-08-05 | bude provedena do 09/2016
JAK | Kohoutova | plynová kotelna (K1, K2, K3) | odborná prohlídka | 3 | ročně | 2015-08-05 | bude provedena do 09/2016
JAK | Kohoutova | TNS (K1)-expanzomat 400 l a 100 l, rv. 2015 | revize provozní | 2 | ročně | 2015-07-08 | bude provedena do 09/2016
JAK | Kohoutova | TNS (K1)-expanzomat 400 l a 100 l, rv. 2015 | revize vnitřní | 2 | 5 roků |  | 2020 příští revize
JAK | Kohoutova | TNS (K1)-expanzomat 400 l a 100 l, rv. 2015 | tlaková zkouška | 2 | 9 roků |  | 2024 příští revize
JAK | Kohoutova | TNS (K2)-expanzomat 600 l, rv. 2013 | revize provozní | 2 | ročně | 2015-08-05 | bude provedena do 09/2016
JAK | Kohoutova | TNS (K2)-expanzomat 600 l, rv. 2013 | revize vnitřní | 2 | 5 roků |  | 2018 příští revize
JAK | Kohoutova | TNS (K2)-expanzomat 600 l, rv. 2013 | tlaková zkouška | 2 | 9 roků |  | 2022 příští revize
JAK | Kohoutova | TNS (K3)-exp. 200, 2x 300 a 18 l, rv. 2010/2011 | revize provozní | 4 | ročně | 2015-08-05 | bude provedena do 09/2016
JAK | Kohoutova | TNS (K3)-expanzomat 03 | revize vnitřní | 4 | 5 roků | 2015-08-05 | exp 2010 hot. 2015, ostatní se budou dělat do 09/2016
JAK | Kohoutova | TNS (K3)-expanzomat 03 | tlaková zkouška | 4 | 9 roků |  | příští revize podle roku výroby (2019, 2020)
JAK | Kohoutova | plynová kotelna (K1 ) - doplňovací zařízení Reflex | servis | 1 | ročně |  | 2016 příští revize
JAK | Kohoutova | plynová kotelna (K1-PS, K3) | čištění deskového výměníku | 4 | ročně | 2015-07-29 | bude provedena do 09/2016
JAK | Kohoutova | plynová kotelna - odečty měřičů (K1, K2, K3) | odečty | 11 | měšíčně
JAK | Kohoutova | menza | revize PZ | 1 | 3 roky | 2014-05-22 | 1x revize následně 2x kontrola
JAK | Kohoutova | menza | kontrola PZ | 1 |  | 15, 16 | bude provedena do 09/2016
JAK | Kohoutova | VZT v plynové kotelně pro kotle | výměna filtru | 1 | 2x ročně | 2016-04-25
JAK | Kohoutova | VZT menza (jídelna a kuchyně) | prevence technologie a MaR | 2 | 2x ročně | 2016-04-25
JAK | Kohoutova | VZT menza (kuchyně) | výměna filtrů, čištění tukových filtrů | 1 | 2x ročně | 2016-04-25
JAK | Kohoutova | VZT menza (jídelna) | výměna filtrů, čištění tukových filtrů | 1 | ročně | 2015-11-20
JAK | Kohoutova | plynová kotelna (K1+PS, K2, K3+PS) | prevence technologie a MaR | 3 | ročně | 2015-07-29 | bude provedena do 09/2016
JAK | Kohoutova | plynová kotelna a rozvody | kontr. kotlů a rozvodů vyhl. 194/2013 Sb. | 3 | 10 roků | 2015 | K1 nová 2019, ostatní 2025
Tauferovy koleje | J.Babáka | Výměníková stanice+předávací stanice | revize elektro | 1+4 | 3 roky | 2013
Tauferovy koleje | J.Babáka | plynový kotel Thermona pro VZT jídelna | servis kotle | 1 | ročně | 2016-03-09
Tauferovy koleje | J.Babáka | plynové zařízení | revize PZ | 1 | 3 roky | 2013-06-27 | bude provedena do 09/2016
Tauferovy koleje | J.Babáka | plynové zařízení | kontrola PZ | 1 |  | 2015-07-30 | 1x revize následně 2x kontrola
Tauferovy koleje | J.Babáka | výměníková stanice | čištění deskového výměníku | 2 | 2x ročně | 2016-05-10
Tauferovy koleje | J.Babáka | TNS - expanzomat 500 l, rv. 2000 | provozní revize | 3 | ročně | 2015-10-30
Tauferovy koleje | J.Babáka | TNS - expanzomat 500 l, rv. 2000 | vnitřní prohlídka+těsnost | 3 | 5 roků | 2014-10-29
Tauferovy koleje | J.Babáka | TNS - expanzomat 500 l, rv. 2000 | tlaková zkouška | 3 | 9 roků | 2009-06-10
Tauferovy koleje | J.Babáka | výměníková stanice + předávací stanice | prevence technologie a MaR | 1 + 4 | ročně | PS - 10.5.2016, VS - 20.11.2015
Tauferovy koleje | J.Babáka | VZT pro jídelnu | prevence tech. a MaR, výměna filtrů | 1 | 2x ročně | 2016-04-25