Zadávací dokumentace

pro veřejnou zakázku malého rozsahu

na služby s názvem

„Provoz energetických zařízení SKM MENDELU určených k výrobě a rozvodu tepla“

Příloha B1

Technická specifikace předmětu smlouvy

- Poskytovatel poskytuje objednateli služby v rozsahu provádění těchto prací, výkonů a činností:

  - obsluhy, monitoringu a dispečinku, průběžné kontroly, opravy a údržby vybraných energetických zařízení a technologických souborů (kotelen, tepelných rozvodů, výměníkových a předávacích stanic, vyhrazených tlakových zařízení, vyhrazených plynových zařízení, plynových rozvodů, vzduchotechniky (dále jen „VZT“), skladů materiálu a chemikálií (dále jen „energetická zařízení“ nebo „zařízení“), uvedených v Příloze č. B2 (č. 2 Smlouvy) – Seznam míst a energetických zařízení a v Příloze č. B4 (č. 4 Smlouvy) – Přehled posledních revizí a zkoušek, které se stanou nedílnou součástí Smlouvy;

  - odečtů měřidel uvedených v Příloze č. B3 (č. 3 Smlouvy) – Seznam měřidel pro odečty, která se stane nedílnou součástí Smlouvy. Pokud dojde v průběhu realizace Smlouvy ke změnám v počtu nebo umístění měřidel pro odečty stavů, je objednatel povinen nejpozději 7 kalendářních dnů před plánovaným termínem provedení odečtů zaslat poskytovateli aktuální seznam měřidel;

  - sledování lhůt k provedení revizí a kontrol zařízení podle právních a ostatních předpisů včetně platných technických norem, včasné informování objednatele o těchto skutečnostech, provádění revizí, kontrol, zkoušek a měření požadovaných předpisy a podmínkami výrobců, to vše související s provozem energetických zařízení dle Přílohy č. B2, včetně všech souvisejících úkonů dle Přílohy č. B4;

  - zajišťování jménem objednatele veškerých úkonů vyplývajících pro provozovatele zařízení ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, dle vyhlášky č.194/2013 ze dne 28. 6. 2013, o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie v platném znění a vyhlášky č.91/93 Sb. v platném znění;

  - zajišťování dokumentační a fyzické inventarizace energetických zařízení;

  - hospodárného vynakládání finančních prostředků při plnění předmětu Smlouvy;

  - plnění povinností vůči dodavatelům tepla a ostatních médií a orgánům státní správy a státního dohledu;

  - provádění ostatních prací, výkonů a činností výslovně touto Smlouvou neuvedených, avšak o nichž poskytovatel s ohledem na své odborné znalosti a zkušenosti věděl, vědět měl nebo mohl vědět či předpokládat, že jejich provedení je nutné pro řádné plnění předmětu a účelu této Smlouvy.

- Poskytovatel umožní objednateli oznámení poruchy zařízení 24 hodin denně na telefonním čísle

- V případě havárie či jiné mimořádné události je poskytovatel povinen zahájit

- odstranění závady zařízení a

- provedení neodkladných opatření pro zajištění nouzového provozu a bezpečnosti zařízení v zájmu prevence škod na majetku a zdraví,

to vše do jedné (1) hodiny po jejím nahlášení.

- Poruchy, které mohou být odstraněny bez potřeby dodání náhradního dílu nebo je-li potřeba dodání náhradního dílu, materiálu v ceně do 500,00 Kč bez DPH celkem, je poskytovatel povinen odstranit a zařízení zprovoznit (včetně provedení neodkladných opatření pro zajištění nouzového provozu a bezpečnosti zařízení) nejpozději do jednoho (1) kalendářního dne od okamžiku, kdy byla porucha poskytovateli oznámena, nebo ji sám zjistil, pokud se s objednatelem nedohodne jinak.

- Vyžaduje-li odstranění poruchy dodání náhradního dílu nebo materiálu s cenou nad 500,00 Kč bez DPH, poskytovatel bezodkladně provede neodkladná opatření pro zajištění nouzového provozu a bezpečnosti zařízení do jednoho (1) kalendářního dne od okamžiku, kdy byla porucha poskytovateli oznámena, nebo ji sám zjistil, pokud se s objednatelem nedohodne jinak a další postup řeší s objednatelem.

- Náhradní díly, součástky a opravy s cenou dílů a materiálu nad 500,00 Kč bez DPH nejsou předmětem Smlouvy; v tom případě poskytovatel neprodleně předloží objednateli závaznou cenovou nabídku opravy.

- Poskytovatel odpovídá za včasné a řádné provedení prací a výkonů v dohodnutém rozsahu a kvalitě v souladu s právními a ostatními normami včetně platných technických norem. Veškeré činnosti dle Smlouvy vč. Přílohy B1 Smlouvy musí být prováděny odborně způsobilými osobami s ohledem na jednotlivé typy zařízení dle Přílohy č. B2. Poskytovatel prohlašuje, což potvrzuje svým podpisem v závěru Smlouvy, že ke dni uzavření Smlouvy se seznámil s podmínkami ke vstupu do objektů a k jednotlivým zařízením, s požárními, bezpečnostními a provozními předpisy daného objektu a zařízení.

- Poskytovatel je povinen bezodkladně předložit objednateli na jeho výzvu platné doklady opravňující k obsluze zařízení oprávněnou osobou, a to jak před zahájením plnění, tak i po dobu jeho realizace, též v případě změny osoby provádějící plnění podle Smlouvy.

- Poskytovatel se zavazuje, že osoby, kterými zajišťuje služby (dále jen „oprávněná osoba“), provádí obsluhu a údržbu energetických zařízení podle stanovených harmonogramů a jejich provozních řádů, mají předepsanou kvalifikaci podle obecně závazných a ostatních předpisů (zejména mají platné topičské oprávnění, oprávnění k obsluze plynových zařízení, jsou poučeni v souladu s § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění a mají oprávnění pro obsluhu tlakových nádob stabilních), a to po celou dobu plnění Smlouvy. Poskytovatel odpovídá za bezpečnost oprávněných osob a ochranu jejich zdraví při práci, oprávněné osoby vybaví ochrannými pracovními pomůckami, seznamuje je s dodržováním bezpečnostních a protipožárních předpisů včetně interních předpisů objednatele a soustavně kontroluje jejich dodržování.

- Poskytovatel dodržuje vnitřní normy a pokyny objednatele stanovující provozně-technické a bezpečnostní podmínky pohybu zaměstnanců a jiných osob v prostorách objednatele, požární, bezpečnostní a provozní předpisy daného objektu a zařízení. Bere na vědomí, že oprávněné osoby na straně poskytovatele se zdržují pouze v prostorách souvisejících s prováděním služeb dle Smlouvy.

- Poskytovatel udržuje obsluhované kotelní zařízení v bezpečném stavu, dodržuje jejich provozní řády a návody k obsluze, provádí běžnou údržbu v rozsahu provozních řádů, neprodleně hlásí objednateli každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu zařízení a při nebezpečí z prodlení ihned odstaví zařízení z provozu, trvale udržuje pořádek a čistotu v kotelnách (strojovnách) a dbá, aby se v nich nezdržovaly nepovolané osoby, v předepsaném rozsahu kontroluje a ověřuje funkčnost prostředků určených pro dané zařízení a o výsledku kontroly pořizuje záznam do provozního deníku, vede předepsanou provozní dokumentaci.

- Poskytovatel je povinen ve vztahu k jednotlivým činnostem zejména:

  - vést předepsanou provozní dokumentaci a evidenci o jednotlivých zařízeních, 
o pravidelných kontrolách a opravách včetně výkazu o spotřebě médií a paliva, to vše v souladu s právními a ostatními předpisy včetně platných technických norem; zpracovat roční plán kontrol a revizí, předkládat protokoly o provedených kontrolách;

  - provádět odečty měřidel ve specifikaci zařízení a měřidel podle Příloh B2 a B3 vždy k poslednímu dni daného měsíce, není-li v příloze B3 uvedeno jinak, a zjištěná data předávat objednateli nejpozději do pátého dne měsíce následujícího;

  - předkládat objednateli z jednotlivých míst za každý kalendářní měsíc souhrnné provozní údaje dle technických možností zařízení jednotlivých míst;

  - předkládat objednateli jednou ročně výkaz o zdrojích znečištění ve smyslu právních a ostatních předpisů včetně platných technických norem, včetně provedení hlášení do ISPOP a dále zajišťovat potřebnou dokumentaci dle platných vyhlášek;

  - přebírat média, paliva a chemikálie od objednatele, provádět ukládání 
a skladování všech druhů chemikálií zejména podle příslušných ČSN a manipulovat s nimi v místech k tomu určených (kotelny, výměníkové stanice, předávací stanice, sklady materiálu a chemikálií);

  - prokazatelně a bezodkladně informovat objednatele o nutnostech oprav na energetických zařízeních a předkládat mu k tomu oprávněné požadavky na opravy;

  - dodržovat hospodárný provoz provozovaných zařízení;

  - při obsluze energetických zařízení plnit pokyny příslušného technika objednatele (provozovatele), který je oprávněn vydávat závazné pokyny ve vztahu k organizaci provozu;

  - provádět běžnou údržbu v rozsahu provozního řádu a pokynů technika objednatele;

  - sledovat lhůty revizí a v přiměřené době, nejméně však jeden měsíc předem prokazatelně upozornit objednatele na nutnost provedení revize vč. následného provedení revize; předkládat protokoly o provedených revizích

  - zajistit potřebnou součinnost při provádění údržby a oprav nad rámec Smlouvy;

  - prokazatelně informovat objednatele o hrozícím překročení smluvních parametrů odběru;

  - neprodleně informovat objednatele o havarijních stavech (únik plynu a páry, nefunkční měřidla, atd.).

  - upozornit objednatele na povinnosti v oblasti tepelných zdrojů vyplývající z právních předpisů

- Poskytovatel je povinen při provádění běžné údržby energetických zařízení zabezpečit v souladu s jejich provozními řády, právními a ostatními předpisy zejména:

  - výměnu a dotahování ucpávek ventilů, čerpadel apod., jejich promazání, čistění filtrů a zpětných ventilů v rozvodech topné vody, odkalování kotlů a nádrží, odvzdušňování nádrží a potrubí v kotelnách, výměníkových a předávacích stanicích;

  - výměnu a doplňování olejů a maziv u kompresorů, čerpadel, armatur a pohonů, výměnu spojek čerpadel;

  - drobné opravy netěsností potrubí (zaslepování drobných děr těsnícími objímkami cipanty), a všech součástí strojního vybavení kotelen, výměníkových a předávacích stanic včetně výměny těsnění;

  - čistění skel vodoznaků, stavoznaků, teploměrů a manometrů;

  - čistění a seřízení hořáků dle provozních předpisů, minimálně jednou ročně před zahájením topné sezóny, čištění spalinových cest kotlů, obnovování nátěrů a korodujících prvků;

  - předepsanou úpravu vody a její dopouštění do systémů ÚT (ústředního topení);

  - informovanost objednatele, aby mohl včas zabezpečit doplnění provozních chemikálií;

  - kalibraci čidel úniku plynu;

  - čistění a výměna filtrů vzduchotechniky specifikovaných dle Přílohy č. B5 (č.5 Smlouvy);

  - další běžnou údržbu dle dispozic objednatele.

- Poskytovatel je povinen při provádění průběžné kontroly chodu energetických zařízení zabezpečit v souladu s jejich provozními řády, právními a ostatními předpisy zejména:

  - kontrolu funkce uzavíracích armatur včetně těsnosti;

  - kontrolu zabezpečovacích systémů zdrojů tepla (funkčnost pojistných ventilů, regulačních prvků, plovákových snímačů, hlídačů hladiny apod.);

  - kontrolu vnějšího stavu izolací potrubí a stavu nátěru na potrubí a technologickém zařízení;

  - běžný úklid všech prostor obsluhovaných zařízení a prostor souvisejících, pravidelné čistění veškerého zařízení kotelny, výměníkové nebo předávací stanice;

  - kontrolu funkčnosti stanovených měřidel (např. nulování manometrů);

  - kontrolu regulačních stanic plynu ve smyslu ČSN 38 6405, 38 6417, TPG 60 502 a vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů a provozních řádů včetně provádění denních zápisů spotřeby plynu;

  - kontrolu teplovodů, předávacích stanic, plynovodů a skladů materiálu a chemikálií;

  - další kontrolní činnost dle dispozic objednatele.

- Poskytovatel sdělí objednateli kontaktní osobu za účelem vyřizování požadavků, připomínek apod.

- Poskytovatel je povinen s ohledem na ochranu důvěrných informací zajistit tomu odpovídající mlčenlivost oprávněných osob na straně poskytovatele.

- Poskytovatel odpovídá objednateli za škody vzniklé při realizaci předmětu Smlouvy, zejména osobami realizujícími předmět Smlouvy za poskytovatele, přístroji nebo stroji poskytovatele nebo související s jeho činností. Toto ustanovení se rovněž vztahuje na škody vzniklé ztrátou protokolárně předaných klíčů od prostor objednatele.

- Poskytovatel se zavazuje být po celou dobu plnění podle této Smlouvy pojištěn z titulu odpovědnosti za škody způsobené při realizace této Smlouvy ve výši minimálně 10.000.000,- Kč; poskytovatel je povinen bezodkladně předložit objednateli na jeho výzvu platnou a účinnou pojistnou smlouvu.

- Poskytovatel se k majetku objednatele a při spotřebě energií chová s péčí řádného hospodáře.

- Poskytovatel ukládá odpad dle pokynů objednatele na místo jím určené. Poskytovatel na svoje náklady ukládá a likviduje nekomunální odpad v souladu s právními a ostatními předpisy.

- Poskytovatel chrání práva a oprávněné zájmy objednatele, které mu jsou nebo by mu mohly být známy.