1.	Všeobecně

1. 1 	Rozsah řešení

Projektová dokumentace byla zpracována na základě objednávky generálního projektanta jako prováděcí projekt.

1. 2 	Podklady

Podkladem pro zpracování byly projektované stavební výkresy objektu.

1.3	Použité normy a předpisy

Při vypracování projektové dokumentace byly použity normy, technická literatura a projekční podklady dodavatelů zařízení.

ČSN 755409 		Vnitřní vodovody (02/2013)

ČSN 755455 		Výpočet vnitřních vodovodů (01/2014)

ČSN 756760		Vnitřní kanalizace (01/2014)

ČSN 730873 		Zásobování požární vodou (03/2003)

ČSN 755401		Navrhování vodovodního potrubí (01/2008)

ČSN 755911/Z11		Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí (04/2007)

ČSN 06 0320 		Tepelné soustavy v budovách. Navrhování a projektování (10/2006)

ČSN 01 3450 		Výkresy ve stavebnictví. Výkresy zdravotních instalací (03/2006)

ČSN 06 0830 		Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody (06/2014)

ČSN 752411 		Zdroje požární vody (05/2014)

ČSN 755411 		Vodovodní přípojky (05/2014)

ČSN EN1717		Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na 				ochranu proti znečištění zpětným průtokem (05/2002)

ČSN 756101	 	Stokové sítě a kanalizační přípojky (04/2012)

ČSN EN1610	 	Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení (04/2013)

ČSN 756551 		Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek (01/2009)

ČSN 756909		Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek (11/2014)

ČSN EN 476 		Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a přípojek gravitačních systémů (09/2011)

ČSN 75 6402		Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel (03/1998)

ČSN EN 858-2 		Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 2: Volba (01/2014)							jmenovité velikosti, instalace, provoz a údržba

ČSN EN 12109 		Vnitřní kanalizace - Podtlakové systémy (08/2000)

Zákon 274/2001 sb. 		O vodovodech a kanalizacích

Zákon 254/2011sb.		Vodní zákon

Vyhláška č.137/1998 sb. 	O obecných technických požadavcích na výstavbu

1.4	Zvláštní požadavky a podmínky

Před zahájením zemních prací musí být vyhledány, vytyčeny a ověřeny stávající inženýrské sítě a podzemní zařízení v  prostoru dotčeném stavbou.

Jejich skutečný průběh musí být ověřen kopanými sondami. Zhotovitel je povinen respektovat ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí a podzemních zařízení.

Při průchodu instalací stavební konstrukcí je nutno využít předem provedených otvorů. Pokud je nezbytně nutné procházet stavební konstrukcí mimo tyto otvory, je nutno si vyžádat písemný souhlas zpracovatele statiky. Bez tohoto souhlasu se nesmí otvory provádět.

Jelikož se jedná o rekonstrukci, veškeré předpokládané pozice a dimenze nápojných bodů vody a kanalizace budou upřesněny při započetí stavby.

2. 	Zásobování vodou

Řešený objekt bude napojen stávající přípojkou vody ze studny. Nový vrt včetně připojení objektu spolu s domácí vodárnou umístěnou v 1.PP byly provedeny nedávno a zůstanou zachovány.  Stávající rozvody vody v objektu budou provedeny nově, mimo již zrekonstruovanou koupelnu v 1.NP.

2.2	Pitná voda

Přívod vody je přiveden do prostoru 1.PP. Nové rozvody budou vedeny volně pod stropem, drážkách ve stěně k jednotlivým odběrným místům.

Jako uzávěry mohou být použity armatury, které omezují vznik hydraulických rázů v potrubí nebo kulové uzávěry s tím, že uživatel bude seznámen se způsobem manipulace.

Zabezpečovací zařízení se bude na potrubí osazovat ve smyslu požadavku ČSN 06 0830. Odtokové potrubí od vypouštěcích a pojišťovacích armatur bude odvodněno tak, aby voda netekla volně po podlaze.

Pro  místnost 003 osazena výtokové armatura.

Venkovní výtoková armatura bude v mrazuvzdorném provedení.

2.3	Teplá užitková voda

Ohřev TUV pro objekt je řešen centrálně –elektrickým ohřívačem vody, umístěným v chodbě 1.PP. Ohřívač vody zůstane zachován. Provede se pouze napojení nových rozvodů vody.

Systém nebude doplněn cirkulačním čerpadlem.

2.4	Požární voda

Pro objekt není požadováno  umístění vnitřních požárních hydrantů.

2.5	Ochrana proti hluku, izolace

Ve vodovodním systému jsou navrženy jako sekční uzávěry kulové kohouty. Manipulace s nimi nesmí způsobit vznik hydraulických rázů. Systém je navržen tak, že nebudou překračovány normou povolené rychlosti vody. U kovových materiálů bude mezi potrubí a upevňovací prvky vkládán izolační pásek, který omezí přenášení hluku mezi potrubím a stavební konstrukcí.

Tepelná izolace bude provedena pěnovými materiály. Tloušťka tepelné izolace u potrubí musí odpovídat Vyhlášce č. 193/2007 Sb.

Tepelná izolace bude provedena pěnovými materiály.

Potrubí studené a požární vody-	tl. izolace dle průřezu

D20-32=  	tl.6mm

do  D75-	 	tl. 10mm

do  D90-		tl.15mm

Potrubí teplé vody  -	tl. izolace dle průřezu

D20		-tl.20mm

D25,32		-tl. 30mm

D40		-tl. 40mm

D50		-tl. 30mm

D63,75		-tl. 40mm

2.6	Materiál potrubí, způsob uložení

V objektu budou použity následující materiály:

- studená voda –PPR PN20

Izolace návleková

- teplá voda -PPR PN20

Izolace návleková

požární vody  – ocelové, pozinkované

Izolace návleková

Potrubí musí být vyrobeno jedním výrobcem, musí být řádně označeno na všech svých částech. Neoznačené výrobky nesmí být do systému zabudovány. V systému nesmí být použity tvarovky s plastovým závitem. Montáž musí být provedena firmou, která má oprávnění zpracovávat potrubní systémy (svářečský průkaz a osvědčení o oprávnění k montáži systému).

Rozvod vody bude proveden dle montážních předpisů výrobce, včetně kompenzace a uložení volného potrubí do nosných korýtek.

Prostupy skrz podlaží a mezi požárními úseky budou požárně utěsněny pomocí požární montážní pěny (pouze do průměru 50mm) nebo pomocí protipožárních manžet. Velikost manžet se volí v závislosti na vnějším průměru potrubí.

2.7	Provedení tlakové zkoušky

Tlakové zkoušky budou provedeny podle ČSN 73 5409. O tlakové zkoušce bude pro každý hydraulicky nezávislý okruh pořízen protokol, který bude předložen ke kolaudaci.

2.8	Uvedení do provozu, proplach a dezinfekce

Před uvedením do provozu je nutno provést dezinfekci potrubního systému podle ČSN 73 5409 s následným dokonalým propláchnutím.

Celý vodovodní systém bude vyspádován k zařizovacím předmětům nebo vypouštěcím armaturám. Pro upevnění potrubí budou použity závěsy a objímky.

3 	Kanalizace

Pro odvádění odpadních vod platí podmínky kanalizačního řádu. Odpadní vody odtékající z objektu mají charakter běžných komunálních odpadních vod.

3.1	Bilance odtoku odpadních vod

3.2	Splaškové kanalizace

Rozsah rekonstrukce splaškové kanalizace je dán návazností na již provedenou rekonstrukci koupelny v 1.NP. Nov zařizovací předměty budou pouze přepojeny na již provede rozvody kanalizace v objektu.  Pouze v prostoru 1.PP se nově svede odpad z poj. Ventilů ohřívače vody a kotle do nového svodného potrubí kanalizace.

V objektu budou na kanalizaci umístěny čistící kusy v místech náhlých změn směru trasy, odbočení nebo podle vzdálenosti tak, aby byly dodrženy podmínky ČSN 75 6760. Odpadní potrubí kanalizace bude odvětráno nad střechu objektu.

3.3 	Dešťová kanalizace

Dešťové svody zůstávající stávající.

3.4	Materiál potrubí vnitřní kanalizace

Svodné potrubí  kanalizace 		- PVC SN 4 a větší

Odpadní potrubí  -			- HT

Připojovací potrubí-			- HT

Potrubí v zemi bude uloženo do lože ze štěrkopísku a bude obsypáno štěrkopískem na úroveň min. 300 mm nad vrchol potrubí. Zbývající část zásypu bude provedena z vytěžené zeminy - štěrkopísku. Přebytečná zemina bude využita v rámci terénních úprav na pozemku investora nebo odvezena skládku určenou ve stavebním řízení.

Prostupy skrz podlaží a mezi požárními úseky budou požárně utěsněny pomocí  protipožárních manžet. Velikost manžet se volí v závislosti na vnějším průměru potrubí.

Veškerá připojovací potrubí ke stoupačkám budou vyspádována ve sklonu 3% nebo větším.

Všechna vedení splaškové kanalizace ležaté budou vyspádována ve sklonu 2% a větším.

Všechna vedení dešťové kanalizace ležaté budou vyspádována ve sklonu 1% a větším.

Maximální povolený sklon kanalizačního potrubí je 40%.

3.5	Ochrana proti hluku, izolace

Řádným propojením odpadního potrubí na odvětrací potrubí nad střechu objektu se zabrání nežádoucím zvukům při používání soustavy zařizovacích předmětů.

3.6	Zkoušení vnitřní kanalizace

a, technická prohlídka

b, zkouška vodotěsnosti svodného potrubí

c, zkouška plynotěsnosti nebo nová zkouška vodotěsnosti odpadního připojovacího a větracího potrubí

d, tlaková zkouška výtlačných potrubí vodou, vzduchem nebo inertním plynem

Cech instalatérů vydal pro zkoušení vnitřní kanalizace podrobný montážní předpis W670-1 .

3.7	Údržba  vnitřní kanalizace

Za provoz a vnitřní údržbu kanalizace odpovídá vlastník. Při předání hotového díla se sepíše protokol o převzetí a zhotovitel předá tento protokol spolu s dokumentací skutečného provedení stavby a pokyny používání objednateli.

Kanalizační armatury je nutno kontrolovat dvakrát ročně, není-li výrobcem stanoveno jinak.

Zpětné armatury je nutno nejméně dvakrát ročně čistit.

Lapače splavenin, střešní vtoky a kalníky vpustí se musí kontrolovat a případně čistit nejméně dvakrát ročně, není-li v provozním řádu budovy uvedeno jinak. Zápachové uzávěrky pisoárových míst bez splachování a membránové zápachové uzávěrky se udržují-popř. vyměňují v časových intervalech stanových výrobcem. Zařízení pro předčištění odpadních vod se provozuje a kontroluje podle podmínek uvedených v provozním řádu.

4.	Zařizovací předměty a armatury

V objektu budou použity pouze zařizovací předměty a armatury s platnou certifikací ve smyslu stavebního zákona.

Rozteč baterií je 150 mm. Umyvadla budou vybavena jednopákovými bateriemi, umístěnými na umyvadle. Klozety budou v provedení závěsném.

Čistící kusy kanalizace, zápachové uzávěrky, uzavírací aj. ventily, vodoměry aj. armatury musí být přístupné přes instalační dvířka.

| zařizovací předmět | výška horní hrany | osa baterie | výška osy odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| klozet závěsný | + 0,400 |  | + 0,220 |
| pračkový ventil |  |  | + 0,450-0,600 |
| umyvadlo | +0,850 | stojánková +0,580 nástěnná +1,150 | + 0,530 |
| dřez | +0,850 | stojánková +0,580 nástěnná +1,150 | +0,500 |

5.	Bezpečnost a ochrana zdraví

Bude zajištěna realizací díla v souladu se zákony č.309/2006 Sb., č.262/2009Sb., č.274/2001 Sb.vyhláškami ČÚBP, zejm. č.601/2006 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb.(kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci), NV č.591 a 592/ 2006 Sb., č.406/2004 Sb.Zvýšené bezpečnosti je nutno dbát při ebeny. Práci s otevřeným ohněm a při výkopových pracích v hluboké rýze. Montáž bude provedena za dodržování závazných ustanovení výše uvedených ČSN, zejména ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení . Před zahájením výkopových prací zajistí zástupce investora přesné vytyčení všech kolidujících podzemních sítí a kabelů s řešenými sítěmi pro objekt u správců sítí. Vyznačení sítí v této dokumentaci je pouze orientační a informativní, nemusí být úplné.

6.	Péče o životní prostředí , protipožární zabezpečení stavby

Podle zákonů č.216/2007 Sb., č.163/2006 Sb., č.100/2001 Sb., č.114/1992 Sb., vyhl. Č.395/92 Sb.a vyhl.č. 60/2008 Sb. nesmí dojít instalačními pracemi spojenými s realizací k narušení životního prostředí.

Protipožární zabezpečení a ochrana stavby bude zajištěna v souladu se zákonem č. 67/2001 Sb., vyhl.č.23/2008 Sb, vyhl.č.246/2001 Sb. a vyhl. Č.23/2008 Sb.pro práci s ohněm (řezání, svařování, atd….)bude zajištěn protipožární dozor , předem dohodnutý smluvními stranami a stvrzený zápisem ve stavebním deníku.

Vlastnosti navržených výrobků a materiály pro tuto stavbu, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu NV č.163/2002 Sb., musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dovozcem.

7.	Protipožární opatření

Těsnění rozvodů uvedených v čl.6.2.1 ČSN 73 0810 musí vyhovovat hodnocení podle čl.7.5.8 ČSN EN 13 501-2. Utěsnění prostupů rozvodů vody a kanalizace přes požárně-dělící konstrukce. Utěsnění se provede u rozvodů do profilu D50 požárním tmelem, u větších dimenzí pak manžetou.

8.	Požadavky na profese

ELEKTRO + MAR

-	 stávající  el. ohřívač vody

- 	 stávající domácí vodárna

Legenda zařizovacích předmětů

WC- 		klozet závěsný -vodorovný odpad

klozetové sedátko

montážní prvek  pro závěsné WC s nádrží- předstěnová montáž,  ovládání zepředu

ovládací tlačítko, splachování 3/6l bílé

souprava  pro tlumení hluku

U-		umyvadlo  550mm s otvorem pro baterii

sada pro uchycení umyvadla

sifón k umyvadlu DN40 s otevíráním výpusti- nerez

umyvadlová směšovací baterie stojánková páková s otvíráním odpadu-chrom

2xrohový ventil  s filtrem RV 15, 2x tlaková připojovací hadice

D	 -		dřez v kuch.–dodávka interiéru

z.u. DN50

baterie dřezová, stojánková, páková

2xrohový ventil  s filtrem RV 15, 2x tlaková připojovací hadice

M- 	podmítková zápachová uzávěrka pro pračky a myčky v kombinaci s připojením vody DN40/50

Veškeré zařizovací předměty budou upřesněny investorem.

V Brně 10.5.2016