# REKONSTRUKCE M.Č. N1014

## v objektu t

### ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

### DOKUMENTACE PRO provádění stavby

Investor: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Zpracovatel projektu: ELEKTROPROJEKCE, Ing.Karel Boudný

Hlavní projektant: Ing. arch. Evžen Štreit

Odpovědný projektant: Ing. Karel Boudný

Zakázkové číslo: 0312/16

Datum: prosinec 2016

Číslo výtisku:

Obsah:

| Výkres číslo | #### Název | Počet listů | Počet A4 | List číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titulní list | 1 | 1 | 1 |
|  | Obsahový list | 1 | 1 | 2 |
|  | Technická zpráva | 2 | 2 | 3-4 |
|  | Výpis materiálu |  |  |  |
|  | Výkresová část: |  |  |  |
| 1 | Půdorys 1.NP (dílčí) - elektroinstalace | 1 | 2 | E-1 |
| 2 | #### Doplnění stávajícího rozvaděče | 1 | 1 | E-2 |
|  | C E L K E M : | 13 | 23 |  |

## T E C H N I C K Á    z p r á v a

Projekt řeší  elektroinstalaci rekonstrukce m.č. N1014 v objektu T, v 1.NP. Napájení objektu je stávající.

1.TECHNICKÉ ÚDAJE

- Elektrické napájení:3+N+PE, stř.50Hz, 400V/TN-C-S

- Ochrana před NDN:přívod-samočinným odpojením od zdroje

- Výpočtové zatížení celého objektu: beze změny

- Vnější vlivy: jsou určeny jednoznačně jako normální AB5. Vzhledem k tomu není potřeba vypracovat „Protokol vnějších vlivů“ – viz ČSN 33 2000-5-51, ed.3, čl. NA512.2.5

- Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie:3

2.PŘÍVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

Elektroinstalace rekonstrukce m.č. N1014 bude napojená na stávající obvody, popřípadě bude doplněn stávající rozvaděč o tři jističe a to 2x10A a 1x16A a z něj se rekonstruovaná část napojí.

3.OSVĚTLENÍ

Bude provedeno typovými LED svítidly do lišty, se speciální technologií pro získání větší věrnosti barevného vjemu. Svítidla jsou směrovatelná a přestavitelná, dle řešení interiéru.  Osvětlení bude ovládáno po částech, spínači umístěnými ve výši cca 1,2m nad podlahou.

4.ZÁSUVKOVÁ INSTALACE

Zásuvkové okruhy budou sloužit jednak pro připojení běžných spotřebičů (úklidové techniky), jednak pro připojení výpočetní techniky, kopírky a dataprojektoru. Tyto zásuvky budou chráněny přepěťovou ochranou a budou barevně odlišeny (např. červené).

5.KABELOVÉ ROZVODY

Elektroinstalace bude provedena celoplastovými kabely typu CYKY, uloženými pod omítkou a v podhledech. Součástí dodávky elektroinstalace bude rovněž provedení drážek a drobných prostupů. Všechny zásuvkové okruhy musí být chráněny samočinným odpojením od zdroje, s použitím proudového chrániče se jmenovitým vybavovacím rozdílovým proudem 30mA, neboť je předpoklad, že se na ně budou připojovat spotřebiče pro uchopení do ruky. Pro ovládání projekčního plátna a stínících neprůhledných clon jsou použity kolébkové žaluziové ovladače.

6.ZÁVĚR

S ohledem na fakt, že se jedná o rekonstrukci  instalace ve stávajícím objektu je nutno počítat se změnami a doplňky, které mohou být  vyvolány skutečnostmi zjištěnými během vlastních prací a které nejsou  zahrnuty v této PD.Tyto změny mohou vyvolat změnu či doplnění  navrženého materiálu a tím i investičních nákladů.

Výrobky které jsou navrženy v projektové dokumentaci musí vyhovovat zákonu č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům nařízením vlády. Uvedené druhy a typy použitých výrobků jsou zaměnitelné, pokud budou vykazovat shodné vlastnosti a parametry, v PD jsou uvedeny a použity pouze jako příklad.

Veškerý použitý materiál a provedení prací musí odpovídat příslušným předpisům a normám.

Připojení, opravy a jakékoliv zásahy do el. zařízení smí provádět jen osoby s předepsanou kvalifikací dle ČSN EN 50110-1 ed.2 a vyhlášky 50/78 Sb. Před zakrytím vedení provede technický dozor investora kontrolu provedených prací a toto zaznamená do stavebního deníku.

Elektrické zařízení objektu může být uvedeno do provozu až po provedení výchozí revize dle ČSN 33 2000-6. Vypracování revizní zprávy, zpracování dokumentace skutečného provedení a poučení uživatele o správném a bezpečném používání elektrické instalace laiky zabezpečí dodavatel elektromontážních prací.

Podružné rozvaděče jsou navrženy s minimálním krytím IP 30/IP 20, jejich obsluhu může provádět osoba bez elektrotechnické kvalifikace.

Pro dodržení předepsané intenzity osvětlení ve vnitřních prostorách je nutná včasná výměna znehodnocených světelných zdrojů a pravidelná (2x ročně) očista činných světelných ploch svítidel a zdrojů.

V Brně, prosinec 2016                                                 Vypracoval: Ing.Karel Boudný