# REKONSTRUKCE sociálních zařízení

## v objektu t

### ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

### DOKUMENTACE PRO provádění stavby

Investor: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Zpracovatel projektu: ELEKTROPROJEKCE, Ing.Karel Boudný

Hlavní projektant: Ing. arch. Evžen Štreit

Odpovědný projektant: Ing. Karel Boudný

Zakázkové číslo: 0312/16

Datum: prosinec 2016

Číslo výtisku:

Obsah:

| Výkres číslo | #### Název | Počet listů | Počet A4 | List číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Titulní list | 1 | 1 | 1 |
|  | Obsahový list | 1 | 1 | 2 |
|  | Technická zpráva | 2 | 2 | 3-4 |
|  | Výpis materiálu | 4 | 4 | 5-8 |
|  | Výkresová část: |  |  |  |
| 1 | Půdorys 1.NP (dílčí) - elektroinstalace | 1 | 2 | E-1 |
|  | C E L K E M : | 9 | 10 |  |

## T E C H N I C K Á    z p r á v a

Projekt řeší  elektroinstalaci rekonstrukce sociálních zařízení v objektu T, v 1.NP. Napájení objektu je stávající.

1.TECHNICKÉ ÚDAJE

- Elektrické napájení:3+N+PE, stř.50Hz, 400V/TN-C-S

- Ochrana před NDN:přívod-samočinným odpojením od zdroje

- Výpočtové zatížení celého objektu: beze změny

- Vnější vlivy: jsou určeny jednoznačně jako normální AB5, nebo dle ČSN 33 2000-7-701, ed.2. Vzhledem k tomu není potřeba vypracovat „Protokol vnějších vlivů“ – viz ČSN 33 2000-5-51, ed.3, čl. NA512.2.5

- Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie:3

2.PŘÍVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

Světelná instalace sociálních zařízení bude napojená na stávající obvod, popřípadě bude doplněn stávající rozvaděč o jeden jistič 10A a z něj se rekonstruovaná část napojí.

3.OSVĚTLENÍ

Bude provedeno typovými zářivkovými svítidly, přisazenými na strop. Osvětlení bude ovládáno spínači umístěnými ve výši cca 1,2m nad podlahou u vstupu.

4.KABELOVÉ ROZVODY

Elektroinstalace bude provedena celoplastovými kabely typu CYKY, uloženými pod omítkou. Součástí dodávky elektroinstalace bude rovněž provedení drážek a drobných prostupů V koupelně musí být provedeno místní doplňující pospojování všech vodivých předmětů (vodivá vana,  veškerá vodivá potrubí, ústřední vytápění apod.) vodičem H07V-U4ZL/Z (CY) dle ČSN 33 2000-7-701, ed.2. Doplňující pospojování se připojí např. na ochranný vodič zásuvky v koupelně, opatřené bezpečnostní tabulkou č.0146-„Výstraha-životu nebezpečno používat elektrických spotřebičů ve vaně i sahat na ně z vany“.

5.ZÁVĚR

S ohledem na fakt, že se jedná o rekonstrukci  instalace ve stávajícím objektu je nutno počítat se změnami a doplňky, které mohou být  vyvolány skutečnostmi zjištěnými během vlastních prací a které nejsou  zahrnuty v této PD.Tyto změny mohou vyvolat změnu či doplnění  navrženého materiálu a tím i investičních nákladů.

Výrobky které jsou navrženy v projektové dokumentaci musí vyhovovat zákonu č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům nařízením vlády. Uvedené druhy a typy použitých výrobků jsou zaměnitelné, pokud budou vykazovat shodné vlastnosti a parametry, v PD jsou uvedeny a použity pouze jako příklad.

Veškerý použitý materiál a provedení prací musí odpovídat příslušným předpisům a normám.

Připojení, opravy a jakékoliv zásahy do el. zařízení smí provádět jen osoby s předepsanou kvalifikací dle ČSN EN 50110-1 ed.2 a vyhlášky 50/78 Sb. Před zakrytím vedení provede technický dozor investora kontrolu provedených prací a toto zaznamená do stavebního deníku.

Elektrické zařízení objektu může být uvedeno do provozu až po provedení výchozí revize dle ČSN 33 2000-6. Vypracování revizní zprávy, zpracování dokumentace skutečného provedení a poučení uživatele o správném a bezpečném používání elektrické instalace laiky zabezpečí dodavatel elektromontážních prací.

Pro dodržení předepsané intenzity osvětlení ve vnitřních prostorách je nutná včasná výměna znehodnocených světelných zdrojů a pravidelná (2x ročně) očista činných světelných ploch svítidel a zdrojů.

V Brně, prosinec 2016                                                 Vypracoval: Ing.Karel Boudný