## Krycí list
VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÝ
Rozpočet: |  |  | 3a.3 Vzduchotechnika
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
SO 3a - Úpravy poslucháren a nová WC ve 2.NP
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
MENDELU - Revitalizace objektu Z
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 0
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel : | Jan Leznar
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## KL Investice
VÝKAZ VÝMĚR - INVESTICE
Rozpočet: |  |  | 3a.3 Vzduchotechnika
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
SO 3a - Úpravy poslucháren a nová WC ve 2.NP
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
MENDELU - Revitalizace objektu Z
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 0
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel : | Jan Leznar
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - INVESTICE
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rek Investice
Stavba : |  | MENDELU - Revitalizace objektu Z |  |  | Výkaz :
Objekt : |  | SO 3a - Úpravy poslucháren a nová WC ve 2.NP |  |  | 3a.3 - Vzduchotechnika
REKAPITULACE VZDUCHOTECHNIKY - INVESTICE
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1. | Větrání WC 2.NP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Klimatizace poslucháren 2.NP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Přesun stávající klimatizace 2.NP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pol Investice
Výkaz výměr - Investice
| Stavba: MENDELU - Revitalizace objektu Z |  |  |  | Výkaz - Investice:
| Objekt: SO 3a - Úpravy poslucháren a nová WC ve 2.NP |  |  |  | 3a.3 - Vzduchotechnika
P.č | Poz. | Název položky | MJ | počet | cena / MJ | celkem (Kč)
| 1. | Větrání WC 2.NP
1 | 1.01 | Potrubní diagonální dvouotáčkový ventilátor 800/200, f200, 550m3/h při 250Pa, 120W, 230V, 39dB ve vzdálenosti 3m, | ks | 1
na výkresu 3a.3-02
2 | 1.02 | Potrubní diagonální dvouotáčkový ventilátor 800/200, f200, 485m3/h při 260Pa, 120W, 230V, 39dB ve vzdálenosti 3m, | ks | 1
na výkresu 3a.3-02
3 | 1.03 | Talířový ventil kovový f 125, odvodní | ks | 20
4 |  | Mont. kroužek f 125 s těsněním (do sádrokartonu) | ks | 20
viz. legenda na výkresu 3a.3-02
5 | 1.04 | Dveřní mřížka AL neprůhledná oboustranná 425x225 | ks | 4
na výkresu 3a.3-02
6 | 1.05 | Výfuková hlavice f200 | ks | 2
na výkresu 3a.3-02
7 | 1.06 | Zvukotlumící ohebná hadice f200, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 10
viz. legenda na výkresu 3a.3-02
8 | 1.07 | Ohebná hadice f125, flexopotrubí jednovrstvé | bm | 30
viz. legenda na výkresu 3a.3-02
9 | 1.08 | SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek | bm | 18
viz. legenda na výkresu 3a.3-02
10 | 1.09 | SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek | bm | 9
viz. legenda na výkresu 3a.3-02
11 | 1.10 | SPIRO Potrubí f 125, 30% tvarovek | bm | 16
viz. legenda na výkresu 3a.3-02
12 | 1.11 | Montážní, spojovací a těsnicí mat. | kg | 50
Dodávka celkem
Montáž vč.uvedení do provozu a zaregulování:
| 2. | Klimatizace poslucháren 2.NP
Split systém Twin, 1x venkovní jednotka 2x vnitřní jednotka
13 | 2.03 | Kabelový ovladač na stěnu s digitálním displejem v češtinou | ks | 2
14 |  | Kabeláž mezi vnitřními jednotkami a ovladačem - dle výrobce | bm | 20
na výkresu 3a.3-02
15 | 2.04 | Specialní odbočka na chladivové potrubí - komplet dvou odboček 15,9/15,9 a 9,6/9,6 | ks | 2
na výkresu 3a.3-02
16 | 2.05 | Měděné potrubí vč. izolace armaflex (pryžové s uzavřenými buňkami, odolné UV záření)
|  | f15,9 | bm | 90
|  | f 9,6 | bm | 90
17 |  | Kabeláž mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami - dle výrobce | bm | 90
viz. legenda na výkresu 3a.3-02
Split systém Twin, 1x venkovní jednotka 2x vnitřní jednotka
18 | 2.08 | Kabelový ovladač na stěnu s digitálním displejem v češtinou | ks | 1
19 |  | Kabeláž mezi vnitřními jednotkami a ovladačem - dle výrobce | bm | 10
na výkresu 3a.3-02
20 | 2.10 | Specialní odbočka na chladivové potrubí - komplet dvou odboček 15,9/15,9 a 9,6/9,6 | ks | 1
na výkresu 3a.3-02
21 | 2.11 | Měděné potrubí vč. izolace armaflex (pryžové s uzavřenými buňkami, odolné UV záření)
|  | f15,9 | bm | 30
|  | f 9,6 | bm | 30
22 |  | Kabeláž mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami - dle výrobce | bm | 30
viz. legenda na výkresu 3a.3-02
Split systém, 1x venkovní jednotka 1x vnitřní jednotka
23 | 2.15 | Kabelový ovladač na stěnu s digitálním displejem v češtině | ks | 1
24 |  | Kabeláž mezi vnitřními jednotkami a ovladačem - dle výrobce | bm | 5
na výkresu 3a.3-02
25 | 2.19 | Měděné potrubí vč. izolace armaflex (pryžové s uzavřenými buňkami, odolné UV záření)
|  | f15,9 | bm | 50
|  | f 9,6 | bm | 50
26 |  | Kabeláž mezi venkovní jednotkou a vnitřními jednotkami - dle výrobce | bm | 50
viz. legenda na výkresu 3a.3-02
27 | 2.20 | Doplnění hladiva R 410A | kpl | 3
29 | 2.21 | Montážní, spojovací a těsnicí mat. | kg | 120
Dodávka celkem
Montáž vč. tlakových zkoušek a uvedení do provozu:
| 3. | Přesun stávající klimatizace 2.NP
| 3.a | Demontáže
30 | 3a.01 | Demontáž stávající kondenzační jednotky Split (zřejmně LG UU24 - prověřit) Qch=7kW vč. odpojení potrubí, demontáž konzole a přesunu cca 6m | ks | 2
viz. legenda na výkresu 3a.3-02
31 | 3a.02 | Odčerpání chladiva | kpl | 2
| 4.b | Opětovná montáž
32 | 3b.01 | Opětovná montáž jednotky 3a.01 vč. tlakových zkoušek potrubí | ks | 2
33 |  | Antivibrační pryž tl 15mm- trvale pružná - pro podložení konzoly a jednotky | m2 | 1
34 | 3b.02 | Konzola pro osazení na podlahu terasys povrchovou úpravou do venkovního prostředí, montážní materiál pro uchycení | ks | 2
na výkresu 3a.3-02
35 | 3b.03 | Měděné potrubí vč. izolace pryžové s uzavřenými buňkami - pro prodloužení trasy
|  | f15,9 | bm | 25
|  | f 9,6 | bm | 25
36 |  | Prodloužení kabelového propojení mezi venkovními a vnitřními jednotkami - dle výrobce | bm | 25
viz. legenda na výkresu 3a.3-02
37 | 3b.04 | Naplnění chladivem | ks | 2
38 | 3b.05 | Montážní, spojovací a těsnicí mat. | kg | 30
Dodávka celkem
Demontáže celkem
Montáž vč. zaregulování
Kontrolní součet
Dodávka :
Montáž vč. zaregulování:
Demontáže:
Celkem

## KL Investice evid
VÝKAZ VÝMĚR - INVESTICE EVIDOVANÉ
Rozpočet: |  |  | 3a.3 Vzduchotechnika
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
SO 3a - Úpravy poslucháren a nová WC ve 2.NP
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
MENDELU - Revitalizace objektu Z
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 0
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel : | Jan Leznar
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY- INVESTICE EVIDOVANÉ
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rek Investice evid
Stavba : |  | MENDELU - Revitalizace objektu Z |  |  | Výkaz :
Objekt : |  | SO 3a - Úpravy poslucháren a nová WC ve 2.NP |  |  | 3a.3 - Vzduchotechnika
REKAPITULACE VZDUCHOTECHNIKY - INVESTICE EVIDOVANÉ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
2. | Klimatizace poslucháren 2.NP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pol Investice evid
Výkaz výměr - Investice evidované
| Stavba: MENDELU - Revitalizace objektu Z |  |  |  | Výkaz - Investice evidované:
| Objekt: SO 3a - Úpravy poslucháren a nová WC ve 2.NP |  |  |  | 3a.3 - Vzduchotechnika
P.č | Poz. | Název položky | MJ | poč. | cena / MJ | celkem (Kč)
| 2. | Klimatizace poslucháren 2.NP
Split systém Twin, 1x venkovní jednotka 2x vnitřní jednotka
1 | 2.01 | Venkovní kondenzační jednotka, provedení inverter, tepelné čerpadlo, Qch=15,4kW( ti27°C/ te35°C), Qt=18kW (ti20°C/ te6°C), 400V, příkon: chlazení/ topení 4,89/5,33kW, proud nom. 14,28A, proud max. 17,8A, doporučené jištění 20A, | ks | 2
chladivo R-410A, max. délka vedení chladiva 50m, max. převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou 30m, pracovní rozsah: chlazení -5 až +46°C, topení -15 až +16°C ,rozměry: 1430x940x320, hmotnost: 101kg, hluk: 53/49dBA
2 |  | Konzola pro osazení na podlahu terasy, nosnost 120 kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, montážní materiál pro uchycení | ks | 2
3 |  | Antivibrační pryž tl 15mm- trvale pružná - pro podložení konzoly a jednotky | m2 | 1
na výkresu 3a.3-02
4 | 2.02 | Vnitřní podstropní jednotka (jeden výfuk), napájená z venkovní jednotky,Qch=7kW, rozměry:235x1270x690, hmotnost: 32kg, hluk: 34/38dBA | ks | 4
na výkresu 3a.3-02
Split systém Twin, 1x venkovní jednotka 2x vnitřní jednotka
5 | 2.06 | Venkovní kondenzační jednotka, provedení inverter, tepelné čerpadlo, Qch=14kW( ti27°C/ te35°C), Qt=16kW (ti20°C/ te6°C), 400V, příkon: chlazení/ topení 4,89/5,33kW, proud nom. 14,28A, proud max. 17,8A, doporučené jištění 20A, | ks | 1
chladivo R-410A, max. délka vedení chladiva 50m, max. převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou 30m, pracovní rozsah: chlazení -5 až +46°C, topení -15 až +16°C ,rozměry: 990x940x320, hmotnost: 82kg, hluk: 53/49dBA
6 |  | Konzola pro osazení na podlahu terasy, nosnost 100 kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, montážní materiál pro uchycení | ks | 1
7 |  | Antivibrační pryž tl 15mm- trvale pružná - pro podložení konzoly a jednotky | m2 | 0.5
na výkresu 3a.3-02
8 | 2.07 | Vnitřní podstropní jednotka (jeden výfuk), napájená z venkovní jednotky,Qch=7kW, rozměry:195x11160x680, hmotnost: 27kg, hluk: 33/38dBA | ks | 2
na výkresu 3a.3-02
Split systém, 1x venkovní jednotka 1x vnitřní jednotka
9 | 2.12 | Venkovní kondenzační jednotka, provedení inverter, tepelné čerpadlo, Qch=6,8kW( ti27°C/ te35°C), Qt=7,5kW (ti20°C/ te6°C), 400V, příkon: chlazení/ topení 1,78/1,82kW, proud nom. 9,6A, proud max. 12A, doporučené jištění 16A, | ks | 1
chladivo R-410A, max. délka vedení chladiva 50m, max. převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou 30m, pracovní rozsah: chlazení -15 až +46°C, topení -20 až +16°C ,rozměry: 990x940x320, hmotnost: 77kg, hluk: 53/49dBA
10 | 2.13 | Konzola pro osazení na podlahu terasy, nosnost 100 kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, montážní materiál pro uchycení | ks | 1
11 |  | Antivibrační pryž tl 15mm- trvale pružná - pro podložení konzoly a jednotky | m2 | 0.5
na výkresu 3a.3-02
12 | 2.14 | Vnitřní podstropní jednotka (jeden výfuk), napájená z venkovní jednotky,Qch=7kW, rozměry:195x11160x680, hmotnost: 27kg, hluk: 33/38dBA | ks | 1
na výkresu 3a.3-02
Dodávka celkem
Montáž vč. tlakových zkoušek a uvedení do provozu:
Kontrolní součet - Investice evidované
Dodávka :
Montáž vč. zaregulování:
Celkem

## KL Neinv
VÝKAZ VÝMĚR - NEINVESTICE
Rozpočet: |  |  | 3a.3 Vzduchotechnika
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
SO 3a - Úpravy poslucháren a nová WC ve 2.NP
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
MENDELU - Revitalizace objektu Z
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 0
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel : | Jan Leznar
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - NEINVESTICE
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rek Neinv
Stavba : |  | MENDELU - Revitalizace objektu Z |  |  | Výkaz :
Objekt : |  | SO 3a - Úpravy poslucháren a nová WC ve 2.NP |  |  | 3a.3 - Vzduchotechnika
REKAPITULACE VZDUCHOTECHNIKY - NEINVESTICE
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
4. | Zkoušky a zaškolení obsluhy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Pol Neinv
Výkaz výměr - Neinvestice
| Stavba: MENDELU - Revitalizace objektu Z |  |  |  | Výkaz - Neinvestice:
| Objekt: SO 3a - Úpravy poslucháren a nová WC ve 2.NP |  |  |  | 3a.3 - Vzduchotechnika
P.č | Poz. | Název položky | MJ | počet | cena / MJ | celkem (Kč)
| 4. | Zkoušky a zaškolení obsluhy
Hodinová sazba pro zařízení č.1až4
1 | 4.01 | Základní zkoušky jsou součástí dokončení a předání díla. Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu obsahující veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje. Dva pracovníci á 8hod | hod | 16
Obsah zkoušek:
Zajištění podmínek pro montážní zkoušky
-elektrické připojení hnacích agregátů zařízení
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-zabezpečení přístupnosti zařízenía regulačních prvků
-elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci
1. Montážní zkoušky
Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících profesí
-blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě
-kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových úprav zařízení a jeho části
-kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení
-kontrola provedení a úplnosti bezpečnostních a výstražných označení
-kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací
-kontrola provedení prostupů vzduchotechnického potrubí stavebními konstrukcí
-kontrola přístupnosti regulačních prvků
-kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle projektové dokumentace
Jednotky a ventilátory
-kontrola odstranění transportních aretací
-kontrola volného otáčení rotujících části
-kontrola dotáhnutí všech spojů
-kontrola promazání ložisek a stavu náplní mazadel všech mazaných části
-kontrola stavu pružného uložení (izolátorů chvění)
-kontrola ochranných krytů vnějších rotujících částí
-kontrola vodorovného uložení ventilátor. soustrojí na základech a konstrukcích
2. Zkoušky chodu
Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení
Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je jejich součástí.
Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 48 hodin nepřetržitého chodu.
3. Zaregulování
Jedná se o zaregulování vzduchových výkonových parametrů dle projektovaných hodnot
Ventilátory, jednotky
Měření a zaregulování průtoků vzduchu – přiváděného, odváděného, cirkulačního
Potrubní rovody, distribuční elementy
Měření a zaregulování průtoků vzduchu ve všech potrubních úsecích
Měření a zaregulování průtoků vzduchu na všech distribučních elementech ( vyústkách)
Zaškolení obsluhy
2 | 4.02 | Zaškolení obsluhy a údržby Jeden pracovník 4hod | hod | 4
-zaškolení pro ovládání zařízení
-zaškolení pro údržbu zařízení
- předání písemných pokynů a předpisů pro provoz zařízení, které dodává výrobce
- vyhotovení protokolu o zaškolení obsluhy
Zkoušky a zaškolení obsluhy - HZS - celkem
Kontrolní součet - Neinvestice
Zkoušky zařízení a zaškolení obsluhy HZS
Celkem
V Brně, duben 2013