# Výstavba MULTIFUNKČNÍ HALY-JÍZDÁRNA,

předvádění skotu a dalších chovných zvířat pro studenty

parcela č. 861/1, 863 v katastrálním území Žabčice

# Projekt pro stavební povolení

# Technická zpráva

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Splaškové vody z konírny jsou svedeny do stávající jímky splaškových vod, která se nachází v místě navrhované haly jízdárny.

Stávající jímka bude zrušena a zasypána. Splaškové vody budou nově svedeny přes novou revizní šachtu ŠS(plastová šachta  DN400) do nově navržené jímky splaškových vod.

Jímka je navržena plastová, samonosná o rozměru 3,16x2,5x2,16m (užitný objem 11,9m3). Jímka bude uložena do pažené jámy na 20-ti cm betonovou desku.

Kanalizace splašková je navržena z plastového potrubí PVC-KG, potrubí bude uloženo do rýhy pažené na 10 cm pískového lože s obsypem písku. Minimální sklon potrubí splaškové kanalizace je 2,0%.

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Dešťové vody ze střechy jízdárny budou svedeny venkovními svody a povrchovými žlaby do vsakovacích objektů.

Výpočet dešťových vod  a návrh velikosti vsakovacího zařízení dle ČSN 75 9010

Ared = 1423m2

Kv = 1.10-5 m/s

|  | doba trvání srážky |  | retenční objem (m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| hd | min | hod |  |
| 9,5 | 5 |  | 14,4 |
| 13,5 | 10 |  | 20,4 |
| 16,5 | 15 |  | 24,8 |
| 18,5 | 20 |  | 27,7 |
| 21,3 | 30 |  | 31,7 |
| 23,9 | 40 |  | 35,3 |
| 26,2 | 60 |  | 38,2 |
| 33,1 | 120 |  | 46,8 |
| 37,1 | 240 | 4 | 49,0 |
| 38,7 | 360 | 6 | 47,5 |
| 39,4 | 480 | 8 | 44,6 |
| 40,1 | 600 | 10 | 41,8 |
| 40,7 | 720 | 12 | 38,8 |
| 42,7 | 1080 | 18 | 30,0 |
| 44,2 | 1440 | 24 | 20,5 |
| 53,9 | 2880 | 48 | 0,0 |
| 60,2 | 4320 | 72 | 0,0 |

V součinnosti s hydrogeologem bylo zvoleno k utrácení dešťové vody vsakování do povrchových vod a částečný odpar.

Pro západní část střechy (712 m2) je navržena vsakovací nádrž o rozměrech dna 11 x 3,0 m s hloubkou 0,7m pod nátok. Retenční objem je 28 m3.

Východní část střechy je odvodněna pomocí povrchového betonového žlabu podél objektu s nátokem do travnatého průlehu. Betonový žlab je šířky 500mm. Vyústění do průlehu bude obsypáno štěrkem v ploše 1,0 x 1,5m. Průleh je celkové délky cca 70m a šířky 2-4m.

Kanalizace dešťová je navržena z plastového potrubí PVC, potrubí bude uloženo do rýhy pažené na 10 cm pískového lože s obsypem písku. Minimální sklon potrubí dešťové kanalizace je 1,0%.

POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY

POŽADAVKY NA BEZPEČNOST

ČSN 75 6101       	Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 9010		Vsakovací zařízení srážkových vod

ČSN 73 3050		Zemní práce

ČSN 73 60 05       	Prostorové uspořádání sítí

Bezpečnost práce by se měla řídit dle všech platných zákonů a nařízení vlády a to zejména

Zákon č. 262/2006 Sb

Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

Nařízení vlády 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích

Nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo d hloubky

Všichni pracovníci , pracující na stavbě , musí být proškoleni odpovědným pracovníkem z bezpečnostních předpisů v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce na stavbě. Pracovníci , kteří nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti nesmí provádět práce , pro které je tato způsobilost nutná.

Zákres stávajících sítí je pouze informativní. Před započetím zemních prací je třeba zajistit přesné vytýčení všech stávajících sítí. V blízkosti sítí je třeba provádět zemní práce ručně (1,0 m  na každou stranu).

Budou respektovány požadavky správců sítí a je třeba dodržet normu ČSN  73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí

V Brně, březen 2017							Ing. Pavel Skalka