D.1.3 	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby	Výstavba multifunkční haly - jízdárna, předvádění skotu a dalších chovných zvířat pro studenty

Místo stavby		parcela č. 861/1, 863 v katastrálním území Žabčice

Investor		Mendelova univerzita v Brně,

Zemědělská 1665/1, Brno 613 00

Stupeň			DÚR a DSP

Generální projektant	Ing. Přemysl Gilar

Vypracoval		Ing. Lukáš Hejný, Ph.D.

hejnyl@seznam.cz

Číslo autorizace 	1005399, autorizace z oboru Pozemní stavby a požární bezpečnost staveb

Datum			22. březen 2017					Autorizace

OBSAH:

1.        	Identifikační  údaje

2.        	Úvod

3.        	Seznam použitých podkladů (§41, odst. A ,vyhl.)

4.        	STRUČNÝ POPIS STAVBY ( POPIS A ZHODNOCENÍ TECHNOLOGIE A

PROVOZU), UMÍSTĚNÍ STAVBY ( §41,ODST.B, VYHL.)

5.	ROZDĚLENÍ STAVBY DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ ( §41,ODST.C, VYHL.)

6.        	STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA (EKONOMICKÉHO RIZIKA),

STANOVENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, POSOUZENÍ VELIKOSTI

POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ ( §41,ODST.D, VYHL.)

7.       	ZHODNOCENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ

Z HLEDISKA JEJICH ODOLNOSTI ( §41,ODST.E, VYHL.)

8.       	ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVeBNÍCH HMOT ( §41,ODST.F, VYHL.)

9.       	ZHODNOCENÍ MOŽNOSTI PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ZÁSAHU,

EVAKUACE OSOB A MAJETKU, STANOVENÍ DRUHŮ A POČTŮ

ÚNIKOVÝCH CEST, JEJICH KAPACITA A VYBAVENÍ ( §41,ODST.G, VYHL.)

10.     	STANOVENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ ( §41,ODST.H, VYHL.)

11.     	ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNÍ VODOU, ROZMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH A

VNĚJŠÍCH ODBĚRNÍCH MÍST ( §41,ODST.I, VYHL.)

12.     	VYMEZENÍ ZÁSAHOVÝCH CEST, ZHODNOCENÍ PŘÍJEZDOVÝCH

KOMUNIKACÍ,NÁSTUPNÍ PLOCHY ( §41,ODST.J, VYHL.)

13.      	PŘENOSNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE ( §41,ODST.K, VYHL.)

14.      	ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVBY Z HLEDISKA

POŽADAVKŮ po ( §41,ODST.L, VYHL.)

15.      	STANOVENÍ ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ

ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NEBO SNÍŽENÍ HOŘLAVOSTI

STAVEBNÍCH HMOT ( §41,ODST.M, VYHL.)

16.      	POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ

BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI ( §41,ODST.N, VYHL.)

17.      	NÁVRH ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI

ZAŘÍZENÍMI ( §41,ODST.N, VYHL.)

18.      	ROZSAH A ZPŮSOB UMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH

TABULEK ( §41,ODST.O, VYHL.)

19.	POSOUZENÍ PODLE VYHLÁŠKY Č. 23/2008 Sb. v plném znění

20.      	ZÁVĚR

1.  IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE

NÁZEV STAVBY :          	Výstavba multifunkční haly - jízdárna, předvádění skotu a 					dalších chovných zvířat pro studenty

MÍSTO STAVBY :           	parcela č. 861/1, 863 v katastrálním území Žabčice

INVESTOR STAVBY:     	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Brno 613 00 STUPEŇ PD :                   	DÚR a DSP

ZPRACOVATEL :          	Ing. Lukáš Hejný, Ph.D.

Autorizace z oboru Pozemní stavby a požární bezpečnost staveb

č. autorizace1005399

2.  ÚVOD

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu /Stavební zákon/, podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. v plném znění, o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Obsah požárně bezpečnostního řešení pro stavební řízení je dán § 41 odst. 2) a-o, vyhlášky MV 246/2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Závěry požárně bezpečnostního řešení musí být uživatelem dodrženy.

Základní požadavky bezpečnosti jsou určeny v  nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a znamenají, že stavba musí být navržena takovým způsobem, aby v případě požáru:

a) byla po určitou dobu zachována nosnost a stabilita konstrukce,

b) byl omezen vznik a šíření požáru a kouře ve stavebním objektu,

c) bylo omezeno šíření požáru na sousední objekty,

d)  mohly  osoby  a  zvířata  opustit  stavbu nebo být zachráněny jiným způsobem,

e) byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek.

V souladu s ustanovením § 13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb. V plném znění, bude požárně bezpečnostní řešení opatřeno otiskem razítka se státním znakem České republiky.

3. Seznam použitých  podkladů (§41, odst. A ,vyhl.)

3.1.  POUŽITÁ  LITERATURA

| Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. | - | o požární ochraně v platném znění |
| --- | --- | --- |
| Vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb. | - | kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně |
| Vyhláška MV ČR č. 23/2008 Sb. v plném znění | - | o technických podmínkách požární ochrany staveb |
| Zákon č. 183/2006 Sb. | - | o územním plánování a stavebním řádu v platném znění |
| Vyhláška MMR ČR č. 526/2006 Sb. | - | kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu |
| Vyhláška MMR ČR č. 268/2009 Sb. | - | o obecných technických požadavcích na výstavbu |
| Vyhláška MMR ČR č. 499/2006 Sb. | - | o dokumentaci staveb |
| Vyhláška MV ČR č. 202/1999 Sb. | - | kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří |
| Vyhláška ČBÚ č. 174/1992 Sb. | - | o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi |
| Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. | - | kterou se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů |

| ČSN 01 3495:1997 | - | Výkresy ve stavebnictví. Výkresy požární bezpečnosti |
| --- | --- | --- |
| ČSN ISO 3864:1995 | - | Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky |
| ČSN 01 8013:1965 | - | Požární tabulky |
| ČSN 06 0310:2006 | - | Ústřední vytápění. Projektování a montáž |
| ČSN 06 1008:1998 | - | Požární bezpečnost tepelných zařízení |
| ČSN 07 0703:2005+Z1 | - | Kotelny se zařízením na plynná paliva |
| ČSN EN 14600:2006 | - | Vrata, dveře a otevíravá okna s charakteristikami požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti - Požadavky a klasifikace |
| ČSN 33 2000-3:2003+Z1 | - | Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik |
| ČSN EN 1838:2000 | - | Osvětlení – Nouzové osvětlení |
| ČSN 73 0802:2009+Z1 | - | Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty |
| ČSN 73 0804:2010+Z1+Z2 | - | Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty |
| ČSN730810:2016 | - | Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení |
| ČSN 73 0818:1997+Z1 | - | Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami |
| ČSN 73 0842:2014 | - | Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou výrobu |
| ČSN 73 0821 ed.2 | - | Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí |
| ČSN 73 0848:2009 | - | Požární bezpečnost staveb. Kabelové rozvody |
| ČSN EN 13501-1+A1:2010 (730860) | - | Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň |
| ČSN EN 13501-2+A1:2010 (730860) | - | Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení |
| ČSN 73 0872:1996 | - | Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením |
| ČSN 73 0873:2003 | - | Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou |
| ČSN EN 1443:2004 (73 4200) | - | Komíny - Všeobecné požadavky |
| ČSN 73 4201:2008 | - | Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv |
| ČSN 75 2411:2004 | - | Zdroje požární vody |
| Roman Zoufal a kolektiv | - | Publikace PAVUS a.s., Centrum technické normalizace pro požární ochranu „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů“ |

Posouzení bylo provedeno podle norem a právních předpisů v plném znění a včetně změn.

3.2.  POUŽITÁ  DOKUMENTACE

Výkresová dokumentace zpracovaná Ing. Přemyslem Gilarem.

4.  STRUČNÝ  POPIS  STAVBY  (POPIS  A  ZHODNOCENÍ

TECHNOLOGIE  A  PROVOZU),  UMÍSTĚNÍ  STAVBY

(§41, ODST.B, VYHL.)

Popis objektu:

Jedná se o jednopodlažní objekt sloužící jako jízdárna a prostor pro předvádění skotu a dalších chovných zvířat pro studenty. Hlavní část objektu tvoří kolbiště. Dále se zde nachází tribuna pro 30 osob a dva boxy pro krátkodobé ustájení zvířat. V objektu nebudou zvířata dlouhodobě ustájena ani chována.

Objekt bude mít nosnou rámovou ocelovou konstrukci s osovou vzdáleností  rámů 5,25 m (8 modulů) a rozpětím 42 m. Půdorysné rozměry nového objektu jsou cca. 42 x 33 m. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s výškou hřebenu +10,7, m.  Střešní krytina z vláknocementové vlnovky bude upevněna na ocelových vaznicích.

Zpřístupnění bude ve štítové stěně vraty a dveřmi. Tribuna je volně přístupná z exteriéru. Prostor krátkodobého ustájení je vně objektu a je  tvořen z ocelového hrazení s brankami. Vyzdívka obvodových stěn je  zhotoven z železobetonových stěn tl. 160 mm. Výška vyzdění je u štítových stěn 2 m. Podélné opláštění bude sestávat z železobetonového soklu do úrovně + 0,75 m (prefa panely 6,0/1,0/0,12 m uložené na základové patky). Opláštění nad touto úrovní bude z dřevěných prvků a transparentní textilií. Podlaha z dusaného jílu a písku. Na ploše kolbiště bude max. 10 osob a na tribuně max. 30 osob.

Řešení dopravy zůstane zachováno stávající připojení areálu na veřejnou komunikaci. Objekt nebude vytápěn, je navržena elektroinstalace. Větrání je přirozené. Hala neobsahuje žádná technologická zařízení, z technických zařízení budovy pouze osvětlení a ochranu před bleskem.

Zhodnocení z hlediska PO

Podle čl. 7.2.8 a) a 7.2.12 ČSN 73 0802 se jedná o objekt s nehořlavým konstrukčním systémem o požární výšce objektu 0,0 m.

Posouzení je provedeno především podle ČSN 73 0802 (objekt neslouží k ustájení) a ČSN 73 0842 (pro posouzení únikových cest pro zvířata) a navazujících norem.

Objekt jízdárny neslouží k ustájení zvířat a nesplňuje ani další definice pro zařazení objektu jako "zemědělský objekt" podle čl. 3.1 ČSN 73 0842. Podle této nomy budou posouzeny pouze evakuační cesty pro zvířata.

Objekt není shromažďovacím prostorem ve smyslu ČSN 73 0831. Maximální počet osob v posuzovaném prostoru je (nejméně příznivá varianta): 10+30 osob a po přepočtu podle ČSN 73 0818  je zde max. 40*1,5 = 60 osob. Podle tab. Nejsou splněny podmínky čl. 4.4 a) či b) ČSN 73 0831.  – nejedená se o shromažďovací prostory.

5.  ROZDĚLENÍ  STAVBY  DO  POŽÁRNÍCH  ÚSEKŮ

(§41, ODST.C, VYHL.)

N1.01 - jízdárna

6.  STANOVENÍ  POŽÁRNÍHO  RIZIKA  (EKONOMICKÉHO

RIZIKA),  STANOVENÍ  STUPNĚ  POŽÁRNÍ

BEZPEČNOSTI, POSOUZENÍ VELIKOSTI  POŽÁRNÍCH

ÚSEKŮ (§41,ODST.D, VYHL.)

N1.01 - jízdárna

Jelikož je jízdárna nejvíce podobná provozu stáje, bude hodnota požárního zatížení a ekvivalentní doba trvání požáru převzata z pol. 13.9.3 tab. A.1 ČSN 73 0802.

V objektu nebudou skladovány hořlavé kapaliny ani plyny.

| Účel místnosti | Plocha | pn | an | ps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kolbiště s tribunou | 1283 | 6,5 | 1,0 | 1,2 |

S  = 1283 m2,      pn = 6,5 kgm-2,      ps= 1,2 kgm-2 ,      p = 7,7 kgm-2

a  =  0,98,           b =  0,5 ,                c  =  1,0

pv = 7,7. 0,98 . 0,5 . 1,0 = 3,8 kgm-2

PÚ je zařazen do I.SPB.

Podle tabulky 9 ČSN 73 0802 jsou největší dovolené rozměry PÚ pro a = 1,0: délka 90 m, šířka 65 m. Skutečné rozměry jsou max. 42 m x 33 m – VYHOVUJE

7.   ZHODNOCENÍ  STAVEBNÍCH  KONSTRUKCÍ  A

POŽÁRNÍCH  UZÁVĚRŮ  Z  HLEDISKA  JEJICH

ODOLNOSTI  (§41, ODST. E, VYHL.)

V souladu s odst. 1 § 5 vyhlášky č. 23/2008 Sb. v plném znění, jsou požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí stanoveny dle tab. 12 ČSN 73 0802, pol. 12 - jednopodlažní objekt. Výše uvedený požární úsek byl zařazen do I. SPB.

### 7.1 Požární stěny

### V objektu nejsou.

### 7.2 Požární stropy

### V objektu nejsou.

### 7.3 Požární uzávěry otvorů

### V objektu nejsou.

### 7.4 Obvodové stěny

Část obvodové stěny je tvořena železobetonovou konstrukcí tl. 160 mm s osovou vzdáleností výztuže min. 25 mm, vybetonovaných do ocelových prvků do výšky nadpraží vrat.

Objemová hmotnost je v rozmezí 2000 kg/m3 až 2600 kg/m3. Maximální stupeň využití je 0,7. Hodnota kritické teploty ocelové výztuže se předpokládá u nepředpínaných prutů 500°C. Posuzovaná konstrukce je navržena na účinky zatížení při běžné teplotě okolí a podle příslušného Eurokódu.

Požární odolnost stanovena podle tab. 2.3 v publikaci „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódu“ od Ing. Romana Zoufala CSc.a kol.

Požární odolnost je REI 90 min.

| Skutečná odolnost | REI | 90 min. DP1 |
| --- | --- | --- |
| Max. požadavek I. SPB | nadzemní podlaží REW | 15 min. DP1 |

Železobetonové stěny jsou považované za zcela požárně uzavřené plochy. Zbylá část objektu je posuzována jako zcela požárně otevřená plocha.

### 7.5. Ostatní

Dle § 7 vyhl. 23/2008Sb, ve znění pozdějších předpisů, musí být střešní plášť neležící v požárně nebezpečném prostoru s klasifikací min. BROOF (t1).

Střešní konstrukce je tvořena ocelovou konstrukcí s vláknocementovou krytinou. Střecha splňuje požadavky i §24 vyhl. 23/2008 Sb. v plném znění. Střecha vyhovuje jak třídě reakce na oheň, tak při požáru neodkapává a neodpadává. Prosvětlovací světlíky ve střešní konstrukci budou s certifikátem a klasifikací, že při požáru jako hořící neodkapávají a neodpadávají nebo bude pro světlíky provedena záchytná konstrukce, která by padající a kapající části zachytila.

Stavební konstrukce vyhoví požadavkům ČSN 73 0842, ČSN 73 0802 a vyh. 23/2008 Sb. v plném znění.

8.  ZHODNOCENÍ  NAVRŽENÝCH  STAVeBNÍCH  HMOT

(§41,ODST. F, VYHL.)

V objektu budou a jsou použity následující stavební prvky:

| Materiál | Třída reakce na oheň |
| --- | --- |
| Železobeton,... | A1-s1-d0 |
| Ocel, plech, sklo… | A1-s1d0 |
| PVC, asfalt, | F |
| Dřevo | D |

PÚ nespadá do skupiny U1 ani U2 dle čl. 8.14.3 a 8.14.4 ČSN 73 0802.

9.  ZHODNOCENÍ  MOŽNOSTI  PROVEDENÍ  POŽÁRNÍHO

ZÁSAHU,  EVAKUACE  OSOB  A  MAJETKU,

STANOVENÍ  DRUHŮ  A  POČTŮ  ÚNIKOVÝCH  CEST,

JEJICH  KAPACITA   A  VYBAVENÍ

(§41, ODST.G, VYHL.)

Z objketu je možnost úniku po NÚC vedoucí přímo na terén. Z tribuny je únik po schodech přímo na terén. Tribuna je volně přístupná z exteriéru. Z kolbiště je možnost úniku dveřmi a vraty. Z prostoru krátkodobého ustájení je možnost úniku ocelovými brankami.

9.1.  OBSAZENÍ  OSOBAMI

V objektu je počet osob stanoven podle ČSN 73 0818.

Na ploše kolbiště bude max. 10 osob a na tribuně max. 30 osob. Po přepočtu podle ČSN 73 0818  je na tribuně max. 30*1,5 = 45 osob a na kolbišti 10*1,5=15 osob.

9.2.  POSOUZENÍ  POČTU, DÉLKY  A  KAPACITY  ÚNIKOVÝCH  CEST

Možnost užití jedné únikové cesty:

Je možné užití jedné únikové cesty z tribuny. Z kolbiště je možnost úniku dvěma směry.

Posouzení podle tab. 17 ČSN  73 0802: Z  objektu je možnost úniku min. jedním směrem. Počet osob v objektu je max. 60. Počty osob nepřekračují hodnoty v tab. 17 ČSN 73 0802 (120 osob z PÚ a 100 osob z místnosti). Součinitel a = 0,98 < 1,1. - Vyhovuje

Začátek únikové cesty:

Je uvažováno nejvzdálenější místo PÚ. Délka NÚC je tedy max. 25 m.

Šířka únikové cesty:

U = (E.s):K= (60.1): 45 = 1,3 = 1,5 únikový pruh, tj. 825 mm.

Dveře šířky min. 900 mm a schodiště z tribuny š. 1420 mm vyhovují.

Délka únikové cesty:

Podle tab. 18 je max. délka NÚC 40 m (pro dva směry úniku a pro  a = 0,98)

Skutečná maximální délka NÚC na volné prostranství je max. 25 m.  - vyhovuje

Evakuační cesty pro zvířata

Posouzení podle čl. 8.3 ČSN 73 0842

- úniková cesta tvořena volným prostorem kolbištěm - vyhovuje

- na únikové cestě nejsou schodišťové stupně - vyhovuje

- 1 evakuační cesta – vyhovuje, v objektu nebude nikdy víc jak 35 koní, 600 ovcí, 180 skotu,... limity z tab. 2 ČSN 73 0842 nebudou překročeny

- délka evakuační cesty je menší než 65 m (skutečná 25 m)- vyhovuje

- minimální šířka evakuační cesty je pro zvířata bez omezení druhu z tab. 1 ČSN 73 0842 šířky 2 m (skutečná 4 m) - vyhovuje

- minimální světlé rozměry dveří a vrat pro zvířata bez omezení druhu dle tab. 1 ČSN 73 0842 2 m x 2,2 m (skutečná vrata jsou 4 x4 m)  -vyhovuje

- otvírání vrat (vodorovně posuvné) vyhovuje.

Provedení únikových cest:

•	Únikové cesty budou vybaveny bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením (dále jen „bezpečnostní značení“) za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Toto bezpečnostní značení se umisťuje zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně úniku. Značky budou osazeny dle ČSN ISO 3864 a budou viditelné i při výpadku el. energie.

•	Východové dveře na terén (dvoje dveře ve štítových stěnách) musí dle čl. 13.1.1, ČSN 73 0810, mít ve směru úniku (tedy z vnitřní strany) kování, které umožní při ohrožení požárem otevření dveří ručně či samočinně (bez užití nástrojů), ať už je uzávěr běžně zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupání apod. Jedná se o kliku, která při otvírání z vnitřní strany odblokuje uzamčení (ať už mechanicky či elektronicky) a umožňuje bezpečný únik osob.

Je možné užití kování definované v ČSN EN 179, nouzový dveřní uzávěr. Tento uzávěr je určen pro nouzové účely, kde panikové situace pravděpodobně nevzniknou. Nouzový dveřní uzávěr obsahuje závoru, která se zasouvá do protiplechu pro zabezpečení dveří, když jsou dveře zavřeny. Závora může být uvolněna klikou nebo zařízením s tlačenou plochou umístěným na vnitřní ploše dveří.

•	Nechráněné únikové cesty musí mít elektrické osvětlení všude, kde je v objektu běžná elektroinstalace pro osvětlení;

•	na únikových cestách nesmí být umístěna zrcadla nebo jiné reflexní plochy, které by mohly unikající osoby zmýlit a zavádět je ze směru;

•	podle čl. 9.13.4 ČSN 73 0802 musí být podlaha na obou stranách dveří, jimiž prochází úniková cesta do vzdálenosti šířky dveřního křídla na stejné výškové úrovni, s výjimkou dveří na volné prostranství, kde může být podlaha snížená až o 180 mm.

Počet, délka i šířka únikových cest vyhoví ČSN 73 0802 a ČSN 73 0842.

10.  STANOVENÍ  ODSTUPOVÝCH  VZDÁLENOSTÍ

(§41, ODST. H, VYHL.)

Železobetonové stěny jsou považované za zcela požárně uzavřené plochy. Zbylá část objektu je posuzována jako zcela požárně otevřená plocha.

Odstupové vzdálenosti jsou stanoveny od požárně otevřených ploch – výplně otvorů  a stěn bez požární odolnosti.

Konstrukční systém objektu je zohledněn při výpočtu odstupových vzdáleností v přílohách – nehořlavý konstrukční systém.

Štítové stěny (př.1)

l   =  31 m,           hu = 10,7 m,          pv  = 3,8  kgm-2,          po = 56,3 %

Požárně nebezpečný prostor je 1,73 m.

Přesah radiace do stran je 0,25 m.

V blízkosti požárně nebezpečného prostoru neleží žádný objekt. Nejbližší objekt je vzdálen 19,8 m.

Hranice stavebního pozemku není v blízkosti PNP.

Boční stěny (př.2)

l   =  42,0 m,           hu = 4,41 m,          pv  = 3,8 kgm-2,          po = 100 %

Požárně nebezpečný prostor je 1,89 m.

Přesah radiace do stran je 0,61 m.

V blízkosti požárně nebezpečného prostoru neleží žádný objekt. Nejbližší objekt je vzdálen 4,62 m a 8 m.

Hranice stavebního pozemku není v blízkosti PNP.

Okolní objekty

Severně se nachází objekt stáje, který je ve vzdálenosti 19,8 m. Odstupová vzdálenost se předpokládá menší.

Východně leží objekt stájí, parcelní číslo 864.

Objekt má půdorys obdélníkový šířky 11,15ma délky 55,87m. Střecha je sedlová se sklonem 36° s hřebenem ve výšce 9,0m.  Konstrukční systém je stěnový, nosné zdivo je cihelné omítnuté vápenocementovou omítkou. Střešní krytina pálená taška.

Objekt je od řešené stavby ve vzdálenosti 8,0 m. Využití objektu je jako stáj. Směrem k řešené stavbě jsou vrata. PNP je stanoven od těchto otvorů. PNP je stanoven pro následující hodnoty: l=9,825 m; hu = 2,5 m;  τe = 15 min; po = 76,4 %; d= 3,11 m. (výpočet v příloze č. 3)

Odstupová vzdálenost je menší než vzdálenost mezi objekty.

Západně leží objekt Konírny, parcelní číslo 862.

Objekt je půdorysu obdélníku 10,79 x 76,18 m. Střecha je sedlová se sklonem 24° s hřebenem ve výšce 8,5m.  Konstrukční systém je kombinovaný stěnový s ocelovými sloupky podél vnitřní středové chodby, nosné obvodové zdivo je cihelné omítnuté vápenocementovou omítkou. Střešní krytina skládaná z azbestocementových šablon. Přístavek mezi konírnou a novým objektem bude odstraněn.

Objekt je od řešené stavby ve vzdálenosti 4,62 m. Využití objektu je jako stáj. Směrem k řešené stavbě jsou vrata. PNP je stanoven od těchto otvorů. PNP je stanoven pro následující hodnoty: l=2,0 m; hu = 2,6 m;  τe = 15 min; po = 100 %; d= 2,13 m. (výpočet v příloze č. 4)

Odstupová vzdálenost je menší než vzdálenost mezi objekty.

Závěr:

V blízkosti řešených objektů neleží žádný objekt, který by ohrožoval svými požárně nebezpečnými prostory řešený objekt. Požárně nebezpečné prostory jsou vyhodnoceny u jednotlivých fasád. Situace se zakreslenými odstupovými vzdálenostmi je v příloze č. 6.

11.  ZABEZPEČENÍ  STAVBY  POŽÁRNÍ  VODOU,

ROZMÍSTĚNÍ  VNITŘNÍCH  A  VNĚJŠÍCH  ODBĚRNÍCH

MÍST  (§41,  ODST. I, VYHL.)

11.1.  VNĚJŠÍ  ODBĚRNÍ  MÍSTA

Podle čl. 4.4. a)3) lze od vnějších odběrních míst upustit. Hodnota  pv = 3,8 kgm-2.

- Zemědělský areál je vybaven podzemními hydranty na vodovodním řadu DN 200. Nejbližší hydrant je ve vzdálenosti cca. 18 m od severně od objektu.

11.2. VNITŘNÍ  ODBĚRNÍ  MÍSTA

Podle čl. 12.2.3 ČSN 73 0842 se nezřizují v objektech, které nelze zajistit proti mrazu.

V objektu není navržen vodovod a objekt není chráněn proti mrazu.

12.  VYMEZENÍ   ZÁSAHOVÝCH  CEST,  ZHODNOCENÍ

PŘÍJEZDOVÝCH  KOMUNIKACÍ,  NÁSTUPNÍ  PLOCHY

(§41, ODST. J, VYHL.)

K objektu vede přístupová komunikace ze severní a východní a západní strany. Komunikace je široká min. 3,5 m a je vzdálená max. 10 m od objektu. Řešení dopravy zůstane zachováno - stávající připojení areálu na veřejnou komunikaci.

Posuzovaný objekt je pro mobilní požární techniku přístupný po zpevněných komunikacích v vedoucí k objektu. Komunikace je zpevněná i pro pojezd požární techniky, jedná se o stávající zpevněnou silniční komunikaci dle ČSN 73 6100-1 se šířkou více jak 3 m - vyhovuje čl. 12.2.2 ČSN 73 0802. Předpokládá se, že stávající místní komunikace umožňuje použití vozidla s mezním zatížením na jednu nápravu nejméně 100 kN. Slepé části komunikace nejsou. Komunikace je průjezdná.

Průjezd po těchto komunikacích je všude volný (případně je splněn průjezd šířky 3,5 m a výšky 4,1 m).

Zásah se předpokládá vést z vnější strany objektu. U objektu nebude situována nástupní plocha dle. čl. 12.4.4 ČSN 73 0802. Komunikace vyhovuje požadavkům čl. 12.2.1. – 12.2.3. ČSN 73 0802. Vnitřní zásahové cesty nemusí být zřízeny.

13.  PŘENOSNÉ  HASÍCÍ  PŘÍSTROJE  (§41, ODST. K, VYHL.)

Počet PHP je dán vztahem:

nr = 0,15 (S . a . c3 )1/2

N1.01 - jízdárna

nr = 0,15 (1283. 0,98. 1,0) 1/2  = 5,3  6

- nHJ = 6. nr

- nHJ = 6.6 = 36

- V PÚ bude umístěno 6 PHP (např. práškové) s hasicí schopností 21A. Splněn požadavek vyhlášky č. 23/2008 Sb. na celkový počet hasicích jednotek.

Umístění PHP bude na svislé stěně tak, aby rukojeť přístroje byla 1500 mm +- 50 mm nad podlahou.

Přenosné hasicí přístroje budou výškově umístěny v souladu s vyhláškou 246/2001 Sb. Dle § 30 vyhlášky č. 23/2008 Sb. v plném znění, musí být splněny požadavky odstavce C přílohy 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb. v plném znění, - musí být udržován volný přístup k přenosným hasicím přístrojům.

14.   ZHODNOCENÍ  TECHNICKÝCH  ZAŘÍZENÍ  STAVBY

Z  HLEDISKA  POŽADAVKŮ  PO  (§41,ODST. L, VYHL.)

14.1.  VYTÁPĚNÍ

Prostor nebude vytápěn.

14.2.   VĚTRÁNÍ

Větrání je přirozené.

14.3.   ELEKTROINSTALACE

Zásuvkový i světelný okruh bude v běžném provedení. Vodiče jsou vedeny volně v lištách a vodiče budou odpovídat zkoušce dle ČSN IEC 60331. Vodiče vedené po dřevěné konstrukci musí být izolovány dle příslušných norem a předpisů.

Pokud hmotnost izolace volně vedených vodičů přesáhne 0,2 kg na m3 obestavěného prostoru, budou podle čl. 13.10.3 ŠN 73 0804 volně vedené vodiče splňovat třídu funkčnosti P15-R a budou mít třídu reakce na oheň B2cas1, d0.

Vypnutí el. energie bude v hlavním elektrorozvaděči. Bude označen typovou značkou a umožní vypnutí všech zařízení v objektu. V objektu není zařízení, které by muselo zůstat funkční při požáru.

Objekt bude opatřen hromosvodem podle ČSN EN 62305 – 1-4. Zařízení tvořící systém ochrany stavby a jejího uživatele před bleskem nebo jinými atmosferickými elektrickými výboji je navrženo a bude provedeno z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2. - splněn §9 odst. (2) vyhl. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

14.4.   PLYN

Není.

15.  STANOVENÍ  ZVLÁŠTNÍCH  POŽADAVKŮ  NA  ZVÝŠENÍ

POŽÁRNÍ  ODOLNOSTI  STAVEBNÍCH  KONSTRUKCÍ

NEBO  SNÍŽENÍ  HOŘLAVOSTI   STAVEBNÍCH  HMOT

(§41, ODST.M, VYHL.)

Posouzení stavebních konstrukcí je provedeno v kapitole 7 této TZPO.

Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí se nevztahují požadavky čl. 8.14.2 ČSN 73 0802. PÚ nesplňují požadavky čl. 8.14.3 ani 8.14.4 ČSN 73 0802.

Zvláštní požadavky na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot nejsou.

16.   POSOUZENÍ  POŽADAVKŮ  NA  ZABEZPEČENÍ

STAVBY  POŽÁRNĚBEZPEČNOSTNÍMI  ZAŘÍZENÍMI

(§41, ODST. N, VYHL.)

16.1.  ELEKTRICKÁ  POŽÁRNÍ  SIGNALIZACE

Podle čl. 6.6.9 ČSN 73 0802 nemusí být objekty vybaven elektrickou požární signalizací,

- h < 22,5 m. EPS nemusí být instalována ani dle ČSN 73 0875.

16.2.  SAMOČINNÉ  HASÍCÍ  ZAŘÍZENÍ

Podle čl. 6.6.10 ČSN 73 0802 nemusí být v objektech SHZ instalováno.

16.3.  SAMOČINNÉ  ODVĚTRÁVACÍ  ZAŘÍZENÍ

Podle čl. 6.6.11 ČSN 73 0802 nemusí být v objektech SOZ instalováno.

17.   NÁVRH  ZABEZPEČENÍ  STAVBY  POŽÁRNĚ

BEZPEČNOSTNÍMI  ZAŘÍZENÍMI  (§41,ODST.N, VYHL.)

- Podrobnější návrh podle § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb. se týká pouze vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, mezi které hydranty,… nepatří.

- Návrh EPS, SHZ, SOZ,… se neprovádí, PBZ nebudou instalována.

- Posouzení vyhrazených druhů PBZ podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. § 4 odstavce (3):

- EPS – nebude instalováno

- zařízení dálkového přenosu – nebude instalováno,

- zařízení pro detekci hořlavých plynů a par – nebude instalováno,

- stabilní a polostabilní hasicí zařízení – nebude instalováno,

- automatické protivýbuchové zařízení – nebude instalováno,

- zařízení pro odvod tepla a kouře – nebude instalováno,

- požární klapky – nebudou instalovány.

18.  ROZSAH  A   ZPŮSOB  UMÍSTĚNÍ  VÝSTRAŽNÝCH  A

BEZPEČNOSTNÍCH  TABULEK  (§41, ODST.O, VYHL.)

Požární a bezpečnostní značení svým provedením a umístěním bude odpovídat požadavkům NV č. 11/2002 Sb. a ČSN ISO 3864.

V objektech budou umístěny tabulky označující směr úniku, umístění hasících přístrojů, uzávěry médií (elektro,...). Tyto požární značky budou instalovány do 2,5 m nad podlahou v místě skutečného umístění konkrétního zařízení.

Hlavní uzávěry vody, hlavní vypínače elektrické energie, budou označeny příslušnými bezpečnostními tabulkami dle ČSN ISO 3864. Skutečné rozmístění požárních a bezpečnostních tabulek je možné provést v závislosti na skutečném rozmístění vnitřního vybavení prostorů v objektu.

Směry úniku budou vyznačeny pomocí luminiscenčních značek. Značky pro únik budou bílým piktogramem na zeleném pozadí ( § 3 odst. 4 NV 11/2002). Značky pro věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení budou bílým piktogramem na červeném pozadí.

Rozměry značky vzhledem ke vzdálenosti pozorování musí odpovídat čl.10 ČSN ISO 3864.

Provedení značek musí splňovat požadavky:

ČSN 01 8013 – požární tabulky

ČSN ISO 3864 – bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

NV 11/2002 kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

19.   Požadavky vyhlášky č. 23/2008 Sb. v plném znění

Požadavky vyhl. č. 23/2008 Sb. v plném znění, jsou zapracovány do TZPO (např. PHP,…). Jiné požadavky z vyhlášky nevyplývají.

20.   ZÁVĚR

Při dodržení požadavků PBŘ – osazení PHP, značek, apod. – vyhoví přístavba k objektu požadavkům požární bezpečnosti.

Při místním šetření HZS nebudou doloženy doklady o montáži podle § 6 vyhlášky č. 246/2001 Sb. ani doklady o provozuschopnosti podle § 7 odst. 8 vyhlášky č. 246/2001 Sb. - vyhrazená PBZ ani ostatní PBZ v objektu nejsou.

Doložení dalších dokladů může předepsat a vyžadovat příslušný HZS.

# Zlín  22. 3. 2017                                                            Vypracoval:  Ing. Lukáš Hejný, Ph.D.

Př.1

Př.2

Př.3

Př.4

př.5

Př.6