Rekonstrukce výukových laboratoří pro ZF MENDELU v Lednici

Dokumentace pro provedení stavby 		Počet stran: 4

T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

- D.1.4.3 – Zařízení silnoproudé elektrotechniky

- D.1.4.4 – Zařízení slaboproudé elektrotechniky

1. Seznam dokumentace 						    	V.č.

Technická   zpráva 	D.1.4.4-1

Výpočet osvětlení 	D.1.4.4-2

Půdorys 1.NP – osvětlení	D.1.4.4-3

Půdorys 1.NP - spotřebičové rozvody, strukturovaná kabeláž ……………………	D.1.4.4-4

Půdorys 3.NP – osvětlení	D.1.4.4-5

Půdorys 3.NP - spotřebičové rozvody, strukturovaná kabeláž ……………………	D.1.4.4-6

Rozváděč RS3, RS7 - doplnění 	D.1.4.4-7

Rozváděč RS3.1	D.1.4.4-8

Rozváděč RS3.2	D.1.4.4-9

Rozváděč RS7.1	D.1.4.4-10

Rozváděč RS7.2	D.1.4.4-11

Datový rozváděč RD1 – přehledové schéma	D.1.4.4-12

2. Všeobecná část:

Projekt řeší :

- demontáž stávající elektroinstalace v rozsahu uvedeném dále,

- úpravu a doplnění vývodů stávajících rozváděčů RS3, RS7,

- nové rozváděče nn RS3.1, RS3.2, RS7.1, RS7.2,

- nové osvětlení v nově řešených laboratořích,

- nové zásuvkové rozvody 230 a 400V v nově řešených laboratořích,

- nové rozvody strukturované kabeláže v nově řešených laboratořích,

- zdroj UPS pro laboratoř m.č. N3011,

- doplnění rozváděče strukturované kabeláže RD1

- zednické výpomoci a sekací práce,

- výchozí revize.

Projekt neřeší :

- zásuvky 230V v laboratorních stolech (dodávka stolu),

- led pásky vč.napájecích zdrojů (dodávka interiéru)

- ochranu objektu před účinky blesku a ostatními účinky atmosférické elektřiny-hromosvod (je stávající),

- přívody nn do rozváděčů RS3, RS7 (jsou stávající).

- nouzové osvětlení v laboratořích (není požadováno z hlediska úniku a paniky).

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN a katalogy el.  zařízení platnými v době jejího zpracování.

3. Základní technické údaje:

- Rozvodná soustava: 				3PEN~50Hz, 230/400V/TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem:	 	automatickým odpojením od zdroje

dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Kategorie dodávky el. energie dle ČSN 34 1600 ve 3. stupni důležitosti, nouzové osvětlení v 1.stupni.

Tabulka instalovaných a výpočtových výkonů v nově řešených laboratořích:

4. Vnější vlivy

V rámci tohoto projektu se jedná se o vnější vlivy normální dle ČSN 33 2000-5-51 ed3, u dřezů a sprch zóny dle ČSN 33 2000-7-701 ed2. V digestořích vnější vlivy normální za podmínky odtahu vzduchu místním odsáváním.

5. Popis řešení elektroinstalace

5.1 Demontáže

Ve stávajících místnostech, které budou předělány na laboratoře a přípravny bude kompletně zdemontována stávající elektroinstalace (vypínače, světla, zásuvky, kabely) kromě přívodů pro stávající klimajednotky, které zůstanou na původních místech. Kabely, které se ruší v těchto místnostech budou odpojeny v rozváděčích RS3 a RS7 a jističe v těchto rozváděčích zůstanou jako rezervy.

Odpad bude zlikvidovaný na skládku.

5.2 Rozváděče nn

Stávající rozváděč RS3, RS7 - doplnění. Stávající patrové zapuštěné oceloplechové rozvodnice 600x1600x200 mm, IP40/20. Budou doplněné 2.st.ochrany proti přepětí, jističe 40B/3 pro nové rozváděče laboratoří a jističe pro mikroskop.

Rozváděče RS3.1, RS3.2, RS7.1, RS7.2: Nové nástěnné rozvodnice do 76 modulů, krytí IP43/20. Budou obsahovat veškeré jističe a jističochrániče pro el.zařízení v dané laboratoři. Jističochrániče budou v jednomodulovém provedení z důvodu úspory místa.

5.3 Osvětlení

Je navrženo dle současné platné normy ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů, část 1: Vnitřní pracovní prostory, tabulka 5.36.9 místnosti pro praktickou výuku a laboratoře. Průměrná osvětlenost Em=500 lx na úrovni pracovního úkonu, Ra=80, UGR=19.

Osvětlení je navrženo pomocí led panelů v krytí IP40, teplota okolí -20°C až 40°C, světel.tok 4200 lm, 45W, teplota chr. 4000K, Ra>80, 595x595x9 mm, 35 000 h, pokles světelného toku >35000 h(L70B20). V nových místnostech s podhledy budou vestavná svítidla, v místnostech bez podhledu budou závěsná svítidla. U umývacího koutu v m.č. N3014 bude jedno svítidlo v krytí IP65. Osvětlení bude spínáno vypínači u vstupů.

5.4 Zásuvky 230V, 400V, spotřebiče

Zásuvky ve laboratorních stolech jsou dodávkou stolů, v rámci tohoto projektu je pro ně nachystán přívod. Ostatní zásuvky jsou součástí tohoto projektu. Jsou navrženy dvojzásuvky 230V, horní zásuvka pootočená vůči spodní. Na pracoviště je počítáno 4 silové přípojná místa a 2 datové přípojná místa.

Vybraná zásuvkové rozvody laboratoři N3011 a na chodbě N3006 budou zálohovány náhradním bateriovým zdrojem UPS. Doba zálohování je požadována 2 hod. Při ztrátě síťového napětí bude provedena signalizace pomocí GSM na vybraná telefonní čísla o tom, že je provoz v záložním napájení. Při obnovení napětí bude znovu poslaná SMS o obnovení síťového napětí.

Stávající klimajednotky budou přepojeny do nových rozváděčů.

5.5 Instalace

Nová instalace je navržena kabely CYKY. Kabely budou uloženy na stávajících roštech a v nových samostatných chráničkách na stropě.

5.6 Ochranné a hlavní pospojování

V objektu se provede doplňující pospojování v souladu s ČSN 33 2000-4-41ed2 a ČSN 33 2000-5-54ed2. Přípojnice hlavního ochranného pospojování (HOP) je stávající v hl.rozváděči. V podružných rozváděčích budou pomocné přípojnice HOP. Na tyto přípojnice budou paprskovitě vodiči CYA 4-16 mm2 napojeny všechny velké kovové hmoty.

6. Popis řešení slaboproudých rozvodů

Strukturovaná kabeláž je řešena v cat. 6, která umožňuje datový tok max. 1 Gigabit/s. Ze stávajícího hl.datového rozváděče v serverovně/telefonní ústředně bude proveden rozvod v topologii hvězda k jednotlivým koncovým SK zásuvkám. V rozvodnici je rozbočena konektivita pomocí switche do jednotlivých zásuvek SK. Technologie je v RACKu uložena na jednotlivých pozicích dle přehledového schematu. Rozvod je řešen hvězdicově ke každé koncové zásuvce SK pomocí UTP kabelu cat. 6 v elektroinstalační trubce ve zdi nebo podlaze. Na chodbě je trasa v elektroinstalační liště 80x60 mm. V 1.PP bude trasa vedena i energokanálem v perforovaném elektroinstalačním žlabu.

Ve stávajícím racku 19“ budou doplněny tytto switche (rozšíření stávajících):

1ks-48 Gi portů + 2 Te porty na uplink s PoE 370 W typ WS-C2960X-48LPD-L

1ks- 24 Gi portů + 2 Te porty na uplink s PoE 370 W typ WS-C2960X-24PD-L

7. Revize, popisy

El. zařízení, popříp. el. předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími nebo předmětovými normami. Tabulky a nápisy musí být provedeny dle ČSN 3864.

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 1500. Další revize (periodické) bude provádět provozovatel ve stanovených Ihůtách a po každé opravě vyvolané poruchou, či poškozením el. zařízení.

Kvalifikace pracovníků

Montáž el. instalace může provádět firma mající atestaci dle vyhl. ČUBP č. 50/78 Sb. s oprávněním ITI Praha a platným živnostenským listem.

Obsluhovat el. zařízení smí osoba prokazatelně poučená ve smyslu vyhl. 50/78 Sb.

Udržovat a opravovat el. zařízení smí ve smyslu vyhl. č. 50/78 Sb. osoba znalá s vyšší kvalifikací, která byla proškolena a pravidelně přezkoušena ze znalostí souvisejících předpisů a ČSN.

leden 2018

Vypracoval :  ing. Jaroslav Petlach