# úvod

## Použité normy a související předpisy

České technické normy:

ČSN 01 34 63			Výkresy inženýrských staveb-výkresy kanalizace

ČSN EN 12056		Vnitřní kanalizace

ČSN 75 67 60			Vnitřní kanalizace

ČSN 01 34 62 		Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu

ČSN 75 59 11 		Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN 75 54 09			Vnitřní vodovody

ČSN EN 806-1		Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě –

Část 1: Všeobecně

ČSN 75 54 55			Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 73 08 73			Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární vodou

ČSN 06 03 20	Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

ČSN EN 1775 (38 6441)	Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar – Provozní požadavky

ČSN EN 12327	Zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky

TPG 704 01	Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

TPG 905 01	Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení

Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména:

Zák. 274/2001 Sb.		Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Zákon 183/2006 Sb.	Zákon o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon)

Vyhl. 362/2005 Sb.	O Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích a nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb.	Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Vyhl. 309/2006 Sb. 	Zákon upravující další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

Vyhl. 151/2001 sb.	Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie

## Zvláštní požadavky a podmínky

Pokud se provádí jakékoli práce v místech, kde je předpoklad výskytu nepřístupných nebo bez bourání neprokázaných tras jiných vedení, je povinností investora nechat vytýčit veškerá vedení, případně je zabezpečit nebo vypnout. Tato podmínka se vztahuje jak na vedení uložená v zemi, tak na vedení uložená pod zakrytými konstrukcemi (stěny, podlahy).

Při průchodu instalací stavební konstrukcí je nutno využít předem provedených otvorů. Pokud je nezbytné procházet stavební konstrukcí mimo tyto otvory je nutno si vyžádat písemný souhlas zpracovatele statiky. Bez tohoto souhlasu se nesmí otvory provádět.

Při předání stavby bude povinností dodavatele montážních prací předat odběrateli dokumentaci skutečného provedení, technické podmínky provozu strojů a zařízení a manipulační řád pro všechny systémy dodávky. Na základě těchto podkladů si uživatel zpracuje provozní řád pro každou provozní soustavu.

## Prostupy požárně dělícími konstrukcemi

Prostupy všech rozvodů požárně dělicími konstrukcemi (stropy a stěny) budou požárně utěsněny a provedeny v souladu s ČSN 73 0802 kap.8.6.1 – požární odolnost EI 30.

Těsnění prostupů kabelů a potrubí – ČSN 73 0810 kap. 6.2

Prostupy rozvodů  a instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody (např.požární tmel, požární manžeta nebo požární páska). Těsnění musí splňovat požadavky čl. 6.2.1. Potrubí, která mají menší světlé průřezové plochy, než stanoví 6.2.1 a procházejí požárně dělícími konstrukcemi, musí být zaplněny až k vnějšímu povrchu potrubí a musí odpovídat požadavkům 8.6.1 ČSN 73 0802

# Vodovod

## Vnitřní vodovod

### Technické řešení

V rámci rekonstrukce výukových laboratoří v objektu Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské univerzity v Lednici budou provedeny nové rozvody vodovodu v laboratořích v  v místnostech č. 1.20, 1.21 a 1.23 v 1.NP a v místnostech č. 3.11, 3.13 a 3.14. Rozvody studené a teplé vody budou v každé laboratoři napojeny v nice na stávající rozvody vody za kulovými kohouty. Rozvody vody budou vedeny v podlaze a v drážkách ve zdivu. Přívody vody pro laboratorní stoly napojované z podlahy budou ukončené kulovým kohoutem v místě napojovacího bodu pro laboratorní nábytek, přívody pro dřezové skříňky budou ukončeny rohovým ventilem ze stěny. Podkladem byla napojovací místa projektu laboratorního nábytku.

Před osazením izolace, zazděním nebo zakrytím potrubí bude provedena prohlídka a tlaková zkouška vodovodu dle ČSN 736660. O zkoušce bude vyhotoven zápis.

### Materiál potrubí

Rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace budou provedeny z plastového polypropylenového potrubí PP-EVO spojovaného polyfůzním svařováním.

Izolace na veškerém páteřním potrubí domovního vodovodu (ležaté a stoupací vodovodní potrubí) bude navrženo dle vyhlášky 193/2007sb.

Páteřní rozvody studené vody vedené v PE potrubí budou opatřeny izolací na bázi pěnového polyetylenu s tepelnou vodivostí λ = 0,04 W/m.K v tloušťce profilu d20 – 9 mm, d25 – 9 mm, d32 – 13 mm, d40 – 13 mm, resp. d50 – 13 mm izolace.

Páteřní rozvody teplé vody a cirkulace vedené v PE potrubí budou opatřeny izolací na bázi pěnového polyetylenu v tloušťce profilu d20 – 30 mm, d25 – 30 mm, d32 – 40 mm, d40 – 50 mm, resp. d50 – 30 mm izolace. Při tloušťkách izolace větších než 30 mm bude tepelná izolace vrstvena.  Alternativně lze pro páteřní rozvody teplé vody a cirkulace (tj. teplota vody v potrubí je vyšší než 15°C!) použít izolaci z minerální vlny v předepsaných tloušťkách (viz. výše).

Dané dimenze izolačních vrstev jsou vztahovány k počáteční podmínce okolní teploty 15°C. Při úvaze teploty okolí 0°C zůstávají mocnosti izolace na rozvodech TV beze změny a vrstva izolace na rozvodech SV budou zvětšeny o 1 dimenzi, tzn. pro pro d20 – z 9 mm na 13 mm, pro d25 – z 9 mm na 13 mm, pro d32 – z 13 mm na 25 mm, pro d40 – z 13 mm na 25 mm a pro d50 – z 13 mm na 25 mm izolace.

Připojovací potrubí domovního vodovodu bude opatřeno tepelnou izolací dle možností instalačních prostor, minimálně však v mocnosti 9 mm pro potrubí SV a 13 mm pro potrubí TV.

Tvarovky budou izolovány izolačními trubicemi větších průměrů nařezanými na segmenty dle šablon výrobce nebo tepelně izolační páskou výrobce izolací. Spoje izolací budou lepené nebo sponkované po maximálně 150 mm.

Izolace armatur a přírub bude provedena jako snímatelná. Izolace se nepožaduje u armatur, kde by to ohrožovalo jejich funkci nebo podstatně ztěžovalo manipulaci s nimi. Minimální tloušťka tepelné izolace armatur se volí stejná jako u potrubí téhož jmenovitého průměru.

### Montáž

Rozvody vodovodního potrubí se musí namontovat tak, aby byla zachována předepsaná provozní pevnost trubek a spojů, zabezpečena poloha potrubí, přenášení hmotnosti a dynamických účinků na potrubí. Zařízení bude provozováno podle planých předpisů a norem. Hotový vodovod bude před předáním propláchnut a odzkoušen.

Montáž musí být provedena dle ČSN 73 6660, ČSN 75 5455, ČSN 75 5911, zákona 183/2006 Sb. a montážních předpisů výrobce.

Potrubní rozvody budou po montáži označeny barevnými pruhy na izolaci pro rozlišení protékajícího média a dále šipkami podle směru proudění

Provedení štítků dle ČSN 13 0074, velikost 1, tabulka č.3, rozměry 140x50 mm. Materiál musí být trvanlivý a je možné zvolit např. ocelový plech tl.1,5 mm s povrchovou úpravou smaltováním.

# Kanalizace

## Splašková kanalizace

### Technické řešení

V rámci rekonstrukce výukových laboratoří v objektu Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské univerzity v Lednici budou provedeny nové rozvody vodovodu v laboratořích v  v místnostech č. 1.20, 1.21 a 1.23 v 1.NP a v místnostech č. 3.11, 3.13 a 3.14. Kanalizační potrubí od  napojovacího bodu laboratorního nábytku bude vedeno v podlaze v původních trasách nebo ve stěně a napojeny do stávající kanalizace. Podkladem byla napojovací místa dle projektu laboratorního nábytku.

Připojovací potrubí bude vedeno min. ve sklonu 3% (v podlaze min. 2%). Připojovací potrubí bude provedeno ze systému PP-HT pro splaškovou kanalizaci. Potrubí kondenzátu bude vedeno min. ve sklonu 1%.

Od jednotlivých zařizovacích předmětů bude připojovací potrubí vedeno v dutinách příček, v předstěnách, případně zasekané ve zdi (drážky budou zaplentovány).

U připojovacích potrubí delší než 4m je zajištěna čistitelnost přes sifony zařizovacích předmětů nebo přes čistící tvarovku.

# POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

Stavební část a HIP:

- Drážky pro potrubí vedené ve stěně a v podlaze

- Prostupy stěnami, podlahou a střechou pro kanalizaci

- Prostupy stěnami

- Koordinace s ostatními profesemi

V Brně leden 2018							Libor Švarzberger