## technická specifikace
Příloha č. 1 - technická specifikace požadovaných zařízení (nabízená zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.)
3ks Ethernet přepínač průmyslový, interier
Nabízený model (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní značku a model/typ
minimálně 8 portů | ANO / NE
LAN porty 10/100Base-T(X) | ANO / NE
Robustní kovové provedení s krytím minimálně IP30 | ANO / NE
Automatická detekce rychlosti (Auto-Negotiation) | ANO / NE
Automatické rozpoznání typu připojeného zařízení (Auto-MDI/MDIX) | ANO / NE
Broadcast Storm ochrana | ANO / NE
přepínání "Store and forward" | ANO / NE
Napájecí rozsah 12 až 48 V DC | ANO / NE
Připojení napájení šroubovací svorkovnicí | ANO / NE
Připraveno pro připojení dvou zdrojů napájení - hlavní a záložní zdroj | ANO / NE
Relé pro indikaci selhání hlavního zdroje napájení | ANO / NE
S integrovaným kovovým držákam na lištu DIN 35 mm a možností připojení na zeď | ANO / NE
Rozsah pracovních teplot: minimálně -10 až +60 °C | ANO / NE
Rozsah pracovních vlhkostí: minimálně 10 až 95 % (nekondenzující) | ANO / NE
3ks Ethernet přepínač průmyslový, exterier
Nabízený model (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní značku a model/typ
minimálně 8 portů | ANO / NE
LAN porty 10/100Base-T(X) | ANO / NE
Robustní kovové provedení s krytím minimálně IP30 | ANO / NE
Automatická detekce rychlosti (Auto-Negotiation) | ANO / NE
Automatické rozpoznání typu připojeného zařízení (Auto-MDI/MDIX) | ANO / NE
Broadcast Storm ochrana | ANO / NE
přepínání "Store and forward" | ANO / NE
Napájecí rozsah 12 až 48 V DC | ANO / NE
Připojení napájení šroubovací svorkovnicí | ANO / NE
Připraveno pro připojení dvou zdrojů napájení - hlavní a záložní zdroj | ANO / NE
Relé pro indikaci selhání hlavního zdroje napájení | ANO / NE
S integrovaným kovovým držákam na lištu DIN 35 mm a možností připojení na zeď | ANO / NE
Rozsah pracovních teplot: minimálně -40 až +70 °C | ANO / NE
Rozsah pracovních vlhkostí: minimálně 10 až 95 % (nekondenzující) | ANO / NE
8ks Ethernet RTD modul
Nabízený model (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní značku a model/typ
minimálně 6 diferenciálních kanálů AD převodníku | ANO / NE
minimální vstupní impedance: 10 MΩ | ANO / NE
minimální rozlišení AD převodníku 16 bit | ANO / NE
max. vzorkovací frekvence minimálně 10 vzorků za sekundu | ANO / NE
typ vstupu: Pt, Ni, Balco | ANO / NE
minimální přesnost: ± 0,1% | ANO / NE
drift rozsahu maximální: ± 25ppm/°C | ANO / NE
drift nuly maximálně: ± 6µV/°C | ANO / NE
LAN 10/100Base-T(X) | ANO / NE
Rozsah napájecího napětí: 10 až 30VDC | ANO / NE
Spotřeba maximálně 2W při 24V | ANO / NE
Podpora protokolů: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP a HTTP | ANO / NE
Podpora Peer - to - Peer | ANO / NE
Podpora GCL | ANO / NE
Ochrana přepólování napájení | ANO / NE
Vestavěná ochrana TVS/ESD | ANO / NE
Izolační pevnost minimálně 2kVDC | ANO / NE
Rozsah provozních teplot minimálně -10 až 70°C | ANO / NE
Rozsah provozních vlhkostí minimálně 20 až 95% RH, bez kondenzace | ANO / NE
8ks Ethernet univerzální modul analogových vstupů
Nabízený model (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní značku a model/typ
minimálně 8 diferenciálních kanálů AD převodníku | ANO / NE
minimální vstupní impedance: 10 MΩ (napěťové vstupy), max. 120 Ω (proud. Vst.) | ANO / NE
minimální rozlišení AD převodníku 16 bit | ANO / NE
max. vzorkovací frekvence minimálně 10 vzorků za sekundu | ANO / NE
typ vstupu: mV, V, mA | ANO / NE
rozsahy vstupů alespoň: ± 150mV, ± 500mV, ± 1V, ± 5V, ± 10V, 0-20mA, 4-20mA | ANO / NE
minimální přesnost: ± 0,1% (napěťové vstupy), ± 0,2% proudové vstupy), | ANO / NE
drift rozsahu maximální: ± 25ppm/°C | ANO / NE
drift nuly maximálně: ± 6µV/°C | ANO / NE
LAN 10/100Base-T(X) | ANO / NE
Rozsah napájecího napětí: 10 až 30VDC | ANO / NE
Spotřeba maximálně 2W při 24V | ANO / NE
Podpora protokolů: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP a HTTP | ANO / NE
Podpora Peer - to - Peer | ANO / NE
Podpora GCL | ANO / NE
Ochrana přepólování napájení | ANO / NE
Vestavěná ochrana TVS/ESD | ANO / NE
Izolační pevnost minimálně 2kVDC | ANO / NE
Rozsah provozních teplot minimálně -10 až 70°C | ANO / NE
Rozsah provozních vlhkostí minimálně 20 až 95% RH, bez kondenzace | ANO / NE
4ks Ethernet modul termočlánkových vstupů
Nabízený model (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní značku a model/typ
minimálně 8 diferenciálních kanálů AD převodníku | ANO / NE
minimální vstupní impedance: 10 MΩ | ANO / NE
minimální rozlišení AD převodníku 16 bit | ANO / NE
max. vzorkovací frekvence minimálně 10 vzorků za sekundu | ANO / NE
typ vstupu: Termočlánek | ANO / NE
rozsahy vstupů alespoň: J 0 - 760°C, K 0 - 1370°C, T -100-400°C, R 500-1750°C, S 500-1750°C | ANO / NE
minimální přesnost: ± 0,1% | ANO / NE
drift rozsahu maximální: ± 25ppm/°C | ANO / NE
drift nuly maximálně: ± 6µV/°C | ANO / NE
LAN 10/100Base-T(X) | ANO / NE
Rozsah napájecího napětí: 10 až 30VDC | ANO / NE
Spotřeba maximálně 2W při 24V | ANO / NE
Podpora protokolů: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP a HTTP | ANO / NE
Podpora Peer - to - Peer | ANO / NE
Podpora GCL | ANO / NE
Ochrana přepólování napájení | ANO / NE
Vestavěná ochrana TVS/ESD | ANO / NE
Izolační pevnost minimálně 2kVDC | ANO / NE
Rozsah provozních teplot minimálně -10 až 70°C | ANO / NE
Rozsah provozních vlhkostí minimálně 20 až 95% RH, bez kondenzace | ANO / NE
4ks Ethernet univerzální modul vstupů/výstupů
Nabízený model (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní značku a model/typ
minimálně 6 diferenciálních kanálů analogových vstupů (AI) | ANO / NE
typ AI: V, mA | ANO / NE
vstupní rozsahy AI: ± 10V, 0-20mA, 4-20mA | ANO / NE
minimální vstupní impedance: 20 MΩ | ANO / NE
minimální rozlišení AD převodníku 16 bit | ANO / NE
minimální přesnost AI: ± 0,1% FSR | ANO / NE
drift rozsahu maximální AI: ± 25ppm/°C | ANO / NE
drift nuly maximálně AI: ± 6µV/°C | ANO / NE
minimálně 2 kanály analogových výstupů (AO) | ANO / NE
typ AO: V, mA | ANO / NE
výstupní rozsahy AO: ± 10V, 0-20mA, 4-20mA | ANO / NE
minimálně 2 digitální vstupy | ANO / NE
minimálně 2 digitální výstupy | ANO / NE
minimální rozlišení DA převodníku 12 bit | ANO / NE
minimální přesnost AO: ± 0,1% FSR | ANO / NE
drift maximální AO: ± 50ppm/°C | ANO / NE
LAN 10/100Base-T(X) | ANO / NE
Rozsah napájecího napětí: 10 až 30VDC | ANO / NE
Spotřeba maximálně 4W při 24V | ANO / NE
Podpora protokolů: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP a HTTP | ANO / NE
Podpora Peer - to - Peer | ANO / NE
Podpora GCL | ANO / NE
Ochrana přepólování napájení | ANO / NE
Vestavěná ochrana TVS/ESD | ANO / NE
Izolační pevnost minimálně 2kVDC | ANO / NE
Rozsah provozních teplot minimálně -10 až 70°C | ANO / NE
Rozsah provozních vlhkostí minimálně 20 až 95% RH, bez kondenzace | ANO / NE
2ks Ethernet univerzální modul digitálních vstupů/výstupů
Nabízený model (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní značku a model/typ
minimální počet kanálů digitálních vstupů (DI): 12 | ANO / NE
podpora vstupní frekvence 3kHz | ANO / NE
minimální počet kanálů digitálních výstupů (DO): 6 | ANO / NE
podpora 1kHz pulsního výstupu | ANO / NE
galvanicky oddělené vstupy i výstupy | ANO / NE
LAN 10/100Base-T(X) | ANO / NE
Rozsah napájecího napětí: 10 až 30VDC | ANO / NE
Spotřeba maximálně 2W při 24V | ANO / NE
Ochrana přepólování napájení | ANO / NE
Izolační pevnost minimálně 2kVDC | ANO / NE
Rozsah provozních teplot minimálně -10 až 70°C | ANO / NE
Rozsah provozních vlhkostí minimálně 20 až 95% RH, bez kondenzace | ANO / NE
2ks Ethernet univerzální modul digitálních vstupů/výstupů a 2 čítače
Nabízený model (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní značku a model/typ
minimální počet kanálů digitálních vstupů (DI): 12 | ANO / NE
podpora vstupní frekvence 3kHz | ANO / NE
minimální počet kanálů digitálních výstupů (DO): 6 | ANO / NE
podpora 1kHz pulsního výstupu | ANO / NE
minimální počet kanálů čítače: 2 | ANO / NE
maximální velikost načítaného čísla minimálně: 32bit | ANO / NE
maximální vstupní frekvence čítače minimálně: 4500Hz | ANO / NE
galvanicky oddělené vstupy i výstupy | ANO / NE
LAN 10/100Base-T(X) | ANO / NE
Rozsah napájecího napětí: 10 až 30VDC | ANO / NE
Spotřeba maximálně 2W při 24V | ANO / NE
Ochrana přepólování napájení | ANO / NE
Izolační pevnost minimálně 2kVDC | ANO / NE
Rozsah provozních teplot minimálně -10 až 70°C | ANO / NE
Rozsah provozních vlhkostí minimálně 20 až 95% RH, bez kondenzace | ANO / NE
2ks Ethernet relé modul
Nabízený model (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní značku a model/typ
minimální počet kanálů digitálních vstupů (DI): 6 | ANO / NE
podpora vstupní frekvence 3kHz | ANO / NE
minimální počet kanálů digitálních releových výstupů (DO): 6 | ANO / NE
mezní parametry kontaktu relé: 120VAC - 0,5A; 30VDC - 1A | ANO / NE
zpoždění sepnutí maximálně 7ms | ANO / NE
zpoždění rozepnutí maximálně 3ms | ANO / NE
maximální frekvence spínání minimálně: 20x za 1s | ANO / NE
LAN 10/100Base-T(X) | ANO / NE
Rozsah napájecího napětí: 10 až 30VDC | ANO / NE
Spotřeba maximálně 3W při 24V | ANO / NE
Podpora protokolů: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP a HTTP | ANO / NE
Podpora Peer - to - Peer | ANO / NE
Podpora GCL | ANO / NE
Ochrana přepólování napájení | ANO / NE
Vestavěná ochrana TVS/ESD | ANO / NE
Izolační pevnost minimálně 2kVDC | ANO / NE
Rozsah provozních teplot minimálně -10 až 70°C | ANO / NE
Rozsah provozních vlhkostí minimálně 20 až 95% RH, bez kondenzace | ANO / NE
2ks Ethernet PID regulátor
Nabízený model (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní značku a model/typ
minimální počet regulačních smyček: 2 | ANO / NE
typ a počet signálů pro každou regulační smyčku: 3AI, 1AO, 1DI, 1DO | ANO / NE
typ a rozsah analogových vstupů (AI): diferenciální, ± 10V, 0-20mA, 4-20mA | ANO / NE
minimální vstupní impedance AI: 20 MΩ | ANO / NE
minimální rozlišení AD převodníku 16 bit | ANO / NE
minimální přesnost AI: ± 0,1% FSR | ANO / NE
drift rozsahu maximální AI: ± 25ppm/°C | ANO / NE
drift nuly maximálně AI: ± 6µV/°C | ANO / NE
typ a rozsah analogových výstupů (AO): 0-10V, 0-20mA, 4-20mA | ANO / NE
minimální rozlišení DA převodníku 12 bit | ANO / NE
minimální přesnost AO: ± 0,1% FSR | ANO / NE
drift maximální AO: ± 50ppm/°C | ANO / NE
LAN 10/100Base-T(X) | ANO / NE
Rozsah napájecího napětí: 10 až 30VDC | ANO / NE
Spotřeba maximálně 4W při 24V | ANO / NE
Podpora protokolů: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP a HTTP | ANO / NE
Ochrana přepólování napájení | ANO / NE
Vestavěná ochrana TVS/ESD | ANO / NE
Izolační pevnost minimálně 2kVDC | ANO / NE
Rozsah provozních teplot minimálně -10 až 70°C | ANO / NE
Rozsah provozních vlhkostí minimálně 20 až 95% RH, bez kondenzace | ANO / NE
6ks CO2 senzor
Nabízený model (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní značku a model/typ
model difůzní | ANO / NE
měřící rozsah: 0 až 10000 ppm | ANO / NE
přesnost: minimálně ± 2% z aktuální hodnoty v celém rozsahu | ANO / NE
dlouhodobá stabilita: minimálně ± 60 ppm za rok na rozsahu 0 až 3000 ppm | ANO / NE
dlouhodobá stabilita: minimálně ± 150 ppm za rok na rozsahu 3000 až 6000 ppm | ANO / NE
dlouhodobá stabilita: minimálně ± 300 ppm za rok na rozsahu 6000 až 10000 ppm | ANO / NE
zpoždění max. 16s | ANO / NE
pracovní teplota: minimální rozsah -30 °C až 60 °C | ANO / NE
napájení 12 až 30V; 0,5W (minimální rozsah DC napětí a maximální spotřeba) | ANO / NE
digitální výstup RS485 | ANO / NE
analogový výstup 0 až 10V | ANO / NE
4ks pyranometr
Nabízený model (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní značku a model/typ
pyranometr první třídy dle ISO 9060 | ANO / NE
doba odezvy 95% méně než 20s | ANO / NE
posun nuly (při 200 W/m2) méně než 6 Wm2 | ANO / NE
posun nuly (změna teploty 5 K/hodinu)) méně než 3 Wm2 | ANO / NE
nestabilita (změna za rok) méně než 2% | ANO / NE
nelinearita (1000 W/m2) méně než 1,0% | ANO / NE
spektrální selektivita (0,4 až 1,5 μm): méně než 1% | ANO / NE
provozní teplota - nimimální rozsah: -20 °C až 80 °C | ANO / NE
minimální rozsah vlnových délek (pransmise nad 50%): 290 až 3000 nm | ANO / NE
záruka minimálně 4 roky | ANO / NE
2ks ultrazvukový anemometr 3D
Nabízený model (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní značku a model/typ
ultrazvuková 3D technologie | ANO / NE
rychlost větru - rozsah minimální: 0 až 45 m/s | ANO / NE
rychlost větru - mez detekce minimálně 0,01 m/s | ANO / NE
rychlost větru - přesnost: lepší než ± 2% při 12 m/s | ANO / NE
rychlost větru - odchylka měření: maximálně ± 0,01 m/s | ANO / NE
směr větru - žádný mrtvý bod | ANO / NE
směr větru - rozsah 0° až 359° | ANO / NE
směr větru - přesnost: minimálně ± 2° při 12 m/s | ANO / NE
směr větru - rozlišení minimálně: 1° | ANO / NE
sonická teplota - rozsah: minimálně -30 °C až 70 °C | ANO / NE
digitální výstup RS485 | ANO / NE
analogový výstup | ANO / NE
napájení anemometru 9 až 30VDC, (max. 0,8 W) - parametry mimo ohřev | ANO / NE
ohřev | ANO / NE
materiál vnějšího pláště: nerez ocel 316 | ANO / NE
rozsah provozních teplot: minimálně: -50 °C až 70 °C | ANO / NE
rozsah provozních vlhkostí minimálně: 0% až 100% RH | ANO / NE
Společené požadavky na předmět plnění:
U položek, kde není uvedeno jinak, záruka minimálně 12 měsíců | ANO / NE
Doprava na místo určení. | ANO / NE
Dostupný záruční servis. | ANO / NE
Návod k použití a pokyny k údržbě v českém/anglickém jazyce. | ANO / NE
Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených technických skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce. Zadavatel doporučuje doplnit tyto dostupné materiály již do nabídky.