## část 1
Příloha č. 1 - technická specifikace zařízení (nabízené zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Chladírna
Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni). | nabídka dodavatele (dodavatelé vyplní žlutě podbarvená pole a uvedou splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE spolu s ověřitelným odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Chlazený box (š x h x v) 17,5x4,7x3,8 m
Plášť chladírny - tloušťka stěny PUR min. 100 mm (170 m2)
Plášť chladírny - tloušťka strop PUR min. 100 mm (84 m2)
Otočné dveře chladírenské dveře 2x2,2 m - PUR min. 100 mm
Výparník
Výparník min. - (š x h x v) 2856 x 660 x 720 mm
Rozteč lamel minimálně 7 mm
Výkon minimálně 15 kW (při -6°C/38°C)
Plocha minimálně 90 m2
Průtok vzduchu minimálně 12000 m3/h
Počet ventilátorů min 3
Výfuk lamelovou plochou (tlačné provedení - ne naopak)
Elektrické odtávání
Kondenzační chladící jednotka včetně silového rozvaděče
Řídicí jednotka, PC (min. RAM 8GB DDR4, min. SSD 250GB, USB 3.1 Gen 1, HDMI, VGA, monitor min. 19 ´´, USB klávesnice a myš, záložní zdroj, předinstalovaný minimálně OEM operační systém Windows (nutné jako podkladová licence pro Campus Agreement) + software k ovládání chladírny
LED osvětlení (6x LED 50W)
Úprava podlahy - drátkobeton 100 mm (Korundový vsyp, dilatace maximálně po 5 metrech, tmelení polyuretanovým tmelem nebo provazci)
Kondenzační chladící jednotka
Výkon chladícího agregátu 10kW při To -10°C, teplota okolí 32°C
Kompresor: polohermetický pístový
Musí obsahovat zásobník chladiva min 19 litrů
Ochranný systém při vysokém nebo nízkém tlaku
Výkhřev oleje kompresoru
Elektronická regulace otáček kondenzátoru
Elektronická ochrana oleje
Zpětný ventil výtlaku
Chladivo R449A
Ostatní:
Doprava na místo určení a instalace v ceně dodávky.
Projekt chlazení - schéma chladírenského okruhu - skutečné provedení
Projektová dokumentace chladírny a připojení
Uvedení zařízení do plně funkčního a provozuschopného stavu v místě realizace, funkční test.
Termín dodání:
Minimální požadovaná záruka na zařízení 24 měsíců.
Preventivní prohlídky po dobu záruky zdarma - min. 1x ročně
Poskytování záruční podpory zdarma.
Návod k použití a pokyny k údržbě v českém a anglickém jazyce.
Vybraný dodavatel musí být na vyžádání zadavatele schopen předložit dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce, dle požadavku zadavatele.