## Revize-kontroly (2)
| Příloha B4 | Přehled prováděných revizí a zkoušek a dalších činností na kolejích Mendelu
objekt | adresa | zařízení | činnost | ks | četnost revize | datum poslední revize | příští revize | poznámka
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynová kotelna | revize elektro | 1 | 3 roky | 2017-05-03 | 5/2020
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynová kotelna | kontrola spalinové cesty | 3 | ročně | 2018-07-03 | 7/2019
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynová kotelna - kotel Hydrotherm | servis kotle | 6 | ročně | 2018-10-26 | 10/2019
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynová kotelna | autorizované měření emisí | 6 | 3 roky | 2016-11-23 | 11/2020
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynová kotelna | hlášení ISPOP | 1 | ročně | 2018-03-08 | 3/2019
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynová kotelna - detektor úniku plynu | kalibrace | 2 | ročně | 2018-03-26 | 3/2019
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynová kotelna | odborná prohlídka | 1 | ročně | 2018-08-15 | 8/2019
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | RS, plynovod a plynová kotelna | revize PZ | 1 | 3 roky | 2017-05-22 | 5/2020
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | RS, plynovod a plynová kotelna | kontrola PZ | 1 |  | 2018-05-09 | 5/2019
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynovod kuchyně od RS po HUP | revize PZ | 1 | 3 roky | 2017-05-22 | 5/2020
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynovod kuchyně od RS po HUP | kontrola PZ | 1 |  | 2018-05-09 | 5/2019
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | Regulační stanice plynu | servis RS | 1 | 3x ročně | 2018-07-12 | 11/2018
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | TNS - expanzomat 500 l, rv.: 2013 | revize provozní | 3 | ročně | 2018-08-01 | 8/2019
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | TNS - expanzomat 500 l, rv.: 2013 | revize vnitřní a zkouška těsnosti | 3 | 5 roků | 2018-03-08 | 3/2023
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | TNS - expanzomat 24 l, rv.: 2012 | revize provozní | 1 | ročně | 2018-08-01 | 8/2019
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | TNS - expanzomat 24 l, rv.: 2012 | revize vnitřní a zkouška těsnosti | 1 | 5 roků | 2017-05-22 | 5/2022
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynová kotelna | prevence technologie a MaR | 1 | ročně | 2018-06-28 | 6/2019
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynová kotelna a rozvody | kontr. kotlů a rozvodů vyhl. 194/2013 Sb. | 1 | 10 roků |  | 3/2025
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | VZT | revize PPK | 15 | 2x ročně | 2018-10-10 | 4/2019
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | VZT v objektu | prevence tech. a MaR, výměna filtrů | 5 | 2x ročně | 2018-10-15 | 4/2019
Akademie -"K" | Gen.Píky 5 | plynová kotelna | revize elektro | 1 | 3 roky | 2017-05-02 | 5/2020
Akademie -"K" | Gen.Píky 5 | plynová kotelna | kontrola spalinové cesty | 3 | ročně | 2018-07-03 | 7/2019
Akademie -"K" | Gen.Píky 5 | plynová kotelna - kotel ČKD, hořák Bentone | servis kotle | 3 | ročně | 2018-02-19 | 2/2019
Akademie -"K" | Gen.Píky 5 | plynová kotelna | hlášení ISPOP | 1 | ročně | 2018-03-08 | 3/2019
Akademie -"K" | Gen.Píky 5 | plynová kotelna - detektor úniku plynu | kalibrace | 1 | ročně | 2018-03-26 | 3/2019
Akademie -"K" | Gen.Píky 5 | plynová kotelna | odborná prohlídka | 1 | ročně | 2018-08-15 | 8/2019
Akademie -"K" | Gen.Píky 5 | regulátor plynu, plynovod a plynová kotelna | revize PZ | 1 | 3 roky | 2017-05-22 | 5/2020
Akademie -"K" | Gen.Píky 5 | regulátor plynu, plynovod a plynová kotelna | kontrola PZ | 1 |  | 2018-05-09 | 5/2019
Akademie -"K" | Gen.Píky 5 | regulátor plynu | servis regulátoru | 1 | 3x ročně | 2018-07-12 | 11/2018
Akademie -"K" | Gen.Píky 5 | TNS - expanzomat 500 l, rv. 2011 | revize provozní | 3 | ročně | 2018-08-01 | 8/2019
Akademie -"K" | Gen.Píky 5 | TNS - expanzomat 500 l, rv. 2011 | revize vnitřní a zkouška těsnosti | 3 | 5 roků |  | 8/2021
Akademie -"K" | Gen.Píky 5 | plynová kotelna | prevence technologie a MaR | 1 | ročně | 2018-06-28 | 6/2019
Akademie -"K" | Gen.Píky 5 | plynová kotelna a rozvody | kontr. kotlů a rozvodů vyhl. 194/2013 Sb. | 1 | 4 roky |  | 3/2019
Akademie -"K" | Gen.Píky 5 | VZT | revize PPK | 7 | 2x ročně | 2018-10-10 | 4/2019 | není v provozu, ale reviduje se
JAK | Kohoutova 3,7,11 | plynová kotelna (K1+PS, K2, K3+PS) | revize elektro | 3 | 3 roky | 2017-05-03 | 5/2020 | K2 8_2021
JAK | Kohoutova 3,7,11 | plynová kotelna (K1, K2, K3) | kontrola spalinové cesty | 6 | ročně | 2018-07-03 | 7/2019
JAK | Kohoutova 3,7,11 | plynová kotelna (K1) - kotel Viadrus 120 kW | servis kotle | 4 | ročně | 2018-08-22 | 8/2019
JAK | Kohoutova 3,7,11 | plynová kotelna (K2) - kotel Vaillant 120 kW | servis kotle | 4 | ročně | 2018-07-26 | 7/2019
JAK | Kohoutova 3,7,11 | plynová kotelna (K3) - kotel Hydrotherm | servis kotle | 2 | ročně | 2018-05-24 | 5/2019
JAK | Kohoutova 3,7,11 | plynová kotelna (K2) - kotel Vaillant 120 kW | autorizované měření emisí | 4 | výchozí | 2018-09-01 |  | Výchozí 9_2018
JAK | Kohoutova 3,7,11 | plynová kotelna (K1, K2, K3) | hlášení ISPOP | 1 | ročně | 2018-03-08 | 3/2019
JAK | Kohoutova 3,7,11 | PK, regulátor plyn (K1, K2, K3) + měření plynu (K1) | revize PZ | 3 | 3 roky | 2017-05-18 | 5/2020
JAK | Kohoutova 3,7,11 | PK, regulátor plyn (K1, K2, K3) + měření plynu (K1) | kontrola PZ | 3 |  | 2018-05-09 | 5/2019
JAK | Kohoutova 3,7,11 | regulátor plynu | servis regulátoru | 3 | 3x ročně | 2018-07-12 | 11/2018
JAK | Kohoutova 3,7,11 | PK - detektor úniku plynu a CO (K1, K2, K3) | kalibrace | 4 | ročně | 2018-06-13 | 6/2019
JAK | Kohoutova 3,7,11 | plynová kotelna (K1, K2, K3) | odborná prohlídka | 3 | ročně | 2018-05-25 | 5/2019
JAK | Kohoutova 3,7,11 | TNS (K1)-expanzomat 400 l a 100 l, rv. 2015 | revize provozní | 2 | ročně | 2018-08-01 | 8/2019
JAK | Kohoutova 3,7,11 | TNS (K1)-expanzomat 400 l a 100 l, rv. 2015 | revize vnitřní a zkouška těsnosti | 2 | 5 roků |  | 3/2020
JAK | Kohoutova 3,7,11 | TNS (K2)-expanzomat 600 l a 200 l rv. 2018 | revize provozní | 2 | ročně | 2018-08-02 | 8/2019
JAK | Kohoutova 3,7,11 | TNS (K2)-expanzomat 600 l a 200 l rv. 2018 | revize vnitřní a zkouška těsnosti | 2 | 5 roků | 2018-08-02 | 8/2023
JAK | Kohoutova 3,7,11 | TNS (K3)-exp. 200, 2x 300 a 18 l, rv. 2010/2011 | revize provozní | 4 | ročně | 2018-08-01 | 8/2019
JAK | Kohoutova 3,7,11 | TNS (K3)-expanzomat 03 | revize vnitřní a zkouška těsnosti | 4 | 5 roků | 2016-08-12 | 3/2021
JAK | Kohoutova 3,7,11 | plynová kotelna (K1 ) - doplňovací zařízení Reflex | servis | 1 | 2 roky | 2017-04-26 | 4/2019
JAK | Kohoutova 3,7,11 | plynová kotelna (K1-PS, K3) | čištění deskového výměníku | 4 | ročně | 2018-07-17 | 7/2019
JAK | Kohoutova 3,7,11 | plynová kotelna - odečty měřičů (K1, K2, K3) | odečty | 11 | měšíčně |  | měsíčně
JAK | Kohoutova 5, menza | menza | revize PZ | 1 | 3 roky | 2017-05-18 | 5/2020
JAK | Kohoutova 5, menza | menza | kontrola PZ | 1 |  | 2018-05-09 | 5/2019
JAK | Kohoutova 5, menza | VZT v plynové kotelně pro kotle | výměna filtru | 2 | 2x ročně | 2018-10-17 | 4/2019
JAK | Kohoutova 5, menza | VZT menza (jídelna a kuchyně) | prevence technologie a MaR | 2 | 2x ročně | 2018-10-27 | 4/2019
JAK | Kohoutova 5, menza | VZT menza (kuchyně) | výměna filtrů, čištění tukových filtrů | 1 | 2x ročně | 2018-10-17 | 4/2019
JAK | Kohoutova 5, menza | VZT menza (jídelna) | výměna filtrů, čištění tukových filtrů | 1 | ročně | 2018-10-27 | 10/2019
JAK | Kohoutova 3,7,11 | plynová kotelna (K1+PS, K2, K3+PS) | prevence technologie a MaR | 3 | ročně | 2018-07-20 | 7/2019
JAK | Kohoutova 3,7,11 | plynová kotelna a rozvody | kontr. kotlů a rozvodů vyhl. 194/2013 Sb. | 3 | 4 roky | 2015-05-01 | K1, K3 2019, K2 nová 2022
Tauferovy koleje | J.Babáka | Výměníková stanice+předávací stanice | revize elektro | 1+4 | 3 roky | 2017-05-10 | 5/2020
Tauferovy koleje | J.Babáka | plynový kotel Thermona pro VZT jídelna | servis kotle | 1 | ročně | 2018-03-15 | 3/2019
Tauferovy koleje | J.Babáka | plynové zařízení | revize PZ | 1 | 3 roky | 2016-07-21 | 7/2019
Tauferovy koleje | J.Babáka | plynové zařízení | kontrola PZ | 1 |  | 2018-07-19 | 7/2020
Tauferovy koleje | J.Babáka | výměníková stanice | čištění deskového výměníku | 2 | 2x ročně | 2018-07-19 | 7/2019
Tauferovy koleje | J.Babáka | TNS - expanzomat 500 l, rv. 2000 | provozní revize | 3 | ročně | 2018-10-09 | 10/2019
Tauferovy koleje | J.Babáka | TNS - expanzomat 500 l, rv. 2000 | revize vnitřní a zkouška těsnosti | 3 | 5 roků | 2014-10-29 | 10/2019
Tauferovy koleje | J.Babáka | výměníková stanice + předávací stanice | prevence technologie a MaR | 1 + 4 | ročně | 2018-04-28 | 4/2019
Tauferovy koleje | J.Babáka | VZT pro jídelnu | prevence tech. a MaR, výměna filtrů | 1 | 2x ročně | 2018-10-17 | 4/2019
koleje P.Bezruče | Valtická 538, Lednice | plynová kotelna | hlášení ISPOP | 1 | ročně | 2018-03-08 | 3/2019