Obsah:		A.	Oprava vlhkosti souhrn  	 			str.2

B.	Bourací práce    					str.2

C.	Přímé metody dodatečné hydroizolace. 		str3

D	Interiér suterénu					str.7

E. 	Nepřímá metoda opravy izolace.			str.12

F.	Doplňková metoda dodatečné hydroizolace.  	str.17

G. 	Sanační práce v 1. NP				str.20

H. 	Zařízení staveniště.				str.20

| J2L CONSULT s.r.o. Brandlova 2536/36, 695 01 Hodonín, tel.: 603 285 783, 603 294 996 www.j2lconsult.cz, e-mail: info@j2lconsult.cz |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vypracoval: Ing. Jiří Ilčík | Účel: |  |
| Zadavatel: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno |  |  |
| Akce: PROJEKT STAVBY Oprava izolace proti vlhkosti bytového domu LB 09 v Lednici | Datum: 11/2018 |  |
|  | Měřítko |  |
|  | Změna |  |
|  | Změna |  |
| Obsah: Technická zpráva | Zak. číslo: 082018 | Paré č. |

A)	Oprava vlhkosti.

Souhrn:

Oprava spočívá v kombinaci metod přímých, nepřímých a doplňkových.

Přímá metoda, je navrženo vytvoření

chemické izolační clony beztlakovou injektáží

svislé stěrkové izolace zdiva

izolace podlahy suterénu asfaltovými pásy a s tím spojené práce

nová vnitřní kanalizace a větrací kanálek.

Nepřímou metodu reprezentují

úpravy terénu kolem objektu, okapové a přístupové chodníky, osazení typových anglických dvorků před suterénní okna, vč. pochůzných mříží v úrovni okapového chodníku připojení dvorků do drenáže

venkovní obvodová drenáž

nové kanalizační přípojky.

Doplňková metoda spočívá v

provedení sanačního omítkového systému v suterénu, vč.

nových rozvodů elektro,

úpravy plynovodního potrubí od hlavního uzávěru na fasádě přemístění plynoměru vedení nového potrubí novým prostupem skrze obvodovou zeď ke stávajícímu plynovému potrubí, nová plynoměrová skříň

odstranění nepotřebného ocelového potrubí v suterénu, odstranění nepotřebného vodovodního potrubí v suterénu, odstranění nepoužívaného odpadního potrubí,

osazení nových větracích mřížek a ventilátorů s hydrostatem, osazení nových oken v suterénu, osazení nových vlhku odolných dveří a zárubní

B.)	S tím jsou spojené bourací práce:

b.1.)	Hlavní bourací práce.

1.1. Suterén:

- Osekání omítek, očištění zdiva, ošetření zdiva: Místnosti suterénu (1PP), je nutno provést otlučení poškozených omítek u všech stěn a stropů 100 % plochy. Proškrábnutí spár zdiva na obnažených plochách, řádné očištění obnaženého povrchu zdiva kartáči a vzduchem. Předpokládají se vápenocementové omítky v tl. 2 cm.

- Vybourání podlah na podkladní terén v celé ploše suterénu. Předpokládané složení stávajících podlah je 2 x 12 cm betonu. V prádelně č.m. 011 je podlaha zvýšena o 18 cm, předpokládá se betonová podlaha v tl. 12 + 25 cm. Případně nalezené jímky a šachty budou zasypány hutněným kamenivem fr 8-32. Jedná se o šachtu v č.m. 012 - prádelna rozměr 1,2 x 1,2 m hl 1,8 m. Konstrukce šachty bude ponechána, resp. odbourána do potřebné úrovně (cca 25 cm pod úroveň budoucí podlahy, t.j. odbouraná část výšky cca 45 cm). Menší šachty se nacházejí v kotelnách, celkem objeveno cca 3 ks rozměru do 0,6 x 0,6 x 0,6 m.

- Vybourání příček v suterénu. Jedná se o příčky z plných cihel tl. 15 cm v místnosti 002 kotelna a 002a sklad a místnosti 003a sklad a 003 chodba.

1.NP. přízemí:

V místnosti č. 101, 102, 103, 104 na obvodových stěnách a vnitřní nosné zdi bude odbourána omítka do výšky 60 cm nad viditelnou čáru vlhkosti na omítce, t.j. 1,3 m nad podlahu. Proškrábnutí spár zdiva na obnažených plochách, řádné očištění obnaženého povrchu zdiva kartáči a vzduchem. Předpokládají se vápenocementové omítky v tl. 2 cm.

Vybourání podlah. V místnosti č. 104 vybourání na podkladní násypovou vrstvu, předpokládá se dřevěná podlaha, parkety na dřevěném polštáři z prken a trámků 10 cm, a podkladní beton v tl. 10 cm. V místnosti č.103 a ve větší části místnosti 102 vybourání podlahy z keramické dlažby až na suterénní klenbu.

1.2. Fasáda:

Osekání omítek, očištění zdiva, ošetření zdiva: Předpokládají se cementové omítky v tl. 4 cm v exterieru.

- Ve výkopu otlučení nesoudržných částí 50 % plochy, řádné očištění obnaženého povrchu zdiva kartáči a vzduchem 100 %.

- Na soklu (kolem celé budovy) až do výšky po parapet oken v přízemí (na štítové stěně do areálu až do výšky 80 cm nad hranici viditelné čáry vlhkosti viz dokumentace), je nutno provést otlučení poškozených omítek 100 % plochy, proškrábnutí spár zdiva, řádné očištění obnaženého povrchu zdiva kartáči a vzduchem 100% plochy.

b.2)	Vedlejší bourací práce:

2.1.	Jsou spojené s výměnou poškozených výplní otvorů, vybouráním zárubní, stávajících oken, úpravou otvorů pro nové výplně, provedením prostupů pro větrací mřížky, ventilátory a pro trubní vedení, kanalizaci a sdělovací kabel. Rozsah je zřejmý z projektové dokumentace.

2.2.	Po dobu provádění sanačních prací v místě funkčních potřebných kotlů se kotel musí odpojit a na nezbytnou dobu přemístit do jiné místnosti, po dokončení podlahy v místě kotle znovu tento osadit a připojit, celkem se jedná o stacionární kotel 18 kW a nástěnný kotel Baxi 18 kW. Nepotřebné kotle 3 ks Destila 18 KW budou demontovány a zlikvidovány. Vybavení prádelny č.m. 011 bude rozebráno a zlikvidováno, vana, pevné stoly, pračka, varný kotel.

2.3.	Vybourání stávající betonové plochy podél štítu  (v tl. 20 cm beton), odstranění stávajících přístupových a okapových chodníků (dlažba 50/50/5 cm v štp loži, odstranění parkových obrubníků) a vybourání venkovních zděných plynoměrných skříní. Rozsah je zřejmý z projektové dokumentace.

2.4.	Případně potřebná skládka mezideponie je před budovou na volném prostranství cca 15 m od budovy. Přebytečná zemina se odveze na skládku nebo po dohodě s investorem na dohodlé místo. Stavební suť a odpady se budou likvidovat na skládce ve Velkých Pavlovicích.

C.	 Přímé metody dodatečné hydroizolace.

C.1.1.	Provedení vodorovné hydroizolace zdiva (v dokumentaci označené jako VH - pozice 1)

V úrovni nebo těsně nad úrovní podlahy, nebo upraveného terénu provedení dodatečné vodorovné izolace systémem chemických clon a injektáží materiálem: Silan - siloxanový emulzní krém na vodní bázi, pro injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti. Kolem celé budovy a uvnitř v nosných stěnách.

1.1.2.	Aplikace: Provádí se beztlakou injektáží do předem vyvrtaných vrtů.

Pokud se po vyvrtání otvorů zjistí větší trhliny, dutiny, nebo otevřené spáry tak se spolu s vývrty vyplní maltovou suspenzí (bez použití sádry), přičemž se tato suspenze, ve formě tekuté malty do nich vtlačuje. Před jejím zatvrdnutím (po 30 minutách až do max. 3 hodin) se otvory znovu převrtají.

Vyvrtání otvorů o průměru min. 12 mm provedeme v osových vzdálenostech (roztečích) po 120 mm do zvolené maltové spáry. Hloubka vrtů pro příslušnou tloušťku zdiva je uvedena v tabulce spotřeby:

Tloušťka zdiva 			150 mm 	450 mm		750 mm		1 000 mm

Hloubka vyvrtaného otvoru	135 mm		425 mm		715 mm		960 mm

Objem krému na 1 otvor		15,3 ml		48 ml		81 ml		108,5 ml

Množství krému na 1m délky zdiva  0,14 l		0,42 l		0,73 l		1 litr

Aplikační podmínky Aplikaci provádějte tak, aby teplota zdiva v následujících 48 hodinách neklesla pod +5°C a nebyla tak narušena optimální penetrace materiálu do zdiva.

Účinnost: Nástup hydrofobizujícího účinku začíná ihned po aplikaci a postupně se vyvíjí v průběhu 2 – 6 týdnů, v závislosti na tloušťce zdiva.

1.1.3	Platí, že hloubka otvoru by měla být max. o 40 mm menší než tloušťka zdiva. Vyvrtání otvorů se provádí ve vodorovné rovině, není třeba vrtat šikmo dolů. Otvor vyvrtáme horizontálně přímo do maltové spáry, nejlépe těsně pod spodním okrajem cihel, jejichž řadu jsme zvolili. Výška linie vyvrtaných otvorů by měla být cca 150 mm nad zemí. Smíšené zdivo nebo zdivo z dutých cihel může vyžadovat vyvrtání otvorů z obou stran a jiné rozložení otvorů (nutno kontaktovat projektanta a technika WTA). Po vyvrtání otvory pročistíme kartáčkem od

hrubých nečistot. Jemný prach vyfoukáme stlačeným vzduchem. Injektáž provádíme aplikační pistolí dle návodu výrobce krému. Otvor vyplníme krémem až po 1 cm od jeho okraje. Pokud aplikujeme krém do zdi s dutinami, je třeba vyplnit dutiny na obou stranách zdi. Po aplikaci krému lze jednotlivé vrty vyplnit vápennou nebo cementovou maltou.

Následná opatření: Zdivo ošetřené se ponechá min. 14 dnů po aplikaci bez další povrchové úpravy, aby započal proces jeho vysychání. Po provedení chemické injektáže zdiva proti vzlínající vlhkosti je třeba zajistit, aby do zdiva nevnikla znovu voda nad úrovní horizontální injektážní clony. Proto je třeba obnovit omítku (odstranit starou omítku) a provést nutná opatření v podloží, případně dodatečnou svislou izolaci ploch pod úrovní terénu.

Pro provádění platí Směrnice WTA 4-4-96 „Injektáže zdiva proti kapilární vlhkosti“.

1.1.4.	Technické údaje injektážní krém:

Silan - siloxanový emulzní krém na vodní bázi pro injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti  je bílý nebo slabě nažloutlý emulzní krém určený pro sanaci vlhkého zdiva a základů k dodatečnému vytvoření horizontální izolace proti kapilárně vzlínající vlhkosti. Obsah účinné látky min. 80 %. Neobsahuje žádné pomocné organické nosiče a je vysoce koncentrovaný a účinný. Kombinuje v sobě výhody silikonových mikroemulzí a krémové konzistence. Pro jeho aplikaci není zapotřebí injektážní čerpadlo ani jiné příslušenství

Vlastnosti injektážního krému:

Speciální krém na bázi silan/siloxanů s hydrofobizačními účinky pro injektáž zdiva. Používá se ve formě emulze proti kapilárně vzlínající vlhkosti.

Obsah účinné látky min. 80 % hmotnostních

Hustota 			0,90 g/cm3

Konzistence 		tixotropní krém

Zápach 			bez zápachu

Báze 			vodná emulze, bez obsahu VOC

Bod vzplanutí 		64 °C

Aplikační teplota		+5 až +30°C (podklad a okolí)

C.1.2.	Exteriér: Provedení venkovní dodatečné svislé hydroizolace (v dokumentaci označená jako DSH pozice 2). Kombinace přímé, nepřímé a doplňkové metody.

1.2.1	Provedení dodatečných svislých izolací obvodových stěn z venkovní strany u podsklepené části od úrovně 0,3 m pod injektážními vrty do výšky asi 0,3 m nad terén celkem 2,9 m.

U nepodsklepené části 0,3 m pod terén a 0,3 m nad VH (injektážní úroveň), t.j. celková výška 1,25 m. Nepodsklepená zeď: Injektáž VH bude provedena cca 5 cm nad podlahu 1. NP.

Svislá izolace se provede nátěrem, systémem bitumenových bezešvých stěrek prováděných na vyrovnaný podklad, včetně přiložení ochranné nopové fólie ve výkopu do tvaru písmene „L“  nopy od stěny. Nopovou fólii je třeba v úrovni UT zakončit ukončovacím profilem. Bude prováděno ve výkopu podél obvodové stěny:

Materiál		SMS jádro - vyrovnávka povrchu zdiva

3 x nátěr systémem bitumenových bezešvých stěrek min. 4 mm po vyschnutí

Nopová folie

Suchá maltová směs (SMS): Minerální plnivo, cement, vápenný hydrát a přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti malty.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Pevnost v tlaku min. 2,5 MPa.

Reakce na oheň tř. A1

Soudržnost (počáteční smyková pevnost) min. 0,15 MPa,

Objemová hmotnost zatvrdlé malty 1550-1750 kg/m3

Součinitel tepelné vodivosti  max. 0,74 W/m.K

Přídržnost – způsob odtržení (FP) min. 0,2 MPa (FP: B)

Bitumenová bezešvá stěrka:

Jednosložková, hydroizolační stěrka z modifikovaného asfaltu, je plněná polystyrenem, pružná, vodonepropustná, překrývá trhlinky v podkladu. Stěrka je v krátké době po nanesení suchá, odolná proti dešti. S ohledem na vysoký obsah pevných částic je výrobek zvláště úsporný, protože vyschnutím ztrácí pouze 10% hmotnosti. Produkt neobsahuje rozpouštědla. Nanesená vrstva je flexibilní, eliminuje trhliny, je odolná proti tlaku vody a zároveň je odolná proti agresivním látkám obsaženým v zemině.

Oblasti použití: K vytváření vnějších, trvalých, pružných hydroizolací stavebních částí pod úrovní terénu. Může být použita na svislé i vodorovné plochy. Izoluje i proti radonu. Aplikace za studena. Může být použita i k lepení izolačních desek z tvrdé pěny na asfaltové nebo minerální podklady pod úrovní terénu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Druh jednosložková stěrková hmota na bázi modifikovaného asfaltu

Báze				modifikovaná asfaltová emulze se speciálním plnivem

Rozpouštědlo			žádné

Barva				černá

Hmotnost 			cca 0,80 – 0,85 g/cm3

Konzistence			pastovitá, pro špachtlování

Nanášení			hladítkem, stříkacím přístrojem

Vodonepropustnost		vodotěsná při 0,75 baru více než 72 hodin

Vytvrzení			2 až více dnů v závislosti na vlhkosti vzduchu teplotě, síle vrstvy a podkladu

Paropropustnost μ 		cca 8000(dle DIN EN 12086)

Hodnota sd 			26,3 (m)

Skladování 			do teploty min. +5°C

Maximální tloušťka vrstvy	6 mm po nanesení (mokrá vrstva)

Minimální tl. souvrství po vyschnutí 4 mm

Nopová folie + systémové doplňky

TECHNICKÉ ÚDAJE:

materiál		HDPE

délka		5 m, 10 m, 20 m

šířka		0,5 m; 1 m; 1,5 m; 2 m; 2,5 m; 3 m; 4 m

tloušťka		0,6 mm

výška nopu	8 mm

propustnost mezi nopy	5,3 l/m2

počet nopů	1860 ks/m2

pevnost v tlaku	250 kN/m2

měrná hmotnost	500 g/m2

teplotní stálost	od - 40°C do + 80°C

barva		černá

1.2.2.	Soklová část - doplňková metoda sanace: Po provedení dodatečných svislých izolací obvodových stěn z venkovní strany u nepodsklepené a podsklepené části. Na soklu od úrovně upraveného terénu po výšku římsy (cca 1,4 m), systémem sanačních omítek (v dokumentaci označená jako DSHE pozice 3).

Materiál: 	Vyrovnávací malta 1,0 cm s provzdušňovací přísadou,

Sanační omítka, jádro hlazená tloušťka 3 cm.

Vápenný sanační štuk 2 mm

Fasádní barva na sanační omítky

Bezbarvý impregnační prostředek, nátěr.

Vyrovnávací malta 1,0 cm nad povrch zdiva (spotřeba jak při 2,5 cm tl.) s provzdušňovací přísadou:

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Provzdušňovací přísada do malty:

Tekutá přísada do omítek proti vlhkosti zdiva. Přísada pro zlepšení zpracovatelnosti omítky a zvýšení obsahu pórů v čerstvé maltě. Lze používat výhradně do omítek, kde se jako pojiva používá portlandský cement PC,  nebo pytlované suché maltové směsi na bázi cementového pojiva (jádrová a štuková omítka). Nesnáší vápno.

Součinitel odporu difuze vodních par menší jak 9, obsah vzduchových pórů po přidání v čerstvé maltě 40 %

Omítková malta (vyrovnání podkladu):

Sucha omítková směs (SMS) pro vícevrstvé jádrové omítky, pro ruční zpracováni. Maltová hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad (bez vápna). Šedá barva.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

zrnitost směsi mm 4

pevnost v tlaku MPa min. 6

přidržnost min. MPa 0,3

FP  B

Absorpce vody W 2

Propustnost vodních par μ=max.30

Tepelná vodivost (tabulková hodnota) 1,02 W/m.K

Trvanlivost (dle ČSN 72 2452) 15 cyklů

Obj. hmotnost v suchém stavu 1 850 kg/m3

Sanační omítka, jádro hlazená tl. 3 cm:

Suchá omítková směs sanační pro ruční i strojní nanášení. Speciální silikátová plniva na bázi expandovaného vulkanického skla, hydraulická pojiva, minerální přísady, organické polymery. Hotová směs, která po smíchání s vodou vytváří velmi plastickou maltu, která slouží k zajištění nejen sanačních, ale také tepelně izolačních vlastností. Zvyšuje tak teplotu povrchu sanační omítky a přirozeným způsobem odolává riziku kondenzační vlhkosti. Je vhodná pro použití ve vnějším i vnitřním prostředí. Malta se může nanášet jako jádrová v jedné vrstvě max. 40 mm, případně ve struktuře postřik a následně jádrová omítka. Poskytuje ochranu budovy před atmosférickými vlivy. Díky svým hydrofilním a dodatečně i hydrofobním a paropropustným vlastnostem pomáhá včasně řešit důsledky vlhkosti, čímž zamezuje vzniku plísní na povrchu stěn a uvnitř konstrukce se vytváří zdravé a bezpečné prostředí.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Součinitel tepelné vodivosti 			≤ 0,09(W/mK)

Pevnost v tlaku 					1,7 (N/mm2)

Pevnost v ohybu 					0,6 (N/mm2)

Objemová hmotnost v suchém stavu 		410 (kg/m3)

Přilnavost k podkladu a symbol modelu pukliny 	0,1±0,13 (N/mm2) FP: A/B

Reakce na oheň 	Třída A1 – nehořlavý materiál

Obsah vzduchu (pórů) v čerstvé omítce 		≥ 25 [%]

Součinitel propustnosti vodní páry μ 		≤ 9

Součinitel absorpce vody 				0,73 (kg/m2min05)

Doba zpracování 					370 (min)

Teplota použití 					Teplota podkladu a okolí od + 5 °C do + 30 °C

Vápenný sanační štuk 2 mm

Omítková směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad. Univerzální štukovací materiál pro povrchovou úpravu sanačních či běžných jádrových omítek. Jedná se o maltu s dobrou přilnavostí a provzdušností. Malta odpovídá ČSN EN 998-1.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Zrnitost 0 – 0,6 mm

Pevnost v tahu min 0,18 MPa

Sypná hmotnost 900 - 1000 kg/m3

Objemová hmotnost zatvrdlé malty 1400 - 1600 kg/m3

Pevnost v tlaku po 28 dnech CS I (0,4-2,5 N/mm2)

Přídržnost min. 0,10 MPa

Kapilární absorpce vody W0 (NPD)

Faktor difúzního odporu prostupu vodní páry μ <20

Reakce na oheň A1 (nehořlavá)

Tepelná vodivost 0,67 W/mK

Fasádní nátěr, slouží ke konečné povrchové úpravě omítek v exteriéru:

Barevný nátěr s nízkým difúzním odporem vůči prostupu vodní páry(Sd<0,2m). Nátěr lze aplikovat až po důkladném vyzrání (zkarbonatování) podkladní omítky – nutno posoudit pH vrstvy, časová prodleva je 3 až 12 týdnů v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti.

Na povrchu uvedených materiálů vytváří matný povlak s tloušťkou do 0,2 mm. Vytvrzený film je pružný a vykazuje zvýšenou propustnost pro vodní páry. Dále se vyznačuje zvýšenou odolností vůči usazování prachu, sníženou smáčivostí a zřetelným odperlovacím efektem. Vytvořený povrch má zlepšenou samočisticí schopnost. Vzhled matný.

Fyzické navázání účinných látek na inertní polymer a následné pomalé uvolňování v závislosti na čase po dobu několika let, pro zabránění a zpomalení růstu řas a hub (plísní). Při zachování biocidních účinků účinných látek je minimalizován dopad na zdraví člověka a životní prostředí.

TECHNICKÁ DATA

Kritérium		Norma/Předpis pro zkoušku	Hodnota/Jednotka	Poznámky

hustota			EN ISO 2811			1,6 g/cm3

difúzní ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy

EN ISO 7783-2			0,04 m			V1 - vysoká,

pro tloušťku 0,2 mm

faktor difúzního odporu vodních par μ

EN ISO 7783-2			200

součinitel vodoodpudivosti w

EN 1062-1			0,05 kg/m2.h0,5 		W3  nízká

tloušťka suché vrstvy	EN 1062-1			0,2 mm

velikost zrna		EN 1062-1			0,1 mm			S2 - střední

Bezbarvý impregnační prostředek:

Výrobkem se sníží smáčivost a nasákavost omítek, aniž by byla ovlivněna jejich paropropustnost. Univerzální siloxan polymerová hydrofobizační kapalina, na základě baysilonů, které reagují s kysličníkem uhličitým z ovzduší a vytváří hydrofobní sloučeniny. Prostředek je nízkoviskózní, může se aplikovat nátěrem i nástřikem, je odolný alkáliím, na jeho účinky nemají vliv mikroorganismy. Odolný proti stárnutí (min. 5 let) a teplotám od –60°C do +200°C. Nepůsobí na něj UV záření a ozón. Snášenlivost s většinou podkladů (také na polární materiály).

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Po 24 hodinách od aplikace vodoodpudivé vlastnosti při zachování difuze vodních par.

Vodotěsnost na betonu 0,00 l/m2 za 30 min.

1.2.3.	Nad římsou do úrovně otlučené omítky (na jv štítu budovy). Ochranný postřik sanační omítkou (sanační špric), (v dokumentaci označený jako OS pozice 4).

Postřik pro úpravu podkladu pod všechny typy lehčených tepelně izolačních jádrových a sanačních omítek, s tepelně –izolačními vlastnostmi, pro úpravu podkladu pro všechny typy lehčených tepelně izolačních jádrových a sanačních omítek. Výrazně zvyšuje přilnavost následně aplikovaných vrstev k běžným zdícím materiálům –cihelné, betonové, kamenné, smíšené zdivo. Vhodný pro ruční i strojní zpracování pro vnější i vnitřní použití.

Složení: Expandované vulkanické sklo, hydraulické pojivo, přísady zlepšující zpracovatelnost a užitné hodnoty malty.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Veličina							Hodnota

Třída T1 CSII 						podle normy EN 998-1

Součinitel tepelné vodivosti λ				0,078 [W/mK]

Pevnost v ohybu						>0,6 [N/mm2]

Objemová hmotnost v suchém stavu			400 – 450 [kg/m3]

Reakce na oheň 						Třída A1 – nehořlavý materiál

Kapilární absorpce vody 					C,  W 0 není předepsána

Přídržnost k betonu FP.B					0,3 [N/mm2]

Součinitel propustnosti vodní páry μ tabulková hodnota	8

1.2.4.	Drenáže (nepřímá metoda):

Kolem budovy bude provedena drenáž, která bude zaústěna do stávající nevyužité jímky v prostoru vedle vchodu do neužívané části. Jímka bude opatřena novým poklopem, konstrukce jímky klenutá z plných cihel, nebude opravou řešena. Bude upraven montážní otvor ve vrcholu šachty poklopem s obetonováním.

Drenážní systém začíná přivětrávací drenážní šachtičkou a bude zaústěn do stávající cihelné šachty v prostoru vstupu do domu. Zaústění do šachty jádrovým vrtáním pr. 130 mm, utěsnění montážní pěnou.

Skladba:

-betonový podkladek na dně výkopku na celou šířku výkopku (min 0,7 m) v tl .10-14 cm ve spádu od domu, v hloubce 1,4 m (podkladní beton) od budoucího upraveného terénu kolem budovy

-uložení ochranné nopové fólie nopy od stěny do tvaru písmene „L“ na spádovaný betonový podkladek, (viz odst. 1.2.1 této zprávy), přichycení nopky systémovými spojovacími prostředky, v úrovní UT nopovou fólii zakončit ukončovací systémovou lištou,

-položení drenážní trubky PVC 100 mm do štěrkopískového lože, zapravení výkopku jemným kamenivem, tl.20 cm

- zásyp hrubým kamenivem fr 8-16 v tl. 25 cm, zhutnění,

-geotextilie 300 g/m2

-zásyp prohozenou vykopanou zeminou, tl. 105 cm hutněno po vrstvách 20 - 25 cm.

-položení chodníkové dlažby (viz odst. E.2.3. této zprávy)

- Drenážní trubka PVC 100, obalená geotextilí

Polyvinylchloridová drenážní trubka (flexibilní) DN 100, ohebná trubka s vlnitou děrovanou stěnou

průměr		100 mm

barva		žlutá

hmotnost	0,42 Kg

materiál		PVC

balení		role 100 mm × 50 m + 1× nasouvací spojka

- ochrana drenážní trubky, ochranná a filtrační polypropylenová textilie na flexibilní trubky. Brání zanesení drenážního systému a tím prodlužuje jeho životnost. Plošná hmotnost 300 g/m2. S integrovanou samolepící páskou

- zásypové kamenivo těžené nebo drcené frakce 4-8, pod dlažbou frakce 0-4

-Drenážní šachta:

Šachtový komplet drenážní, materiál PP, průměr 315 mm, vývody 100 mm, hloubka 1,4 m
-proplachovací, kontrolní a sběrná šachta pro drenážování budov
-se dvěma vtoky DN100, jedním odtokem DN100
-včetně 1 záslepky
-včetně poklopu z PP
-konstrukční výška: 1,4 m

Poklop na stávající šachtu, pokud není součástí kompletu.

Poklop 600 x 600 v rámu litinový (není podmínkou), určený k zakrytí zejména kanalizačních šachet nebo jiných objektů. Třída zatížení B 125 - chodníky, pěší zóny, je podmínkou. Konstrukční výška poklopu (87 mm) umožňuje snadné zabudování do zámkové dlažby. Poklop je v rámu zajištěn vlastní vahou. Poklop i rám jsou vyráběny z tvárné litiny GGG40 dle konstrukčních a materiálových požadavků normy ČSN-EN 124. Poklopy jsou dodávány s antikorozní úpravou povrchu. Rám poklopu se usazuje do maltového lože na horní část šachty nebo na přechodový díl, případně na dostatečně zhutněný terén. Minimální výška maltového lože pod usazeným rámem je 5 mm. Lože musí být upraveno tak, aby byl rám po usazení v úrovni okolního terénu. Po usazení bude rám zajištěn maltou proti posunutí obetonováním prostým betonem C 16/20, (vyspravení napojení na šachtu) celkem 0,25 m3.

D	Interiér suterénu

D. 1.3	Provedení vnitřní dodatečné svislé a vodorovné hydroizolace. Kombinace přímé a doplňkové metody.

1.3.1.	Přímá metoda. Dodatečná svislá hydroizolace, bitumenová bezešvá stěrka, min. tl. 4 mm (v dokumentaci označený jako DSHI pozice 5). Bude provedena po injektáži VH.

Hydroizolační systém bitumenová bezešvá stěrka, min. tl. 4 mm, od úrovně vodorovné hydroizolace podlahy do výšky 0,3 m nad injektážní clonu (VH), celkem 0,5 m, řešení zbytkové vlhkosti a solí nad provedenou izolací - injektáží.

V kanálku podél zdiva. Hydroizolační systém bitumenová bezešvá stěrka, min. tl. 4 mm  od úrovně -0,20 m od nové podlahy do výšky 0,3 m nad vodorovnou izolaci podlahy, celkem 0,5 m. U vnitřních stěn (řez typu B) bude provedeno po silikátové izolaci stěny viz DSHII.

Složení:

Vyrovnávací malta 1,0 cm s provzdušňovací přísadou. Vyrovnávací maltu nutno v patě izolace provést do fabionu š. 3 cm.

Bitumenová bezešvá stěrka, min. tl. 4 mm po vyschnutí, na vyrovnaný podklad,

Sanační omítka, jádro hlazená tl.			 2,5 cm

Vápenný štuk Interiér	                       		2-3 mm

Vyrovnávací malta 1,0 cm nad povrch zdiva (spotřeba jak při 2,5 cm tl.) s provzdušňovací přísadou:

Provzdušňovací přísada do malty:

Tekutá přísada do omítek proti vlhkosti zdiva. Přísada pro zlepšení zpracovatelnosti omítky a zvýšení obsahu pórů v čerstvé maltě. Lze používat výhradně do omítek, kde se jako pojiva používá portlandský cement PC,  nebo pytlované suché maltové směsi na bázi cementového pojiva (jádrová a štuková omítka). Nesnáší vápno.

Součinitel odporu difuze vodních par menší jak 9, obsah vzduchových pórů po přidání v čerstvé maltě 40 %.

Omítková malta (vyrovnání podkladu):

Sucha omítková směs (SMS) pro vícevrstvé jádrové omítky, pro ruční zpracovaní. Maltová hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad (bez vápna). Šedá barva.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

zrnitost směsi mm 4

pevnost v tlaku MPa min. 6

přídržnost min. MPa 0,3

FP  B

Absorpce vody W 2

Propustnost vodních par μ=max.30

Tepelná vodivost (tabulková hodnota) 1,02 W/m.K

Trvanlivost (dle ČSN 72 2452) 15 cyklů

Obj. hmotnost v suchém stavu 1 850 kg/m3

Bitumenová bezešvá stěrka:

Jednosložková, hydroizolační stěrka z modifikovaného asfaltu, je plněná polystyrenem, pružná, vodonepropustná, překrývá trhlinky v podkladu. Stěrka je v krátké době po nanesení suchá, odolná proti dešti. S ohledem na vysoký obsah pevných částic je výrobek zvláště úsporný, protože vyschnutím ztrácí pouze 10% hmotnosti. Produkt neobsahuje rozpouštědla. Nanesená vrstva je flexibilní, eliminuje trhliny, je odolná proti tlaku vody a zároveň je odolná proti agresivním látkám obsaženým v zemině.

Oblasti použití: K vytváření vnějších, trvalých, pružných hydroizolací stavebních částí pod úrovní terénu. Může být použita na svislé i vodorovné plochy. Izoluje i proti radonu. Aplikace za studena.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Druh jednosložková stěrková hmota na bázi modifikovaného asfaltu

Báze				modifikovaná asfaltová emulze se speciálním plnivem

Rozpouštědlo			žádné

Barva				černá

Hmotnost 			cca 0,80 – 0,85 g/cm3

Konzistence			pastovitá, pro špachtlování

Nanášení			hladítkem, stříkacím přístrojem

Vodonepropustnost		vodotěsná při 0,75 baru více než 72 hodin

Vytvrzení			2 až více dnů v závislosti na vlhkosti vzduchu teplotě, síle vrstvy a podkladu

Paropropustnost μ 		cca 8000(dle DIN EN 12086)

Hodnota sd 			26,3 (m)

Skladování 			do teploty min. +5°C

Maximální tloušťka vrstvy	6 mm po nanesení (mokrá vrstva)

Minimální tl. souvrství po vyschnutí 4 mm

Sanační omítka, jádro hlazená tl. 2,5 cm:

Suchá omítková směs sanační pro ruční i strojní nanášení. Speciální silikátová plniva na bázi expandovaného vulkanického skla, hydraulická pojiva, minerální přísady, organické polymery. Hotová směs, která po smíchání s vodou vytváří velmi plastickou maltu, která slouží k zajištění nejen sanačních, ale také tepelně izolačních vlastností. Zvyšuje tak teplotu povrchu sanační omítky a přirozeným způsobem odolává riziku kondenzační vlhkosti. Je vhodná pro použití ve vnějším i vnitřním prostředí. Malta se může nanášet jako jádrová v jedné vrstvě max. 40 mm, případně ve struktuře postřik a následně jádrová omítka. Poskytuje ochranu budovy před atmosférickými vlivy. Díky svým hydrofilním a dodatečně i hydrofobním a paropropustným vlastnostem pomáhá včasně řešit důsledky vlhkosti, čímž zamezuje vzniku plísní na povrchu stěn a uvnitř konstrukce se vytváří zdravé a bezpečné prostředí.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Reakce na oheň 					Třída A1 – nehořlavý materiál

Součinitel tepelné vodivosti 			≤ 0,07 (W/mK)

Pevnost v tlaku 					1,5 (N/mm2)

Pevnost v ohybu 					0,4 (N/mm2)

Objemová hmotnost v suchém stavu 		530 (kg/m3)

Objemová hmotnost čerstvé malty			1000 (kg/m3)

Přídržnost					>0,05 (N/mm2)

Obsah vzduchu (pórú) v čerstvé omítce 		≥ 50 [%]

Součinitel propustnosti vodní páry μ 		≤ 5

Součinitel absorpce vody 				1,5 (kg/m2min05) nehydrofobizovaná

Teplota použití 					Teplota podkladu a okolí od + 5 °C do + 30 °C

Pórovitost zatvrdlé malty				60 - 74 % obj.

Hloubka průniku (penetrace) vody			>5 (mm)

Schopnost zadržovat vodu				>90 %

Vápenný sanační štuk 2-3 mm

Omítková směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad. Univerzální štukovací materiál pro povrchovou úpravu sanačních či běžných jádrových omítek. Jedná se o maltu s dobrou přilnavostí a provzdušností. Malta odpovídá ČSN EN 998-1.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Zrnitost 0 – 0,6 mm

Pevnost v tahu min 0,18 MPa

Sypná hmotnost 900 - 1000 kg/m3

Objemová hmotnost zatvrdlé malty 1400 - 1600 kg/m3

Pevnost v tlaku po 28 dnech CS I (0,4-2,5 N/mm2)

Přídržnost min. 0,10 MPa

Kapilární absorpce vody W0 (NPD)

Faktor difúzního odporu prostupu vodní páry μ <20

Reakce na oheň A1 (nehořlavá)

Tepelná vodivost 0,67 W/mK

1.3.2.	Přímá metoda. Dodatečná svislá hydroizolace (v dokumentaci označený jako DSHII pozice 9), silikátovou stěrkou. Provedena bude před bitumenovou stěrkou v kanálku viz DSHI.

Hydroizolační systém od úrovně podlahy do výšky po stropní konstrukci (nad injektážní clonu VH pod stropem):

Složení:

Vyrovnávací malta 1,0 cm s provzdušňovací přísadou,

Silikátová hydroizolační stěrka 3 x nátěr; 3 Kg/m2, provedená na vyrovnaný podklad,

Sanační omítka, jádro hlazená tl.			 2,5 cm

Vápenný štuk Interiér	                       		2-3 mm

Vyrovnávací malta 1,0 cm nad povrch zdiva (spotřeba jak při 2,5 cm tl.) s provzdušňovací přísadou:

Provzdušňovací přísada do malty:

Tekutá přísada do omítek proti vlhkosti zdiva. Přísada pro zlepšení zpracovatelnosti omítky a zvýšení obsahu pórů v čerstvé maltě. Lze používat výhradně do omítek, kde se jako pojiva používá portlandský cement PC,  nebo pytlované suché maltové směsi na bázi cementového pojiva (jádrová a štuková omítka). Nesnáší vápno.

Součinitel odporu difuze vodních par menší jak 9, obsah vzduchových pórů po přidání v čerstvé maltě 40 %

Omítková malta (vyrovnání podkladu):

Sucha omítková směs (SMS) pro vícevrstvé jádrové omítky, pro ruční zpracováni. Maltová hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad (bez vápna). Šedá barva.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

zrnitost směsi mm 4

pevnost v tlaku MPa min. 6

přídržnost min. MPa 0,3

FP  B

Absorpce vody W 2

Propustnost vodních par μ=max.30

Tepelná vodivost (tabulková hodnota) 1,02 W/m.K

Trvanlivost (dle ČSN 72 2452) 15 cyklů

Obj. hmotnost v suchém stavu 1 850 kg/m3

Silikátová hydroizolační stěrka 3 x 1 kg/ m2:

Hydroizolační stěrka, silikátová hydroizolace je hydraulicky reagující prášková hmota s krystalizujícími účinky, schopná zaplňovat a utěsňovat kapiláry. Používá se k  hydroizolacím proti zemní vlhkosti, netlakové vodě a tlakové vodě do 5 m vodního sloupce. Hydroizolační povlaky se vyznačují vysokou pevností a odolností proti chemickým a mechanickým vlivům. Silikátová hydroizolace neobsahuje sodu (uhličitan sodný) a chloridy.

Bezespará, snadná a rychlá aplikace válečkem nebo štětcem. Zabraňuje pronikání vlhka a vody.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Základ / Materiál			disperze

Aplikační teplota			+5 / +35°C

Tepelná odolnost			-20 / +70°C

Rychlost schnutí vrstvy		≈ 3,0 - 6 hod.

Přídržnost k podkladu		≥ 0,6 MPa

Pevnost v tahu			≥ 1,5 MPa

Vodotěsnost V30			0,0 l/m2/ 30 minut

Přibližná spotřeba		1,5 kg/m2 při 2 nátěrech

Sanační omítka, jádro hlazená tl. 2,5 cm:

Suchá omítková směs sanační pro ruční i strojní nanášení. Speciální silikátová plniva na bázi expandovaného vulkanického skla, hydraulická pojiva, minerální přísady, organické polymery. Hotová směs, která po smíchání s vodou vytváří velmi plastickou maltu, která slouží k zajištění nejen sanačních, ale také tepelně izolačních vlastností. Zvyšuje tak teplotu povrchu sanační omítky a přirozeným způsobem odolává riziku kondenzační vlhkosti. Je vhodná pro použití ve vnějším i vnitřním prostředí. Malta se může nanášet jako jádrová v jedné vrstvě max. 40 mm, případně ve struktuře postřik a následně jádrová omítka. Poskytuje ochranu budovy před atmosférickými vlivy. Díky svým hydrofilním a dodatečně i hydrofobním a paropropustným vlastnostem pomáhá včasně řešit důsledky vlhkosti, čímž zamezuje vzniku plísní na povrchu stěn a uvnitř konstrukce se vytváří zdravé a bezpečné prostředí.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Reakce na oheň 					Třída A1 – nehořlavý materiál

Součinitel tepelné vodivosti 			≤ 0,07 (W/mK)

Pevnost v tlaku 					1,5 (N/mm2)

Pevnost v ohybu 					0,4 (N/mm2)

Objemová hmotnost v suchém stavu 		530 (kg/m3)

Objemová hmotnost čerstvé malty			1000 (kg/m3)

Přídržnost					>0,05 (N/mm2)

Obsah vzduchu (pórů) v čerstvé omítce 		≥ 50 [%]

Součinitel propustnosti vodní páry μ 		≤ 5

Součinitel absorpce vody 				1,5 (kg/m2min05) nehydrofobizovaná

Teplota použití 					Teplota podkladu a okolí od + 5 °C do + 30 °C

Pórovitost zatvrdlé malty				60 - 74 % obj.

Hloubka průniku (penetrace) vody			>5 (mm)

Schopnost zadržovat vodu				>90 %

Vápenný sanační štuk 2-3 mm

Omítková směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad. Univerzální štukovací materiál pro povrchovou úpravu sanačních či běžných jádrových omítek. Jedná se o maltu s dobrou přilnavostí a provzdušností. Malta odpovídá ČSN EN 998-1.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Zrnitost 0 – 0,6 mm

Pevnost v tahu min 0,18 MPa

Sypná hmotnost 900 - 1000 kg/m3

Objemová hmotnost zatvrdlé malty 1400 - 1600 kg/m3

Pevnost v tlaku po 28 dnech CS I (0,4-2,5 N/mm2)

Přídržnost min. 0,10 MPa

Kapilární absorpce vody W0 (NPD)

Faktor difúzního odporu prostupu vodní páry μ <20

Reakce na oheň A1 (nehořlavá)

Tepelná vodivost 0,67 W/mK

1.4.	Dodatečná vodorovná hydroizolace (v dokumentaci označená jako DVH pozice 6). Kombinace přímé a nepřímé metody.

Celoplošné provedení hydroizolace podlah z asfaltových pásů, přímá metoda. Provedení větracího kanálku kolem stěn v na rozhraní interiér (sklep) - nepodsklepená část, nepřímá metoda.

1.4.1	Větrací kanálek 15/15 cm je navržen z cihel plných CP P10 na maltu MC10 výšky 15 cm (dvě vrstvy). Posazeny budou na vyrovnávací beton ve výkopku z prostého betonu C16/20 tl. cca 10 cm, 15 cm od líce zdiva. Překrytí kanálku betonovou dlaždicí 50/50/5 cm. Výkop šířka 50 cm hloubka 25 cm od podkladní roviny podlahy, proveden ručně v zemině 3. tř. těžitelnosti. Odvoz zeminy na skládku. Počátek bude opatřen klenem z kanalizačního PVC těsně nad podlahou, konec větracího kanálku bude opatřen svislým potrubím z kanalizačního potrubí DN100, vytaženého nad podlahu po zdi ke stropu a zakončeného kolenem 90 st. Na začátku kanálku bude výška kolene nad podlahou, celkem 4 ks, na konci kanálku bude potrubí s kolenem vytaženo ke stropu, délka 2,3 m + koleno, celk.5 ks.

Materiál trouby a kolena

PVC,

RAL barva Hnědá

Vnější průměr trubky110 mm. Jmenovitý vnitřní průměr DN 100

Vnější průměr objímky trubky 126 mm

SDR SN 8 (SN4)

Třída tuhosti prstence SN8 nebo SN4

Tloušťka stěny 3.2 mm

Přípojka 2 Konec trubky

Kvalita materiálu PVC-U

Article compressionclass Beztlaký

1.4.2	Hydroizolační (podlahové) souvrství:

Podkladní beton tl. 10 cm, C20/25, vyztužený 1 x sítí KARI pr. 6/6 mm oka 100/100

Asfaltový lak penetrační

2 x bitumenový asfaltový pás se skleněnou vložkou natavit

Podlahový polystyren EPS 150

Betonový potěr tl.6 cm 30 MPa

Asfaltový lak penetrační

Základní bitumenová hmota modifikovaná syntetickým kaučukem

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Konzistence 	emulze

Sušina		%60

Tepelná odolnost po vytvrzení	°C-30 / +65

Aplikační teplota			°C+5 / +35

Tepelná odolnost			t°C-15

Řádná suchost			hod 2 -3

Přídržnost k podkladu 		MPa ≥ 0,5 beton, dřevo, plech, MPa ≥ 0,3asfaltové pásy

Barva		Černá

Bitumenový asfaltový pás se skleněnou vložkou

TECHNICKÉ ÚDAJE:

tloušťka			4,0 mm

faktor difuzního odporu	40000

ochrana proti radonu	ano

typ asfaltu		oxidovaný

výztužná vložka		skleněná tkanina

ohebnost za nízkých teplot	0 °C

odolnost proti protrhávání příčně	150 (+/-50) N

odolnost proti protrhávání podélně	300 (+/-100) N

pevnost v tahu podélně	1400 (+/-400 ) N/50mm

pevnost v tahu příčně	1800 (+/-400 ) N/50mm

plošná hmotnost vložky	200 g/m²

reakce na oheň		E

tažnost podélně		7 (+/-3) %

tažnost příčně		7 (+/-3) %

Podlahový polystyren EPS 150

TECHNICKÉ ÚDAJE:

tloušťka			30 mm

objemová hmotnost	23-28 kg/m³

barva			bílá

faktor difuzního odporu	30—70

reakce na oheň		E

teplotní odolnost			80 °C

součinitel tepelné vodivosti	0,035 W/mK

materiálová báze			EPS

pevnost v tlaku při 10% stlačení	150 kPa

hrana				rovná

Betonový potěr tl.6 cm P 30 MPa

Podlahová hmota je určena pro provádění vnitřních připojených pochůzných potěrů. Tvoří podkladní vrstvu pro konečnou povrchovou úpravu podlah a slouží jako vyrovnávací vrstva v suchém i vlhkém neagresivním prostředí.

Hmota na bázi anorganických pojiv a křemenného písku.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Třída pevnosti dle EN 206-1: C25/30

Reakce na oheň: třída A1

Zrnitost: 4 mm

Krychelná pevnost (28 dní): 30 MPa

Objemová hmotnost v suchém stavu: 2 000 kg/m3

Odolnost proti obrusu: není požadována

1.4.3.	Vnitřní kanalizace

Jsou navrženy podlahové vpusti v kotelnách a v bývalé prádelně. Páteřní ležatá kanalizace PVC DN 100, ve spádu 1 %, připojení vpustí DN 50 bude redukováno na DN 100. Potrubí bude obaleno plstí nebo pěnovým Pe. Uložení potrubí bude v mělké rýze pod podkladním betonem podlahy, obsyp štěrkopískem.

V neobydlené části je vyvedena ke štítu budovy, před obvodovou zdí bude osazena zpětná klapka (po demontáži víka dá se využít i jako čistící kus).

V obydlené části je vyvedena do prostoru prádelny v průčelí budovy, před obvodovou zdí bude osazena zpětná klapka (po demontáži víka dá se využít i jako čistící kus).

Potrubní systém, který určen pro připojovací, odpadní, větrací a dešťové potrubí vnitřní gravitační kanalizace v budovách. Samozřejmostí systému zůstává vysoká teplotní (100 °C) a chemická (pH 2-12) odolnost.

Kanalizační potrubí vyrobeno z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U). Trubky oranžové barvy mají hladkou vnější i vnitřní stěnu, díky čemuž jsou lehce odplavovány případné nečistoty, a zabraňuje se tak vytvoření usazenin na stěnách. Potrubí vykazuje vysokou otěruvzdornost, má nízkou hmotnost, třídy kruhové tuhosti SN4 a SN8.

Materiál trouby a kolena

PVC, RAL barva hnědá (oranžová)

Vnější průměr trubky110 mm. Jmenovitý vnitřní průměr DN 100

Vnější průměr objímky trubky 126 mm

Třída tuhosti prstence SN 4 nebo SN8

Tloušťka stěny 3.2 mm

Přípojka 2 Konec trubky

Kvalita materiálu PVC-U

Article compressionclass Beztlaký

zpětná klapka jednoklapková s aretací DN110 v šachtě. 
• ochrana budovy proti zaplavení a vzdutí odpadních vod 
• s možností ruční aretace
• materiál: ABS
• teplotní odolnost: 95°C

Vpusť podlahová boční s nerezovou přírubou a límcem 
• s kombinovanou zápachovou uzávěrkou (sifon, suchá klapka)
• s výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 
• s nerezovou mřížkou 102 x 102 mm
• stavební výška 79 mm + nástavec

izolace z lehčeného polyetylenu.
• pro svody odpadních a dešťových vod
• ochrana proti rosení, zamezuje navlhání zdiva, podlahové krytiny

E. 	Nepřímá metoda opravy izolace.

Je navržena úprava terénu kolem objektu, venkovní obvodová drenáž a vnitřní odvětrávací kanálek (kanálek viz D.1.4.1 této zprávy).

E.2.1.	Vyčištění bezprostředního okolí od náletových dřevin a osazené keřové a květinové vegetace. Jedná se zejména o východní stranu se vstupy do domu, kde je mimo chodník souvislý pás neudržovaných keřů - růží a větší jehličnatý keř - tůje (asi 1 ks, nebo 2 ks, těsně vedle sebe). Na jižní straně je nutno odbourat betonovou mazaninu (betonový kryt komunikace a podložní vrstvy) jdoucí ke štítu budovy, v blízkosti je pravděpodobně uloženo vnitroareálové potrubí rozvodu plynu. Bude odstraněna bez náhrady i poškozená ocelová konstrukce brány.

Na přístupové straně budou odstraněny stávající chodníky z betonové dlažby vč. obrubníků. Jedná se o chodník od příjezdové komunikace podél domu k zadnímu vchodu a u zadního štítu od zadního vchodu podél štítu k místní cestě.

V ostatním okolí domu se jedná o traviny a nízké květiny, které budou odstraněny při výkopových pracích.

Ne východní straně je umístěna cihelná klenutá konstrukce - pravděpodobně bývalá jímka či šachta. Bude následně využita pro zaústění drenáže, v její blízkosti je nutno omezit strojní kopání.

Následné úpravy terénu budou provedeny výkopkem do původní nivelety. Sadové úpravy kolem domu provede investor.

Případně potřebná skládka mezideponie je před budovou na volném prostranství cca 15 m od budovy. Přebytečná zemina se odveze na skládku nebo po dohodě s investorem na dohodnuté místo. Stavební suť a odpady se bude likvidovat na skládce ve Velkých Pavlovicích.

E.2.2.	Nutné odkopy a následné úpravy terénu do původní nivelety

2.2.1	U podsklepených částí bude hloubka výkopu pod úroveň současné podlahy, cca 2,3 m od současného terénu. Šířka výkopu v patě je navržena 0,8 m, sklon výkopu 3:1. Výkopy budou provedeny v soudržných hlínách měkké až tuhé konzistence tř. těžitelnosti (dle RTS) 3. Bude-li nalezena základová spára nutno práce zastavit a přizvat projektanta k posouzení.

Dle blízkého vrtu cca 40 m od místa stavby je terén následujícího složení

Hloubka[m] 	Stratigrafie 	Popis

0 - 0.80 		Kvartér 		navážka hlinitý kamenitý

0.80 - 1.10	Kvartér 		hlína humózní hnědá

1.10 - 2.20 	Kvartér 		hlína silně písčitý vrstevnatý tuhý pevný šedá žlutá

2.20 - 3 		Kvartér 		hlína silně písčitý vrstevnatý tuhý pevný žlutá šedá

3 - 3.70		Kvartér 		písek jemnozrnný žlutá

3.70 - 5 		Kvartér 		hlína písčitý měkký tuhý rezavá šedá

5 - 5.60 		Kvartér 		písek hrubozrnný štěrkovitý ulehlý rezavá

5.60 - 6.60 	Kvartér 		štěrk písčitý zvodnělý ulehlý

6.60 - 7.30 	Kvartér 		hlína jílovitý tuhý rezavá šedá

7.30 - 8 		Kvartér		písek hrubozrnný štěrkovitý ulehlý zvodnělý

Hladina spodní vody cca 4,5 m pod terénem.

2.2.2.	U nepodsklepené části se jedná o výkop do hloubky 0,7 m od současného terénu, výkop slouží pro položení drenáže a provedení hydroizolace. Šířka výkopu v patě je navržena 0,8 m, sklon výkopu 3:1. Výkopy budou provedeny v soudržných hlínách měkké až tuhé konzistence tř. těžitelnosti (dle RTS) 3. Bude-li nalezena základová spára nutno práce zastavit a přizvat projektanta k posouzení.

E.2.3.	Okapové a přístupové chodníky

Chodníky. Budou zasaženy sanačním opatřením. Mají za úkol odvést vlhkost a vodu od obvodových stěn domů co nejefektivněji a zabránit případnému podmývaní základů budov při deštích. Součástí chodníků jsou anglické dvorky osazené na venkovním suterénním zdivu.

Budou provedeny ve stejných trasách, šířka přístupového chodníku ke vchodům 1,9 m (0,5 m drenážní dlažba + 1,4 m parketa), podél zadního štítu k silnici 1,0 m. Povrchová úprava betonová dlažba šedá přírodní, rozměr parketa 20/20/6 cm, provedení na střih. Odvodnění chodníků drenážní dlažbou podél vzdálenějšího obrubníku v šířce 50 cm, zadní chodník š. 1,0 m celý z drenážní dlažby.

2.3.1.	Okapový chodník je navržen v části, kde není přístupový chodník. Bude položen mezi líc budovy a navržený záhonový obrubník, který bude osazen do betonového lože, beton C16/20, na výšku do poloviny obrubníku. Chodník bude vyspádovaný směrem od budovy ve spádu 2 %. Okapové chodníky budou z betonové dlažby 50/50/5 cm do štěrkopísku (zásypového kameniva fr. 8-16) v tl. 15 cm, hutněného. Podkladní geotextílie tkaná.

2.3.2.	Přístupový chodník:

Skladba: Odkopávky nezapažené, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 50 m, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláně. Podkladní geotextilie tkaná. Podklad ze štěrkopísku (kamenivo drcené fr 8-16) s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 10 cm, dodávka a položení dlažby zámkové (parketa) do lože z jemného kameniva tl. 5 cm s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka parkových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou. Tloušťka skladby 21 cm.

2.3.3.	Drenážní chodník:

Skladba: Odkopávky nezapažené, s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 50 m, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláně. Podkladní geotextilie tkaná. Podklad ze štěrkopísku (kamenivo drcené fr 8-16, pod dlažbou 0-4) s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 10 cm, dodávka a položení dlažby drenážní do lože z jemného kameniva tl. 3 cm s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici, osazení a dodávka chodníkových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou. Tloušťka skladby 21 cm.

Technické vlastnosti:

Rozměr dlažby na okapovém chodníku 50/50/5 cm,

Rozměr dlažby na přístupovém chodníku 20/20/6 cm (možno použít i 20/20/5 cm)

Betonová drenážní dlažba rozměru 24/24/8 cm, tl. podkladního kameniva 3 cm.

CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 100x8x25 cm.

Chodníkový obrubník je opatřen vymezovacím nálitkem, který zaručuje spáru mezi obrubníky 3 mm. Tato spára se nemaltuje.

Požadavky:

-vibrolisovaný betonový výrobek vyrobený dvouvrstvou technologií, dle ČSN EN 1338

-barva přírodní šedá.

- pevnost v příčném tahu (průměrná):	3,6 MPa

-odolnost proti působení vody a CHRL:	Třída 3A (odpad po 100 cyklech ≤ 1 kg/m2)

ZAHRADNÍ OBRUBNÍK, 1000 x 50 x 250 cm

Betonové vibrolisované zahradní obrubníky jsou určeny pro ohraničení, zejména v zahradnictví.

Materiál: Betonový prvek je vyráběn z betonu třídy C40/50

ZÁSYPOVÉ KAMENIVO,

- těžené nebo drcené frakce 8-16, zhutněno

- pod dlažbou frakce 0-4

BETONOVÁ DLAŽBA:

- prostý, vibrolisovaný beton C 40/50 dvouvrstvý provedení dle ČSN EN 1338, se stupněm odolnosti vlivu prostředí XF4

Pevnost v příčném tahu (průměrná):	3,6 MPa

Odolnost proti působení vody a CHRL:	Třída 3A (odpad po 100 cyklech ≤ 1 kg/m2)

Obrusnost nášlapné plochy:		Třída 4I (ztráta obrusem < 18 cm3/50 cm2)

DRENÁŽNÍ DLAŽBA:

Výroba a kontrola betonové dlažby dle ČSN EN 1339. Barva šedá přírodní.

Dlažba z betonu třídy C40/50 se stupněm odolnosti vlivu prostředí XF4.

Podíl plochy otvorů v položené dlažbě vyplněných štěrkopískem (jemným kamenivem) 10%.

GEOTEXTILIE

Separační a výztužná, tkaná, materiál polypropylen.

Pevnost v tahu podélně/příčně:  21,0 / 15,0 kN/m

Prodl. při max.zatížení podél./příč.:  18 / 13 %

Odolnost proti proražení CBR: 2,5 kN

PROHOZENÁ ZEMINA

Je vykopaná zemina zbavená větších kamenů (fr. 32 a více)

ANGLICKÝ DVOREK.

Hloubka 60 cm, výška 100 cm, šířka 125 cm. Plastový sklepní světlík složený ze dvou dílů. Spojuje funkčnost, zatížitelnost a trvanlivost. Tělo světlíku z bílého duroplastu vyztuženého skelnými vlákny (UP-GF) je absolutně tvarově stabilní a výrazně odolnější vůči povětrnostním vlivům a chemikáliím než světlíky z běžných plastů. Pochůzný. Vybavený otvorem pro připojení odvodňovací přípojky, včetně systémového pochůzného roštu z pozinkovaného póroroštu oka 30/30. V odvodňovací přípojce DN 50 je integrované sítko na nečistoty. Vč. systémové standardní připevňovací sady, pro připojení bez tepelné izolace přímo na zeď.

E.2.4. Kanalizační přípojky:

Stávající vnitřní kanalizace od obydleného bytu bude ponechána v nezměněné podobě. V části neobydlené bude nalezená kanalizace od bytů (svislá a ležatá) odstraněna a případné svislé drážky ve zdi dozděny. Nově jsou navrženy podlahové vpusti v kotelnách a bývalé prádelně.

2.4.1.	Přípojky ležaté kanalizace ze suterénu. Materiál a provedení přípojek je stejný jako u vnitřní ležaté kanalizace.

Přípojka k obydlené části domu do prostoru bývalé prádelny. Bude zaústěna do nově budované kanalizační šachty před domem, ve vzdálenosti 3 m. Profil DN 100 materiál kanalizační PVC, viz předchozí odst. D.1.4.3

Přípojka do neobydlené části ke štítu budovy do podsklepené části - kotelny. Bude zaústěna do nově budované kanalizační šachty před štítem, ve vzdálenosti 4,5 m. Bude se křížit s podzemním vedením plynovodu.  Profil DN 100 materiál kanalizační PVC, viz předchozí odst. D.1.4.3

Hloubka uložení potrubí přípojek je 2,6 až 2,7 m. Před započetím prací nutno vytyčit podzemní inženýrské sítě.

Přípojky dešťové kanalizace. Budou zasaženy výkopem. Stávající kanalizace pro dešťové přípojky bude po obnažení prozkoumána kamerovým průzkumem. V případě vadné kanalizace bude tato řešena samostatným projektem.  	Nyní se provede se výměna lapače střešních splavenin a svislého potrubí včetně patního kolena. Zaústění bude do stávající kanalizace.

Provádění přípojek ležaté kanalizace:

Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky do3 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z prohozené zeminy výkopu, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním. V případě kanalizační přípojky ke štítu budovy bude nutno odstranit betonový kryt komunikace v tl. 25 cm a poté jej zpětně provést.

Lapač povrchových vod spodní odpad 110/125mm. (gaigr)
• materiál: polypropylen s UV stabilizací
• se suchou klapkou
• pro napojení okapového svodu 50 - 125 mm
• s košem pro zachytávání nečistot

kanalizační trubka SN4 200 x 4,9 x 500 mm

KG kanalizační trubka (PVC), kruhové tuhosti SN 4
• pro venkovní kanalizační potrubí, kanalizační přípojky s výškou krytí až 4m
• snadné spojování pomocí násuvných hrdel
• okamžitá a dokonalá těsnost spojů

KG kanalizační tvarovky
• pro venkovní kanalizační potrubí, kanalizační přípojky
• snadné spojování pomocí násuvných hrdel
• okamžitá a dokonalá těsnost spojů
• pro kombinaci s KG trubkami a tvarovkami

Šachtový komplet PPL (rozvětvený) s hladkou rourou 400/200 mm

revizní šachta 400 neprůlezná
• složení: 
• šachtové dno rozvětvené 400/200 mm (3 vtoky/1 výtok)
• šachtová roura hladká 400/1000 mm
• pochůzný poklop plastový 400 pro hladkou rouru

E.2.5.	Úpravy plynové přípojky.

Výkopem bude zasažena plynová přípojka a sanačními pracemi skříně na HUP a plynoměry, celkem 2 ks. Stávající skříně obsahují připojení pro 2 plynoměry, nové budou pro jeden plynoměr a HUP. Stávající skříně budou odstraněny a likvidovány. Bude provedena úprava výměnou plynovodního potrubí od hlavního uzávěru (včetně), nové osazení 1 plynoměru a nové potrubí od plynoměru svisle podél zdi a prostup skrze zeď pod stropem suterénu, kde se napojí na stávající potrubí. Staré potrubí bude likvidováno. Ocelové potrubí pro rozvod plynu v dimenzi 5/4“, spoje potrubí svařováním, spoje armatur a šroubení na plynoměr závitem. Potrubí bude natřeno žlutou barvou. Prostup skrze zeď bude osazen trubkou DN 50 mm (PVC, nebo ocel) utěsněnou do zdi montážní pěnou.

2.5.1.	Zásady spojování domovní plynovodů stanoví tyto základní předpisy:

- ČSN EN 1775 Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤5 bar - Provozní požadavky

- TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.

K vzájemnému spojování trubek se používají přednostně nerozebíratelné spoje (svařované, pájené natvrdo, lisované). Rozebíratelné spoje slouží k připojení armatur, plynoměrů, regulátorů nebo spotřebičů; lze je použít rovněž v případě montáže v zařízených prostorách. Rozebíratelné spoje smí být instalovány pouze v přístupných a větraných prostorách (trvale větrané - s větracími otvory vyústěnými do volného prostoru, přímo větratelné - s okny nebo dveřmi do volného prostoru, nepřímo větratelné - prostory sousedící s prostory přímo větratelnými).

Závitové spoje musí vyhovovat následujícím předpisům:

- ČSN EN 10 226-1 Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech Část 1: Vnější kuželové závity a vnitřní válcové závity - Rozměry, tolerance a označování

- ČSN EN 10 226-2 Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 2: Vnější kuželové závity a vnitřní kuželové závity - Rozměry, tolerance a označování

- ČSN ISO 7-1 Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování

Zkouškami se podle nových TPG 704 01 "Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách" rozumí úkony na plynovodech, prováděné v následujících případech:

- u rekonstruovaných nebo prodlužovaných plynovodů

- u stávajících plynovodů, na nichž byly prováděny zásahy, které měly vliv na jejich těsnost

- u stávajících plynovodů před uvedením (znovuuvedením) do provozu

- na spojích (propoje) mezi úseky nově vybudovaných plynovodů zkoušených samostatně

- na spojích (propojích) mezi úseky nového nebo rekonstruovaného (zkoušeného samostatně) a stávajícího plynovodu

- na spojích (propojích), kterými jsou napojovány spotřebiče, na spojích hadice pro připojení spotřebiče

- na plynovodech v případě odůvodněného podezření na porušení jejich těsnosti (při provádění stavebních prací, požáru atp.)

- na plynovodech po dodatečném utěsňování (TPG 704 02)

Zkoušky smí provádět pouze revizní technik plynových zařízení s platným osvědčením o příslušném rozsahu. Na závěr bude provedena revize a revizní zpráva.

2.5.2	Nová skříň celkem 2 ks.

Plynoměrová skříň -  betonová skříň na plyn a HUP střední

- Použití: pro umístění hlavního uzávěru, regulátoru plynu a plynoměru G4, G6 využívá se pro přípojku RD, pro umístění k objektu s obráceným sklonem střechy k objektu. Často využívána při rekonstrukcích STL a NTL plynovodů a přípojek.

- Vnější rozměr: 62/41/90 cm

- Dvířka:50x50 cm

- Vybavení: instalační rám

- Hmotnost skříně:185kg

- Základ: dle osazení - dílce výšky 30 cm tvar O plný a dva s otvorem tvar G

Základ bude posazen do výkopu na betonovou mazaninu C16/20 v tl. 20 cm. Skříň bude upevněna na stávající zeď pomocí závitových tyčí kotvených na chemickou maltu. Délka tyče 400 mm (upravit dle oměření na stavbě), ocel 8.8. pozinkovaná M20, pozink. (nerez) podložka a matice M20. Tyč bude vlepena do vrtu skrze krabici a do zdiva za krabicí, průměr vrtu 28-30 mm, hloubka vrtu ve zdivu 250 mm. Pro lepení lze použít chemickou maltu nebo kotevní maltu.

Nutno upravit krycí stříšku odřezáním přesahu, aby se dala přirazit ke zdi, fasádní omítce. Spára bude vyplněna trvale pružným a lepícím tmelem.

PCC malta (polymercementová malta) vyrobená na bázi vysokopevnostních cementů

-jednokomponentní předmíchaná suchá směs, v plastické fázi s kompenzovaným smrštěním

-zrnitost směsi je v rozsazích 0-0,3mm nebo 0-1mm

-malta s vyšší pevností již za 24 hodin (15-20 MPa v tlaku) a vysokou koncovou pevností za 28 dní (60-70 MPa)

-velmi dobrá přilnavost

-mrazuvzdorná, odolná ropným produktům, solím a rozmrazovacím látkám

-Pevnost v tlaku po 28 dnech min. 40 MPa

-Přídržnost k podkladu beton: ≥2 MPa

-Objemové změny

v plastické fázi: kompenzovány,

po 28 dnech (dle ČSN EN 12617-4): < −0,3 mm/m(suché prostředí) < −0,02 mm/m (vlhké prostředí)

-Reologické vlastnosti  > 150 mm/5 min.

-Objemová hmotnost 2000 kg ± 3%

Trvale pružný a lepící tmel:

Lze použít jako těsnicí tmel pro svislé i vodorovné spáry, jako materiál tlumicí hluk ve spoji, pro těsnění trhlin, těsnění v kovových a dřevěných konstrukcích, pro vzduchotechnické konstrukce. Lze použít jako víceúčelové lepidlo prolepení v interiéru i exteriéru okenních parapetů, prahů, schodnic, soklových lišt, základových desek, krycích lišta prefabrikovaných prvků.

Bez obsahu silikonů. Velmi dobrá přilnavost na většinu stavebních podkladů. Bez nutnosti broušení lepených ploch. Dobrá mechanická odolnost. Dobrá odolnost vůči povětrnostním vlivům. Tlumí hluk a vibrace. Velmi nízké emise.

Tvrdost Shore A 			~37 po 28 dnech (ISO 868)

Pevnost v tahu 			~1,5 N/mm2 (ISO 37)

Sečna modulu pevnosti v tahu 	~0,60 N/mm2 po 28 dnech (23 °C) (ISO 8339)

Protažení při přerušení		 ~700 % (ISO 37)

Zpětné vypružení			 ~75 % (po 28 dnech) (ISO 7389)

Odolnost vůči přetržení 		~8,0 N/mm (ISO 34)

Chemická odolnost 		odolný vůči vodě, slané vodě, zředěným louhům, vápenaté vodě a ve vodě rozpustným detergentům.

není odolný vůči 			alkoholům, organickým kyselinám, koncentrovaným louhům a koncentrovaným kyselinám, chlorovaným pohonným hmotám (na bázi uhlovodíků).

Provozní teplota 			−40 °C až +80 °C

F.	Doplňková metoda dodatečné hydroizolace.

F. 1.1.	Interiérové sanační omítky.

Provedení sanačních omítek v interiérových částech v suterénu ve (v dokumentaci označená jako SAO pozice 7).).

zbytkové vlhkosti a solí nad provedenou izolací - injektáží:

Složení:

Vyrovnávací malta 1,0 cm s provzdušňovací přísadou

Sanační omítka, jádro hlazená tl. 2,5 cm

Vápenný sanační štuk 2-3 mm

Vyrovnávací malta 1,0 cm nad povrch zdiva (spotřeba jak při 2,5 cm tl.) s provzdušňovací přísadou:

Provzdušňovací přísada do malty:

Tekutá přísada do omítek proti vlhkosti zdiva. Přísada pro zlepšení zpracovatelnosti omítky a zvýšení obsahu pórů v čerstvé maltě. Lze používat výhradně do omítek, kde se jako pojiva používá portlandský cement PC,  nebo pytlované suché maltové směsi na bázi cementového pojiva (jádrová a štuková omítka). Nesnáší vápno.

Součinitel odporu difuze vodních par menší jak 9, obsah vzduchových pórů po přidání v čerstvé maltě 40 %

Omítková malta (vyrovnání podkladu):

Sucha omitková směs (SMS) pro vícevrstvé jádrové omítky, pro ruční zpracování. Maltová hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad (bez vápna). Šedá barva.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

zrnitost směsi mm 		4

pevnost v tlaku MPa 		min. 6

přídržnost min. MPa		 0,3 FP  B

Absorpce vody 			W 2

Propustnost vodních par 		μ=max.30

Tepelná vodivost (tabulková hodnota) 	1,02 W/m.K

Trvanlivost (dle ČSN 72 2452) 	15 cyklů

Obj. hmotnost v suchém stavu 	1 850 kg/m3

Sanační omítka, jádro hlazená tl. 2,5 cm:

Suchá omítková směs sanační pro ruční i strojní nanášení. Speciální silikátová plniva na bázi expandovaného vulkanického skla, hydraulická pojiva, minerální přísady, organické polymery. Hotová směs, která po smíchání s vodou vytváří velmi plastickou maltu, která slouží k zajištění nejen sanačních, ale také tepelně izolačních vlastností. Zvyšuje tak teplotu povrchu sanační omítky a přirozeným způsobem odolává riziku kondenzační vlhkosti. Je vhodná pro použití ve vnějším i vnitřním prostředí. Malta se může nanášet jako jádrová v jedné vrstvě max. 40 mm, případně ve struktuře postřik a následně jádrová omítka. Poskytuje ochranu budovy před atmosférickými vlivy. Díky svým hydrofilním a dodatečně i hydrofobním a paropropustným vlastnostem pomáhá včasně řešit důsledky vlhkosti, čímž zamezuje vzniku plísní na povrchu stěn a uvnitř konstrukce se vytváří zdravé a bezpečné prostředí.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Reakce na oheň 					Třída A1 – nehořlavý materiál

Součinitel tepelné vodivosti 			≤ 0,07 (W/mK)

Pevnost v tlaku 					1,5 (N/mm2)

Pevnost v ohybu 					0,4 (N/mm2)

Objemová hmotnost v suchém stavu 		530 (kg/m3)

Objemová hmotnost čerstvé malty			1000 (kg/m3)

Přídržnost					>0,05 (N/mm2)

Obsah vzduchu (pórú) v čerstvé omítce 		≥ 50 [%]

Součinitel propustnosti vodní páry μ 		≤ 5

Součinitel absorpce vody 				1,5 (kg/m2min05) nehydrofobizovaná

Teplota použití 					Teplota podkladu a okolí od + 5 °C do + 30 °C

Pórovitost zatvrdlé malty				60 - 74 % obj.

Hloubka průniku (penetrace) vody			>5 (mm)

Schopnost zadržovat vodu				>90 %

Vápenný sanační štuk 2-3 mm

Omítková směs je složena z anorganických pojiv, plniv a hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad. Univerzální štukovací materiál pro povrchovou úpravu sanačních či běžných jádrových omítek. Jedná se o maltu s dobrou přilnavostí a provzdušností. Malta odpovídá ČSN EN 998-1.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Zrnitost 0 – 0,6 mm

Pevnost v tahu min 0,18 MPa

Sypná hmotnost 900 - 1000 kg/m3

Objemová hmotnost zatvrdlé malty 1400 - 1600 kg/m3

Pevnost v tlaku po 28 dnech CS I (0,4-2,5 N/mm2)

Přídržnost min. 0,10 MPa

Kapilární absorpce vody W0 (NPD)

Faktor difúzního odporu prostupu vodní páry μ <20

Reakce na oheň A1 (nehořlavá)

Tepelná vodivost 0,67 W/mK

F.1.2.	Větrání místností:

Bourací práce. Budou provedeny jádrovým vrtáním příslušného průměru (pr. 130 a 150 mm).

Centrální větrání není navrženo. V č.m. 002 (2 x) a 009, kotelna bude osazen v obvodové zdi větrací set  žaluzií pro trvalé přivětrávání prostoru, vyvedený do anglického dvorku. Komínový průduch v č.m. 009 bude využit pro stálé větrání.

Č.m 004, 006 a 011 (bývalá prádelna) budou osazeny na fasádní zdi vedle oken do anglických dvorků, ventilátory s čidlem na zvýšenou vlhkost, v tom případě se spustí, nebo na samostatný vypínač u ventilátoru.

Č.m. 003, 004  budou přivětrány mezi sebou větracími mřížkami, dtto č.m. 007-008 a 011. Mřížky budou osazeny v dělících zdech u stropu.

1.2.1	V č.m. 002 a 009, kotelna jsou navrženy přívodní větrací sety bez filtru a regulace, jsou určené pro sklady, garáže, sklepy, spíže, malé kotelny atp. Instalují se všude tam, kde chceme zajistit přirozené větrání - tj. odvod nebo přívod vzduchu účinkem rozdílných hustot vnitřního a venkovního vzduchu nebo působením větru. Prakticky se provádí osazením volných nebo uzavíratelných větracích otvorů do venkovní stěny.

POPIS:
Přívodní větrací sety jsou určené pro sklady, garáže a jiné technické místnosti. Set obsahuje vnitřní část, potrubí do stěny a venkovní mřížku. Standardně je dodáván s ochranou proti vniknutí zkondenzované vody a nastavitelným vnitním krytem s hlukovou izolací, který umožňuje směrování proudu vzduchu a regulaci množství přiváděného vzduchu. Materiál PVC, PP, obtížně hořlavé plasty, které splňují normy DIN 4102/B1 a UL 94 V2. Třída hořlavosti C1 - těžce hořlavý materiál. Zkoušeno dle normy ČSN 73 08 62:1990. Mřížky a vyústky jsou vyrobeny z plastů odolných vůči povětrnostním vlivům vnějšího prostředí a UV záření (dle normy BS 493), tzn. mají výbornou tvarovou i barevnou stálost. Barva bílá.

1.2.2.	Č.m 004, 006 a 011 budou vybaveny u fasády ventilátorem s čidlem na zvýšenou vlhkost, v tom případě se spustí nebo na samostatný vypínač u ventilátoru. Průměr potrubí ventilátoru 120 mm.

Ventilátor pro kratší vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou ztrátou, případně k odsávání přímo přes zeď. Provedení s kuličkovými ložisky, zpětnou klapkou, spínáním na vypínač s časovým doběhem 1–25 minut a nastavitelný hydrostat 50–95%.

CHARAKTERISTIKA
• Ventilátor pro kratší vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou ztrátou, případně k odsávání přímo přes zeď
• Zpětná klapka
• Kuličková ložiska
• Ventilátor pro kratší vzduchotechnické potrubí
• Skříň je vyrobena z vysoce kvalitního plastu ABS poskytujícímu dlouhou životnost, odolnost vůči nárazům a robustní konstrukci. Bílá barva RAL 9010 odolná vůči UV záření.
PODMÍNKY PROVOZU
Ventilátor je určen pro provoz ve vnitřním základním prostředí s okolní teplotou od 0°C do +50°C pro dopravu čistého vzduchu bez prachu, mastnot, výparů chemikálií a dalších znečištění. Dále je nutné zajistit, aby ventilátor nenamrzal, nestékal do něj a neusazoval se v něm kondenzát vody z potrubí. Elektrické krytí motoru ventilátoru je IPX4.
POUŽITÍ
Tento typ ventilátorů je vzhledem ke svým parametrům předurčen k použití pro kratší vzduchotechnické potrubí s nízkou tlakovou ztrátou, případně k odsávání přímo přes zeď.
OBĚŽNÉ KOLO
Axiální oběžné kolo je vyrobeno z nárazuvzdorného plastu bílé barvy.
MOTOR
AC motor vybaven kuličkovými ložisky s tukovou náplní na celou dobu životnosti a tepelnou pojistkou proti přetížení. Dvojitá elektrická izolace (bez nutnosti uzemnění). Pracovní teplota maximálně 50°C. Napájení 230 V/50 Hz. Krytí IPX4.
SMĚR PRŮTOKU
Směr průtoku je od přední sací mřížky k zadnímu výfukovému hrdlu.

1.2.3.	Utěsnění potrubí ve stavebním otvoru je navrženo pomocí montážní pěny:

Montážní pěna

Výrobek Jednosložková, polotvrdá montážní a konstrukční pěna na bázi vlhkem vytvrzujícího polyuretanu. Specielně vyvinutá pro požadavek maximální výtěžnosti. Bez obsahu freonů.

Vlastnosti

výplně průchodu průchodů trubek, elektrických kabelů

Vysoká plnící schopnost, rovnoměrná struktura, dobrá zvuková a tepelná izolace

Vysoká přilnavost a lepivost k různým stavebním podkladům - beton, zdivo, kámen, dřevo, polystyren, plasty apod.

Použití: Utěsňování průchodů ve stěnách, vyplňování dutin.

Technické údaje

Základ- polyuretan

Hustota kg/m3 20-30 (dle ISO 7390)

Struktura % ± 70% (stejnoměrných uzavřených buněk)

Tepelná odolnost °C –20 / +85 (po vytvrzení)

Řezatelnost min. 60 - 100 (při 23°C / 55% rel. vlhkosti vzduchu)

Vytvrzení hod. 2-24 (dle teploty, vlhkosti a tloušťky vrstvy)

Rozměrová stabilita %  -5% < DS <0%

Izolační hodnota mW/m.K  30-35

Absorpce hluku dB 58

Odolnost vůči UV záření- ne (nutno povrchově upravit – omítka, lišty, nátěr)

Reakce na oheň- F Klasifikace dle ČSN EN 13 501-1

Minimální šířka spáry mm 10

Maximální šířka spáry mm 40 Při větším rozměru spáry nutno provádět vyplnění spáry ve dvou a více vrstvách, dle potřeby.

F.1.3. 	Odstranění nepotřebného ocelového potrubí v suterénu, odstranění nepotřebného vodovodního potrubí v suterénu, odstranění nepoužívaného odpadního potrubí, odstranění elektroinstalace.

Práce nelze přesněji specifikovat. Počítá se s hodinovou sazbou pro pracovníky - stavební dělník v tarifní tř. 6 v počtu 24 hodin, včetně nutné malé mechanizace. Likvidace do 500 kg směsného odpadu (kov, dřevo, kámen, umělá hmota.

Demontáž, přemístění a zpětná montáž kotle. Jedná se o 2 ks, kotel nástěnný hmotnosti do 50 kg a kotel stacionární hmotnosti do 75 kg. Odpojení a připojení na plyn a vodu. Přemístění tam a zpět do 10 m. Po montáži bude provedena revize připojení.

G. 	Sanační práce v 1. NP

Jedná se o byt v přízemí v neobydlené části domu.

V místnosti č. 101, 102, 103, 104 na obvodových stěnách a vnitřní nosné zdi bude odbourána omítka do výšky 60 cm nad viditelnou čáru vlhkosti na omítce, t.j. 1,3 m nad podlahu. Proškrábnutí spár zdiva na obnažených plochách, řádné očištění obnaženého povrchu zdiva kartáči a vzduchem. Předpokládají se vápenocementové omítky v tl. 2 cm.

Vybourání podlah. V místnosti č. 104 vybourání na podkladní násypovou vrstvu, předpokládá se dřevěná podlaha, parkety na dřevěném polštáři z prken a trámků 10 cm, a podkladní beton v tl. 10 cm. V místnosti 103 a ve větší části místnosti 102 vybourání podlahy jako v č.m. 105 až na suterénní klenbu.

Obnažené konstrukce se ponechají holé vyschnout do doby opravy horní stavby.

H. 	Zařízení staveniště.

Pro zařízení staveniště lze využít stávající přípojky elektro a vodo v neužívané části domu, na koncové připojení budou osazeny staveništní měřidla. Denní místnost lze zřídit v přízemí v neužívaném bytě. Sociální zařízení lze využít za úplatu v areálu univerzity, nebo osadit mobilní.

V Hodoníně:	11/2018	 Vypracoval: 	Ing. Jiří Ilčík