Projekční a inženýrská kancelář

Ing. Irena Cífková

Bulharská 49, 612 00 Brno

tel. 541 210 417, fax 541 213 963

Investor :	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1,

Černá Pole, 61300 Brno

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNOSTÍ 2. NP V BUDOVĚ „A“

(N2065, N2066 A N2067) SPOJENÉ SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ

parcela č. 1/1, k. ú. Černá Pole

Místo stavby :	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1,

Černá Pole, 61300 Brno

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí projektant :		Ing. Irena Cífková

Datum :                                            	prosinec 2018

Obsah:

A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A

1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3. Seznam vstupních podkladů

B:  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1. Popis území stavby

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1.  Základní charakteristika stavby a jejího užívání

B.2.2.  Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.3.  Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4.  Bezbariérové užívání stavby

B.2.5.  Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6.  Základní charakteristika objektů

B.2.7.  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

B.2.8.  Zásady požárně bezpečnostního řešení

B.2.9.  Úspora energie a tepelná ochrana

B.2.10.Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální

prostředí

B.2.11.Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

B.4. Dopravní řešení

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7. Ochrana obyvatelstva

B.8. Zásady organizace výstavby

A:  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

# A.1.	Identifikační údaje

A.1.1.Údaje o stavbě:

a) Název stavby:        STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNOSTÍ 2. NP V BUDOVĚ „A“

(N2065, N2066 A N2067) SPOJENÉ SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ

b) Místo stavby:          Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1,

Černá Pole, 61300 Brno

Katastrální území:      Černá Pole ( 610771)

Číslo parcely:             1/1

c) Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy místností 2.NP v budově „A“ spojené se změnou užívání bez zásahu do nosných konstrukcí. Jedná se o místnosti N 2065 – stávající laboratoř (pitevna), N2066 – stávající WC s předsíní a N2067 – stávající úklidová komora.

Jedná se o změnu dokončené stavby, stavbu trvalou, účel užívání – věda a školství.

A.1.2.Údaje o stavebníkovi:

Stavebník:                         Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1665/1,613 00 Brno, IČ: 621 56 489

A.1.3.Údaje o zpracovateli  projektové dokumentace:

Projektant:                         Projekční a inženýrská kancelář

Ing.Irena Cífková, Bulharská 49, 612 00 Brno

Stavební část: 		Ing. Irena Cífková,

aut. inženýr v oboru pozemní stavby č.1003146

Zařízení zdravotně technických instalací: Ing.Pavel Kučera

aut. inženýr pro vodohospodářské stavby č.1001923

Zařízení silnoproudé elektrotechniky: Ing.Jiří Kozlovský, IČ:

Projektování elektrických zařízení ,

ing. Chalupský František, aut.inženýr

aut. inženýr elektrotechnických zařízení č. 1001499

Vzduchotechnika: Ivo Mach, Vsetínská 6, Brno, IČ:42686920

Rozpočty: ckn invest, s.r.o, Ing.Rudolf Hlaváč, aut. inženýr v oboru pozemní stavby

1002504

# A.2.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba vzhledem ke své velikosti nebude členěna na jednotlivé objekty, nejedná se o výrobní objekt, technologická zařízení nejsou obsažena.

# A.3.	Seznam vstupních podkladů

Byla provedena obhlídka stavby a staveniště a doměření stávajících prostor.

Jako podklad ke zpracování projektové dokumentace dále slouží:

- Kopie katastrální mapy

- Výpis z katastru nemovitostí

- Pasport daných prostor - stávajícího stavu

- Záměr investora

B:  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- B.1.	Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území.

Staveniště je vymezeno obvodem stavebního objektu. Staveniště se nachází uvnitř objektu, charakter území nebude uvažovanými stavebními úpravami dotčen.

b) údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem.

Regulační plán předmětného území či stavby nebude stavebními úpravami uvnitř objektu dotčen.

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu bez zásahu do obálky budovy.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentaci, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Navržené stavební úpravy nevyžadují změnu v užívání stavby, ale změnu v užívání rekonstruovaných prostor místností. Prováděním stavebních úprav nedojde k zásahu do nosných konstrukcí. Jedná se o místnosti N 2065 – stávající laboratoř (pitevna), N2066 – stávající WC muži s předsíní a N2067 – stávající úklidová komora. Stávající úklidová komora bude zrušena a nahrazena WC pro zaměstnance (muže i ženy) a stávající laboratoř (pitevna) bude rozšířena o stávající prostor WC muži.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Navržené stavební úpravy nevyžadují povolení výjimky z obecných požadavků na využití území.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Dokumentace je v souladu se stanovisky dotčených orgánů – jejich výsledky budou předány zhotoviteli stavby, stavebníkovi a budou v dokladové části dokumentace.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický

průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Vzhledem k rozsahu stavby není nutný a nebyl prováděn geologický ani hydrogeologický průzkum, či jiné průzkumy. Byla provedena obhlídka stavby a doměřeny stávající prostory.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, apod.),

Stávající objekt se nachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, památkové zóny, rezervace, nemovité národní kulturní památky. Stavebními úpravami nedojde k zásahu do fasády objektu ani do nosných konstrukcí.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Parcela i objekt se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí nebo odtokové poměry v území. Použité prvky a materiály musí svými parametry (jakost, rozměry ap.) odpovídat příslušným normám, technickým podmínkám a technologickým předpisům. Stavebník bude postupovat a volit technologický postup tak, aby došlo k minimálním dopadům na životní prostředí. V nejvyšší možné míře budou eliminovány prašné práce tak, aby došlo co k nejmenším dopadům na sousední pozemky. Připravenost stavby, způsob montáže a provádění musí respektovat příslušné normy, předpisy a technologické postupy. Při realizaci stavby nutno dodržovat všechny platné normy a předpisy.

Odtokové poměry se oproti stávajícímu stavu nezmění, dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch budou odváděny stávajícím způsobem a navrhované stavební úpravy nemají na odtokové poměry vliv.

j) požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou žádné požadavky na sanace, demolice a kácení dřevin. Stavební úpravy budou probíhat uvnitř objektu.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Nejsou požadavky na zábory zemědělské půdy. Stavební úpravy budou probíhat uvnitř objektu.

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Stavebními úpravami není dotčeno napojení na dopravní a technickou infrastrukturu  - je stávající. Obecně technické požadavky na výstavbu jsou dodrženy (vyhl.č.268/2009). V rámci stavebních úprav není řešeno bezbariérové užívání stavby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nejsou.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

Pozemky dotčené stavbou:

Parcela č. 1/1 – zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 10169 m2, vlastník Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno – Černá Pole.

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Nejsou.

- B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravy charakteru udržovacích prací bez zásahu do nosných konstrukcí. Změna užívání se netýká celého objektu, ale jednotlivých místností.

b) účel užívání stavby

Účel užívání stavby zůstává stávající  – věda a školství. Mění se účel užívání místností viz B.1.c.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Navrhované stavební úpravy – nepožadují rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby. V rámci výše uvedených stavebních úprav nebyl vznesen požadavek na kompletní bezbariérové řešení - požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Není součástí PD.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Závěry ze závazných stanovisek dotčených orgánů budou zapracovány do dokumentace a budou předány objednateli a zhotoviteli.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

S ochranou stavby podle jiných právních předpisů se nepočítá.

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Zastavěná plocha, obestavěný prostor celého objektu zůstanou stávající.

Funkční jednotky stávající:

N 2065 – laboratoř (pitevna)…….podl.plocha……….11,00 m2

N 2066 – WC muži……………….podl.plocha……….  8,60 m2

N 2067 – úklidová komora………podl.plocha……….  2,30 m2

Funkční jednotky nově navržené:

N 2065 – laboratoř (pitevna)…….podl.plocha……….14,91 m2

příruční sklad…………..podl.plocha……….  2,22 m2

N 2066 – předsíň WC …………...podl.plocha……….  3,87 m2

N 2067 – WC…………….. ………podl.plocha……….  2,16 m2

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Elektroinstalace:

Základní technické údaje:

Soustava:			3, N, PE, stř. 50 Hz, 400 V /TN-S

Ochrana základní:		automatickým odpojením od zdroje

Ochrana zvýšená:		proudové chrániče, pospojování

Měření spotřeby:		stávající, v rámci celé budovy

Vlivy prostředí:		normální AB5 (vnitřní prostory)

Energetická bilance

Instalovaný příkon Pi:	4 kW

Současnost β:		0,4

Výpočtový příkon Pp:	1,6 kW

Vodovod a kanalizace:

Hospodaření s dešťovou vodou, potřeby médií jsou stávající beze změny.

Plynovod:

Potřeby médií jsou stávající beze změny.

Vzduchotechnika:

Mikroklimatické podmínky, zadávací parametry a dimenzování:

Množství přiváděného vzduchu

Minimální uvažované hodnoty:

Laboratoře 		50 m3h-1 na osobu

Množství odváděného vzduchu

Hygienická zázemí objektu budou větrána podtlakově, množství vzduchu je dle dávky na zařizovací předmět:

Minimální uvažované hodnoty:

WC			50 m3h-1

pisoár			25 m3h-1

umyvadlo			30 m3h-1

výlevka			50 m3h-1

pitevna			800 m3h-1

Vytápění:

Vytápění, rozvody topení, umístění radiátorů v rekonstruovaných prostorách zůstane beze změny. Budou opatřeny pouze novým nátěrem.

Průkaz energetické náročnosti:

Na objekt není zpracován průkaz energetické náročnosti podle zákona č.318/2012Sb., kterým se mění zákon č.406/2000Sb. o hospodaření energií, a vyhlášky č.78/2013Sb.,o energetické náročnosti budov. Zůstává stávající.

Odpady:

Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně. Odpad nebo stavební materiál nebude umísťován mimo staveniště.

Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou za odstraňování odpadu, odděleně podle druhů zaevidovány do evidence odpadu, v případě potřeby uloženy do příslušných shromažďovacích nádob. Recyklovatelný odpad bude recyklován ( kovy, plasty), spalitelné odpady  budou distribuovány do zařízení k energetickému využití (dřevo), případně do zařízení k odstraňování odpadů – skládka.

S veškerými odpady, které budou vznikat při stavební a provozní činnosti, při jejich přepravě, odstraňování musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech č.185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení.

Odpady jsou zatříděny podle vyhl.č.93/2016 Sb., o katalogu odpadů:

Kód odpadu              Název odpadu                                  kategorie               množství

150101                     papír a lepenkové obaly                       O                         100 kg

170 201                    dřevo                                                     O                        300 kg

150 102                    plastové obaly                                       O                        100 kg

200 140                    kovy                                                       O                        350 kg

170 904                    směsné stavební a demoliční odpady

Neuvedené pod čísly 170901,170902,

170903                                                    O                       100 kg

200 307                     objemný odpad                                       O                       300 kg

V rámci provozu se již nyní produkuje běžný komunální odpad, který se sváží pověřenou odbornou firmou.

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Předpokládané zahájení výstavby		12/2019

Předpokládané dokončení výstavby		12/2020

Stavba nebude členěna na etapy

j) orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby …………..1 000 000,- Kč bez DPH.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Navržené stavební úpravy se budou provádět ve 2.NP budovy A Mendelovy univerzity. Týkají se místností N2065, N2066 a N2067 a budou spojené se změnou užívaní těchto místností.

Stávající stav:

V místnosti č. N2065 je dnes nefunkční laboratoř (pitevna). V místnosti č. N2066 je sociální zařízení – předsíň a WC muži. Místnost č. N2067 je úklidová komora přístupná z předsíně WC.

Nový stav:

V novém dispozičním řešení je pitevna (N 2065) zvětšena o prostory dnešního WC. V něm bude umístěn pitevní stůl a dřez. Zde se budou provádět pitevní úkony drobného ptactva a drobných živočichů. Stávající výklenek u vstupu do laboratoře (pitevny) bude využíván jako příruční sklad pro laboratorní materiál a sklo. Vstupní část pitevny bude vybavena dvěma lednicemi, umývadlem a pracovním stolem s možností připojení na počítač, kde budou zaznamenávány výsledky laboratorního šetření. Nové WC pro zaměstnance bude zbudováno z dnešní úklidové komory (maximálně 8 osob). Předsíň WC zůstane zachována. Stávající WC nebylo studenty využíváno, sloužilo pro potřeby akademického personálu. Pro úklid bude využívána úklidová komora v jiné části podlaží. Do fasády a ani do stěn ústících do chodby 2. podlaží nebude zasahováno.

Teplovodní vytápění zůstává stávající, radiátory a rozvody k nim zůstanou bez úprav.

Osvětlení – stávající. Laboratoř (pitevna) je přirozeně osvětlena okny.

Pitevna bude přirozeně  větrána okny a nuceně v podtlakovém režimu.

Odvětrání hygienických zařízení bude řešeno nuceně v podtlakovém režimu.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Nejedná se o výrobní objekt.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Navrhované stavba není řešena jako bezbariérová. Nebyl vznesen požadavek na kompletní bezbariérové řešení - požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Není součástí PD.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Svým uspořádáním stavba vyhovuje a zabezpečuje ochranu proti nepříznivým vlivům povětrnosti a prostorovým uspořádáním odpovídá hygienickým předpisům.

Budou voleny takové materiály a technologie, které zabezpečí bezpečnost jak při stavbě, tak při jejím provozu.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

b) konstrukční a materiálové řešení,

Stavebními úpravami vyvolanými potřebou modernizace a změnou užívání jednotlivých místností nedojde k zásahu do nosných konstrukcí objektu.

Ke zvětšení prostor laboratoře (pitevny) dojde vybouráním stávajících příček v sociálním zařízení. Bude vybouraná stávající podlaha. Okna zůstávají stávající.

Rozvody plynu, elektroinstalace a ZTI se upraví dle profesních částí.

V pitevně se provede nová keramická podlaha se součinitelem smykového tření  min.0,6.

Stávající vstupní dveře do pitevny, do předsíně WC, WC a světlíkové okno do předsíně WC budou repasovány a opatřeny novým nátěrem. Dveře do předsíně a na WC musí být opatřeny průvětrníkem při spodní hraně dveří.

Do příručního skladu pitevny, který je současně rezervou pro prostory datového uzlu, budou osazeny do stávajícího otvoru nové dřevěné dvoukřídlové dveře s asymetrickými křídly do obložkové zárubně. Vstupní křídlo musí mít šířku 800 mm.

Podrobně řešeno v oddíle D.1.1. Architektonicko – stavebním řešení

c) mechanická odolnost a stabilita.

Stavební úpravy jsou navrženy z materiálů a konstrukcí s odpovídající mechanickou odolností a stabilitou. Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

- zřícení stavby nebo její části

- větší stupeň nepřípustného přetvoření

- poškození jiných částí stavby nebo technického zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

b) výčet technických a technologických zařízení.

Vodovod a kanalizace:

V rámci stavební a technické rekonstrukce výše uvedených místností bude provedena i rekonstrukce zařízení zdravotně technických instalací. V místnostech jsou v současné době osazeny zařizovací předměty a ve stěnách vedeny rozvody vody, kanalizace a plynu. Hlavní stoupačky vody a kanalizace jsou vedeny v montážní šachtě, další možné stoupačky ve zdivu nebyly nalezeny. Možnosti napojení na stávající rozvody bude nutno před samotným prováděním ověřit po odstranění stávajících zařizovacích předmětů, odstranění omítek nebo vybourání zdiva.

Hospodaření s dešťovou vodou, potřeby médií jsou stávající beze změny.

Plynovod:

Rozvod plynu bude rekonstruován v nutném rozsahu. Stávající ocelové potrubí bude prodlouženo do místa nového osazení laboratorního kahanu. Na konci potrubí bude osazen plynový uzavírací kohout KK1/2“ s připojením na hadici. Nový rozvod bude z trub ocelových černých spojovaných svařováním, jak.mat. 11 353.0. Po provedení práce bude provedena zkouška těsnosti a vyhotoven protokol. Trubky budou před zaomítáním opatřeny ochranným nátěrem.

Podrobně řešeno v oddíle D.1.4.a Zařízení zdravotně technických instalací

Elektroinstalace:

Je řešena silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace pro upravované místnosti N2065, N2066 a N2067 ve 2.NP budovy „A“ Mendelovy univerzity. V části silnoproudu jsou řešeny zásuvkové rozvody, osvětlení, ochranné pospojování, napájení germicidní lampy a VZT. Ve slaboproudu jsou řešeny přívody 4 datových linek počítačové sítě.

Podrobně řešeno v oddíle D.1.4.b Elektroinstalace

Vzduchotechnika:

Základní koncepce zařízení pro techniku prostředí

Dle způsobu úpravy vzduchu jsou vzduchotechnická zařízení navržena takto:

VR - Větrání s rekuperací - zařízení s úpravou vzduchu rekuperací a filtrací. Zařízení zajistí větrání prostoru. Výměna vzduchu je řešena pomocí systému měření a regulace. Zařízení neupravuje parametry vlhkosti vzduchu.

O - Odvod vzduchu - vzduch je pouze nuceně odváděn z větraného prostoru do venkovního ovzduší. V prostorách bude udržován podtlak, aby se zabránilo šíření vznikajících škodlivin do okolních prostor. Zařízení neupravuje parametry vlhkosti vzduchu.

C – Cirkulace – zařízení pracující s cirkulačním vzduchem (split jednotka). Zařízení neupravuje parametry vlhkosti vzduchu.

Popis VZT zařízení:

Zařízení číslo 1	Odtah z pitevny

Vzduchotechnický systém	O

Pitevna bude větrána nuceně v podtlakovém režimu. Nad stolem bude osazena typové digestoř. Vzduch bude veden potrubím kruhovým, ve kterém bude osazen radiální ventilátor. Vzduchu bude dále veden kruhovým pozinkovaným potrubím. Znehodnocený vzduch bude vyfukován do venkovního prostředí nad střechou objektu. Náhrada odsávaného vzduchu bude hrazena okenními otvory. Ovládání a napájení zařízení zajistí profese EL.

Zařízení číslo 2	Větrání hygienických zařízení

Vzduchotechnický systém	O

Hygienické zařízení a budou větrány nuceně v podtlakovém režimu. Vzduchu bude odsáván axiálními ventilátory osazenými v podhledu. Vzduch bude dále veden kruhovým potrubím. Potrubí bude napojeno na stávající stoupací čtyřhranné stoupací potrubí.  Znehodnocený vzduch bude vyfukován do venkovního prostředí nad střechou objektu. Náhrada odsávaného vzduchu bude hrazena z okolních prostor přes dveřní mřížky nebo podřezané dveře (dodávka stavby). Ovládání a napájení zařízení zajistí profese EL pomocí nástěnných spínačů nebo od světel předsíní. Zařízení jsou vybavena doběhem 2 – 20 min.

Podrobně řešeno v oddíle D.1.4.c Vzduchotechnika

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Navrženými stavebními úpravami nedojde ke změně požárně bezpečnostního řešení objektu.

B.2.9.Úspora energie a tepelná ochrana:

Požadavky energetické náročnosti jsou dány charakterem objektu. Beze změny.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Odpady vzniklé při výstavbě budou na základě smluvního vztahu odváženy na skládku k  tomu účelu určenou. Stavební materiál vhodný k recyklaci bude recyklován oprávněnou firmou. Odpady vzniklé při výstavbě a následném provozování objektu budou zneškodňovány dle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a vyhl. MŽP č.383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady.

Prováděním stavebních prací nedojde k vývinu škodlivin a zdraví nebezpečných látek ani hluku pro okolí.

Je nutné dodržovat zákonnou právní úpravu ochrany před nepříznivými účinky hluku dle zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, v ustanoveních §30-§34 a prováděcí nařízení vlády č.148/2006Sb.o ochraně zdraví před nepříznivými účinky a hluku a vibrací.

Realizací této stavby nevznikají požadavky na ochranu vody ani ovzduší a nedojde ke změně vlivu stavby na přírodu a krajinu.

Vytápění – stávající teplovodní.

Větrání – stávající přirozené okny a nucené v podtlakovém režimu (viz VZT) v laboratoři (pitevně) a v sociálním zařízení.

Zásobování vodou – všechny zařizovací předměty jsou zásobovány pitnou vodou ( viz zdravotně technické instalace).

Osvětlení – prostor laboratoře (pitevny) je osvětlen přirozeně, v hygienickém zařízení a i v pitevně je navrženo umělé osvětlení příslušné intenzity dle ČSN.

B.2.11.Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není předmětem PD.

b) ochrana před bludnými proudy

Není předmětem PD.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Seizmicita se v místě stavby, vzhledem k jejímu umístění, nepředpokládá.

d) ochrana před hlukem

Konstrukce obvodových stěn zajišťuje ochranu před působením hluku ze zdrojů v okolí objektu. Prováděním stavebních úprav nedojde k vývinu škodlivin a zdraví nebezpečných látek ani hluku pro okolí. Hladina hluku odpovídá hygienickým předpisům a nezhorší se dnešní životní podmínky.

e) protipovodňová opatření.

Povodně se v místě stavby nepředpokládají, není řešeno.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stávající. Vzhledem k rozsahu stavby není předmětem této projektové dokumentace.

- B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stávající. Napojení stavby na dopravní infrastrukturu je stávající po obslužné komunikaci. Napojení na zdroj vody, kanalizace, plynu a elektrické energie bude v ve stávajících stěnách v podlaží.

- B.4. Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

c) doprava v klidu

d) pěší a cyklistické stezky

Není řešeno – je stávající, beze změny

- B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

b) použité vegetační prvky

c) biotechnická opatření

Není řešeno, stavební úpravy jsou uvnitř objektu.

- B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Z hlediska životního prostředí nedojde ke zhoršení kvality životního prostředí v uvažované lokalitě.

Při výstavbě a následném provozování budou vznikat odpady, se kterými bude nakládáno  dle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a vyhl. MŽP č.383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady.

Odpady vzniklé při výstavbě budou na základě smluvního vztahu odváženy na skládku k  tomu účelu určenou. Stavební materiál vhodný k recyklaci bude recyklován oprávněnou firmou. Stavební úpravy budou probíhat uvnitř objektu, stavba nebude mít vliv na půdu a ovzduší.

Hluk bude vznikat pouze běžným provozem místností v objektu. Pouze přechodně během probíhajících stavebních prací může dojít v rekonstruovaných prostorách ke zvýšení hluku. Veškeré stavební práce proto budou probíhat dle platné legislativy.

Při vlastním provozu ani v průběhu výstavby nebudou vznikat odpady, které je nutno likvidovat zvláštním způsobem. V objektu se v rámci provozuje produkuje pouze tuhý komunální odpad. Ten bude odvážen na základě smluvního vztahu oprávněnou firmou.  Nebude zde žádná výroba, která by mohla produkovat odpady zvláštního charakteru. Umístění popelnice je řešeno na pozemku stavebníka. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Dešťová voda ze střechy a zpevněných ploch je likvidovaná stávajícím způsobem.

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Stavba nebude mít vliv.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba nebude mít vliv.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Stavba nebude mít vliv.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Stavba nebude mít vliv.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

V místě stavby nejsou ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Stávající. Příjezdová komunikace splňuje požadavky ČSN 73 0833 čl. 4.4.1., je umožněn příjezd pro vozidla hasičského záchranného sboru a vozidla lékařské záchranné služby.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Napojení na zdroj vody a elektrické energie bude ze el. zásuvek a z vodovodní baterie rekonstruovaných prostor. Pokud bude nutné spotřebu el.energie měřit, pak bude napojení elektrické energie z hlavního rozvaděče a spotřeba bude podružně měřena.

b) odvodnění staveniště

Není řešeno.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště je dostupné z komunikací. Stávající veřejné komunikace umožňují ke stavbě příjezd.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Rozsah staveniště je dán obvodem objektu a je vymezen rekonstruovanými prostorami ve 2.NP.

Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám. Všechny vstupy na staveniště je nutné označit výstražnými tabulkami – Nepovolaným osobám vstup zakázán. Sociální zázemí budou pracovníci používat po dohodě se správcem objektu.

Nápojné body na energie jsou stávající uvnitř objektu.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Nejsou. Stavební úpravy uvnitř objektu.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Není řešeno.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně. Odpad nebo stavební materiál nebude umísťován mimo staveniště.

Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude provádět firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou za odstraňování odpadu, odděleně podle druhů zaevidovány do evidence odpadu, v případě potřeby uloženy do příslušných shromažďovacích nádob.

S veškerými odpady, které budou vznikat při stavební a provozní činnosti, při jejich přepravě, odstraňování musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech č.185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení.

Ochrana ovzduší proti zápachu, plynné emise.

Hlavním zdrojem plynných exhalátů jsou zplodiny ze spalovacích motorů dopravních prostředků.

Automobilová doprava pro zásobování bude maximálně vytěžována, tak aby se zmenšil počet jejích příjezdů, a bude celkově dbáno na maximální omezení provozu strojů naprázdno.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Není předmětem.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

OCHRANA ZELENĚ A PŮDY

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou dodržovány obecné zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí staveniště. Stavební úpravy budou realizovány uvnitř objektu, stavební materiál bude při dovezení hned přemístěn do rekonstruovaných prostor, stavební suť a ostatní vybouraný materiál bude před odvozem umístěn v nádobách nebo kontejnerech na dvoře v areálu Mendelovy univerzity.

Sypké materiály budou ukládány tak aby nedocházelo k jejich splavování.

OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad stanovenou mez. Ta je stanovena zejména ustanoveními vyhlášky č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění nařízení vlády č.272/2011 §11,12.

Při dodržení technických a organizačních opatřeních v ní popsaných budou zajištěny legislativně požadované hodnoty hladin akustických tlaků a bude vyhověno současně platným legislativním požadavkům tak, aby byla zajištěna akustická pohoda v chráněných vnitřních prostorech okolních staveb od hluku stavební činnosti.

ROZVRH STAVEBNÍCH PRACÍ

Z hlediska co nejnižšího negativního vlivu stavby na okolí je stanoven tento rozvrh stavby:

Stavební činnosti produkující zvýšený hluk, vibrace a otřesy, tj. hlučné práce budou prováděny v pracovní dny v době od 7 do 17 hodin.

Ostatní stavební výroba (ruční práce, běžné stavební práce) vzhledem k podstatně nižší hlučnosti bude probíhat v době 6 - 18 hodin.

OPATŘENÍ PROTI HLUKU

Z hlediska ochrany proti hluku (aby byly v jeho okolí splněny požadované hygienické limity hluku ze stavební činnosti) je třeba vzhledem k hlukovým parametrům hlavních zdrojů a činností zabezpečit:

Mechanizace bude užita typů a parametrů s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností a bude používáno zvukově izolačních krytů příslušného stroje.

Dodavatel stavby bude dbát a je odpovědný za náležitý technický stav stavebního nářadí, používaných v rámci stavby.

V případě využívání hlučných zařízení je nezbytné striktně dodržovat stanovené limity a případně stroj či zařízení ohradit tuhou konstrukcí tak, aby hluk nepronikal do okolí, ale pouze vzhůru

Budou používána v co nejvyšší míře elektrická zařízení a nářadí

OCHRANA OVZDUŠÍ PROTI PRAŠNOSTI

Stavební výroba produkuje do ovzduší tuhé (prachové) a plynné emise, které je proto zapotřebí vhodnými opatřeními účinně snižovat. Mezi primární zdroje znečisťování prašností patří manipulace se sypkými jemnozrnnými materiály, demolice apod.

Při vlastní výstavbě a při budování zařízení staveniště jsou navrženy tyto opatření:

- Budou v největší možné míře využívána pytlovaná sypká a prašná staviva

- Při případných bouracích pracích bude zamezeno prašnosti, např. kropením konstrukcí vodou, odvoz suti musí být prováděn výtahy nebo uzavřenými shozy, odpad nesmí být volně shazován z výšky na zem, ale do kontejnerů, které jsou zakryty plachtami, aby nemohlo dojít k úniku prachu vně stavebního záboru

- Pro snížení prašnosti v okolí stavenišť pravidelně, při teplém a větrném počasí častěji, odstraňovat z komunikací okolo stavby (u odjezdové komunikace i vzdáleněji) metením případné znečištění.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Prováděním stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích, stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby.

Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaným osobám. Všechny vstupy na staveniště označit výstražnými tabulkami – Nepovolaným osobám vstup zakázán.

Při vlastním provádění stavebních prací musí být dbáno všech příslušných předpisů a nařízení – nařízení vlády č.93/2012Sb,kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákon č.309/2006Sb.o bezpečnosti práce, nařízení vlády č.591/2006Sb o podrobných požadavcích na BOZP při práci na staveništi.

Základní zásady bezpečnosti práce:

■   Před zahájením stavby budou pracovníci řádně poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny v úvahu přicházející práce na staveništi. Bezpečnostní opatření budou po dobu stavby řádně zajišťována a pravidelně kontrolována stavbyvedoucím.

■  Pro práce prováděné v temných prostorách bude zajištěno řádné osvětlení bezpečnostním okruhem o napětí 24V.

■  Do stavebního deníku budou zaznamenávány závady a nedodělky na bezpečnostních opatřeních. Závady budou odstraněny v nejkratším termínu, příkaz bude kontrolován stavbyvedoucím.

■  Pracovníci na staveništi jsou povinni dodržovat pořádek a čistotu staveniště, dbát ochrany proti požáru zejména při svařování a udržovat v pohotovosti protipožární pomůcky.

■  Na staveništi budou vývěskou vyhlášena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie.

■  Práce na elektrozařízeních smí provádět k tomu určený zkoušený elektrikář, přepojování el. vedení se mohou provádět pouze za odborného dozoru orgánů příslušných rozvodných závodů.

■  Pracovníci jsou povinni užívat ochranných pomůcek (při sváření, sekání, montáži).

■  Při styku s jakýmikoliv rozvody, hlavně kabelovými bude ihned vyrozuměn stavební dozor investora za účelem projednání dalšího pracovního postupu.

■  Při bouracích pracích je třeba postupovat podle vyhlášky ČÚBP č.601/2006 Sb. ze dne 1.1.2006, kterou se vydávají předpisy pro zajištění bezpečnosti práce.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Neuvažuje se s užíváním stavby osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, apod.)

Speciální podmínky se nepředpokládají.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládané zahájení výstavby		12/2019

Předpokládané dokončení výstavby		12/2020

Časový průběh výstavby bude podřízen požadavkům a možnostem stavebníka a bude přesně stanoven jako součást smlouvy o dílo.