Projekční a inženýrská kancelář

Ing. Irena Cífková

Bulharská 49, 612 00 Brno

tel. 541 210 417, fax 541 213 963

Investor :	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1,

Černá Pole, 61300 Brno

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNOSTÍ 2. NP V BUDOVĚ „A“

(N2065, N2066 A N2067) SPOJENÉ SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ

parcela č. 1/1, k. ú. Černá Pole

Místo stavby :	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1,

Černá Pole, 61300 Brno

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

D.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ

Vedoucí projektant :		Ing. Irena Cífková

Vypracovala:                                                      	Libuše Uhrová

Datum :                                            	Prosinec 2018

Obsah:

1. 	Architektonické, výtvarné, materiálové dispoziční a provozní řešení,

bezbariérové   užívání stavby

2.	Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

2.1 	Bourací práce

2.2	Dozdívky, povrchové úpravy

2.3	Podlahy

2.4 	Výplně otvorů

2.5	Zámečnické výrobky

2.6	Klempířské výrobky

3.	Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem

V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek č.134/2016 Sb. (změny 147/2017Sb.,183/2017Sb.) bylo ve výjimečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis a ke stanovení technických parametrů, podmínek a jejich kvalitativního standardu postupováno dle § 89 odst.5 a odst. 6 tohoto zákona.

1.	Architektonické, výtvarné, materiálové dispoziční a provozní řešení,

bezbariérové užívání stavby

Projektová dokumentace pro provedení stavby řeší stavební úpravy místnosti

č. N2065, N2066 a N2067 spojené se změnou užívání ve 2. NP v budově A Mendelovy univerzity.  Dle požadavku investora bude upravena nefunkční pitevna, která se zvětší o část sociálního zařízení.

Stávající stav:

V místnosti č. N2065 je dnes nefunkční pitevna. V místnosti č. N2066 se nachází sociální zařízení – předsíň a WC muži, v místnosti č. N2067 úklidová komora přístupná z předsíně WC.

Nový stav:

V novém dispozičním řešení je pitevna zvětšena o prostory dnešního WC. Nové WC bude zbudováno ze současné úklidové komory. Pro toto řešení se zazdí vstup do WC a vybourá dělící příčka mezi pitevnou a WC.

V úklidové komoře se odstraní výlevka a na její místo se zavěsí nové WC

na izolační přizdívku.

Stávající rozvody plynu, elektroinstalace a ZTI budou upraveny dle nového zařízení. Upraveno bude i odvětrání sociálních prostor a pitevny. Topení zůstává stávající.

# 2.	Stavebně  technické řešení

## 2.1	Bourací práce

V dnešní pitevně bude vybourána zděná příčka mezi WC a pitevnou. V přilehlé komoře se demontuje dřevěné obložení stěn a dřevěný podhled. Dále dřevěná posuvná stěna s dveřním křídlem včetně osazovacího rámu.

Demontuje se stávající nábytek, dřez, roletový rám a parapety.

Nášlapná vrstva podlahy (keramická dlažba) bude vybourána, podklad očištěn a opraven pro nový nášlap. Nosná vrstva podlahy musí být po odstranění keramické dlažby posouzena stavebním dozorem.

V sociálních prostorách budou vybourány zděné příčky kabin WC, izolační přizdívky a vstupní dveře včetně ocelové zárubně. Nadpraží bude posouzeno a případně světlík podchycen oc. profilem 2x L50/50/5 dl. 1100 mm. Nadsvětlík zůstane zachován. Kazetový podhled v v upravovaných prostorách bude demontován.

Rozvody plynu, elektroinstalace a ZTI se upraví dle profesních částí.

Jednotlivé bourací práce jsou vyznačeny ve výkrese bouracích prací (v. č. 1).

## 2.2	Dozdívky, povrchové úpravy

Otvor po vybouraných dveřích se zazdí. Pro nové WC se vyzdí izolační přizdívka do výšky 1200 mm. Veškeré nové zdivo je navrženo z pórobetonových tvárnic na systémové pojivo (P2-500).

Vnitřní povrchové úpravy jsou standardní vápennocementové štukové omítky opatřené  malbou. V pitevně je navržen keramický obklad do výšky 3, 550 od podlahy. V předsíni WC do výšky 2100. Obklad v předsíni WC bude tvarově doplňovat stávající.

Stávající omítky v příručním skladu se opraví v rozsahu cca 30%. Celá plocha mimo obložené části bude opatřena novou výmalbou.

Keramický obklad bude proveden i na parapetu a ostění oken.

Ve všech prostorách bude nový kazetový podhled ve výšce -0,450 m pod stropem. V pitevně budou pod potrubím plynovodu perforované dílce – viz část ZTI.

Prostupy a drážky pro jednotlivých rozvodů budou provedeny dle profesních částí.  Prostupy VZT jsou orientačně uvedeny v půdoryse.

## 2.3	Podlahy

V pitevně se provede nová keramická podlaha (smykové tření 0,6). Skladba popsána na výkrese navržených stavebních úprav (v. č. 2).

Po odkrytí nosné vrstvy podlahy musí stavební dozor posoudit stav této vrstvy. V případě nevyhovující kvality musí být upřesněna nová skladba podlahy s projektantem.

## 2.4	Výplně otvorů

Stávající vstupní dveře do pitevny i do předsíně WC budou repasovány (odstranění nátěru, zatmelení, přebroušení) a opatřeny novým nátěrem. Odstín bude dle ostatních stávajících dveří v chodbě. Stejně budou opraveny i dveře na WC a světlíkové okno do předsíně WC. Tyto výrobky budou natřeny v bílém odstínu. Dveře do předsíně a na WC musí být opatřeny průvětrníkem při spodní hraně dveří.

Do příručního skladu pitevny, který je současně rezervou pro prostory datového uzlu, se do stávajícího otvoru nové dřevěné dvoukřídlové dveře s asymetrickými křídly do ocelové zárubně. Vstupní křídlo musí mít šířku 800 mm.

Okna zůstávají stávající.

## 2.5     Zámečnické výrobky

Rozvody ústředního topení a radiátory budou zbaveny starých nátěrů a koroze, odmastí se podklad. Na takto očištěné výrobky bude proveden základní a následně krycí nátěr. Na nátěr musí být použit speciální výrobek pro teplovodní topná tělesa.

## 2.6     Klempířské výrobky

Na střeše bude olemován výstup VZT – odvětrání pitevny – manžetou z pozinkovaného plechu. Syntetický nátěr – 1x základní, 2x vrchní.

3.	Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem

Tepelná technika

Tepelná technika není řešena, zůstává stávající vytápění.

Osvětlení a oslunění

Pitevna je přirozeně osvětlena a osluněna okny. Ostatní prostory jsou osvětleny uměle.

Odvětrání, odtah z pitevny

Pitevna bude větrána přirozeně a nuceně v podtlakovém režimu. Nad stolem bude osazena typové digestoř. Vzduch bude veden potrubím kruhovým, ve kterém bude osazen radiální ventilátor. Vzduch bude dále veden kruhovým pozinkovaným potrubím. Znehodnocený vzduch bude vyfukován do venkovního prostředí nad střechou objektu. Náhrada odsávaného vzduchu bude hrazena okenními otvory. Ovládání a napájení zařízení zajistí profese EL.

Odvětrání hygienických zařízení

Hygienické zařízení bude větráno nuceně v podtlakovém režimu. Vzduch bude odsáván axiálními ventilátory osazenými v podhledu. Vzduch bude dále veden kruhovým potrubím. Potrubí bude napojeno na stávající stoupací čtyřhranné stoupací potrubí.  Znehodnocený vzduch bude vyfukován do venkovního prostředí nad střechou objektu. Náhrada odsávaného vzduchu bude hrazena z okolních prostor přes dveřní mřížky nebo podřezané dveře (dodávka stavby). Ovládání a napájení zařízení zajistí profese EL pomocí nástěnných spínačů nebo od světel předsíní. Zařízení jsou vybavena doběhem 2 – 20 min.

Akustika

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky.

Výpis použitých norem

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky

ČSN 73 P 0600 Ochrana staveb proti vodě

ČSN 73 P 0606 Hydroizolace staveb – povlakové hydroizolace – základní ustanovení

ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Brno, prosinec 2018                                                       Vypracovala:   Libuše Uhrová