# stavební úpravy tělocvičny bg05

## Tělocvična v areálu Tauferových kolejí

### D1.4.3 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

### DOKUMENTACE pro územní a stavební řízení

Investor: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Zpracovatel projektu: Projekční kancelář Ing. Arch. Evžen Štreit

Hlavní projektant: Ing.Arch. Evžen Štreit

Odpovědný projektant:Ing.Karel Boudný

Zakázkové číslo: 0112/17

Datum: prosinec 2017

Číslo výtisku:

Obsah:

| Výkres číslo | #### Název | Měřítko výkresu | Počet listů | Počet A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Textová část |  |  |  |
|  | Titulní list |  | 1 | 1 |
|  | Obsah |  | 1 | 1 |
|  | Technická zpráva |  | 2 | 2 |
|  | Výpočty osvětlení |  | 12 | 12 |
|  | Výpis materiálu |  | 6 | 6 |
|  | Celkem |  | 22 | 22 |
|  | Výkresová část |  |  |  |
| D1.4.3-1 | Půdorys 1.NP - nový stav | 1:50 | 1 | 6 |
| D1.4.3-2 | Přebudování a doplnění rozvaděče R2 | - | 1 | 2 |
|  | Celkem |  | 2 | 8 |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci stavebních úprav tělocvičny BG05 v areálu Tauferových kolejí v Brně. Zahrnuje světelnou a zásuvkovou instalaci a napojení vzduchotechniky. Za podklad sloužily stavební výkresy, požadavky investora, údaje hlavního projektanta a profese VZT.

1. TECHNICKÉ ÚDAJE

Elektrické napájení: 3+N+PE, stř.50Hz, 400V/TN-C-S

Ochrana před NDN: samočinným odpojením od zdroje

Zvýšení instalovaného příkonu objektu: 7,4  kW

Místo napojení: stávající rozvaděč R2

Vnější vlivy: AB5 – normální, ve všech uvažovaných místnostech

Vzhledem k tomu, že jsou vnější vlivy jednoznačné, není potřeba vypracovávat „Protokol vnějších vlivů“ – viz ČSN 33 2000-3, čl. 320.N3.

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie:3

2. NAPÁJENÍ A ROZVADĚČ

Elektroinstalace rekonstruované části se napojí ze stávajícího rozvaděče R2 na chodbě. Ten bude přebudován a doplněn. Většina elektroinstalace se napojí na stávající jističové vývody, kromě napojení VZT. V rozvaděči je doplněn proudový chránič pro zásuvkové obvody.

3. OSVĚTLENÍ

Pro osvětlení bude použito zářivkových svítidel, ovládaných  od vstupů do jednotlivých místností. Počet svítidel byl dán výpočtem tak, aby hodnoty osvětlenosti v jednotlivých místnostech odpovídaly ČSN EN 12464-1.

Nouzové a protipanické osvětlení

Na únikových trasách budou instalována nouzová svítidla s piktogramy, vybavená vlastními zdroji jež zajistí automatické zapnutí při ztrátě napájecího napětí. Automatika těchto svítidel musí být pod trvalým napětím, napojená na přímou fázi světelného obvodu (před vypínačem). Minimální doba svícení nouzového osvětlení přípustná pro únikové účely musí být 1 hodina. V místnostI o podlahové ploše větší než 60 m2  (kardiofitnass), kde se zdržuje větší množství osob bude navíc protipanické osvětlení, realizované nouzovými moduly ve vybraných svítidlech.

4. ZÁSUVKOVÁ INSTALACE

Jedná se o  běžné instalační zásuvky pro připojení běžných spotřebičů na 230V. Zásuvkové obvody budou napojeny přes proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA, který bude doplněn v rozvaděči R2.

5. KABELOVÉ ROZVODY

Elektroinstalace bude provedena celoplastovými kabely typu CYKY uloženými pod omítkou a na povrchu v elektroinstalačních lištách. Výška vypínačů bude 1,2 m nad podlahou. Výška zásuvek bude cca 0,3m nad podlahou, nebo dle popisu na výkrese. Z rozvaděče R2 bude napojena kromě světel a zásuvek, vzduchotechnika.  Další údaje jsou patrné z výkresové dokumentace.

6. ZÁVĚR

Montážní organizace provede výchozí revizi dle ČSN 33 2000-6 a vydá revizní zprávu. Připojení,opravy a jakékoliv zásahy do el.zařízení smí provádět pouze osoby s předepsanou elektrotechnickou kvalifikací dle ČSN EN 50 110-1, ed.2 a vyhlášky 50/78Sb.

Výrobky zařízení, které jsou navrženy v projektové dokumentaci musí vyhovovat zákonu č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům nařízením vlády

V Brně, prosinec 2017                                                  Vypracoval:Ing.Karel Boudný