## Rekapitulace
Název | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 3,60% z dodávky zařízení | 0
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost |  | 1357.8 | 2263
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Dodávka celkem, Montážní náklady | 0 | 1357.8
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | 1357.8
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | 0 | 1357.8
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 1357.8
Základ a hodnota DPH 21% | 752806.54 | 158089.3734
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 159447.1734
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení 1 | 0 | 0 | 2263
Izolace tepelné | 0 | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Zařízení 1
1-01 | Klimatizační jednotka s certifikací dle ČSN EN 1886 | ks | 1 | [6 empty] | 565 | 565
Parametry jednotky dle EU 1253/2014
Typologie jednotky:
Větrací jednotka pro jiné, než obytné budovy, obousměrná větrací jednotka
Typ pohonu:
Pohon s proměnnými otáčkami
Typ zpětného získávání tepla:
Jiný (Rotační) - teplotní účinnost 74%
Přenesení - 1,60 %
Jmenovitý průtok - 0,83 m3/s
Efektivní elktrický příkon - 1.748 kW
SFPint: 424 W(m3/s)
SFPint_limit: 925 W(m3/s)
Vnitřní tlaková ztráta větracích součástí
přívod : 112 Pa; odvod: 122 Pa
Hladina akustického výkonu skřín
přívod: 49 dB(A); odvod: 448 dB(A)
Přívodní část
| Koncový panel s velkým otvorem + klapka | ks | 1
| Filtrační komora - kapsový filtr G4 - 360 | ks | 1
| Tlumící komora - délka 600 mm | ks | 1
| Rekuperační komora rotační | ks | 1
přívod - 3000 m3/h; odvod - 3000 m3/h
| Klapková komora s jednou klapkou | ks | 1
| Chladící komora | ks | 1
| Přímý výparník-kondenzátor | ks | 1
čtyřřadá - 1 okruh - 3000 m3/h; 32,0/20,0°C
Chladivo R 410A
Výparná teplota 5,0°C - výkon: 14,8 kW
provoz jako kondenzátor: výkon 8,7 kW
vzduch: 3000m3/h; 11,3/20°C
| Příslušenství: sifon pro odvod kondenzátu | ks | 1
| Ventilátorová komora | ks | 1
s volným oběžným kolem
Vzduch: 3000 m3/h Exter.tlak.ztráta: 280 Pa
Statická účinnost: 55,78%; výkon: 0,8 kW
Dynamický tlak: 54 Pa; celkový tlak: 702 Pa
Motor: napětí 230/400 V; zapojení D/Y
SFP: 1,145 kW(m3/s) SFP3
Krytí: IP55; výkon: 1,1 kW
Frekvenční měnič
| Tlumící komora - délka 600 mm | ks | 1
| Koncový panel s velkým otvorem | ks | 1
Odvodní část
| Koncový panel s velkým otvorem | ks | 1
| Filtrační komora - kapsový filtr G4 - 360 | ks | 1
| Tlumící komora - délka 600 mm | ks | 1
| Ventilátorová komora | ks | 1
s volným oběžným kolem
Vzduch: 3000 m3/h Exter.tlak.ztráta: 280 Pa
Statická účinnost: 54,47%; výkon: 0,6 kW
Dynamický tlak: 54 Pa; celkový tlak: 564 Pa
Motor: napětí 230/400 V; zapojení D/Y
SFP: 0,923 kW(m3/s) SFP3
Krytí: IP55; výkon: 1,1 kW
Frekvenční měnič
Rekuperační komora - viz přívod
| Tlumící komora - délka 600 mm | ks | 1
| Koncový panel s velkým otvorem + klapka + protidešťová žaluzie | ks | 1
| Regulace jednotky včetně regulačních prvků | ks | 1
1-02 | Kondenzační jednotka | ks | 1 | [6 empty] | 104 | 104
Chladící/ topící výkon: 12,5 / 14,5 kW
příkon: 400 V; 5,2/5,07 kW
Chladivo R410A
separační trubka dvojitá
| Drátový dálkový ovladač | ks | 1
1-03 | Potrubí chladiva propojení kondenzátoru s jednotkou | bm | 10
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
1-04 | PZ-P 630x630 TPJ 18-12-86 | ks | 1
VYÚSTKA
1-05 | VP2 425x225 TPJ 68-12-76 | ks | 10
REGULACE
| R1 425x225 TPJ 68-12-76 | ks | 20
VYÚSTKA
1-06 | VP1 425x225 TPJ 68-12-76 | ks | 10
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
| do obvodu 1050 100% tvarovek | bm | 8 | [6 empty] | 10 | 80
| do obvodu 1500 90% tvarovek | bm | 12 | [6 empty] | 15 | 180
| do obvodu 1890 60% tvarovek | bm | 4 | [6 empty] | 19 | 76
| do obvodu 2630 60% tvarovek | bm | 30 | [6 empty] | 29 | 870
| do obvodu 3500 100% tvarovek | bm | 1 | [6 empty] | 38 | 38
MONTÁŽ KOVOVÝCH ATYPICKÝCH KONSTRUKCÍ
| do 20 kg | kg | 30
| do 5 kg | kg | 40
SPOJOVACÍ MATERIÁL
| šrouby, matice, podložky | kpl | 150 | [6 empty] | 1 | 150
SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR CELKEM
| materiál celkem: | kg | 200 | [6 empty] | 1 | 200
| Zařízení 1 - celkem | [9 empty] | 2263
Izolace tepelné
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY
| tl 40mm | m2 | 12
Izolace tepelné - celkem

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Propočet prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | Kardiofitness
Projekt | D.1.4c Vzduchotechnika
Investor | Mendelova univerzita v Brně
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 3,60
Cena přesunu 1 kg | 0,60
PPV % | 5,00
Zednické výpomoci % | 1,60
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15