Příloha E - Lhůty pravidelných revizí elektrického zařízení                     podle ČSN 33  0300

Rozdělení revizí podle druhu prostředí

| Druh prostředí | Orientační přiřazení podle ČSN 33 0300 | Revizní lhůty v rocích |
| --- | --- | --- |
| normální základní | AA4, AB5,BC2,XX1 pro vlivy AC až AR (kromě AQ) BD1,CA1,CB1,BA4,BA5 | 5 |
| studené, horké, vlhké, prašné s prachem nehořlavým, se zvýšenou korozní agresivitou, s biologickými škůdci | přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4)a vnitřní prostory s AB1 až AB7(kromě AB5),AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2 | 3 |
| mokré, s extrémní korozní agresivitou | AD2 až AD8, AF4 | 1 |
| pasivní s nebezpečí požáru, s otřesy pasivní s nebezpečí výbuchu (1) | AG3, AH3,BE2, BE3 | 2 |
| venkovní pod přístřeškem | Umístění venku nebo pod přístřeškem (vně budovy - může být AB2, AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než déšť způsobený lidských faktorem a samostatné zařízení, které je před přímými účinky deště chráněno nebo je pro ně provedeno. AF2,AF3,AN2,AN3,AS1až AS3 + ostatní vlivy podle místní situace. | 4 |

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru se zvýšeným ohrožení osob

| Umístění elektrického zařízení | Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000 - 3 | Revizní lhůty v rocích |
| --- | --- | --- |
| prostory určené k shromažďování více než 250 osob (sportovní a kulturní zařízení, obchodní domy, stánky hromadné dopravy, apod.) | BD3, BD4 (zároveň BA1) | 2 |
| rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení | BA2, BD4 | 3 |
| zděné obytné a kancelářské budovy (kanceláře, byty, rodinné a bytové domy) | BD1(může být BD2) | 5 (2) |
| objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2,C3(podle ČSN 730823) | CA2 | 2(2) |
| pojízdné a přenosné prostředky | - | 1 (3) |
| prozatímní zařízení stanoviště |  | 0,5 |

Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosferické a statické elektřiny

| Druh objektu | Revizní lhůty v rocích |
| --- | --- |
| objekty s prostory s prostředím nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 | 2 |
| ostatní | 5 (4) |

1. Nevztahuje se na ochranný prostor (viz 330300 a ČSN 332320), který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu, tyto prostory s ochranným prostorem se revidují ve lhůtách příslušných druhu prostředí v navazujících prostoru bez nebezpečí výbuchu.

2. Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu.

3. Za pojízdný a převozný prostředek se považuje elektrické zařízení podle ČSN 34 1330 a dále např. pojízdné a převozné míchačky, dopravníkové pásy apod.

4. Platí i pro ochranné prostory, které nehraničí se žádným prostorem se stupněm nebezpečí výbuchu.

Lhůty pravidelných revizí elektrických zařízení podle ČSN 33 1500

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle prostředí

| Druh prostředí | Třídy vnějších vlivů (ČSN 33 2000-3) | Revizní lhůty |
| --- | --- | --- |
| základní, normální | normální, tj. AA4, AB4, AB5, XX1 pro vlivy AC až AR (kromě AQ), BA1, BC1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1; dále pak BA4, BA5 | 5 roků |
| venkovní, pod přístřeškem | umístěné venku nebo pod přístřeškem (vně budovy - může být AB2 a AB3, AB6 a AB8 + AD3 až AD5 i pro výskyt vody z jiných zdrojů než z deště způsobený lidským faktorem a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště buď chráněno, nebo je pro ně provedeno, AF2, AF3, AN2 a AN3, AS1 až AS3 + ostatní vlivy dle místní situace | 4 roky |
| studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci | přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory s AB1 až AB7 (kromě AB5), AE4 až AE6, AF3, AK2, AL2 | 3 roky |
| s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu | AG3, AH3, BE2, BE3 | 2 roky |
| mokré, s extrémní korozní agresivitou | AD2 až AD8, AF4 | 1 rok |

Lhůty pravidelných revizí podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob

| Umístění elektrického zařízení | Využití a konstrukce budovy (ČSN 33 2000-3) | Revizní lhůty |
| --- | --- | --- |
| zděné, obytné a kancelářské budovy | BD1 (může být též BD2) | 5 roků |
| rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely, a jiná ubytovací zařízení | BD4, BA2 | 3 roky |
| prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) | BD3, BD4 (zároveň též BA1) | 2 roky |
| objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 | CA2 | 2 roky |
| pojízdné a převozné prostředky |  | 1 rok |
| prozatímní zařízení staveniště |  | 0,5 roku |

Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

| Druh objektu | Objekt dle povahy zpracovávaných látek | Revizní lhůty |
| --- | --- | --- |
| objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 | BE2, BE3, CA2 | 2 roky |
| ostatní | všechny ostatní, kromě BE2, BE3, CA2 | 5 roků |

Lhůty povinných revizí a kontrol elektrických spotřebičů dle 
ČSN 331600 ED 2.

| Skupina elektrických spotřebičů | Nepřipevněné spotřebiče a nářadí držené v ruce |  | Ostatní nepřipevněné spotřebiče |
| --- | --- | --- | --- |
| A - spotř. poskytované formou pronájmu | Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání 5.2.bod 1 |  |  |
| B - spotř. používané ve venkovním prostoru (stavby, parky, zemědělství). | Třída I | 1x za 3 měsíce | 1x za 6 měsíce |
|  | Třída II a III | 1x za 6 měsíců |  |
| C - spotř. používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách | Třída I | 1x za 6 měsíců | 1x za 24 měsíce |
|  | Třída II a III | 1x za 12 měsíců |  |
| D - spotř. používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely) | Třída I | 1x za 12 měsíců | 1x za 24 měsíce |
|  | Třída II a III |  |  |
| E - spotř. používané při administrativní činnosti | Třída I | 1x za 12 měsíců | 1x za 24 měsíce |
|  | Třída II a III |  |  |

1. První pravidelná revize se provádí nejpozději ve lhůtě dané tabulkou od uvedení do provozu

2. V případě velmi častého používání elektrického ručního nářadí (s nářadím se pracuje delší dobu než 250 provozních hodin za rok), je vhodné kratší lhůty pravidelných revizí stanovit provozním bezpečnostním předpisem.

3. Lhůty kontrol a revizí se uplatňují také u elektrických spotřebičů i v případě jejich dlouhodobého pronájmu.

Z pohledu ochrany před úrazem elektrickým proudem se elektrické spotřebiče a nářadí dělí na spotřebiče a nářadí s třídami ochrany 0, I., II.
a III.

Třída ochrany 0. - ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěná pouze základní izolace v ČR  se spotřebiče této třídy nepoužívají, neboť jejich používání je zakázáno.

Třída ochrany I. - ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna a spojením neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem sítě. Spotřebiče této třídy jsou vybaveny přívodní šňůrou s ochranným vodičem, vidlice je opatřena svorkou ochranného vodiče.

Třída ochrany II. - ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a přídavnou izolací. Spotřebiče této třídy neobsahují žádné neživé části - u spotřebičů této třídy neexistuje ochranné pospojování.

Třída ochrany III. - ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna bezpečným malým napětím.

- Lhůty pravidelných revizí dle ČSN 62305-03 a dříve platné ČSN 341390

Lhůty pravidelných zařízení pro ochranu před účinky atmosférické 
a statické elektřiny. (Hromosvodů) dle dříve platné ČSN 341391

| Druh objektu | Orientační přiřazení podle ČSN 33 2000- 3 | Revizní lhůty v rocích |
| --- | --- | --- |
| objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 | BE2, BE3, CA3 | 2 |
| ostatní | všechny kromě BE2, BE3, CA2 | 5 |

Lhůty pravidelných revizí systému ochrany před bleskem a přepětím dle ČSN 62305-03

| Ochranná úroveň | Vizuální kontrola | Celková revize | Kritické systémy- úplná revize |
| --- | --- | --- | --- |
| I, II velké budovy | 1 rok | 2 roky | 1 rok |
| III, IV malé budovy | 2 roky. | 4 roky | 1 rok |

Systémy ochrany před bleskem pro prostředí s nebezpečím výbuch být vizuálně kontrolován každých 6 měsíců. Elektrická měření instalace by měla být provedena 1x za rok.

- Zákony, vyhlášky, nařízení vlády a normy, které se vztahují k problematice revizí elektrických zařízení:

- Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti

Příloha č. 2:

3. U zařízení musí být před jeho uvedením do provozu osvědčena jeho bezpečnost v rozsahu a za podmínek stanovených právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci[4] a v souladu s technickou dokumentací; osvědčení provádí revizní technik s platným osvědčením příslušného druhu a rozsahu podle jiného právního předpisu[5].

[4] § 349 Zákoníku práce

(1) Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

[5] Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

- Zákoník práce č. 262/2006 Sb.

§ 101

(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika").

(5) Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

§ 102

(1) Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

(2) Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

(3) Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu.

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

§3 (1) Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a organizačními opatřeními, splňujícími požadavky tohoto nařízení, ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob.

§3 (2) Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve vztahu k vykonávané činnosti, zejména z posouzení možností omezení úrovně rizikových faktorů pracovních podmínek, požadavků na ochranu zaměstnanců před účinky škodlivin a rizik vyplývajících z provozování a používání výrobních a pracovních prostředků a zařízení.

§3 (4) Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí

a) stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště[11],

b) dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v písmenu a) a určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění[11],

c) aby stanovené termíny, lhůty a rozsah činností uvedených v písmenu a) a kontrolní a revizní záznamy, hlášení údajů o stavu zařízení získávaná například ze snímačů a čidel, byly vedeny způsobem, který umožní uchovávání a využívání údajů po stanovenou dobu v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly k dispozici osobám vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním orgánům.

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

§ 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

e) průvodní dokumentací soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení,

f) provozní dokumentací soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo zaměstnavatel

- ČSN 33 1500: 1990 Revize elektrických zařízení

2.1 Nová elektrická zařízení je možno uvést do provozu tehdy, byl-li jejich stav z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí revizí, popř. ověřen a doložen dokladem v souladu s požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy.

Tato norma je základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení a pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. Norma platí pro všechna elektrická zařízení, která mohou ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny.

- ČSN 33 2000-6: 2007 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

61.1.1 Každá instalace musí být, pokud je to prakticky možné, během své výstavby a/nebo po dokončení předtím, než ji uživatel uvede do provozu, revidována.

- ČSN 33 1600: 2009 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

1. Rozsah platnosti

Tato norma stanovuje způsob, rozsah a postup:

- revizí a kontrol nepřipevněných elektrických spotřebičů během jejich používání

- revizi nepřipevněných elektrických spotřebičů po opravách.