B/  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

MODERNIZACE PROVOZU DYKOVÝCH ŠKOLEK V K.Ú. KŘTINY– III. ETAPA

DPS

8 / 2016

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,

Staveniště se nachází v k.ú. Křtiny, parc.č. 915/1 o celkové rozloze 1.393.310 m2 a dále na stavebních parcelách 915/2 a 915/3. Staveniště je přístupné ze zpevněné lesní cesty parc.č. 916 – vlastníkem je stavebník. V místě stavby SO 03 a SO 04 je v současnosti nezastavěný prostor – jedná se o nezpevněnou plochu sloužící jako úložiště. Stavební parcela investora je určena k plnění funkci lesa.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Před zpracováním návrhu byly projektanty provedeny standardní terénní průzkumy. Dále byly zjištěny trasy inženýrských sítí od jejich správců. Jiné geologické, geomorfologické a hydrogeologické průzkumy území nebyly vzhledem k charakteru stavby prováděny. V průběhu stavby budou provedeny zkoušky únosnosti základové spáry.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Pozemek je určený k plnění funkci lesa.

Území se nachází v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje Rudice-Tipeček.

Pozemek zasahuje do bezpečnostního pásma VTL plynovodu DN 100 - navrhované stavby do tohoto pásma nezasahují (viz C2, C3).

V zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – navrhované stavby nezasahují do ochranného pásma této sítě (viz C2, C3).

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Navržená stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Navržená stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby.

Odvedení srážkových vod ze střech navrhovaných objektů je zajištěno svedením do navržené sdružené dešťové kanalizace IO 01 napojenou na retenční nádrž k využití srážkových vod pro závlahu pěstebných ploch.

Odtokové poměry se stavbou nezmění.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Navržené objekty SO 03, SO 04 a přístavba SO 06 nevyžadují asanace, demolice ani kácení dřevin.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

U SO 03 není vyžadován zábor zemědělského půdního fondu ani pozemku určeného k plnění funkci lesa. U SO 06 dojde k rozšíření stávající zastavěné plochy a bude proveden zábor půdního fondu v tomto rozsahu: přístavba SO 06 46,8 m2 . U SO 04 bude zachován půdní horizont - jedná se o zastřešenou experimentální plochu pro pěstování sazenic a ukázky zemědělské techniky.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Všechny navržené stavby v území jsou napojeny na stávající přístupovou komunikaci v rámci pozemku a ve vlastnictví stavebníka. Napojení nemění stávající stav okolní dopravní a technické infrastruktury.

Stavba SO 03 nevyžaduje napojení technickou infrastrukturu. SO 06 správní budova je napojena přípojkami na vodovod z místní studny, splaškovou kanalizaci do jímky na vyvážení a přípojku kabelového elektrického vedení. U SO 06 bude provedeno nové napojení na elektrické vedení a úprava připojení na vodovod. V rámci stavebních úprav SO 06 bude provedeno nové paralelní připojení splaškové kanalizace do jímky na vyvážení. Objekty SO 04 a SO 06 budou napojeny na vnitroareálovou dešťovou kanalizaci.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Započetí i dokončení stavby se předpokládá v letech 2018 – 2020. Nejsou známy žádné související investice.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

SO 03 – Dyneman (pařeniště)

Stavba je navržena pro účely pěstování semenáčků.

Zastavěná plocha: 146 m2

SO 04 – Polygon (otevřená ocelová hala)

Jedná se o otevřenou jednolodní halu  pro expozici zemědělské techniky . Podlahu haly tvoří volný terén, po straně haly je pochůzný chodník šířky 1,50m. Hala má zastavěnou plochu  312 m2 a obestavěný prostor 1832 m3

SO 06 – Správní budova

Správní budova slouží jako objekt zázemí pro zaměstnance lesní školky Mendelovy univerzity (10 zaměstnanců), souběžně jej užívají studenti lesnické fakulty univerzity při praktické výuce (30 studentů).

Zastavěná plocha 	298,50 m2 z toho přístavba 46,8 m2

Obestavěný prostor bez základů	1812,84 m3

Užitná plocha čistá celkem	242,91 m2

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Návrh řeší umístění dvou nových staveb - SO 03 a SO 04 na nezastavěných plochách, využívaných k pěstování semenáčků, stavby tuto funkci zachovávají. Jedná se o volné rozlehlé plochy situované na stavebním pozemku parc.č. 915/1 k.ú. Křtiny. Část pozemku je ohraničena oplocením oddělujícím využívanou část pozemku od zbytku parcely. Navrhované stavby jsou součástí této oplocené části.

V přední části je navržena přístavba SO 06.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

SO 03 – Dyneman (pařeniště)

Navržené řešení vychází čistě z funkčních a dispozičních požadavků na navrhované stavby pro účely pěstování sazenic.

SO 04 – Polygon (otevřená ocelová hala)

Otevřená hala navazuje na ostatní objekty určené pěstování sazenic v lesní školce, orientace hřebene respektuje ortogonální uspořádání celého areálu. Nosná ocelová konstrukce pozinkovaná, zastřešení sedlové střechy ocelovým trapézovým plechem, ve vrcholu střechy prosvětlovací pás z polykarbonátu.

SO 06 – Správní budova

Objekt zůstane hmotově zachován, bude provedena přízemní přístavba s pultovou střechou a stavební úpravy se zateplením stávající části objektu.

Koncepce úpravy fasád vychází ze stávajících stavebních otvorů, ale snaží se o sjednocení rytmu a velikosti, u pobytových místností jsou odstraněny parapety - navržena jsou francouzská okna. Stávající garážová vrata jsou nahrazena prosklenými okenními dílci. Kontaktní zateplení je upraveno hladkou točenou omítkou v kombinaci s plastickou dekorativní omítkou se žlábkováním.

Barevná kombinace - hliněný odstín omítek, bílé rámy oken + dřevěné prvky markýz, střešní plechová krytina světle šedý odstín.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Technické řešení jednotlivých objektů je vždy navrženo tak, aby byly respektovány příslušné platné normy a právní předpisy.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

U SO 03, SO 04 a SO 06 není požadavek na bezbarierové využití.

Upravená dispozice SO 06 nabízí uspořádání v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vstupy jsou napojeny bezbarierově na terén, sociální zařízení pro osoby s omezenou možností pohybu je umístěno v rámci úpravy dispozice sociálek.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Charakter stavby nevyžaduje žádná zvláštní opatření z hlediska bezpečnosti provozu při jejím užívání. Návrh respektuje platné normy.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

SO 03 – Dyneman (pařeniště)

Půdorysného rozměru 69,5 x 2,1 m, výšku hřebene bude mít 0,8 m nad UT.

Dyneman bude založen na vrtaných betonových patkách z betonu C20/25 průměru 400 mm a výšky 800 mm.

Stavba bude založena v hloubce min. 800 mm pod UT.

Konstrukce dynemanu budou tvořit válcované profily UPE 100 a HEA 100, mezi které budou vsazeny desky PZD 244.

Na válcované profily budou navařeny trubky 3/4“, do kterých budou vsazeny oblé segmenty z hladké kruhové oceli pr. 16 mm. Tyto segmenty budou sloužit jako kostra pro případné natažení stínící sítě(stínící síť není součástí dodávky stavby).

Část konstrukce se bude nacházet pod úrovní terénu, proto budou veškeré ocelové prvky zinkovány.

Podlahu dynemanu bude tvořit zhutněná původní zemina. Bude spádovaná směrem k průlehu zhotoveného v I. etapě tohoto projektu.

SO 04 – Polygon (otevřená ocelová hala)

a) základy:

Pod sloupy OK  budou provedeny železobetonové z betonu C 25/30,  lité do bednění.

pasy jsou jen mezi patkami v podélné ose.

Základová spára je na úrovni -1,30 u patek a -0,900u pasů.  Po úpravě základů a  provedení nových základových patek a pasů bude do prostoru mezi nimi proveden  podsyp ze štěrkodrti dle požadavků konstr. části projektu. Úroveň I. : frakce 28-63 v tl.300 mm hutněná na Edef,2 > 25 MPa a míru zhutnění Edef,2 / Edef,1 < 2,5. Úroveň II. : frakce 0-63 v tl. 150 mm + frakce 0-8 v tl. 50 mm hutněná na Edef,2 > 45 MPa a míru zhutnění Edef,2 / Edef,1 < 2,3  .Všechny venkovní zásypy a obsypy budou prováděny z nesoudržných zemin, hutněny postupně po vrstvách max. 200 mm.

Všechny násypy a zpětné zásypy musí být provedené jako hutněné z nesoudržných zemin .Všechny  monolitické konstrukce musí být provedeny tak, aby splňovaly podmínky ČSN 73 0210-2 –

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění, část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí09/1993.

Spodní voda se v úrovni základové spáry nevyskytuje, k převzetí základové spáry bude přizván projektant statik.

b) svislé konstrukce:

Sloupy OK   HEB 280, zavětrování UPE120

c) vodorovné konstrukce:

Střešní plášť je uložen na vaznicích METSEC a příčlích  IPE 300 ocelové nosné konstrukce

d) střecha:

Střešní plášť trapézový plech TR 50-250  polakovaný opatřený vrstvou  proti skapávání vysrážené vody, Uprostřed bude proveden hřebenový světlík  v rovině střechy z prosvětlovacích panelů  o profilu trapézového plechu střechy

e) podlahy:

Chodník šířky 1,50m z betonových dlaždic 0,5 x 0,5 x 0,08m . Vnějším lícem bude chodník předsazen  0,50m před líc sloupů . Dlaždice  položeny do štěrkové lože 250mm  a po obou stranách zakončeny sliničním obrubníkem. Výška obrubníku 0,15 m nad terénem haly . Protilehlá strana bude bez chodníku sloupy budou ohraničeny obrubníky   o půdorysu 0,75 x 0,75 m a zadlážděny .

f) výplně otvorů:

Hala  bez svislého opláštění.

g) úpravy povrchů:

Nátěr OK, trapézové plechy  RAL 9002.

h) klempířské prvky

Okapní žlaby s  úpravou RAL 9002. Okapní háky povrchovou úpravou RAL 9002.

Ostatní klempířské prvky (lišty) jsou z plechu tl. 0,75mm.

Podrobný popis klempířských prvků bude ve výkresové výrobní dokumentaci.

SO 06 – Správní budova

zemní práce

Po obvodu správní  budovy budou provedeny výkopy pro osazení zateplení stávajících základů.

V místě přístavby a podél soklu budovy bude provedena skrývka ornice  - předpokládaná tl. 0,3 m a dále budou vyhloubeny rýhy pro základové pasy. Předpokládaná třída těžitelnosti zeminy č.3.

Výkopy související s instalacemi technických zařízení budov jsou uvedeny v příslušné části D 1.4.

základy

Založení přístavby na železobetonových pasech (beton C20/25) š=0,45m, hloubka -1,3 m propojených konstrukční výztuží se stávajícími základy provozní budovy. Do základů bude uložen zemnící pásek dle části elektro. V prostoru přístavby a v místě navržené kompletní výměny skladby podlahy na terénu S05 bude provedena podkladní betonová deska (beton C20/25)  tl. 150 mm na podsypu betonovým recyklátem tl. 150 mm armovaná ocelovou svařovanou sítí 100 x 100 6 mm.

bourací práce

V rámci stavebních úprav budou vyměněny všechny výplně stavebních otvorů, provedena demontáž stávajících oken, dveří a plechových garážových vrat.

Budou odstraněny všechny stávající podlahové krytiny.

Bude demontována střešní krytina a okapní žlaby a svody.

V místě navržené kompletní výměny skladby podlahy na terénu S05 bude provedeno vybourání stávajícího souvrství na úroveň -0,480 m.

V rámci úpravy dispozice budou vybourány nové otvory ve zdech pro dveře. V prostoru navržené laboratoře budou demontovány příčky. V místě hlavního vstupu do budovy bude provedeno zvýšení nadpraží do shodné úrovně se stávajícími okenními otvory.

svislé konstrukce

Stávající nosné zdivo nosných a obvodových stěn a štítů zůstane ponecháno, bude provedeno přebourání a dozdění některých dveřních otvorů včetně osazení nových překladů. Zdivo nad novými překlady bude vyklínováno a podezděno, rovněž ložná spára nad dozdívkami po rušených stavebních otvorech bude zaklínována a dozděna. Bude-li ostění bouraných otvorů nesoudržné, je nutné ostění znova vyzdít z plných cihel CP 290/140/65 na maltu vápenocementovou P15. Rozsah nového dozdění musí být stanoven podle zjištění skutečností na stavbě.

Nové příčky jsou navrženy z cihelných bloků P+D 115 mm na maltu P10.

Přístavba je navržena z cihelných bloků P+D  tl. 300 mm na maltu min. P10. Zdivo přístavby bude napojeno zasekáním a závázáním do kapes ve stávajícím štítu.

tesařské konstrukce

Stávající konstrukce krovu správní budovy zůstane ponechána beze změn.

Zastřešení  přístavby je navrženo pultovou střechou - krokve uložené z jedné strany na pozednici a na straně ke stávající budově osazené do výřezů ve vaznici kotvené pomocí závitových tyčí do zdiva štítu. Konstrukce pultové střechy o nízkém spádu vytvoří zároveň zastropení přístavby.

Na stávajícím stropu ze železobetonových panelů nad 1.NP je navrženo zateplení v podobě distančního dřevěného roštu položeného do kříže 2x tl. 80 mm + záklop prkny P+D tl. 25 mm.

Nad jižním a východním vstupem do objektu je navržena markýza z dřevěných hranolů uložená na dřevěných sloupcích a vetknutá pomocí ocelových patek do stávajícího obvodového zdiva.

omítky vnější

Stávající vnější omítky od výšky +0,600 m směrem nahoru zůstanou na obvodových zdech ponechány. Nesoudržné části budou otlučeny a bude provedeno vyrovnání povrchu pro zateplovací systém ETICS.

Soklová omítka do výšky +0,600 mm včetně kabřincového obkladu bude odstraněna a doplněna novou omítkou.

Celý objekt včetně přístavby bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS s použitím fasádních desek z minerální vlny tl. 160 mm a probarvené silikátové omítky hliněného odstínu - točená struktura, zrnitost 1,5 mm. Přístavba a některé meziokenní pilíře budou provedeny v plastické žlábkové struktuře.

omítky vnitřní

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav a výměně celé stávající elektroinstalace včetně osvětlení je navrženo kompletní odstranění stávajících omítek a provedení nových omítek vápenocementových štukových.

izolace proti vodě a zemní vlhkosti

Stávající hydroizolace pdo zdivem a v podlahách na úrovni terénu se jeví jako funkční, stavba je suchá, kromě pásu omítky nad kabřincovým obkladem soklu a v místě stávajícího schodiště do půdního prostoru. Po osekání soklové omítky bude provedena kontrola hydroizolace a v případě její nedostatečné funkce bude provedeno místní podřezání zdiva a vložení nové hydroizolace.

V místnostech s navrženou kompletní výměnou souvrství podlahy na terénu bude provedena nová hydroizolace: 2x penetrace, 1x modifikovaný živičný pás s vložkou ze skelné tkaniny s atestem pro použití jako izolace proti radonu +1x modifikovaný živičný pás s vložkou ze skelné tkaniny. Aplikace celoplošným natavením, po obvodu bude nová hydroizolace napojena natavením na stávající hydroizolaci stěn. Veškeré prostupy instalací budou plynotěsně provedeny pomocí systémových manžet pro natavení živičné hydroizolace.

V místech s možností ostřiku vody na stěny je navržen keramický obklad s aplikací podkladní stěrkové hydroizolace.

Ve skladbě nového střešního pláště bude provedena pojistná kontaktní izolace difuzní folií  gramáže min. 130g/m2 s překládanými spoji min. 100 mm zajištěnými přelepením.

tepelné izolace

nadkrokevní tepelná izolace střešního pláště

Na stávající bednění se položí parozábrana - živičný pás (sloužící jako pojistná hydroizolace po dobu stavby) a na ni se klade nosná část nadkrokevního systému z trámků tvrdé tepelné izolace v pásech rovnoběžných s okapem. Poté se mezi tyto prvky tvrdé tepelné izolace osadí další, měkká tepelná izolace (ale stejných tepelně-izolačních parametrů, obdobně jako u mezikrokevních či podkrokevních systémů) a osadí se hydroizolační, difúzně otevřená folie. Kontralatě speciálními vruty kotvené skrz tepelnou izolaci do podkladních .

tepelná izolace stropu nad 1. NP

Na stávající strop z železobetonových panelů bude proveden dřevěný rošt z hranolů 80 x 80 do kříže, osová vzdálenost 680 mm. Mezi dřevěné hranoly bude položena minerální vlna tl. 2 x 80 mm, záklop hoblovanými prkny P+D tl. 25 mm.

tepelná izolace obvodového zdiva

střešní krytina

Střešní krytina stávající budovy i přístavby bude provedena z ocelových prolisovaných dílců s povrchovou úpravou zinkováním a ochranným nátěrem v odstínu světle šedá. Podél okapu budou Umístěny tyčové zachytávače sněhu.

Střešní dílce budou uloženy na laťování  35 x 100 mm a kontralatě 40 x 60 mm s odvětrávanou vzduchovou mezerou. U okapu bude umístěna nasávací štěrbina krytá větracím pásem proti hmyzu, hřebenáče budou uloženy na větracích profilech - odvětraný hřeben v celé délce.

podlahy

Podlahy z keramické dlažby.

výplně otvorů

Výplně okenních otvorů - dřevěné rámy z europrofilů + bezpečnostní dvojsklo U=1,1W/m2.K.Barevné provedení okenních rámů - bílá. Vnitřní dveře budou provedeny jako plné opatřené jasanovou dýhou a nerezovým kováním, zárubeň obložková. Na západním průčelí stávajícího objektu je navrženo doplnění svinovacích screenových rolet v polozapuštěné schránce s elektropohonem a vodicími lištami. Odstín textilie bude upřesněn projektantem před dodávkou stavby.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

V rámci přístavby SO 06 bude instalováno chladící zařízení sněžné jámy. Na zchlazení sazenic v počtu 180 000 ks o vstupní teplotě +11 °C a požadované teplotě 0°C  za cca 5 dní a o hmotnosti 4 ks sazenic = 1 kg včetně půdy je zapotřebí cca 21kW při -10/40°C

Kompresorová jednotka vnitřní provedení s polohermetickým kompresorem (včetně kompletních ochran kompresoru a chladicího okruhu) a odděleným venkovním ventilátorovaným kondenzátorem. Chladicí výkon 21 kW při -10°C/40°C, chladivo R134a.

Ventilátorovaný výparník s elektrickým odtáváním, dofuk minimálně 18 m, minimální průtok vzduchu 11 000 m3/h, osazený solenoid ventilem a termostatickým vstřikovacím ventilem s tryskou.

Kompletní silový a ovládací rozvaděč s elektronickým regulátorem teploty zajišťujícím automatický chod chladicího okruhu, včetně automatického odtávání výparníku. Součástí rozvaděče je i řízení kondenzačních ventilátorů.

Propojení výparníku a kondenzátoru s kompresorovou jednotkou je provedeno tvrdým Cu potrubím spojovaným pomocí tvrdého pájení.

Potřebný rozměr potrubí:

Jednotka-výparník:

Sací potrubí: průměr 35 mm, tloušťka min. 1 mm, izolovaná chladírenskou izolaci tloušťky min. 9 mm

Kapalinové potrubí: průměr 22 mm, tloušťka min. 1 mm

Jednotka-kondenzátor:

Výtlačné potrubí: průměr 35 mm, tloušťka min. 1 mm

Kapalinové potrubí: průměr 22 mm, tloušťka min. 1 mm

Napájecí napětí 3x400V 50Hz, maximální příkon zařízení 15kW.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Viz samostatně přiložená požární zpráva.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení,

Pro SO 06 byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy.

b) energetická náročnost stavby,

SO 06 po stavebních úpravách je zařazena podle PENB do třídy C energetické náročnosti s roční měrnou spotřebou 149 kWh/m2 a celkovou roční spotřebou tepla 43,4 MWh..

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

Zdrojem tepla SO 06 je zplynovací kotel na dřevo, vzhledem k umístění stavby mezi vzrostlými stromy a zastínění, je problematické uplatnění solárního ohřevu.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí - zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

SO 06 správní budova je přirozeně větrána a osvětlena okny, sociální zařízení je navrženo s podtlakovou ventilací. Umělé osvětlení SO 06 je navrženo podle výpočtu dle platných norem.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

V rámci stavebních úprav SO 06 bude použita hydroizolace s atestem pro použití jako izolace proti radonu, po obvodu bude nová hydroizolace napojena natavením na stávající hydroizolaci stěn. Veškeré prostupy instalací budou plynotěsně provedeny pomocí systémových manžet pro natavení živičné hydroizolace.

b) ochrana před bludnými proudy

V rámci elektroinstalace SO 06 bude provedeno ochranné pospojování a uzemnění přes základový zemnič přístavby.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Netýká se řešené stavby.

d) ochrana před hlukem,

Netýká se řešené stavby.

e) protipovodňová opatření,

Netýká se řešené stavby.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.).

Netýká se řešené stavby.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

SO 06 Správní budova

napojení na rozvody elektro NN

U parcely 915/3 je stávající skříň RIS rozvodů NN v areálu. Tato skříň je připravena pro 3. etapu rozvodů NN v areálu. Z této skříně je navrženo napojení správní budovy  kabelem CYKY 4x25 mm2. Kabel se ukončí v kabelové skříni KS 06.

Pi   : 52,10 kW

soudobost : 0,7

Pp = 36,52 kW

Předpokládaná roční spotřeba   : 54 138 kWh/rok

Kanalizace splašková

Splaškové vody ze stávajícího objektu jsou nyní vypouštěny do betonové žumpy. Způsob likvidace splaškových vod zůstane zachován. Provede se nová přípojka splaškové kanalizace DN150 délky 5,2 m, která bude odvádět splaškové vody z přistavované části objektu do stávající žumpy. Stávající přípojka z původní části objektu bude zachována. Nedochází zde k navýšení množství vypouštěných splaškových vod. Stávající žumpa kapacitně vyhovuje.

Potrubí přípojky je navrženo v dimenzi DN150 PVC.KG SN4. Na přípojce je osazena plastová revizní šachta RŠ1 DN425 1m od hrany objektu.

Kanalizace dešťová

Likvidace dešťových vod je řešena vnějšími dešťovými svody přes lapače střešních splavenin. Vody jsou dále svedeny areálovou kanalizací do čerpací jímky a retenční nádrže. Součástí objektu SO06 je dešťová kanalizace sloužící pro tento objekt. Kanalizace je ukončena šachtou DŠ4. Další část popsána v IO 01 Dešťová kanalizace. Nová kanalizace SO 06 je navržena v celkové délce 61,5 m. Potrubí je navrženo z materiálu PVC-KG DN125-150.

Přípojka vodovodu

Přívod vody pro objekt je řešen novým napojením na stávající areálový rozvod ze studny. Studna kapacitně vyhovuje. Nedochází zde k navýšení potřeby pitné vody. Přípojka vody je navržena v dimenzi PE 40x3,7mm celkové délky 18,7 m. V místě za napojením bude osazeno nové uzavírací šoupě ISO 2810 ZAK34 D32 s tuhým uličním poklopem č.1550 a teleskopickou zemní soupravou č. 9601 1,3-1,8 m. Pro napojení na stávající potrubí bude použit T-kus d50/40mm.

Přípojka vody bude ukončena v technické místnosti č.1.14. Zde bude osazena automatická čerpadlová stanice s akumulační nádobou, která zajistí čerpání vody ze studny.

Bilance spotřeby vod

Výpočet potřeby vody podle Sb.120/2011

10 zaměstnanců			= 10 os.	x	8 m3/rok	= 	80 m3/rok

30 žáků				= 30 os.	x	8 m3/rok	= 	240 m3/rok

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

průměrná roční potřeba		: 320 m3/rok

průměrné denní množství		: 1,60 m3/d

max. denní množství			: 2,4 m3/d

max. hodinové množství		: 2,4 x 2,1 / 12 = 0,42 m3/h = 0,116 l/s

Potřeba teplé vody a tepla na ohřev teplé vody dle ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování:

Potřeba teplé vody – 40% z průměrné denní potřeby - 40% z 1,60 m3/den = 0,64 m3/den

Předpokládaná denní potřeba teplé vody:			0,64 m3/den

Předpokládaná roční potřeba teplé vody:			128,00 m3/rok /14,7

Předpokládaná roční potřeba tepla na ohřev teplé vody: 8,71 MWh/rok*3,6=31,3 GJ/rok

Výpočet množství odpadních vod

10 zaměstnanců			= 10 os.	x	8 m3/rok	= 	80 m3/rok

30 žáků				= 30 os.	x	8 m3/rok	= 	240 m3/rok

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

průměrné roční množství		: 320 m3/rok

průměrné denní množství		: 1,60 m3/d

průměrný celodenní odtok		: 0,0185 l/s

maximální denní množství		: 2,40 m3/d

maximální hodinový průtok		: 2,4 x 2,1 / 12 = 0,42 m3/h = 0,116 l/s

Množství dešťových vod odváděných do kanalizace dle ČSN 75 6101 - střecha objektu

Plocha střechy celkem		: 361 m2 = 0,0361 ha

Součinitel odtoku			: 1,0

Periodicita deště			: 0,5

Intenzita deště				: 161 l/s.ha

Q = 0,0361 x 1,0 x 161 = 		: 5,81 l/s

IO 01 Dešťová kanalizace

Objekt řeší odvod dešťových vod ze střech objektů v areálu Dykových školek v k.ú. Křtiny. Etapa č.3 navazuje na etapu č.2, obě etapy kanalizace jsou funkčně spojeny. Kanalizací jsou svedeny dešťové vody z areálu do nově navržené akumulační jímky o retenčním objemu 92,3 m3, jímka je osazena na pozemku parc.č. 915/3. Z akumulační jímky budou vody dále využity jako užitkové pro zálivku v areálu školky. Za jímkou je navržena betonová šachta 1,5x1,5x2,8 m, ve které bude osazeno čerpací zařízení. Vody z jímky budou čerpány do stávající kruhové akumulační nádrže (nadzemní) a dále využívány. Navrženo je výtlačné potrubí PE d63mm v délce 8,5m, které bude vedeno zemi do stávající kruhové nádrže. Z jímky je navržen také bezpečnostní přepad DN250 pro případ naplnění kapacity jímky. Přepad z potrubí DN250 v celkové délce 30,5 m bude zaústěn do stávajícího odtoku (ze stávající kruhové akumulační nádrže), který je sveden do lesní deprese

Před samotnou realizací je nutné ověřit hloubky odtoku do lesní deprese a výškové osazení stávající kruhové nádrže.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,

Stavební pozemek parc.č. 915/1 k.ú. Křtiny je přístupný z přilehlé lesní cesty p.č. 916 k.ú. Křtiny v majetku stavebníka.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Napojení stavebního pozemku se výstavbou nových objektů nemění. Všechny navržené objekty jsou napojeny na stávající vnitroareálové zpevněné plochy.

c) doprava v klidu,

Ve stávajícím areálu jsou k dispozici plochy pro odstavení vozidel a zemědělské techniky, v rámci stavby nedojde k navýšení nároků na parkování.

d) pěší a cyklistické stezky.

Netýká se řešené stavby.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Terénní úpravy se nenavrhují. Veškeré navržené stavby kopírují stávající terén, který bude zachován v toleranci cca +-0,100 m z důvodu vyspádování zpevněných ploch. Po dokončení stavebního prací dojde ke srovnání okolního terénu kolem stavby. Přebytečná zemina bude rozprostřena na pozemku parc.č. 915/1.

b) použité vegetační prvky,

Netýká se řešené stavby.

c) biotechnická opatření.

Nenavrhují se

.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Uvažovaná stavba nebude zdrojem nadlimitních škodlivin a nebude mít negativní dopad na životní prostředí.

Zdroj prašnosti: pouze po dobu probíhání stavebních prací. Stavba samotná při svém provozu nebude zdrojem prašnosti.

Zdroj hluku: po dobu výstavby bude pouze běžný hluk ze stavební činnosti. Stavba samotná při svém provozu nebude zdrojem hluku a vibrací.

Odpadní vody: Odpadní vody z SO 06 jsou vyvedeny stávající a navrženou přípojkou do stávající jímky na vyvážení.

Hospodaření s dešťovou vodou:

Odvedení srážkových vod ze střech navrhovaných objektů je zajištěno svedením do sdružené dešťové kanalizace napojenou na retenční nádrž k využití srážkových vod pro závlahu pěstebných ploch.

Odpady: Všechny odpady musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště ani okolí.

S odpady, které vzniknou při stavbě a provozu, bude nakládáno v souladu s vyhl.č. 185 / 2001 Sb. ( Zákon o odpadech), a to následujícím způsobem:

odpady, které vzniknou při stavbě :

druh odpadu dle vyhl.č. 381/2001 Sb.		kategorie	využití, zneškodnění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

150101 papírové a lepenkové obaly			O		sběrné suroviny

150106 směsné obaly					O		řízená skládka

170101 beton						O		řízená skládka

170102 cihly						O		řízená skládka

170201 dřevo						O		sběrné suroviny

170301 asfaltové směsi obsahující dehet 		N		sběrna nebezp. odpadů

170605 stavební materiály obsahující azbest	N		sběrna nebezp. odpadů

170504 zemina a kamení 				O 		řízená skládka

170203 plast						O		sběrné suroviny

170405 železo a ocel					O		sběrné suroviny

150104 kovové obaly znečištěné (barvami)		O/N		sběrna nebezp. odpadů

170904 směsný stavební odpad neuvedený pod

č. 170901,170902,170903 			O 		řízená skládka

Vznikající odpady budou tříděny a využitelné odpady budou přednostně předány k recyklaci a následnému využití. Odpady určené k recyklaci nesmí obsahovat nebezpečné složky. Nevyužitelné odpady budou odevzdány do sběrných surovin, ostatní odpady budou odvezeny na nejbližší řízenou skládku. Firma, provádějící stavbu musí vést evidenci vzniklých odpadů a způsob jejich likvidace, která bude doložena k žádosti o užívání stavby.

při provozu objektu vzniknou tyto odpady :

druh odpadu dle vyhl.č. 381/2001 Sb.	kategorie	využití, zneškodnění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

200101 papír a lepenka				O		sběrné suroviny

200139 plast						O		sběrné suroviny

200301 směsný komunální odpad			O 		řízená skládka

200201 biologicky rozložitelný odpad			O		kompostování

Vzhledem k povaze materiálů opláštění střechy obsahujících azbest je třeba dodržet následující opatření:

- Odnětí stavebních materiálů s obsahem azbestu ze stavby by měla provádět stavební firma, která zaručí řádný a bezpečný technologický postup odnětí těchto materiálů ze stavby, jejich zabalení, označení a následné předání vzniklých odpadů k bezpečnému odstranění.

- Při odnímání stavebních materiálů s obsahem azbestu ze stavby musí být voleny takové technologické postupy, které předcházejí nebo minimalizují uvolňování azbestu do ovzduší.

- Azbest a materiály, které jej obsahují, by měly být bezpečně odňaty ze stavby před prováděním dalších stavebních prací.

- Odpady a materiály obsahující azbest musí být po odnětí ze stavby (z místa svého původu, pracoviště) umístěny do obalů (uzavíratelné kontejnery, uzavíratelné nádoby, plastové pytle apod.), které jsou před dalším nakládáním s nimi utěsněny a označeny nápisem upozorňujícím na obsah azbestu.

- Prostor, kde dochází k nakládání s azbestem nebo stavba celá, musí být vymezen tzv. „kontrolovaným pásmem“, v němž je nutno dodržovat režimová opatření - nesmí se zde jíst, pít, kouřit (pro tyto účely musí být vyčleněno místo, které není kontaminováno azbestem).

Při činnostech, jejichž předmětem jsou materiály z azbestu nebo obsahují jako složku azbest, je nezbytné již od prvního kontaktu s nimi dbát na důsledné zabránění kontaminace ovzduší a okolního prostředí azbestem a azbestovým prachem a zabránění jeho vdechnutí. Pracovníci v „kontrolovaném pásmu“ musí být vybaveni maskou s filtrem nebo polomaskou, ochranným oděvem (kombinéza), rukavicemi, pracovní obuví. Z místa, kde dochází k odnímání stavebních prvků obsahujících azbest nebo je nakládáno s azbestovými odpady, nesmí docházet k úniku prachu do okolního nechráněného prostředí. Použité ochranné oděvy se musí přepravovat např. do čistírny nebo prádelny v uzavřených obalech (pytlích, kontejnerech)

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. V bezprostředním okolí stavby se nenachází vzrostlá zeleň, ostatní zeleň zůstane ponechána.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Netýká se řešené stavby.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

Netýká se řešené stavby.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Netýká se řešené stavby.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Netýká se řešené stavby.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

potřeby a spotřeby médií není nutné pro stavbu daného rozsahu stanovovat. Základní média pro výstavbu budou zajištěny stávajícími přípojkami.

b) odvodnění staveniště,

Odvodnění staveniště bude řešeno vsakem dešťových vod do půdy.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Staveniště je napojeno na stávající přístupovou komunikaci v rámci pozemku a ve vlastnictví stavebníka.

Staveniště bude napojeno na stávající vnitroareálový rozvod vody a rozvod NN.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a okolní stavby. Stavba se nachází na pozemku obklopeném jinými pozemky ve vlastnictví investora. V průběhu výstavby bude prováděcí firmou dbáno na zabránění zvýšení hlučnosti, prašnosti a znečištění ovzduší použitím vhodných pracovních postupů, nástrojů, plachet apod. V případě provádění zvláště prašných činností bude okolí stavby skrápěno rozstřikovanou vodou a tato bude následně likvidována vsakem na pozemku investora.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

okolí staveniště nebude vyžadovat zvláštní ochranu. Stavba nevyžaduje žádné demolice, asanace ani kácení dřevin.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Navržená stavba nevyžaduje zábory veřejných ploch.

Vlastní staveniště zahrnuje jen pozemky dotčené vlastní stavbou. Mimo tyto pozemky nebude stavba prováděna ani nebudou umístěny objekty zařízení staveniště. Obvod staveniště odpovídá hranicím řešeného území a je patrný z výkresové části dokumentace. Celé staveniště se nachází na parc.č. 915/1 k.ú. Křtiny.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Viz. odstavec B.6 a) až e) této zprávy.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Bude provedena skrývka ornice v místě výkopů zakládacích prací jednotlivých objektů. Vytěžená zemina a ornice bude uložena na mezideponii v rámci staveniště. Přebytečný výkopek bude odvezen na skládku určenou investorem do předpokládané vzdálenosti 20 km.

Část ornice bude využita na zpětné ohumusování. Zbytek bude využit dle požadavků investora.

Stavba nebude vyžadovat přísun zemin.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Podmínky pro ochranu životního prostředí nejsou pro stavbu daného rozsahu stanoveny.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5),

Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla a koordinátora bezpečnosti práce, jehož funkci zajišťuje zadavatel stavby.

Plán BOZP zpracuje dodavatel stavby.

Při provádění stavebních prací musí dodavatel věnovat pozornost zejména těmto ustanovením příslušných vyhlášek: Vyhláška ČÚBP č. 48/1982  a ČBÚ č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, která stanovuje základní požadavky bezpečnosti práce při provádění stavebních montážních a udržovacích prací. Dále je to nařízení vlády 378/2001 Sb., o bližších požadavcích na bezpečný provoz strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Dalším důležitým předpisem je zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, které zahrnuje nařízení vlády č. 170/1997 Sb., týkající se strojního zařízení, a dále nařízení vlády č. 178/1997 Sb., týkající se požadavků na stavební výrobky. Důležitými předpisy, které se rovněž zabývají požadavky na bezpečné provádění prací a stanovením pracovně hygienických zásad, jsou Zákoník práce č 262/2006 Sb., s příslušnými vyhláškami kterými se Zákoník práce provádí. Oblastí bezpečnosti práce se také zabývá platný Stavební zákon 183/2006 Sb. Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhl. ČÚBP č. 213/90 Sb. o bezpečnosti při práci a provozu silničních motorových vozidel.

Bezpečnostní předpisy:

- Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb.

- Vyhl. ČBÚ č. 591/2006 Sb.

- Zákon č. 262/2006 Sb.

- NV 264/2006 Sb

- Zákon č. 266/2006 Sb

- Nařízení vlády č. 108/1 994 Sb.

- Vyhl. 309/2005 Sb.

- Zákon 309/2006 Sb.

- NV 591/2006 Sb.

- NV 592/2006 Sb.

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

- Vyhl. ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb.

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb.

- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb.

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

- Zákon č.258/2000 Sb.

- NV 178/2001 Sb.

- Zákon č. 377/2005 Sb.

- Zákon č. 253/2005 Sb.

- Zákon č. 338/2005 Sb.

- Zákon č. 133/1985 Sb.

- Zákon č. 246/2001 Sb.

- Vyhláška MV č. 456/2006 Sb.

- vyhl. ČÚBP č. 213/90 Sb.

- Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z prováděných prací vyplývá.

- Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací na stavbě k dispozici. Pracovníci musí být seznámeni s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká.

- Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo způsobit provozní nehodu, případně i příznaky takového nebezpečí je povinen pokud nemůže nebezpečí odstranit sám přerušit práci a oznámit to odpovědnému pracovníkovi a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce v daném úseku rozhodne odpovědný pracovník dodavatele po posouzení důvodů.

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika"). Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý ze zaměstnavatelů je přitom povinen zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, a spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti. Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel.

- Pro provádění stavebních prací za mimořádných podmínek musí být v projektu stavby stanoveny zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce. Potřebná opatření určí dodavatel stavebních prací případně ve spolupráci s projektantem.

- Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. Jakékoliv poškození musí být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí nesmí pracovník pracovat osaměle, kde není v dohledu nebo doslechu další pracovník.

- Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny. Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeni, dodržovat bezpečnostní označení a signály pověřených pracovníků dozorem na pracovišti.

- Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo ohrazeny. Před započetím zemních prací musí být zajištěn ze strany dodavatele v prostoru těchto prací průzkum všech překážek a odpovědným pracovníkem jejich vyznačení na terénu zejména tras podzemních vedení inženýrských sítí, které písemně odevzdal dodavatel při předání staveniště. Výkopy musí být ohrazeny nebo zakryty. Okraje výkopů se nesmějí zatěžovat. Přes výkopy v zastavěném území musí být položeny lávky pro chodce šířky 1,50 m s oboustranným zábradlím pro každý vstup do objektu nebo max. po 50 m.

- Do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po dobu činnosti stroje.

- Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob. Musí být zajištěn průzkum objektu, inženýrských sítí a sousedních objektů. Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, které má pro tuto činnost příslušnou odbornou způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do provozu jen, odpovídají-li příslušným předpisům technického stavu.

- Práce v ochranném pásmu elektrického vedení mohou být zahájeny až po provedeném opatření k zajištění bezpečnosti práce. (Např. dozor pracovníka energ. závodu)

- Elektrická vedení musí být uložena tak, aby byla přehledná a co nejkratší. Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena. Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny bezpečnostním označením.

- Staveniště musí byt řádně ohraničeno a opatřeno výstražnými tabulkami zakazujícími vstup na staveniště

- Investor je povinen občany včas upozornit na stavbu v dané lokalitě s ohledem na jejich bezpečnost.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

SO 06 bude možné bezbarierově užívat až po dokončení stavebních úprav, u ostatních objektů nejsou požadavky na bezbarierové využití.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,

Během stavby nedojde k omezení veřejné dopravní komunikace.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Netýká se řešené stavby.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny,

Pro daný rozsah stavby není stanoven postup výstavby.

Předpokládá se výstavba záměru v navrhovaném rozsahu v letech 2018 až 2020. Žádné další dílčí termíny nejsou stanoveny.

o) podmínky realizace dané stanovisky dotčených orgánů,

V době zhotovení této DPS nebyla stanoviska ještě známa.

Budou dodány v průběhu.

p) podmínky realizace dané stavebním povolením.

V době zhotovení této DPS nebylo stavební povolení ještě vydáno.

Podmínky budou dodány v průběhu.