D/  DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHN. ZAŘÍZENÍ

MODERNIZACE PROVOZU DYKOVÝCH ŠKOLEK V K.Ú. KŘTINY – III. ETAPA

IO01-3-00 – Technická zpráva

IO01 – Dešťová kanalizace – 3.Etapa

DPS

08 / 2016

Obsah

a)	Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení	3

b)	Požadavky na vybavení	3

c)	Napojení na stávající technickou infrastrukturu	3

d)	Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodnění	3

e)	Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro 	navrhované řešení	3

f)	Požadavky na postup stavebních a montážních prací	4

g)	Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě a 	skladování	4

h)	Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou 	schopností pohybu a orientace	5

i)	Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce	5

# a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

Dešťová kanalizace – 3.Etapa

Objekt řeší odvod dešťových vod ze střech objektů v areálu Dykových školek v k.ú. Křtiny. Etapa č.3 navazuje na etapu č.2, obě etapy kanalizace jsou funkčně spojeny. Kanalizací jsou svedeny dešťové vody z areálu do nově navržené akumulační jímky o retenčním objemu 92,3 m3, jímka je osazena na pozemku parc.č. 915/3. Z akumulační jímky budou vody dále využity jako užitkové pro zálivku v areálu školky. Za jímkou je navržena betonová šachta 1,5x1,5x2,8 m, ve které bude osazeno čerpací zařízení. Vody z jímky budou čerpány do stávající kruhové akumulační nádrže (nadzemní) a dále využívány. Navrženo je výtlačné potrubí PE d63mm v délce 8,5m, které bude vedeno zemi do stávající kruhové nádrže. Z jímky je navržen také bezpečnostní přepad DN250 pro případ naplnění kapacity jímky. Přepad z potrubí DN250 v celkové délce 30,5 m bude zaústěn do stávajícího odtoku (ze stávající kruhové akumulační nádrže), který je sveden do lesní deprese. Před samotnou realizací je nutné ověřit hloubky odtoku do lesní deprese a výškové osazení stávající kruhové nádrže.

Navržena je zde dešťová kanalizace v celkové délce 232,9 m (včetně všech přípojek) v dimenzi DN125-250. Použito bude PVC potrubí typu KG SN8 spojováno hrdly s gumovým těsněním. Min. spád potrubí je 1 %.

Na trase je navrženo celkem 7 ks plastových revizních šachet DN425 Š1, Š2, Š3, Š4, Š5, Š6, Š7 Š10. Hlavní šachta Š0 je navržena jako plastová v dimenzi DN1000. Použity budou litinové poklopy určené pro maximální zatížení B=12,5 t. Počítá se s občasným přejezdem s manipulační technikou. Pro osazení poklopu je nutné použít teleskopickou rouru, která je dále zasunuta do korugované šachtové roury. Použity budou korugované šachtové roury spolu s těsnícím kroužkem. Navrženy jsou plastová prefabrikovaná šachtová dna, typy viz. výkres č. 4 A 5. Šachty budou uloženy na pískové lože o síle min. 100mm, obsyp šachet je proveden zeminou o zrnitosti max. 15mm, provede se zhutnění obsypu.

Na dešťových svodech ze střechy řešených objektů budou osazeny lapače střešních splavenin.

Souřadnice objektů:

Označení objektu	X		Y

Šachta Š0	587815978	1148033731,43

Šachta Š1	587848459,88	1148038650,43

Šachta Š2	587832364,89	1148061173,03

Šachta Š3	587834719,53	1148037295,45

Šachta Š4	587806986,99	1148036810,85

Šachta Š5	587775100,42	1148031482,7

Šachta Š6	587813524,38	1148058612,7

Šachta Š7	587823106,69	1148072634,52

Retence	587819192,51	1148023602,07

Čerpadlo	587817305,87	1148020718,42

Akumulační jímka:

Návrh akumulační jímky je navržen ve shodě s platnými předpisy a normami legislativně ošetřující uvedenou problematiku. Zejména se jedná o zákon 254/2001 Sb. o vodách, vyhlášku č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášku č. 269/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod, TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami atp. Obdobně veškeré použité výrobky splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb. o obecných požadavcích na výrobky, jsou držiteli platného certifikátu pro použití v rámci ČR a v neposlední řadě jsou též nositeli stavebně technického osvědčení.

Akumulační objekt, systém Wavin Q-Bic + Q-BB

| Název |  | akumulace |
| --- | --- | --- |
| Použitý systém |  | Q-Bic+Q-BB |
| Zatížení dopravou | Q | bez |
| Výška krytí [m] | K | 1 |
| Šířka objektu [m] | B | 6 |
| Délka objektu [m] | L | 9 |
| Výška objektu [m] | H | 1,8 |
| Počet modulů | ks | 225 |
| Stavební objem [m3] |  | 97,2 |
| Užitný objem [m3] |  | 92,3 |

| Akumulační boxy Q-Bic - čistitelný systém s revizním kanálem cca 500mm |  |
| --- | --- |
| Rozměry: 600 x 600 x 1200 mm Stavební objem: 432 l Retenční koeficient: > 95 % Připojení: DN/OD 160, 315, 400, 500 Napojení revizní šachty - optimalizované použití inspekčních kamer a možnost čištění Hmotnost: 19 kg |  |

Akumulační plastový box o stavebním objemu 0,432m3 se dvěma revizními kanály o průměru 500mm, které vytvářejí nosný prvek systému. Přímé napojení na vstupní potrubí až do DN 500. Možnost osazení systémových šachet - např. Tegra 600. Revizní kanály umožňují přímou kontrolu a revizi 56% systému. Akumulační box Wavin Q-Bic je vysoce staticky odolný (možno použít pro nákladní dopravu až do 60t při dodržení minimálního krytí dle statického posouzení). Vyrobeno z Virgin Polypropylenu, recyklovatelné.

| Akumulační boxy Q-BB |  |
| --- | --- |
| Rozměry: 600 x 600 x 1200 mm Stavební objem: 432 l Retenční koeficient: > 95 % Připojení: DN/OD 160 Hmotnost:17 kg |  |

Akumulační plastové boxy se sloupkovou nosnou konstrukcí. Stavební objem 0,432m3. Možnost přímého napojení do DN 160. Možné kombinovat s boxy Q-Bic při zachování možnosti revize a čištění. Vysoká statická odolnost. Vyrobeno z Virgin Polypropylenu, recyklovatelné.

Obalový materiál

Nádrž je obalena svařovaným hydroizolačním souvrstvím. To je tvořeno ochrannou geotexitilií (300 g/m2), která je v přímém kontaktu s akumulačními boxy. Další vrstva je PVC nebo HDPE folie o síle min. 1,5mm. Pokládku a montáž (svařování) musí provést oprávněná firma. Vnější vrstvu opět tvoří geotextilie (500 g/m2). Při montáži je nutné uvažovat s dostatečnými přesahy obalové sestavy. Vodotěsně musí být provedeny všechny spoje folie včetně zálivkové hmoty a také všechny propojení na kanalizační systém (nátok, odtok, odvětrání, revizní šachty).

Výkop, lože, obsyp, zásyp a hutnění

Při montáži systému je třeba používat vždy předepsané originální komponenty Wavin. Dále je třeba při montáži postupovat zásadně ve shodě s montážním předpisem výrobce. Podrobný popis montáže k jednotlivým komponentům najdete vždy v příslušném montážním předpise.

Výkop je nutné připravit minimálně o 0,5 m větší na všechny strany s ohledem na montáž geotextilie nebo hydroizolačního souvrství, hloubku výkopu a geologické podmínky zeminy. To vše při současném zachování požadavků na bezpečnost práce ve výkopu.

Pro obsyp zasakovacího objektu se může použít štěrkopísek frakce 8/16.

Hutnění probíhá postupně. Nejprve boční obsyp ze všech stran s důrazem a pečlivostí na napojení systému a poškození boxů. První horní vrstva 300 mm se hutní lehkým válcem bez vibrací.

Uložení a spojování boxů v horizont. a vertik. směru

Montáž boxů Q-Bic, Q-BB:

Spojování dvou sousedících boxů v horizontální rovině se provádí spojovacími elementy - spojka klip. Dva klipy na každý spoj.

Spojování vrstev boxů na sobě ve vertikální rovině se provádí spojovacími elementy - spojka trubka. Dvě trubky na spojení dvou boxů.

Odvzdušnění systému

Zasakovací nebo retenční nádrže musí mít vyřešeno odvětrání systémů (větrací komínek na terén, odvětrání přes nátokovou nebo revizní šachtu atp.) a bezpečnostní přepad systému pro havárii nebo extrémní klimatické podmínky.

Vstupní hrdla, záslepky, revizní šachty

Montáž boxů Q-Bic, Q-BB:

Revizní kanály systému Q-Bic je nutno ukončit vstupním hrdlem DN 160/315, DN 400, DN 500 nebo boční záslepkou 35kPa. Všechny revizní kanály musí být uzavřeny.

Osazení revizních šachet se provádí přes šachtový adaptér 315/600 nebo 315/400 do předpřipravených otvorů, které se musí vyřezat ve stropě resp. dně boxů. Při použití šachtového adaptéru 500/600 je nutné použít také záslepku 75kPa. Šachty se na terénu zakončují standartní nabídkou poklopů pro zvolený průměr šachty.

Čerpací zařízení

Navrženo je výtlačné potrubí PE d63mm v délce 8,5m, které bude vedeno zemi do stávající kruhové nádrže.

Čerpací zařízení bude osazeno za odtokem z akumulační jímky v betonové šachtě (např. šachta KL PS) o rozměrech 1500x1500x2800 mm. Šachta je navržena z hotových prefabrikátů z betonu třídy C30/37, vyztužené jsou kombinací síťoviny a vázané prutové výztuže 10 505 ®. V šachtě budou osazena poplastovaná stupadla, vstupní otvor je zakryt litinovým čtvercovým poklopem 600x600 mm s třídou zatížení B 125 (12,5t). Vodotěsnost šachty je zaručena vkládáním bytulového těsnění mezi jednotlivé segmenty.

Navrženo je čerpací zařízení odpadních vod bez řezacího zařízení. Plně zaplavitelné ponorné motorové čerpadlo na odpadní vodu jako blokový agregát pro svislou montáž do mokrého prostředí, k čerpání znečištěné vody. Skříň hydrauliky a oběžné kolo z plastu, skříň motoru z nerezové oceli. Přípojka výtlaku s horizontálním výtlačným hrdlem a s přírubovým připojením. Suchoběžný motor v trojfázovém provedení s termickou kontrolou motoru a s 10 m dlouhým, odpojitelným připojovacím kabelem s volným koncem. Všechny agregáty bez ochrany pro výbušné prostředí.

Použit např. typ Drain TP 50 F 82/5,5 (3~400 V) WILO

Přípojka výtlaku - DN 50

Příruby (dle EN 1092-2) PN - PN 10

Maximální provozní tlak - pmax 0,7 bar

Průchod oběžným kolem - 44 mm

Provozní režim (ponořený)  - S1

Provozní režim (vynořený) - S2-8 min S3-25%

Max. ponor  - 7 m

Druh ochrany  - IP 68

Teplota média - T +3 ... +35 °C

Hmotnost  - cca m 15,5 kg

Max čerpané množství – 24 m3/hod

# b) Požadavky na vybavení

Na trase je navrženo celkem 7 ks plastových revizních šachet DN425 Š1, Š2, Š3, Š4, Š5, Š6, Š7 Š10. Hlavní šachta Š0 je navržena jako plastová v dimenzi DN1000. Použity budou litinové poklopy určené pro maximální zatížení B=12,5 t. Počítá se s občasným přejezdem s manipulační technikou. Pro osazení poklopu je nutné použít teleskopickou rouru, která je dále zasunuta do korugované šachtové roury. Použity budou korugované šachtové roury spolu s těsnícím kroužkem. Navrženy jsou plastová prefabrikovaná šachtová dna, typy viz. výkres č. 4 A 5. Šachty budou uloženy na pískové lože o síle min. 100mm, obsyp šachet je proveden zeminou o zrnitosti max. 15mm, provede se zhutnění obsypu.

# c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu

Napojení na stávající technickou infrastrukturu není možné.

# d) Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodnění

Stavba řeší likvidaci povrchových dešťových vod ze střech objektů infiltrací do vod podzemních. Vzhledem k charakteru vypouštěných vod nedojde k ohrožení kvality podzemních vod.

Výkop pro pokládku kanalizačního potrubí nezasahuje pod úroveň ustálené hladiny spodní vody. Z tohoto důvodu není řešeno zneškodňování výše uvedených vod. Případný výskyt povrchových vod bude během výkopových pracích odčerpáván.

# e) Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení

Množství dešťových vod odváděných do kanalizace dle ČSN 75 6101 - střecha objektu

Plocha střechy celkem		: 1170 m2 = 0,1170 ha

Součinitel odtoku			: 1,0

Periodicita deště			: 0,5

Intenzita deště				: 161 l/s.ha

Q = 0,1170 x 1,0 x 161 = 		: 18,83 l/s

Průměrný měsíční srážkový úhrn činí 50 mm.

Odvodňovaná plocha cca 1200 m2 * 50 = 60 m3/měsíc srážek, které je potřeba akumulovat.

Navržena je akumulační jímka o objemu 92,3 m3. Jímka má dostatečnou kapacitu pro zachycení měsíčních srážek i případných srážek přívalových.

# f) Požadavky na postup stavebních a montážních prací

Výkop rýhy se provede dle DN potrubí. Bude prováděn strojně, v místech křížení s inženýrskými sítěmi ručně. Výkop bude příložně pažen.

Potrubí bude uloženo do štěrkopískového lože, síly 100 mm, dle pokynů výrobce a zřídí se objekty na trase. Následně se provede obsyp štěrkopískem, 300 mm nad horní hranu potrubí, rovnoměrně hutněným po obou stranách po 150 mm. Po ukončení obsypu se výkop ve zpevněné ploše (komunikace, chodníky, parkoviště) zasype struskou zrnitosti max. 80 mm, hutněnou po 200 mm na 95% PS, pod trávníkem prohozeným výkopkem, hutněným po 300 mm na 91% PS. Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 30 50 a dalšími souvisejícími normami a předpisy. V komunikacích bude hutnění prováděno na hodnotu modulu deformace zemní pláně Edef2 = 45 MPa, v parkovacích stáních Edef2 = 30 Mpa.

Při zemních pracích budou respektovány požadavky správců křižujících a souběžných sítí. Výškové úpravy ani finální úprava povrchů nebudou v rámci tohoto objektu prováděny.

Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050 a dalšími souvisejícími normami a předpisy. Před jejich započetím je povinností dodavatele stavby, vytýčit všechna podzemní vedení, a to i ta, která případně nejsou z jakýchkoliv důvodů v situacích vyznačena, aby při výkopových pracích nedošlo k jejich poškození. Při zemních pracích budou respektovány požadavky správců křižujících a souběžných sítí.

Na kanalizačním potrubí je nutno po uložení ještě před provedením obsypu provést vizuální prohlídku a po obsypu a zásypu provést zkoušku potrubí a to dle ČSN EN 1610.

Při realizaci stavby budou plně respektovány normy ČSN 75 6001 - Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN 75 61 10 - Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek a ČSN EN 1610 (ČSN 75 6114) - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. Dále bude respektována ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

# g) Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě a skladování

Nárok na energie není žádný.

Přístup k provádění údržby kanalizace bude zajištěn ze stávajících komunikací.

Skladovací prostory pro provoz kanalizace nejsou požadovány.

# h) Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Jedná se o podzemní objekt. Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace není řešeno v rámci této stavby.

# i) Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Stavební práce musí být během výstavby prováděny dle platných výnosů a předpisů o bezpečnosti při provádění prací na kanalizačním potrubí, pro zemní práce, pro práce v blízkosti nadzemních a podzemních vedení el. energie, inženýrských sítí a komunikací. Při zemních pracích musí být dodržena ustanovení nařízení vlády 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále musí být respektována vyhláška ČÚBP č. 48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci vybavit potřebnými ochrannými pomůckami. O seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy se provede prokazatelně zápis v knize hromadných školení. Staveniště bude dobře osvětleno, výkopy budou zajištěny proti pádu do výkopů. Na viditelných místech se umístí tabule s telefonními čísly první pomoci, požární ochrany, vedení stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovoleným osobám na stavbu.

Dalšími všeobecnými předpisy, jejichž znění je třeba při výstavbě respektovat jsou zákon č. 174/68  Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

Výkopy a staveniště musí být zabezpečené proti možnosti úrazu chodců. Dodavatel je povinen učinit na staveništi taková opatření, aby nemohlo dojít k ohrožení majetku a bezpečnosti cizích osob.

Křížení stávajících a nových inženýrských sítí s vodovodní přípojkou předpokládáme podle ČSN 73 6005.