D/  DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHN. ZAŘÍZENÍ

MODERNIZACE PROVOZU DYKOVÝCH ŠKOLEK V K.Ú. KŘTINY – III. ETAPA

D.1.4.6.1. – Technická zpráva

SO 06 - Správní budova

DPS

08 / 2016

0. Technická zpráva							D.1.4.6.0

1. Situace								D.1.4.6.1

2. Půdorys 1.NP– Svodná kanalizace					D.1.4.6.2

3. Půdorys 1.NP – Kanalizace						D.1.4.6.3

4. Půdorys 1.NP – Rozvod vody						D.1.4.6.4

5. Podélný řez přípojky kanalizace					D.1.4.6.5

6. Podélný řez přípojky vody						D.1.4.6.6

7. Uložení potrubí vodovodu						D.1.4.6.7

8. Uložení potrubí kanalizace						D.1.4.6.8

Úvod

Jedná se o stavební úpravy a přístavbu k správní budově „DYKOVY ŠKOLKY“ v k.ú. Křtiny – 3. etapa

Projekt zdravotně technických instalací řeší vnitřní rozvody vody a splaškové kanalizace.

Splaškové vody ze stávajícího objektu jsou nyní vypouštěny do betonové žumpy. Způsob likvidace splaškových vod zůstane zachován. Provede se nová přípojka splaškové kanalizace DN150 délky 5,2 m, která bude odvádět splaškové vody z přistavované části objektu do stávající žumpy. Stávající přípojka z původní části objektu bude zachována. Nedochází zde k navýšení množství vypouštěných splaškových vod. Stávající žumpa kapacitně vyhovuje.

Likvidace dešťových vod je řešena vnějšími dešťovými svody přes lapače střešních splavenin. Vody jsou dále svedeny areálovou kanalizací do čerpací jímky a retenční nádrže. Součástí objektu SO06 je dešťová kanalizace sloužící pro tento objekt. Kanalizace je ukončena šachtou DŠ4. Další část dešťové kanalizace není součástí této PD. Nová kanalizace je navržena v celkové délce 61,5 m. Potrubí je navrženo z materiálu PVC-KG DN125-150.

Přívod vody pro objekt je řešen novým napojením na stávající areálový rozvod ze studny. Studna kapacitně vyhovuje. Nedochází zde k navýšení potřeby pitné vody. Přípojka vody je navržena v dimenzi PE 40x3,7mm celkové délky 18,7 m. V místě za napojením bude osazeno nové uzavírací šoupátko DN32 s teleskopickou zemní soupravou.

Přehled výchozích podkladů

Projekt zdravotně technických instalací je zpracován dle stavebních podkladů a zaměření skutečného stavu.

Použité normy/vyhlášky

Vyhláška 34/2011 Sb., 163/2002 Sb., 309/2006 Sb., 591/2006 Sb., 193/2007, 120/2011 Sb.

ČSN EN 806 - 1,2,3,4,5 	- Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské potřebě

ČSN 75 5455			- Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 75 5409			- Vnitřní vodovody

ČSN EN 12201 – 1,2,3,5	- Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polyethylen (PE)

ČSN EN 1717 	- Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

ČSN 73 0873			- Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou

ČSN EN 805			- Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti

ČSN 75 6760 - 1,2,3,4,5	- Vnitřní kanalizace

Napojení na inženýrské sítě

Kanalizace splašková

Splaškové vody ze stávajícího objektu jsou nyní vypouštěny do betonové žumpy. Způsob likvidace splaškových vod zůstane zachován. Provede se nová přípojka splaškové kanalizace DN150 délky 5,2 m, která bude odvádět splaškové vody z přistavované části objektu do stávající žumpy. Stávající přípojka z původní části objektu bude zachována. Nedochází zde k navýšení množství vypouštěných splaškových vod. Stávající žumpa kapacitně vyhovuje.

Potrubí přípojky je navrženo v dimenzi DN150 PVC.KG SN4. Na přípojce je osazena plastová revizní šachta RŠ1 DN425 1m od hrany objektu.

Kanalizace dešťová

Likvidace dešťových vod je řešena vnějšími dešťovými svody přes lapače střešních splavenin. Vody jsou dále svedeny areálovou kanalizací do čerpací jímky a retenční nádrže. Součástí objektu SO06 je dešťová kanalizace sloužící pro tento objekt. Kanalizace je ukončena šachtou DŠ4. Další část dešťové kanalizace není součástí této PD. Nová kanalizace je navržena v celkové délce 61,5 m. Potrubí je navrženo z materiálu PVC-KG DN125-150.

Uložení potrubí kanalizace

Výkop rýhy se provede dle DN potrubí. Bude prováděn strojně, v místech křížení s inženýrskými sítěmi ručně. Výkop bude příložně pažen.

Potrubí bude uloženo do štěrkopískového lože, síly 100 mm, dle pokynů výrobce a zřídí se objekty na trase. Následně se provede obsyp štěrkopískem, 300 mm nad horní hranu potrubí, rovnoměrně hutněným po obou stranách po 150 mm. Po ukončení obsypu se výkop ve zpevněné ploše (komunikace, chodníky, parkoviště) zasype struskou zrnitosti max. 80 mm, hutněnou po 200 mm na 95% PS, pod trávníkem prohozeným výkopkem, hutněným po 300 mm na 91% PS. Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 30 50 a dalšími souvisejícími normami a předpisy. V komunikacích bude hutnění prováděno na hodnotu modulu deformace zemní pláně Edef2 = 45 MPa, v parkovacích stáních Edef2 = 30 Mpa.

Při zemních pracích budou respektovány požadavky správců křižujících a souběžných sítí. Výškové úpravy ani finální úprava povrchů nebudou v rámci tohoto objektu prováděny.

Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050 a dalšími souvisejícími normami a předpisy. Před jejich započetím je povinností dodavatele stavby, vytýčit všechna podzemní vedení, a to i ta, která případně nejsou z jakýchkoliv důvodů v situacích vyznačena, aby při výkopových pracích nedošlo k jejich poškození. Při zemních pracích budou respektovány požadavky správců křižujících a souběžných sítí.

Na kanalizačním potrubí je nutno po uložení ještě před provedením obsypu provést vizuální prohlídku a po obsypu a zásypu provést zkoušku potrubí a to dle ČSN EN 1610.

Při realizaci stavby budou plně respektovány normy ČSN 75 6001 - Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN 75 61 10 - Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek a ČSN EN 1610 (ČSN 75 6114) - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. Dále bude respektována ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Vodovodní přípojka

Přívod vody pro objekt je řešen novým napojením na stávající areálový rozvod ze studny. Studna kapacitně vyhovuje. Nedochází zde k navýšení potřeby pitné vody. Přípojka vody je navržena v dimenzi PE 40x3,7mm celkové délky 18,7 m. V místě za napojením bude osazeno nové uzavírací šoupě ISO 2810 ZAK34 D32 s tuhým uličním poklopem č.1550 a teleskopickou zemní soupravou č. 9601 1,3-1,8 m a dále proplachovací a odběrová souprava DN32, aby bylo možné rozvod uzavřít a vypustit. Pro napojení na stávající potrubí bude použit T-kus d50/40mm.

Přípojka vody bude ukončena v technické místnosti č.1.14. Zde bude osazena automatická čerpadlová stanice s akumulační nádobou, která zajistí čerpání vody ze studny.

Uložení potrubí vodovodu

Výkop pro potrubí bude prováděn v zatravněné ploše a v komunikaci, bude pažen příložným pažením. Při výkopových pracech dojde ke křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi. Výkop do vzdálenosti 1,5m na obě strany od stávajícího vedení musí být prováděn ručně. Stávající vedení musí být ve výkopu zajištěna, tj. zavěšená uložená do korýtka apod. Vodovodní potrubí bude stoupat směrem k objektu ve spádu 0,5%.

Potrubí bude uloženo na pískové lože tl.100mm a pískem bude obsypáno do výšky 300mm nad hranou potrubí. Hutněný obsyp bude prováděn po vrstvách 150mm.

K potrubí bude připevněn el. izolovaný vodič Cu pro vyhledávání plastových vedení a bude vyveden smyčkou pod poklop šoupátka. Nad obsyp bude rozestřena výstražná folie PVC bílá v šířce 340mm. Detail uložení potrubí viz. výkres č.07. Před konečným obsypem, musí být na přípojce provedena zkouška těsnosti. Protokol o jejím průběhu a rozbor vody musí být doložen ke kolaudačnímu řízení.

Před zásypem se provede proplach potrubí a tlaková zkouška zkušebním přetlakem 1,3 násobkem provozního přetlaku dle ČSN 75 5911 – Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí, po dobu jedné hodiny. Následně bude proveden chemický a mikrobiologický rozbor vody.

Při provádění tlakových zkoušek potrubí a pracích s nimi souvisejících se musí dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Při realizaci stavby budou plně respektovány normy ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí a ČSN 75 5402 Výstavba vodovodních potrubí. Dále bude respektována ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Pod uzavírací šoupátko bude osazen betonový blok. Poloha šoupátka bude označena tabulkou.

K obsypu a zásypu budou přizváni zástupci správců stávajících sítí. Jejich důkladnému provedení je třeba věnovat zvýšenou pozornost, aby nedošlo k jejich poškození v důsledku dodatečného sedání jak obsypu, tak i zásypu. Všechny povrchy dotčené výkopovými pracemi budou uvedeny do původního stavu.

.

Bilance

Výpočet potřeby vody podle Sb.120/2011

10 zaměstnanců			= 10 os.	x	8 m3/rok	= 	80 m3/rok

30 žáků				= 30 os.	x	8 m3/rok	= 	240 m3/rok

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

průměrná roční potřeba		: 320 m3/rok

průměrné denní množství		: 1,60 m3/d

max. denní množství			: 2,4 m3/d

max. hodinové množství		: 2,4 x 2,1 / 12 = 0,42 m3/h = 0,116 l/s

Výpočet průtoku vody v přívodním potrubí podle ČSN 75 5455

: 0,66 l/s

Návrh dimenze vodovodní přípojky: PE 40x3,7mm

Potřeba teplé vody a tepla na ohřev teplé vody dle ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování:

Potřeba teplé vody – 40% z průměrné denní potřeby - 40% z 1,60 m3/den = 0,64 m3/den

Předpokládaná denní potřeba teplé vody:			0,64 m3/den

Předpokládaná roční potřeba teplé vody:			128,00 m3/rok /14,7

Předpokládaná roční potřeba tepla na ohřev teplé vody: 8,71 MWh/rok*3,6=31,3 GJ/rok

Výpočet množství odpadních vod

10 zaměstnanců			= 10 os.	x	8 m3/rok	= 	80 m3/rok

30 žáků				= 30 os.	x	8 m3/rok	= 	240 m3/rok

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

průměrné roční množství		: 320 m3/rok

průměrné denní množství		: 1,60 m3/d

průměrný celodenní odtok		: 0,0185 l/s

maximální denní množství		: 2,40 m3/d

maximální hodinový průtok		: 2,4 x 2,1 / 12 = 0,42 m3/h = 0,116 l/s

Množství dešťových vod odváděných do kanalizace dle ČSN 75 6101 - střecha objektu

Plocha střechy celkem		: 361 m2 = 0,0361 ha

Součinitel odtoku			: 1,0

Periodicita deště			: 0,5

Intenzita deště				: 161 l/s.ha

Q = 0,0361 x 1,0 x 161 = 		: 5,81 l/s

Vnitřní kanalizace

Kanalizační odpady budou vedeny ve stěnách objektu a instalačních jádrech. Hlavní stoupačky budou odvětrány nad střechu objektu a budou osazeny větrací hlavice DN110. Potrubí vedené nad střechu bude zároveň sloužit pro budoucí napojení 2.NP na kanalizaci. Na odpadech budou osazeny čistící kusy cca 1,5m od podlahy. Čistící kusy osazené ve zdech budou zakryty revizními dvířky o rozměrech 150x300mm. Na některých odpadech budou osazeny přivzdušňovací ventily, přísun vzduchu přes mřížku 200x200mm. Odpady jsou navrženy z trub polypropylénových systém HT Ø50-110.

V místnosti 1.09 je pod pisoáry navržena podlahová vpusť DN110 se svislým odtokem. Stejný typ vpustí je dále navržen v technické místnosti č.1.14 a místnosti kotelny č.1.23.

Připojovací potrubí bude vedeno ve zdech objektu a v instalačních jádrech ve spádu min. 3%. Připojovací potrubí je navrženo z polypropylénových trub HT systém  50 -110mm.

Svodná kanalizace z původní části bude vyměněna za novou až po napojení na stávající přípojku splaškové kanalizace. Přesná hloubka této kanalizace bude určena během realizace po odkopání stávajícího potrubí.

Svodná kanalizace z nové části objektu bude vedena pod podlahou až po novou plastovou revizní šachtu RŠ1, která je dále napojena novou kanalizační přípojku.

Při přechodu svislého potrubí na svodné bude vždy zvětšena dimenze svodného potrubí o jeden řád. Pokud to dovolí výškové poměry, tak budou použity 2x45°kolena. Mezi kolena je možné použít úsek potrubí v délce 250mm. Potrubí bude uloženo na zhutněné pískové lože tl. 100mm a obsypáno po stranách hutněným pískem do výšky 300mm nad horní hranu. Zásyp potrubí bude proveden hutněnou zeminou do úrovně pod novou podlahou. Svodná kanalizace je navržena z potrubí PVC-KG SN4 v dimenzi DN110-150.

Potrubí procházející přes zdi a stropy skrz požárně dělící konstrukci bude opatřeno protipožárními manžetami s odolností min. EI45. Umístění manžet je popsáno ve výkresech. Manžety se používají při průrazu potrubí Ø63 mm a vyšší. Průrazy potrubí do Ø63 mm se utěsní protipožární ucpávkou. Manžety jsou osazeny většinou na potrubí pod stropem.

Střecha je odvodněna pomocí vnějších dešťových svodů, které jsou dodávkou stavby. Lapače střešních splavenin budou dodány jako součást profese ZTI.

Vnitřní rozvod vody

Přívod vody pro objekt je řešen novým napojením na stávající studnu. Studna kapacitně vyhovuje. Nedochází zde k navýšení potřeby pitné vody. Přípojka vody je navržena v dimenzi PE 40x3,7mm celkové délky 18,7 m.

Přípojka vody bude ukončena v technické místnosti č.1.14. Zde bude osazena automatická čerpadlová stanice s akumulační nádobou, která zajistí čerpání vody ze studny. Na potrubí ve studni bude osazen filtrační koš, který zachytí případné nečistoty.

Teplá voda je připravována v technické místnosti č.114, kde je osazen zásobník TV. Je zde navržena nucená cirkulace TV. Ohřev TV je dodávkou profese ÚT.

Hlavní rozvod vody je od hlavního uzávěru veden v podlahách k jednotlivým odběrným místům. Není zde požadavek na podružné měření spotřeby vody.

Všechny uzavírací budou umístěny na dobře přístupném místě, aby bylo možné v případě havárie či údržby s ventily pracovat bez omezení. Na cirkulaci TV bude osazen seřizovací ventil DN15, pomocí kterého je možné nastavit průtok cirkulační teplé vody.

Připojovací potrubí bude vedeno ve zdech objektu v drážce pod sebou a v podlahách.

Potrubí pro rozvod vody v objektu je navrženo z materiálu PP-RCT FIBER BASALT PLUS. Toto potrubí je vyrobeno z PP-RCT, typ 4, který se vyznačuje vyšší tlakovou a teplotní odolností. Potrubí je vyztuženo čedičovým vláknem. Díky tomu má potrubí až 4x menší tepelnou roztažnost než klasické PPR potrubí. Změna materiálu je nutná konzultovat s projektantem ZTI.

Potrubí procházející přes zdi a stropy skrz požárně dělící konstrukci bude opatřeno protipožárními manžetami s odolností min. EI45. Umístění manžet je popsáno ve výkresech. Manžety se používají při průrazu potrubí Ø63 mm a vyšší. Průrazy potrubí do Ø63 mm se utěsní protipožární ucpávkou. Manžety jsou osazeny většinou na potrubí pod stropem.

Rozvod vody bude tepelně izolován návlekovou izolací. Tloušťka tepelné izolace pro jednotlivé úseky potrubí je označena ve výkresové části dokumentace. Tepelná izolace potrubí musí být provedena důsledně a to i na všech tvarovkách a armaturách. Trubní pouzdra musí být uzavřena po celé délce.

Před zprovozněním je třeba prověřit funkci všech ventilů a armatur. Během provozu je nutno provádět zkoušku zpětných ventilů pravidelně tj. alespoň 2x ročně, aby nedošlo k průniku ohřáté vody nebo vody z hydrantového rozvodu do rozvodů pitné vody.

Zařizovací předměty

Zařizovací předměty budou dle výběru investora. V projektu jsou navrženy typizované, běžného standardu. Použity budou závěsné klozety.

Při volbě zařizovacích předmětů je nutné se držet napojovacích míst. Záměna zařizovacích předmětů je možná, avšak po konzultaci s investorem, dodavatelem a hlavně projektantem zdravotechniky!

Legenda zařizovacích předmětů:

U	keramické umyvadlo 550x420x190 s instalační sadou; keramický kryt sifonu s instalační sadou; zápachová uzávěrka DN40; stojánková páková baterie, provedení chrom; propojovací hadice (2ks), ventil se šroubením (2ks), silikonový tmel

Ui		keramické umyvadlo zdravotní 640x550x165 s instalační sadou; zápachová uzávěrka šetřící prostor DN40; stojánková páková baterie pro tělesné postižené bezdotyková (senzorická), provedení chrom; 2xsklopné madlo, provedení nerez; sklopné zrcadlo pro tělesně postižené; propojovací hadice (2ks), ventil se šroubením (2ks), silikonový tmel

WC	keramický závěsný klozet s instalační sadou; sedátko bílé plastové s ocelovými úchyty s instalační sadou; montážní prvek pro montáž do SDK předstěny včetně splachovací nádrže; ovládací tlačítko DUALFLUSH, provedení chrom; propojovací hadice ocelová opletená (1ks); ventil se šroubením; silikonový tmel

WCi	keramický závěsný klozet s instalační sadou pro tělesně postižené; sedátko bílé plastové s ocelovými úchyty s instalační sadou; montážní prvek pro montáž do zděné předstěny včetně splachovací nádrže; ovládací tlačítko DUALFLUSH, provedení chrom; sklopné madlo, provedení nerez; pevné madlo s držákem toaletního papíru, provedení nerez; propojovací hadice ocelová opletená (1ks); ventil se šroubením; silikonový tmel

SK	keramická sprchová vanička 1200x900mm; sprchová podmítková jednopáková baterie, provedení chrom; ruční sprcha včetně držáku, provedení chrom; sprchová hadice 1,6m, provedení chrom, sprchové dveře jednokřídlé š.900mm, bezpečnostní sklo; silikonový tmel

D	nerezový dřez; dřezová nástěnná páková baterie, provedení chrom; dřezová zápachová uzávěrka DN50

P	keramický nástěnný pisoár s instalační sadou; senzorový pisoárový splachovací ventil na baterie, provedení chrom;  silikonový tmel

Předpisy a normy

Při instalaci zdravotně-technických rozvodů je nutné dbát na to, aby nedošlo ke kolizím s rozvody ostatních profesí. Vodovod bude proveden v souladu s ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody a souvisejícími normami. Kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace a souvisejícími normami. Při provádění veškerých prací je potřebné dbát ustanovení příslušných vyhlášek, standardů uvedených v normách a předpisů o bezpečnosti práce, lidí a majetku. Práce mohou provádět pouze osoby a organizace, které mají k této činnosti potřebné osvědčení nebo oprávnění.

Ve smyslu NV č. 178/1997 Sb. vydaného k zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích musí mít výrobky použité pro trvalé zabudování do stavby a spadající do skupin uvedených v Příloze 2 uvedeného NV vydáno prohlášení o shodě. Prohlášením o shodě výrobce nebo dovozce osvědčuje, že u vlastností výrobků, jím uváděných na trh, byla posouzena jejich shoda s požadavky na bezpečnost výrobků a s technickými předpisy způsobem odpovídajícím stanoveným postupům posuzování shody.

Po dokončení montáže se musí vnitřní vodovod ještě před napojením na veřejný vodovod nebo vlastní zdroj vody prohlédnout a tlakově odzkoušet. Zkoušení vnitřního vodovodu provádí kvalifikovaná osoba za přítomnosti zástupce stavebníka a zkoušení je prováděno ve třech krocích dle ČSN 75 5409. O prohlídce a tlakové zkoušce se zpracuje protokol v souladu s příslušnými předpisy. Zkouškou potrubí se prověřuje jeho kompletnost, odolnost proti vnitřnímu přetlaku a těsnost.

Tlakové zkoušky a realizace stavby budou provedeny v souladu s příslušnými normami a dle předpisů výrobců jednotlivých výrobků a zařízení. Současně bude vodovod proveden a odzkoušen dle ČSN 75 5409.

Pro požární vodovod je třeba navíc ke kolaudaci doložit protokol o měření provozního přetlaku a vydatnosti nejnepříznivěji situovaného hydrantu podle ČSN 73 0873.

Před uvedením systému do provozu je nutno provést dezinfekci potrubního systému podle ČSN 75 5409 s následným dokonalým propláchnutím. Po provedení proplachu bude nutno zkontrolovat stav filtračních vložek.

Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena ve smyslu ČSN 75 6760. O provedení zkoušky bude proveden protokolární zápis, který bude potvrzen investorem a předložen při kolaudaci. Kanalizace bude uvedena do provozu po úspěšném provedení zkoušky těsnosti a připojení zařizovacích předmětů.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Veškeré montážní práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanovením ČSN. Práce mohou provádět pouze osoby a organizace, které mají k této činnosti potřebné osvědčení nebo oprávnění. Montáž, údržbu a opravy může provádět jen odborná firma. Při provádění prací je nutno dodržet platné předpisy zákon 309/2007Sb. a prováděcí vyhlášku 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vč. příslušných norem ČSN a ostatní předpisy, platné pro bezpečnost práce ve stavebnictví. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni a zaškoleni. Vzduchotechnická zařízení smí obsluhovat pouze pověření pracovníci, kteří byli v tomto oboru zaškoleni a budou pravidelně kontrolováni. Montáž zařízení je nutno provádět v souladu s ČSN 06 0310. Při obsluze a údržbě je třeba se řídit předpisy pro obsluhu a údržbu, které byly dodány k jednotlivým elementům vzduchotechnického zařízení. Pro obsluhu zařízení musí být zpracován provozní předpis.

Při instalaci rozvodů je nutné dbát na to, aby nedošlo ke kolizím s rozvody ostatních profesí. Při provádění veškerých prací je potřebné dbát ustanovení příslušných vyhlášek, standardů uvedených v normách a předpisů o bezpečnosti práce, lidí a majetku.

Ve smyslu NV č. 178/1997 Sb. vydaného k zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích musí mít výrobky použité pro trvalé zabudování do stavby a spadající do skupin uvedených v Příloze 2 uvedeného NV vydáno prohlášení o shodě. Prohlášením o shodě výrobce nebo dovozce osvědčuje, že u vlastností výrobků, jím uváděných na trh, byla posouzena jejich shoda s požadavky na bezpečnost výrobků a s technickými předpisy způsobem odpovídajícím stanoveným postupům posuzování shody.

S veškerými odpady, které vzniknou stavební činností, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, včetně předpisů vydaných k jeho provádění.