## List1
| Nové stroje, sběrná místa | Ø odsávací příruby | Rychlost proudění vzduchu min. | Podtlak min. | Objem odsávaného vzuchu min. | Napojení na odsávací větev č.
1 | Kartáčovací stroj Twingo 600 BB | 2 x 120 mm | 20 m/s | x | 1600 m3/h | 1
2 | Dlabačka Houfek - sběrné místo | 1 x 80 mm | 20 m/s | 470 Pa | 430 m3/h | 1
3 | CNC SCM N100 | 1 x 200 mm | 30 m/s | 2000 Pa | 3400 m3/h | 1
4 | Formátovací pila I Felder Kappa 550 | 1 x 120 mm 1 x 100 mm | 20 m/s | 1450 Pa | 1380 m3/h | 1
5 | Olepovací stroj SCM Stefani KD HR T -ERL | 1 x 140 mm 1 x 120 mm 8 x 80mm | 28 m/s | x | 8500 m3/h | 2
6 | Formátovací pila II Felder K 940S | 1 x 120 mm 1 x 80 mm | 20 m/s | 1850 Pa 955 Pa | 850 m3/h | 2
7 | CNC SCM M100 | 1 x 250 mm 1 x 120 mm | 25 m/s | 2900 Pa | 4430 m3/h | 2
8 | Soustruh - sběrné misto | 1 x 100 mm | 24 m/s | 470 Pa | 450 m3/h | 2
9 | Tloušťkovací frézka Felder D963 | 1 x 160 mm | 20 m/s | 500 Pa | 1447 m3/h | 2
10 | Srovnávací frézka Felder A951L | 1 x 140 mm | 20 m/s | 590 Pa | 1108 m3/h | 2
11 | Kolíkovací stroj Felder FD 21 | 1 x 80 mm | 24 m/s | 470 Pa | 434 m3/h | 2
12 | Spodní svislá frézka Felder F900Z | 1 x 120 mm 1 x 80 mm | 20 m/s | 920 Pa 470 Pa | 814 m3/h 362 m3/h | 2
13 | Pásová bruska Houfek PBH 250 Basset | 2 x 100 mm | 23 m/s | x | 2000 m3/h | 1
14 | Hranolová bruska Houfek HB 100 | 2 x 120 mm | 25m/s | x | 1850 m3/h | 1
15 | Pásová pila Felder FB610 | 2 x 120 mm | 20 m/s | 917 Pa | 814 m3/h | 1
16 | Kalibrační bruska Houfek | stroj je připojen - bez změn 2
| Napojení na stavající venilátor | 2 ks
| typ Dantherm Filtration so 40-955/D2 | RD O EX
| m3/h | 9000
| Pa | 2717
| kW | 11