## List1
Příloha č. 1 - Technická specifikace vč. cenové kalkulace (nabízená zařízení musí splňovat minimálně následující kritéria):
Požadované technické a funkční vlastnosti. Nabídka účastníka musí splňovat níže uvedené parametry, které jsou zadavatelem stanoveny jako minimální přípustné. |  | nabídka účastníka účastník vyplní žlutě podbarvená pole a uvede splnění požadovaného parametru ve formátu ANO / NE)
Veřejná zakázka zahrnuje následující požadované úkony dodavatele:
1) Kompresorová stanice
Nabízený model (uvést značku a model/typ u kopresorů, vzdušníku, sušiče a filtrace ): |  | dodavatel doplní značku a model/typ
Pístový dvoustupňuvý kompresor bez vzdušníku min.tlak 10bar | 2 ks | ANO / NE
Minimální plnící výkon / minimální sací výkon (součet obou kompresorů) l/min | 1500/1900 | ANO / NE
Maximální příkon (400V) (součet obou kompresorů) | 13 kW. | ANO / NE
Hlučnost maximální | 75 dB(A) | ANO / NE
Kompresorová stanice v režimu automatického provozu hlavní a záložní kompresor, tzn. založní kompresor se připojí k hlavnímu v době vysoké spotřeby stlačeného vzduchu. Pokud mají kompresory rozdílný příkon, hlavní kompresor bude ten s vyšším příkonem (výkonem). |  | ANO / NE
Stojatý vzdušník min. 500 l s vnitřní povrchovou úpravou (komaxit nebo zinkování), min. tlak 11 bar | 1 ks | ANO / NE
Sušič a filtrace určené pro splnění tříd čistoty stlačeného vzuchu (na výstupu) dle ISO 8573.1 : | min. 1 ks | ANO / NE
Pevné znečištění - třída 3 nebo třída lepší
Obsah vody - třída 4 nebo nižší obsah
Obsah oleje - třída 3 nebo nižší obsah
Min. požadovaný průtok sušičem i filtrací min. 2300 l/min (na výstupu)
Automatický odpouštěč kondenzátu ze uvzušníku s odpouštěním bez tlakových ztrát (230V) | 1 ks | ANO / NE
Separátor oleje/voda pro filtraci kondenzátu | 1 ks | ANO / NE
2) Rozvody potrubí
Soubor - rozvody stlačeného vzduchu k jednotlivým pracovištím a strojům z AL potrubí, spojovaného šrobovacími fitinkami.Potrubí musí spňovat požadavky na spotřebu zařízení bez tlakových ztrát (doloženo tlakovou zkouškou). Portubí musí na výstupu splňovat průtok min. 350l/mim, u olepovacího stroje min. 1200 l/min. |  | ANO / NE
Hlavní okruh v potrubí o min. vnitřím průměru 29 mm. V trase bude 6 ks kulových kohoutů o vnitřím průměru odpovídajícímu min. vnitřnímu průměru potrubí. |  | ANO / NE
Svody v potrubí min. o vnitřním průměru 17 mm |  | ANO / NE
Před ukončením svodu bude vždy kulový kohout | 30 ks | ANO / NE
Ukončení svodů, v kovovém provedení 2 x výstup | 22 ks | ANO / NE
rychlospojky 1/2" ven | 60 ks
Demontáž současných rozvodů a montáž nových - zapojení v celek |  | ANO / NE
Revize tlakové nádoby a první provozní tlakové revize | 1 ks | ANO / NE
Tlakové zkoušky | 1 ks | ANO / NE
3) Soubor příslušenství
Nabízený model přislušenství: (jenu mobilní kompresor - uvést značku a model/typ): |  | dodavatel doplní značku a model/typ
Mobilní kompresor (230V) s vzdušníkem (min. 20 l), plnící výkon min.120 l/min, sací výkon min 200 l/min, 8bar | 2 ks | ANO / NE
Ofukovací pistole se vsuvkou na rychlospojky | 10 ks | ANO / NE
Rázový utahovák 1/2" v sadě s min. 10 ks nastrčkovými klíči | 1 ks | ANO / NE
Sponkovačka pro spony o délce 15 - 40 mm, šířka do 6 mm, pracovní tlak v rozsahu 5-8 bar | 1 ks | ANO / NE
náhradní spony k dodané sponkonačce v délce 35 mm | 10 000 ks | ANO / NE
Hřebíkovačka (na hřebíky s kulatou halvou v pásu RN),pro hřebíky v rozsahu 60 - 80 mm, pracovní tlak 5 - 8 bar | 1 ks | ANO / NE
náhradní hřebíky k dodané hřebíkovačce RN v rozpětí délek 60 - 80mm | 10 000 ks | ANO / NE
Pneuhustič stupnice 0-8 bar, pracovní tlak do 10 bar. | 3 ks | ANO / NE
Tlaková hadice 9/15 mm 10 m, vyztužení vláknem, max. tlak 15 bar, s rychlopojkami | 3 ks | ANO / NE
Tlaková hadice 9/15 mm 5 m, vyztužení vláknem, max. tlak 15 bar, s rychlopojkami | 7 ks | ANO / NE
Minerální nástrojový olej | 5 l | ANO / NE
Součástí dodávky dle bodu 1) až 3) musí být:
Návod k obsluze v českém jazyce |  | ANO / NE
Zajištění a dodání všech dokumentu nutných k nepřetrižitému užívání zařízení (revize, prohlášení, atd..) |  | ANO / NE
Zaškolení obsluhy | 3h/2 osoby | ANO / NE
Dodané zařízení musí odpovídat aktuálním evropským normám týkající se technologie stlačeného vduchu |  | ANO / NE
Zařízení musí respektovat aktuální evropské bezpečnostní normy CE (vyrobeno dle CE norem) |  | ANO / NE
Cenová kalkulace nabízeného plnění | Učastník uvede cenu v Kč bez DPH
1) Kompresorová stanice
2) Rozvody potrubí
3) Soubor příslušenství
4) Zařízení místa plnění (vybudování, provoz a likvidace)
5) Pomocné konstrukce, drobný a pomocný materiál
6) Nezbytné stavební úpravy
7) Doprava osob a materiálu
8)Regulace a uvedení díla do provozu
9) Revize díla
10) Úklid místa plnění
11)Dokumentace skutečného provedení díla
Nabídková cena za předmět plnění (musí být v souladu s Krycím listem nabídky i návrhem smlouvy o dílo) | 0
Zadavatel upozorňuje, že požadované technické a funkční vlastnosti jsou minimální přípustné pro plnění díla - nabídky účastníků musí tyto parametry splňovat.
Účastník vyplní žlutě podbarvená místa. Účastník u každé uvedené položky tabulky potvrdí nabízené technické parametry a zadavatelem požadované úkony tím, že u požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda položka splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Aby mohla být nabídka posouzena a hodnocena, musí účastník splnit všechna kritéria specifikace předmětu plnění.
Účastník rovněž předloží dokumenty, prokazující splnění shora uvedených a potvrzených technických skutečností, z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce. Takovéto dokumenty musí být předloženy v českém, případně anglickém jazyce.