## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zednická výpomoc |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady (VRN)
Dokumentace skut.prov. 0,80% z mezisoučtu 2 |  | 0
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady (VRN) celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem - VŠE JSOU INVESTICE |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 0 | 0
FRRMS | 0 | 0
Koleje a Menzy | 0 | 0
Společná instalace | 0 | 0
Zednická výpomoc | 0 | 0
FRRMS | 0 | 0
Koleje a Menzy | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | 0
| Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: | [7 empty] | 0
| 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy výrobků, všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů. | [7 empty] | 0
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž
3) Každá účastníkem zadávacího řízení vyplněná položka musí cenově obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují
Elektromontáže
FRRMS
DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL
1 | Demontáž stávajících svítidel downlight v SDK podhledu | ks | 184 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Demontáž stávajících halogen. svítidel v SDK podhledu | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Demontáž stáv. svítidel downlight v kazetách včetně kazet | ks | 78 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Demontáž traf pro halogeny | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Demontáž stávajících ovladačů svítidel, zavíčkování | ks | 31 |  | 0 |  | 0 | 0
NOVÁ SVÍTIDLA
6 | Ozn. B, LED, 12W, vestavné, parametry a popis viz Kniha výrobků | ks | 96 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Ozn. C, LED, 32W, vestavné, M600, parametry a popis viz Kniha výrobků | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Ozn. D, downlight, 13W, IP54, parametry a popis viz Kniha výrobků | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Ozn. E, LED, 38W, vestavné, M600, parametry a popis viz Kniha výrobků | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Ozn. F, LED, 12W, vestavné, parametry a popis viz Kniha výrobků | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
ČIDLA - VČ. NASTAVENÍ SENZORŮ POHYBU A SOUMRAKU
11 | Pohybový detektor ozn. D1, parametry a popis viz Kniha výrobků | ks | 33 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Pohybový detektor ozn. D2, parametry a popis viz Kniha výrobků | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | IR-adaptér pro mobilní telefony | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ŘÍDICÍ PRVKY PRO OVLÁDÁNÍ SVÍTIDEL
14 | FM modul do řízených svítidel, parametry a popis viz Kniha výrobků | ks | 109 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Dvoukanál. vysílací modul ovládání osv., parametry viz Kniha výrobků | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
NOVÉ KAZETY DO PODHLEDŮ PO DEMONTOVANÝCH SVÍTIDLECH
16 | Standardní kazeta SDK 600x600 | ks | 52 |  | 0 |  | 0 | 0
DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDŮ
17 | Standardní kazety SDK 600x600 | m2 | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
18 | CYKY-O 2x1.5, vyvázání | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | CYKY-J 3x1.5, vyvázání | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | CYKY-J 3x2.5, vyvázání | m | 310 |  | 0 |  | 0 | 0
OVLADAČE MODUL 45X45
21 | Ovládač tlačítkový, řazení 1/0 NC (rozpínací), 1 modul, polar 22,5x45 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Krycí rámeček Plus jednonásobný,polar | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Krycí rámeček Plus dvojnásobný,polar | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ DVOU KABELŮ A SMYČKOVÁNÍ DO
24 | 4x4 mm2 | ks | 98 |  | 0 |  | 0 | 0
KRABICE ODBOČNÁ
25 | Krabice s víčkem pro vysílací moduly | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Ktabice s krytím IP 54, šedá RAL 7035, 88x88, | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
SVORKOVNICE KARBICOVÁ
27 | do 2x2,5 mm2 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | do 3x2,5 mm2 | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | do 4x2,5 mm2 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | do 5x2,5 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
SPOJKY, DUTINKY KRIMPOVACÍ
31 | do 1,5-2,5 mm2, smršťovací bužírka na dutnku | ks | 89 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Smršťovací bužírka na kabel | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
KABELOVÉ KANÁLY, LIŠTY A CHRÁNIČKY
33 | Trubka hrdlová tuhá 320 N PVC D 25/22,1 pevně, barva světle šedá | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | 17x17 LIŠTA HRANATÁ - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | 20x20 LIŠTA HRANATÁ - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | 40x20 LIŠTA HRANATÁ - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL
37 | Vyvazovací pásek se jmenovkou | ks | 44 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | 20 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | 35 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ
40 | Protokol o měření | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
41 | Montáž mimo ceníkové položky | hod | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Úpravy v rozvaděčích | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PRO NÁHRADU NEBO DOPLNĚNÍ ROZVADĚČŮ
43 | Jistič 16A/C/1P vč. materiálu na propojení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| FRRMS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Koleje a Menzy
DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL
44 | Demontáž stávajících svítidel downlight v SDK podhledu | ks | 101 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Demontáž stáv. svítidel downlight v kazetách včetně kazet | ks | 27 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Demontáž stávajících ovladačů svítidel, zavíčkování | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
NOVÁ SVÍTIDLA
47 | Ozn. A, LED, 12W, vestavné, parametry a popis viz Kniha výrobků | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Ozn. B, LED, 12W, vestavné, parametry a popis viz Kniha výrobků | ks | 46 |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Ozn. E, LED, 38W, vestavné, M600, parametry a popis viz Kniha výrobků | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
ČIDLA - VČ. NASTAVENÍ SENZORŮ POHYBU A SOUMRAKU
50 | Pohybový detektor ozn. D1, parametry a popis viz Kniha výrobků | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Pohybový detektor ozn. D2, parametry a popis viz Kniha výrobků | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
ŘÍDICÍ PRVKY PRO OVLÁDÁNÍ SVÍTIDEL
52 | FM modul do řízených svítidel, parametry a popis viz Kniha výrobků | ks | 64 |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Dvoukanál. vysílací modul ovládání osv., parametry viz Kniha výrobků | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Oživení a nastavení systému ovládání svítidel | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
NOVÉ KAZETY PODHLEDŮ PO DEMONTOVANÝCH SVÍTIDLECH
55 | Standardní kazeta SDK 600x600 | ks | 52 |  | 0 |  | 0 | 0
DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDŮ
56 | Standardní kazety SDK 600x600 | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
57 | CYKY-O 2x1.5, vyvázání | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | CYKY-J 3x1.5, vyvázání | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | CYKY-J 3x2.5, vyvázání | m | 340 |  | 0 |  | 0 | 0
OVLADAČE MODUL 45x45
60 | Ovládač tlačítkový, řazení 1/0 (spínací), 1modul,polar, 22,5x45 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Krycí rámeček Plus čtyřnásobný,polar | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Krycí rámeček Plus jednonásobný,polar | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ DVOU KABELŮ A SMYČKOVÁNÍ DO
63 | 4x4 mm2 | ks | 44 |  | 0 |  | 0 | 0
KRABICE
64 | Povrchová přístrojová krabice pro modulové přístroje | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Krabice s víčkem pro vysílací moduly | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Krabice s krytím IP 54, šedá RAL 7035, 88x88 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
SVORKOVNICE KARBICOVÁ
67 | do 2x2,5 mm2 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | do 3x2,5 mm2 | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | do 4x2,5 mm2 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | do 5x2,5 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
SPOJKY, DUTINKY KRIMPOVACÍ
71 | do 1,5-2,5 mm2, smršťovací bužírka na dutnku | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Smršťovací bužírka na kabel | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
KABELOVÉ KANÁLY, LIŠTY A CHRÁNIČKY
73 | Trubka hrdlová tuhá 320 N PVC D 25/22,1 pevně, barva světle šedá | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | 17x17 LIŠTA HRANATÁ - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | 20x20 LIŠTA HRANATÁ - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | 25x20 LIŠTA HRANATÁ - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL
77 | Vyvazovací pásek se jmenovkou | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | 20 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
79 | 35 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ
80 | Protokol o měření | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
81 | Montáž mimo ceníkové položky | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Úpravy v rozvaděčích | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
JISTIČ PRO NÁHRADU NEBO DOPLNĚNÍ ROZVADĚČŮ
83 | Jistič 16A/C/1P vč. materiálu na propojení | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Koleje a Menzy - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Společná instalace
ŘÍDICÍ PRVKY PRO OVLÁDÁNÍ SVÍTIDEL
84 | Řídicí jednotka do rozvaděče, parametry a popis viz Kniha výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Instalační krabice pro řídící modul, nástěnná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
86 | Oživení a nastavení systému ovládání svítidel | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
87 | Revizni technik silnoproud | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
PROJEKTY SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
3x paré v papírové podobě, 2x digitální - formát AutoCAD-dwg na CD
cena je součástí vedlejších a ostatních nákladů (VRN)
| Společná instalace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
88 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zednická výpomoc
FRRMS
89 | Zapravení otvoru po downlightech | ks | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
90 | Zapravení otvoru po halogenech | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
VÝMALBA SDK STROPU, ZAKRÝVACÍ FÓLIE, ZÁVĚREČNÝ ÚKLID
91 | Tmelení, broušení, nátěr, výměra převzatá z pasportizace | m2 | 696.5 |  | 0 |  | 0 | 0
| FRRMS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Koleje a Menzy
92 | Zapravení otvoru po downlightech | ks | 37 |  | 0 |  | 0 | 0
VÝMALBA SDK STROPU, ZAKRÝVACÍ FÓLIE, ZÁVĚREČNÝ ÚKLID
93 | Tmelení, broušení, nátěr, výměra převzatá z pasportizace | m2 | 305.5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Koleje a Menzy - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Zednická výpomoc - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ BUDOVA Z (FRRMS), TŘ. GENERÁLA PÍKY 2005/7
Projekt | REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ V CHODBÁCH, RECEPCI A JÍDELNĚ V 1.NP
Investor | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1
Z. č. | 25/19
A. č. | E376/25/19
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jiří Kozlovský, Projekce ELEKTRO, Purkyňova 95a, Brno
Kontroloval | ING. KOZLOVSKÝ
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dokumentace skut.prov. (1 - 1,5) % | 0,80
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento podružného mat. % 1 | 1
Procento podružného mat. % 2 | 5

## Kniha výrobků
PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ ZPRÁVY - KNIHA VÝROBKŮ
„Mendelu, budova Z (FRRMS), rekonstrukce osvětlení“
Uchazeč je povinen doplnit knihu výrobků o navrhovaného výrobce a typ pro posouzení shody s požadovaným standardem – designem, technickým provedením, vlastnostmi a parametry daného výrobku. |  |  |  | NAVRHOVANÝ VÝROBCE A TYP (VYPLŇUJÍ SE ŽLUTĚ PODBARVENÉ BUŇKY)
VYSÍLACÍ MODUL PRO OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ
Slouží pro ovládání svítidel, vybavených drivery a moduly dálkového řízení.
Vysílací modul je rádiové zařízení napájeno 230 V AC, které umožňuje posílat rádiové příkazy jednotlivým svítidlům nebo určitým spínacím zařízením.
Přibližné rozměry: |  | 30 × 64 × 20 mm
Svorkovnice: |  |  | 2x napájení (N a P) a 2x input (I)
Rozpoznává přítomnost fáze přes nulu (N).
Modul má vestavěnou anténu a může se instalovat do jakékoliv nestíněné krabice.
Funkce, které lze provádět s vysílacím modulem, jsou následující:
– Přenos časovaného povelu (spínací tlačítko anebo pohybové čidlo)
– Přenos stavu (zapnutí zap/vyp)
Povely přenášeny vysílacím modulem jsou přiřazeny jednomu svítidlu nebo celé skupině svítidel.
Pracovní teplota: |  | -20 až +50 °C
CENTRÁLNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKA
Řídicí jednotka pro ovládání osvětlení.
Jednotka je vybavena přijímačem s vysílačem a komunikuje se svítidly, osazenými moduly pro dálkové ovládání. Centrální řídicí jednotka vysílá k osvětlovacím tělesům povely nezbytné pro ovládání jejich funkce a od svítidel získává informace o stavu, diagnostice a data o spotřebě elektrické energie.
Jednotka přijímá příkazy po wi-fi síti, které vysílá počítač / tablet / mobil pomocí řídicího software.
Jednotka je schopna ovládat jednotlivě každé osvětlovací těleso systému.
Jednotka zahrnuje GSM modul, který umožňuje dálkové ovládání systému.
Stupeň krytí: |  | IP20
Pracovní teplota: | -20 až +40 °C
Montáž: |  | lišta DIN, 9 modulů
Ovládaná svítidla: | max. limit: 400 zařízení
Lokální přenos: | rádiový systém spread spectrum SFH; DSSS na 16 kanálech
Dálkový přenos: | GSM
prostřednictvím rozhraní RS-485, protokolu MODBUS
Funkce: ovládání osvětlovacího systému, hlavně
- nastavení až 256 scén
- nastavení hladiny stmívání
- definování provozního režimu (stálá intenzita osvětlení na nastavenou hodnotu nebo automatická regulace osvětlení)
- diagnostika
- měření spotřebované a uspořené energie
- vytváření světelných scén
- časované rozsvěcování / zhasínání skupin světel
- konfigurace světelného zařízení
- ovládání všech funkcí nouzového systému
- synchronizace a časování testovacích funkcí
- utlumení / aktivace nouzového stavu
- detailní správa chyb
- střídavé testování 50 % systému
MODUL PRO SYSTÉM DÁLKOVÉHO ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ
Modul, který musí obsahovat každé svítidlo A až D.
Slouží pro možnost dálkového ovládání jednoho nebo skupiny svítidel – rádiová komunikace s centrální řídicí jednotkou. Svítidla jsou dálkově ovládána pomocí softwaru v PC, tabletu nebo mobilu.
Širokopásmový radiový vysílač s pracovní frekvencí o šířce 2 400 až 2 483 GHz.
Modul pro řízení osvětlení umožňuje dálkově řídit LED driver ve svítidle (cos φ≥ 0,96). Tento modul je napájen z driveru a umožňuje následující funkce:
– Přijímání a ovládání rádiových příkazů
– Možnost provedení automatických funkcí regulace osvětlenosti přes radiové povely
– Dálková diagnostika svítidla
Stupeň krytí: |  | IP20
Pracovní teplota: | -20 až +50 °C
IR ADAPTÉR PRO OVLÁDÁNÍ DETEKTORŮ CHYTRÝM TELEFONEM
Infračervený adaptér pro chytré telefony, k ovládání infračervených detektorů s dálkovým ovládáním, součástí musí být bezplatná aplikace pro instalaci do kompatibilního chytrého telefonu se systémem Android nebo iOS.
Zapojení nabitého adaptéru do zvukového výstupu chytrého telefonu
Dobíjení adaptéru pomocí kabelu Micro USB
S integrovaným zobrazením dobíjení
Rozměry: | 47 x 19 x 10 mm
Stupeň krytí: | IP20
Dosah max. | 8 m
Okolní teplota: -20 °C až +40 °C
Materiál: | polykarbonát
Konektor telefonu: 3,5 mm, Micro-USB
POHYBOVÝ DETEKTOR – ozn. D1
Dálkově ovladatelný stropní pohybový detektor
Montáž do kazetového nebo SDK podhledu
Barva bílá
Jeden spínací kontakt pro spínání osvětlení,
Možné manuální zapínání tlačítky
Dálkové ovládání s nastavením i dalších funkcí
Nastavitelný čas sepnutí: 15 sec. až 30 min.
Nastavení hodnoty luxů: 10 až 2000 lx
Napětí: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: | Ø 83 x 81 mm
Otvor v podhledu: 68 mm
Spotřeba: | 0,5 W
Detekční rozsah: | vertikální 360°
Dosah: | max. Ø 10 m chůze napříč
max. Ø 6 m chůze přímo
max. Ø 4 m menší pohyby
Montážní výška: 2 – 5 m, doporučeno 2,5 m
Velikost snímaného prostoru: 79 m² pro výšku upevnění 2,5 m
Stupeň krytí: | IP23
Materiál: | polykarbonát, nárazuvzdorný a UV odolný
Spínací kapacita: | 2300 W, cos φ = 1
1150 VA, cos φ = 0,5
300 W LED
max. náběhový proud Ip (20 ms) = 165 A
max. náběhový proud Ip (200 μs) = 800 A
POHYBOVÝ DETEKTOR – ozn. D2
Vlastnosti stejné jako D1, kromě:
Rozměry: | Ø 106 x 90 mm
Otvor v podhledu: 68 mm
Dosah: | max. Ø 24 m chůze napříč
max. Ø 8 m chůze přímo
max. Ø 6,4 m menší pohyby
Velikost snímaného prostoru: 450 m² pro výšku upevnění 2,5 m
SVÍTIDLO – ozn. A
LED svítidlo downlight, stropní, pro vestavnou montáž do SDK nebo kazetového podhledu
Krytí: IP40
IK05
Těleso polykarbonát, barva bílá
Difuzér z PMMA, u kterého je možné natáčením změnit optiku na asymetrickou, koncentrovanou symetrickou (UGR < 19) nebo širokou symetrickou (UGR < 25)
Nastavení optiky na koncentrovanou symetrickou
MTFB napájecího zdroje: min. 70 000 hodin
Pokles světelného toku: > 70 000 h (1x 150) (L80B20)
Stabilita barvy světla: 3 SDCM
Svítidlo musí obsahovat modul pro systém dálkového řízení osvětlení, tzv. smart driver a inteligentní fotosenzor (zap / vyp / stmívání)
Příkon LED: 12W
Příkon max.: 13,5W
Teplota chromatičnosti: 4000°K
CRI: >90
Světelný tok LED: 1900 lm
Světelný tok svítidla: 1500 lm
111 lm/W
EEC: A++
SVÍTIDLO – ozn. B
Shodné se svítidlem ozn. A, kromě:
Nastavení optiky na širokou symetrickou.
SVÍTIDLO – ozn. F
Shodné se svítidlem ozn. B, kromě:
Neobsahuje modul pro systém řízení osvětlení, tzv. smart driver.
SVÍTIDLO – ozn. C
LED svítidlo čtvercové svítidlo, vestavné, pro montáž do kazet modulů M600
Těleso hliníkové, bílá barva
Stupeň krytí: |  | IP40
Odolnost krytu: | IK 05 (podle EN 50102)
Optika: mikroprizmatický kryt, stabilizován vůči UV záření, zabraňující oslnění
Reflektor: UGR<19, L<3 000 cd/mq 65°
Zapojení: elektronický předřadník (cos φ ≥ 0,96)
Svítidlo musí obsahovat driver a modul pro systém dálkového řízení osvětlení (zap / vyp / stmívání)
Spolehlivost (MTFB) napájecího zdroje: min. 80 000 hodin (při 25°C)
Pokles světelného toku: > 60 000 h (L80B20) (při 25°C)
Stabilita barvy světla: 3 SDCM
Příkon LED: 32W
Příkon max.: 36W
Teplota chromatičnosti: 4000°K
CRI: >80
Světelný tok LED: 5500 lm
Světelný tok svítidla: 4000 lm
111 lm/W
EEC: A++
SVÍTIDLO – ozn. D
Vestavné, styl downlight
IP54
Těleso tlakový odlitek z hliníku, barva RAL 9016
Optika vysoce účinná, hliník se saténovým povrchem (75°)
Zapojení: elektronický předřadník (cos φ ≥ 0,96)
Svítidlo musí obsahovat driver a modul pro systém dálkového řízení osvětlení (zap / vyp / stmívání)
Spolehlivost (MTFB) napájecího zdroje: min. 70 000 hodin
Pokles světelného toku: > 50 000 h (L70B20)
Stabilita barvy světla: 3 SDCM
Rozměry: Ø 140 x 68 mm
Otvor v podhledu: Ø 120
Příkon LED: 13W
Příkon max.: 15W
Teplota chromatičnosti: 4000°K
CRI >90
Světelný tok LED: 2000 lm
Světelný tok svítidla: 1650 lm
110 lm/W
EEC: A++
SVÍTIDLO – ozn. E
Vestavné LED svítidlo do podhledových systémů M600
Materiál: těleso: hliníkový rámeček, difuzér: opálový PMMA
Teplota okolí: -20 ÷ 40 °C
Stupeň krytí: IP40
IK05
Jmenovité napětí: 230 V / 50 Hz; Příkon LED: 38W
Zapojení: LED driver
Životnost: 35 000 hodin
Montáž: vestavná do podhledových systémů M600 (lze i přisazená a závěsná); rozměr: 600x600
Teplota chromatičnosti: 4000°K
CRI >80, 180°
Světelný tok LED: 3800 lm; světelný tok svítidla: 3300 lm
87 lm/W
EEC: A++