## VZ102
Položka | Název, zkrácený popis | Výrobce | Kód CZ-CPA | MJ | Počet
ZAŘÍZENÍ č. 1 - Větrání fakultního foyer
Výměna větracích jednotek pro m.č. 1.20
1.1 (VZ 1a VZ 1b VZ 1c VZ 1d) | Větrací rekuperační jednotka závěsná navrhované množství čerstvého vzduchu 1000 m3/h; min. externí tlak 170 Pa ventilátory s DC motory Pi = 2x210 kW filtrace vzduchu na odvodu G3, řízení teploty vzduchu, obtok rekuperačního výměníku, teplotní účinnost rekuperace při vysokých/středních/nízkých otáčkách ventilátoru: min. 79,6 / 81,8 / 86,1%, entalpická účinnosti rekuperace vysokých/středních/nízkých otáčkách ventilátoru: min. 68,6 / 71,7 / 77,9%, akustický tlak do okolí Lp při vysokých/středních/nízkých otáčkách ventilátoru max. 42,5 / 40,0 / 32,5 dB(A) vyhovující požadavkům směrnice na Ecodesign větracích jednotek max. rozměry 1350 x 1200 x 400 (d x š x v) max. hmotnost 80 kg |  | 28.25.12 | ks | 4
| Montáž větrací jednotky |  |  | ks | 4
1.2 | Filtrační kazeta s víkem se zámky a výměnnným rámem s filtrační vložkou G3; množství vzduchu 1000 m3/h materiál provedení: pozinkovaná ocel max. počáteční tlaková ztráta 20 Pa připojovací rozměr průměr 315 mm |  | 43.22.12 | ks | 4
| Montáž filtrační kazety |  |  | ks | 4
1.3 (OV 1a OV 1b OV 1c OV 1d) | Ohřívač vzduchu elektrický do kruhového potrubí s plynulou regulací výkonu množství ohřívaného vzduchu 1000 m3/h; topný výkon 2,5 kW; 220 V; možnost řízení teploty vzduchu signálem 0-10V; bezpečnostní prvky (teplotní čidla), havarijní termostat materiál provedení - pozinkovaný plech; připojovací hrdla průměr D 250 mm |  | 43.22.12 | ks | 4
1.3a | Adaptér pro externí řízení výkonu elektrického ohřívače |  | 43.22.12 | ks | 4
| Montáž ohřívače vč. zapojení adaptéru |  |  | kpl | 4
1.4 | Pružná manžeta kruhová pro napojovací hrdla větrací jednotky průměr D250 mm, délka 100 ÷ 150 mm |  | 43.22.12 | ks | 16
| Montáž |  |  | ks | 16
1.5 | Uzavírací klapka se servopohonem | stávající
| Demontáž a opětovná montáž |  |  | ks | 4
1.6 | Tlumič hluku 500 x 250 mm - délka 1m | stávající
| Demontáž a opětovná montáž |  |  | ks | 20
Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné skupiny I. z pozinkovaného plechu
1.7 | Do obvodu 1600 mm 40% tvarovek |  | 43.22.12 | bm | 50
Vzduchotechnické potrubí kruhové skupiny I. z pozinkovaného plechu
1.8 | Do průměru D250 20% tvarovek |  | 43.22.12 | bm | 17
1.9 | Do průměru D315 100% tvarovek |  | 43.22.12 | bm | 2
1.10 | Zaslepení kruhového potrubí průměr D100 |  | 43.22.12 | ks | 3
Montáž potrubí (zahrnuje nové i stávající potrubí)
| Čtyřhranné potrubí do obvodu 1050 mm 10% tvarovek |  |  | bm | 12
| Čtyřhranné potrubí do obvodu 1500 mm 40% tvarovek |  |  | bm | 95
| Čtyřhranné potrubí do obvodu 1890 mm 20% tvarovek |  |  | bm | 2
| Kruhové potrubí průměru D160 mm 10% tvarovek |  |  | bm | 9
| Kruhové potrubí průměru D250 mm 20% tvarovek |  |  | bm | 17
| Kruhové potrubí průměru D315 mm 100% tvarovek |  |  | bm | 2
1.11 | Tepelná izolace potrubí vzduchu rohožemi z minerální plsti tl. 4 cm s Al fólií, měrná hmotnost 80 kg/m3 |  | 43.29.11 | m2 | 95
| Montáž tepelné izolace |  |  | m2 | 95
1.12 | Demontáž části stávajícího potrubí a elementů do šrotu |  | 43.22.12
| Demontáž větrací jednotky VAM 1000 |  |  | ks | 4
| Demontáž kruhové klapky se servopohonem D100 mm |  |  | ks | 4
| Demontáž regulátoru konstantního průtoku D100 mm |  |  | ks | 4
| Demontáž pružných manžet se čtyřhrannou přírubou |  |  | ks | 8
| Demontáž čtyřhranného potrubí |  |  | m2 | 40
| Demontáž kruhového potrubí |  |  | m2 | 10
| Demontáž flexibilních vzduchovodů |  |  | bm | 10
1.13 | Demontáž části stávajícího potrubí pro další využití včetně tepelných izolací |  | 43.22.12
| Demontáž čtyřhranného potrubí do obvodu 1050 mm 10% tvarovek |  |  | bm | 12
| Demontáž čtyřhranného potrubí do obvodu 1500 mm 20% tvarovek |  |  | bm | 51
| Demontáž kruhového potrubí průměru D160 mm |  |  | bm | 9
| Demontáž kruhového potrubí průměru D250 mm |  |  | bm | 2
ZAŘÍZENÍ č. 2 - Větrání studentského snackbaru
Výměna větrací jednoty pro m.č. 1.38
2.1 (VZ 2) | Větrací rekuperační jednotka závěsná navrhované množství čerstvého vzduchu 1000 m3/h; min. externí tlak 170 Pa ventilátory s DC motory Pi = 2x210 kW filtrace vzduchu na odvodu G3, řízení teploty vzduchu, obtok rekuperačního výměníku, teplotní účinnost rekuperace při vysokých/středních/nízkých otáčkách ventilátoru: min. 79,6 / 81,8 / 86,1%, entalpická účinnosti rekuperace vysokých/středních/nízkých otáčkách ventilátoru: min. 68,6 / 71,7 / 77,9%, akustický tlak do okolí Lp při vysokých/středních/nízkých otáčkách ventilátoru max. 42,5 / 40,0 / 32,5 dB(A) vyhovující požadavkům směrnice na Ecodesign větracích jednotek max. rozměry 1350 x 1200 x 400 (d x š x v) max. hmotnost 80 kg |  | 28.25.12 | ks | 1
2.1a | Kabelový ovladač pro větrací jednotku |  | 43.22.12 | ks | 1
| Montáž větrací jednotky |  |  | ks | 1
2.2 | Vložka tlumiče hluku š 100 x v 250 x 1000 mm s náběhovými hranami útlum v oktávách 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 5 5 11 21 40 42 28 19 dB |  | 43.22.12 | ks | 18
| Montáž |  |  | ks | 18
2.3 | Flexibilní tlumič hluku kruhový D315 mm - délka 1 m útlum v oktávách 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 8,6 14,9 15,5 14,6 19,3 16,4 5,6 6,3 dB |  | 43.22.12 | ks | 1
| Montáž |  |  | ks | 1
2.4 | Filtrační kazeta s víkem se zámky a výměnnným rámem s filtrační vložkou G3; množství vzduchu 1000 m3/h materiál provedení: pozinkovaná ocel max. počáteční tlaková ztráta 20 Pa připojovací rozměr průměr 315 mm |  | 43.22.12 | ks | 1
| Montáž filtrační kazety |  |  | ks | 1
2.5 (OV 2) | Ohřívač vzduchu elektrický do kruhového potrubí s plynulou regulací výkonu množství ohřívaného vzduchu 1000 m3/h; topný výkon 2,5 kW; 220 V; možnost řízení teploty vzduchu signálem 0-10V; bezpečnostní prvky (teplotní čidla), havarijní termostat materiál provedení - pozinkovaný plech; připojovací hrdla průměr D 250 mm |  | 43.22.12 | ks | 1
2.5a | Adaptér pro externí řízení výkonu elektrického ohřívače |  | 43.22.12 | ks | 1
| Montáž ohřívače vč. zapojení adaptéru |  |  | kpl | 1
2.6 | Regulační klapka těsná do čtyřhranného potrubí s přípravou pro servopohon 5 Nm (servopohon dodávka MaR) připojovací rozměr 500x250 mm materiál provedení pozinovaný plech |  | 43.22.12 | ks | 1
| Montáž |  |  | ks | 1
2.7 | Regulační klapka těsná do čtyřhranného potrubí s přípravou pro servopohon 5 Nm (servopohon dodávka MaR) připojovací rozměr 400x200 mm materiál provedení pozinovaný plech |  | 43.22.12 | ks | 1
| Montáž |  |  | ks | 1
2.8 | Regulační klapka jednolistová do kruhového potrubí s ručním ovládáním; připojovací rozměr D250 materiál provedení pozinkovaný plech |  | 43.22.12 | ks | 2
| Montáž |  |  | ks | 2
2.9 | Regulační klapka jednolistová do kruhového potrubí s ručním ovládáním; připojovací rozměr D200 materiál provedení pozinkovaný plech |  | 43.22.12 | ks | 3
| Montáž |  |  | ks | 3
2.10 | Přívodní vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami množství vzduchu 450 m3/h; výška instalace 3,1 m materiál provedení pozinkovaný plech kruhové hrdlo horizontální D250 mm, čelní deska čtvercová 600x600 mm, prášková barva odstín RAL 9010 instalace do rastrového podhledu 600x600 mm max. tlaková ztráta 15 Pa max. hladina akustického výkonu 40 dB(A) |  | 43.22.12 | ks | 2
| Montáž |  |  | ks | 2
2.11 | Odvodní anemostat množství vzduchu 335 m3/h; výška instalace 3,1 m materiál provedení pozinkovaný plech kruhové hrdlo horizontální D200 mm, čelní deska čtvercová 300x300 mm, prášková barva odstín RAL 9010 instalace do rastrového podhledu 600x600 mm max. tlaková ztráta 40 Pa max. hladina akustického výkonu 40 dB(A) |  | 43.22.12 | ks | 3
| Montáž |  |  | ks | 3
2.12 | Sací protidešťová žaluzie se sítem a rámem do potrubí rozměr 1000x300 mm; materiál elexovaný hliník; odstín RAL dle stávajících žaluzií; množství vzduchcu 1900 m3/h max. tlaková ztráta 15 Pa |  | 43.22.12 | ks | 1
| Montáž |  |  | ks | 1
2.13 | Výfuková protidešťová žaluzie se sítem a rámem do potrubí; rozměr 1600x300 mm; mater. elexovaný hliník; odstín RAL dle stávajících žaluzií; množství vzduchu 3550 m3/h max. tlaková ztráta 25 Pa |  | 43.22.12 | ks | 1
| Montáž |  |  | ks | 1
2.14 | Pružná manžeta kruhová pro napojovací hrdla větrací jednotky průměr D250 mm, délka 100 ÷ 150 mm |  | 43.22.12 | ks | 4
| Montáž |  |  | ks | 4
2.15 | Ohebné potrubí s hlukovou izolací průměr D250 mm útlum v oktávách 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 19,2 20,3 16,6 14,8 15,1 15,9 21,2 18,0 dB |  | 43.22.12 | bm | 2
| Montáž |  |  | bm | 2
2.16 | Ohebné potrubí s hlukovou izolací průměr D200 mm útlum v oktávách 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 19,4 20,6 16,8 15,0 15,1 15,7 21,1 17,9 dB |  | 43.22.12 | bm | 3
| Montáž |  | 43.22.12 | bm | 3
Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné skupiny I. z pozinkovaného plechu
2.17 | Do obvodu 1050 mm 100% tvarovek |  | 43.22.12 | bm | 1
2.18 | Do obvodu 1500 mm 20% tvarovek |  | 43.22.12 | bm | 50
2.19 | Do obvodu 1890 mm 30% tvarovek |  | 43.22.12 | bm | 3
Vzduchotechnické potrubí kruhové skupiny I. z pozinkovaného plechu
2.20 | Do průměru D200 rovné |  | 43.22.12 | bm | 4
2.21 | Do průměru D250 30% tvarovek |  | 43.22.12 | bm | 9
2.22 | Do průměru D315 20% tvarovek |  | 43.22.12 | bm | 5
Montáž potrubí
| Čtyřhranné potrubí do obvodu 1050 mm 100% tvarovek |  |  | bm | 1
| Čtyřhranné potrubí do obvodu 1500 mm 20% tvarovek |  |  | bm | 50
| Čtyřhranné potrubí do obvodu 1890 mm 30% tvarovek |  |  | bm | 3
| Kruhové potrubí průměru D200 mm, rovné |  |  | bm | 4
| Kruhové potrubí průměru D250 mm 30% tvarovek |  |  | bm | 9
| Kruhové potrubí průměru D315 mm 20% tvarovek |  |  | bm | 5
2.23 | Zaslepení kruhového potrubí průměr D160 |  | 43.22.12 | ks | 2
2.24 | Tepelná izolace potrubí vzduchu rohožemi z minerální plsti tl. 4 cm s Al fólií, měrná hmotnost 80 kg/m3 |  | 43.29.11 | m2 | 94
| Montáž tepelné izolace |  |  | m2 | 94
2.25 | Demontáž části stávajícího potrubí a elementů do šrotu |  | 43.22.12
| Demontáž větrací jednotky VAM 500 |  |  | ks | 1
| Demontáž kruhové klapky se servopohonem D100 mm |  |  | ks | 1
| Demontáž regulátoru konstantního průtoku D100 |  |  | ks | 1
| Demontáž uzavírací klapky se servopohonem D100 |  |  | ks | 1
| Demontáž uzavírací klapky se servopohonem D200 |  |  | ks | 1
| Demontáž uzavírací klapky se servopohonem 200x200 |  |  | ks | 1
| Demontáž pružných manžet se čtyřhrannou přírubou |  |  | ks | 2
| Demontáž pružných manžet s kruhovou přírubou |  |  | ks | 4
| Demontáž flexibilních vzduchovodů |  |  | bm | 4
| Demontáž přívodní vyústky v m.č.1.38 |  |  | ks | 1
| Demontáž odvodní vyústky v m.č. 1.38 |  |  | ks | 1
| Demontáž protidešťové žaluzie 700 x 300 |  |  | ks | 1
| Demontáž protidešťové žaluzie 1400 x 300 |  |  | ks | 1
| Demontáž stávajícího potrubí do šrotu vč. izolací |  |  | m2 | 60
ZAŘÍZENÍ č. 3 - Větrání chodeb v 1.PP
Doplnění ventilátoru pro m.č. 1.47 a m.č. 1.72
2018-01-03 | Ventilátor do kruhového potrubí max. množství čerstvého vzduchu 400 m3/h; externí tlak 130 Pa ventilátory řízené EC motory Pi = 60 W připojovací rozměr průměr 160 mm hlukové parametry sání 62 dB(A) výtlak 62 dB(A) okolí 45 dB(A) |  | 28.25.2 | ks | 1
| Montáž |  |  | ks | 1
2018-02-03 | Filtrační kazeta s víkem se zámky a výměnnným rámem s filtrační vložkou G3; max. množství vzduchu 400 m3/h materiál provedení: pozinkovaná ocel max. počáteční tlaková ztráta 25 Pa připojovací rozměr průměr 160 mm |  | 43.22.12 | ks | 1
| Montáž |  |  | ks | 1
2018-03-03 | Pružná manžeta kruhová pro napojovací hrdla ventilátoru průměr D160 mm, délka 100 ÷ 150 mm |  | 43.22.12 | ks | 2
| Montáž |  |  | ks | 2
3.4 | Vložka tlumiče hluku š 100 x v 250 x 1000 mm s náběhovými hranami útlum v oktávách 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 5 5 11 21 40 42 28 19 dB |  | 43.22.12 | ks | 3
| Montáž |  |  | ks | 18
3.5 | Flexibilní tlumič hluku kruhový D160 mm - délka 1 m útlum v oktávách 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 7,2 22,5 28,3 25,6 27,9 32,0 23,4 16,3 dB |  | 43.22.12 | ks | 1
| Montáž |  |  | ks | 1
3.6 | Servisní dvířka do čtyřhranného potrubí rozměr 400 x 300 mm, materiál: pozinkovaný plech |  | 43.22.12 | ks | 1
| Montáž |  |  | ks | 1
3.7 (KL3d) | Regulační klapka do čtyřhranného potrubí s přípravou pro servopohon 5 Nm (servopohon dodávka MaR) připojovací rozměr 200x200 mm max. množství vzduchu 400 m3/h materiál provedení pozinovaný plech |  | 43.22.12 | ks | 1
| Montáž |  |  | ks | 1
3.8 (KL3e) | Regulační klapka do čtyřhranného potrubí s přípravou pro servopohon 5 Nm (servopohon dodávka MaR) připojovací rozměr 200x200 mm max. množství vzduchu 400 m3/h materiál provedení pozinovaný plech |  | 43.22.12 | ks | 1
| Montáž |  |  | ks | 1
3.9 | Odvodní element s pevnými lamelami do SDK podhledu 600 x 600 mm rozměr čelní desky 400 x 400 mm, napojení na potrubí množství vzduchu 400 m3/h; max tlaková ztráta 10 Pa materiál elexovaný hliník, odstín dle podhledových desek |  | 43.22.12 | ks | 1
| Montáž |  |  | ks | 1
3.10 | Pružná manžeta čtyřhranná pro napojení nasávací mřížky v podhledu rozměr 200 x 200 mm, délka 80 ÷ 150 mm |  | 43.22.12 | ks | 1
| Montáž |  |  | ks | 1
3.11 | Ohebné potrubí s hlukovou izolací průměr D160 mm útlum v oktávách 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 19,4 20,6 16,8 15,0 15,1 15,7 21,1 17,9 dB |  | 43.22.12 | bm | 1
| Montáž |  |  | bm | 1
3.12 | Ohebné potrubí s hlukovou izolací průměr D200 mm útlum v oktávách 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz 19,4 20,6 16,8 15,0 15,1 15,7 21,1 17,9 dB |  | 43.22.12 | bm | 1
| Montáž |  |  | bm | 1
Vzduchotechnické potrubí čtyřhranné skupiny I. z pozinkovaného plechu
3.13 | Do obvodu 1050 mm, 40% tvarovek |  | 43.22.12 | bm | 1
3.14 | Do obvodu 1500 mm, 20% tvarovek |  | 43.22.12 | bm | 4
3.15 | Do obvodu 1890 mm, 30% tvarovek |  | 43.22.12 | bm | 1
Vzduchotechnické potrubí kruhové skupiny I. z pozinkovaného plechu
3.16 | Průměr 160 mm, rovné |  | 43.22.12 | bm | 1
Montáž potrubí
| Čtyřhranné potrubí do obvodu 1050 mm 40% tvarovek |  |  | bm | 1
| Čtyřhranné potrubí do obvodu 1500 mm 20% tvarovek |  |  | bm | 4
| Čtyřhranné potrubí do obvodu 1890 mm 30% tvarovek |  |  | bm | 1
| Kruhové potrubí průměru D160 mm, rovné |  |  | bm | 1
3.17 | Tepelná izolace potrubí vzduchu pásy z minerální plsti tl. 4 cm s Al fólií, měrná hmotnost 40 kg/m3 |  | 43.29.11 | m2 | 9
| Montáž tepelné izolace |  |  | m2 | 9
3.18 | Demontáž části stávajícího potrubí do šrotu |  | 43.22.12
| Demontáž čtyřhranného potrubí |  |  | m2 | 2
| Demontáž kruhového potrubí |  |  | m2 | 3
ZAŘÍZENÍ č. 4 (E1.1-1a) - Klimatizace fakultního foyer a student. snackbaru
Náhrada kanálových jednotek pro m.č. 1.20 a m.č. 1.38
E1.1-1a.1.1 | Systém klimatizace s proměnným průtokem chladiva (VRF) určený pro chlazení a monovalentní vytápění s možností ekvitermního řízení vypařovací teploty v rozsahu 6°C až 16°C a kondenzační teploty 43°C až 49°C na základě venkovní teploty vzduchu. Proměnná teplota slouží k minimalizaci provozních nákladů, maximálnímu zvýšení celoroční účinnosti a komfortnímu zvýšení teploty vyfukovaného vzduchu při maximálním snížení odvlhčovacího výkonu v režimu chlazení. Kondenzační jednotka s plynule regulovatelnými scroll kompresory a akumulačním výměníkem tepla pro nepřetržité vytápění během odtávacího cyklu. Venkovní kondenzační jednotka modul vel.14HP, index připojitelnosti 101%, chladivo R410A tepelné čerp. s nepřetržitým vytápěním (topný kabel) jmenovitý chladící výkon Qch = 40,0 kW (min.ESEER 6,83), jmenovitý topný výkon Qt = 45,0 kW (min.COP 4,02), el. příkon při chlazení Pi = 11,0 kW (min. EER 3,64) při ekviterm. řízení vypař.teploty (Ti=19°C WB/Tex=35°C DB) el. příkon při vytápění Pi = 11,2 kW (min. COP 4,02) při ekviterm. řízení vypař.teploty (Ti=20°C WB/Tex=6°C WB) akustický výkon Lw: max. 81 dB(A) akustický tlak Lp (1m od jednotky): max. 61 dB(A) provozní rozsah chlazení: venkovní te = -5 až 43°C provozní rozsah vytápění: venkovní te = -20 až 15,5°C max. rozměry 1250 x 800 x 1700 (š x hl x v) max. hmotnost 370 kg |  | 28.25.12 | ks | 1
E1.1-1a.2.1 | Vnitřní kazetová jednotka s distribucí vzduchu v rozsahu 360° (3x3) s ventilátorem a kondenzátním čerpadlem jmenovitý chladící výkon Qch = 7,1 kW, jmenovitý topný výkon Qt = 8,0 kW, celkový/citelný chladící výkon při vypař. teplotě Tv=6°C Qthc = 6,5 kW / Qshc = 5,2 kW (Ti=26°C / 45% r.v.) celkový/citelný chladící výkon při vypař. teplotě Tv=9°C Qthc = 4,9 kW / Qshc = 4,4 kW (Ti=26°C / 45% r.v.) jmen. elektr. příkon při chlazení Pi=61W (230V / 50Hz) akust. tlak Lp (1m od jednotky) vysoký/jmenov./nízký: max. 35 / 33 / 30 dB(A) max.rozměry 850 x 850 x 210 mm ( š x d x v) max. instalační výška jednotky : 220 mm servisní přístup ke svorkovnici přes dekorační panel |  | 28.25.12 | ks | 1
E1.1-1a.2.2 - E1.1-1a.2.6 | Vnitřní kazetová jednotka s distribucí vzduchu v rozsahu 360° (3x3) s ventilátorem a kondenzátním čerpadlem jmenovitý chladící výkon Qch = 5,6 kW, jmenovitý topný výkon Qt = 6,3 kW, celkový/citelný chladící výkon při vypař. teplotě Tv=6°C Qthc = 5,1 kW / Qshc = 4,1 kW (Ti=26°C / 45% r.v.) celkový/citelný chladící výkon při vypař. teplotě Tv=9°C Qthc = 3,8 kW / Qshc = 3,4 kW (Ti=26°C / 45% r.v.) jmen. elektr. příkon při chlazení Pi=53W (230V / 50Hz) akust. tlak Lp (1m od jednotky) vysoký/jmenov./nízký: max. 33 / 31 / 29 dB(A) max.rozměry 850 x 850 x 210 mm ( š x d x v) max. instalační výška jednotky : 220 mm servisní přístup ke svorkovnici přes dekorační panel |  | 28.25.12 | ks | 5
E1.1-1a.2.7 | Vnitřní 2-cestná kazetová jednotka s DC ventilátorem a kondenzátním čerpadlem jmenovitý chladící výkon Qch = 4,5 kW, jmenovitý topný výkon Qt = 5,0 kW, celkový/citelný chladící výkon při vypař. teplotě Tv=6°C Qthc = 4,1 kW / Qshc = 3,3 kW (Ti=26°C / 45% r.v.) celkový/citelný chladící výkon při vypař. teplotě Tv=9°C Qthc = 3,0 kW / Qshc = 2,7 kW (Ti=26°C / 45% r.v.) max.rozměry 620 x 780 x 310 mm ( š x d x v) jmen. elektr. příkon při chlazení Pi=41W (230V / 50Hz) akust. tlak Lp (1m od jednotky) vysoký/jmenov./nízký: max. 36 / 33 / 31 dB(A) max. instalační výška jednotky : 350 mm |  | 28.25.12 | ks | 1
E1.1-1a.2.8 | Dekorační panel pro kazetovou jednotku s kruhovým výdechem |  | 28.25.12 | ks | 6
E1.1-1a.2.9 | Dekorační panel pro kazetovou jednotku se dvěma výdechy |  | 28.25.12 | ks | 1
| Kabelový ovladač pro kazetovou jednotku se 2 výdechy |  | 43.22.12 | ks | 1
| Speciální Cu tvarovka pro rozbočení potrubí chladiva a oleje - výkonový index 200 |  | 43.22.12 | ks | 4
| Speciální Cu tvarovka pro rozbočení potrubí chladiva a oleje - výkonový index 201÷290 |  | 43.22.12 | ks | 1
| Speciální Cu tvarovka pro rozbočení potrubí chladiva a oleje - výkonový index 291÷640 |  | 43.22.12 | ks | 1
| Cu potrubí chladiva izolované syntetickým kaučukem vlastnosti tepelné izolace: tepelná vodicost l ≤ 0,033 W/m.K při teplotě 0°C součinitel difúzního odporu m ≥ 10000 trubky f 6,4 mm |  | 43.22.12 | bm | 52
| Cu potrubí chladiva izolované syntetickým kaučukem vlastnosti tepelné izolace: tepelná vodicost l ≤ 0,033 W/m.K při teplotě 0°C součinitel difúzního odporu m ≥ 10000 trubky f 9,5 mm |  | 43.22.12 | bm | 45
| Cu potrubí chladiva izolované syntetickým kaučukem vlastnosti tepelné izolace: tepelná vodicost l ≤ 0,033 W/m.K při teplotě 0°C součinitel difúzního odporu m ≥ 10000 trubky f 12,7 mm |  | 43.22.12 | bm | 52
| Cu potrubí chladiva izolované syntetickým kaučukem vlastnosti tepelné izolace: tepelná vodicost l ≤ 0,033 W/m.K při teplotě 0°C součinitel difúzního odporu m ≥ 10000 trubky f 15,9 mm |  | 43.22.12 | bm | 105
| Cu potrubí chladiva izolované syntetickým kaučukem vlastnosti tepelné izolace: tepelná vodicost l ≤ 0,033 W/m.K při teplotě 0°C součinitel difúzního odporu m ≥ 10000 trubky f 19,1 mm |  | 43.22.12 | bm | 5
| Cu potrubí chladiva izolované syntetickým kaučukem vlastnosti tepelné izolace: tepelná vodicost l ≤ 0,033 W/m.K při teplotě 0°C součinitel difúzního odporu m ≥ 10000 trubky f 22,2 mm |  | 43.22.12 | bm | 3
| Cu potrubí chladiva izolované syntetickým kaučukem vlastnosti tepelné izolace: tepelná vodicost l ≤ 0,033 W/m.K při teplotě 0°C součinitel difúzního odporu m ≥ 10000 trubky f 28,5 mm |  | 43.22.12 | bm | 68
Pozn: Měděné potrubí musí být dodáno v souladu s ČSN EN 12735-1. Pro venkovní instalaci potrubí chladiva musí být použita tepelná izolace s povrchovou úpravou odolnou UV záření.
| Mars koryta pro potrubí chladiva na střeše - stávající |  |  | bm | 0
| Požární ucpávka pro potrubí chladiva při prostupu požárně dělícími konstrukcemi |  |  | ks | 1
| Zhotovení prostupu ve stěně nebo stropu pro potrubí chladiva včetně následného zapravení |  |  | ks | 3
| Komunikační kabeláž k propojení venkovní jednotky a 7 ks vnitřních jednotek, vč. 5 ks jednotek větracích |  | 43.22.12 | bm | 235
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnného ovladače a vnitřní jednotky |  | 43.22.12 | bm | 7
| Demontáž stávající venkovní jednotky |  |  | ks | 1
| Demontáž stávajících vnitřních jednotek |  |  | ks | 5
| Demontáž stávajícího potrubí chladiva systému E1.1-1a |  |  | kpl | 1
| Odsátí chladiva R410A |  |  | kpl | 1
| Ekologická likvidace chladiva |  |  | kg | 20
| Ekologická likvidace demontovaného zařízení a potrubí |  |  | kg | 650
| Montáž, uvedení do provozu |  |  | kpl | 1
| Doplnění chladiva R410A |  | 43.22.12 | kg | 18
| Provozní zkouška |  |  | kpl | 1
| Zkouška těsnosti |  |  | kpl | 1
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky |  |  | kpl | 1
ZAŘÍZENÍ č.5 (E1.1-1c) - Klimatizace místností v 1.PP a 1.NP (jihovýchod)
Výměna a doplnění parapetních jednotek pro m.č. 1.90 - 1.95, m.č. 1.65 v 1.NP a výměna kanálové jednotky v m.č. 01.47 v 1.PP
E1.1-1c.1.1 | Systém klimatizace s proměnným průtokem chladiva (VRF) určený pro chlazení a monovalentní vytápění s možností ekvitermního řízení vypařovací teploty v rozsahu 6°C až 16°C a kondenzační teploty 43°C až 49°C na základě venkovní teploty vzduchu. Proměnná teplota slouží k minimalizaci provozních nákladů, maximálnímu zvýšení celoroční účinnosti a komfortnímu zvýšení teploty vyfukovaného vzduchu při maximálním snížení odvlhčovacího výkonu v režimu chlazení. Kondenzační jednotka s plynule regulovatelnými scroll kompresory a akumulačním výměníkem tepla pro nepřetržité vytápění během odtávacího cyklu. Venkovní kondenzační jednotka modul vel.10HP, index připojitelnosti 102%, chladivo R410A tepelné čerp. s nepřetržitým vytápěním (topný kabel) jmenovitý chladící výkon Qch = 28,0 kW (min.ESEER 7,2), jmenovitý topný výkon Qt = 31,5 kW (min.COP 4,27), el. příkon při chlazení Pi = 7,29 kW (min. EER 3,73) při ekviterm. řízení vypař.teploty (Ti=19°C WB/Tex=35°C DB) el. příkon při vytápění Pi = 7,38 kW (min. COP 4,27) při ekviterm. řízení vypař.teploty (Ti=20°C WB/Tex=6°C WB) akustický výkon Lw: max. 79 dB(A) akustický tlak Lp (1m od jednotky): max. 58 dB(A) provozní rozsah chlazení: venkovní te = -5 až 43°C provozní rozsah vytápění: venkovní te = -20 až 15,5°C max. rozměry 950 x 800 x 1700 (š x hl x v) max. hmotnost 270 kg |  | 28.25.12 | ks | 1
E1.1-1c.2.1 - E1.1-1c.2.2 | Vnitřní parapetní jednotka typ FXLQ25P Qch, chlazení = 2,8 kW, Pi=0,049 kW / 230 V Qt, topení = 3,2 kW, Pi=0,0049 kW / 230 V | DAIKIN | stávající | ks | 2
E1.1-1c.2.3 | Středotlaká vnitřní kanálová (mezistropní) jednotka s automatickým nastavením charakteristiky ventilátoru (ESP až 150 Pa) a kondenzátním čerpadlem jmenovitý chladící výkon Qch = 3,6 kW, jmenovitý topný výkon Qt = 4,0 kW, celkový/citelný chladící výkon při vypař. teplotě Tv=6°C Qthc = 3,3 kW / Qshc = 2,6 kW (Ti=26°C / 45% r.v.) celkový/citelný chladící výkon při vypař. teplotě Tv=9°C Qthc = 2,7 kW / Qshc = 2,3 kW (Ti=26°C / 45% r.v.) max.rozměry 550 x 800 x 250 mm ( š x d x v) jmen. elektr. příkon při chlazení Pi=45W (230V / 50Hz) akust. tlak Lp (1m od jednotky) vysoký/střední/nízký: max. 31 / 29 / 26 dB(A) hmotnost jednotky max 30 kg |  | 28.25.12 | ks | 1
E1.1-1c.2.4 - E1.1-1c.2.10 | Vnitřní opláštěná parapetní jednotka s ventilátorem a kondenzátním čerpadlem jmenovitý chladící výkon Qch = 2,8 kW, jmenovitý topný výkon Qt = 3,2 kW, celkový/citelný chladící výkon při vypař. teplotě Tv=6°C Qthc = 2,6 kW / Qshc = 2,0 kW (Ti=26°C / 45% r.v.) celkový/citelný chladící výkon při vypař. teplotě Tv=9°C Qthc = 1,9 kW / Qshc = 1,7 kW (Ti=26°C / 45% r.v.) max.rozměry 240 x 1000 x 600 mm ( hl x d x v) jmen. elektr. příkon při chlazení Pi=49W (230V / 50Hz) akustický tlak Lp (1m od jednotky) vysoký/nízký: max. 35 / 32 dB(A) barevné provedení : opláštění RAL 9010, mřížka RAL 7011 |  | 28.25.12 | ks | 7
| Kabelový ovladač pro parapetní jednotky |  | 43.22.12 | ks | 8
| Adapter pro okenní a kartový kontakt |  | 43.22.12 | ks | 8
| Speciální Cu tvarovka pro rozbočení potrubí chladiva a oleje - výkonový index 200 |  | 43.22.12 | ks | 7
| Speciální Cu tvarovka pro rozbočení potrubí chladiva a oleje - výkonový index 201÷290 |  | 43.22.12 | ks | 1
| Cu potrubí chladiva izolované syntetickým kaučukem vlastnosti tepelné izolace: tepelná vodicost l ≤ 0,033 W/m.K při teplotě 0°C součinitel difúzního odporu m ≥ 10000 trubky f 6,4 mm |  | 43.22.12 | bm | 78
| Cu potrubí chladiva izolované syntetickým kaučukem vlastnosti tepelné izolace: tepelná vodicost l ≤ 0,033 W/m.K při teplotě 0°C součinitel difúzního odporu m ≥ 10000 trubky f 9,5 mm |  | 43.22.12 | bm | 110
| Cu potrubí chladiva izolované syntetickým kaučukem vlastnosti tepelné izolace: tepelná vodicost l ≤ 0,033 W/m.K při teplotě 0°C součinitel difúzního odporu m ≥ 10000 trubky f 12,7 mm |  | 43.22.12 | bm | 78
| Cu potrubí chladiva izolované syntetickým kaučukem vlastnosti tepelné izolace: tepelná vodicost l ≤ 0,033 W/m.K při teplotě 0°C součinitel difúzního odporu m ≥ 10000 trubky f 15,9 mm |  | 43.22.12 | bm | 70
| Cu potrubí chladiva izolované syntetickým kaučukem vlastnosti tepelné izolace: tepelná vodicost l ≤ 0,033 W/m.K při teplotě 0°C součinitel difúzního odporu m ≥ 10000 trubky f 19,1 mm |  | 43.22.12 | bm | 4
| Cu potrubí chladiva izolované syntetickým kaučukem vlastnosti tepelné izolace: tepelná vodicost l ≤ 0,033 W/m.K při teplotě 0°C součinitel difúzního odporu m ≥ 10000 trubky f 22,2 mm |  | 43.22.12 | bm | 38
Pozn: Měděné potrubí musí být dodáno v souladu s ČSN EN 12735-1. Pro venkovní instalaci potrubí chladiva musí být použita tepelná izolace s povrchovou úpravou odolnou UV záření.
| Mars koryta pro potrubí chladiva na střeše - stávající |  |  | bm | 0
| Požární ucpávka pro potrubí chladiva při prostupu požárně dělícími konstrukcemi |  |  | ks | 8
| Zhotovení prostupu ve stěně nebo stropu pro potrubí chladiva včetně následného zapravení |  |  | ks | 16
| Komunikační kabeláž k propojení venkovní jednotky a vnitřních jednotek |  | 43.22.12 | bm | 215
| Komunikační kabeláž k propojení nástěnných ovladačů a vnitřních jednotek (využita stávající kabeláž) |  | 43.22.12 | bm | 0
| Doplnění chladiva R410A |  | 43.22.12 | kg | 11
| Demontáž stávající venkovní jednotky |  |  | ks | 1
| Demontáž stávajících vnitřních jednotek |  |  | ks | 8
| Demontáž části stávajícího potrubí chladiva systému E1.1-1c (Cu potrubí z m.č. 01.84 nedotčeno) |  |  | kpl | 1
| Odsátí chladiva R410A |  |  | kpl | 1
| Ekologická likvidace chladiva |  |  | kg | 10
| Ekologická likvidace demontovaného zařízení a potrubí |  |  | kg | 550
| Montáž, uvedení do provozu |  |  | kpl | 1
| Provozní zkouška |  |  | kpl | 1
| Zkouška těsnosti |  |  | kpl | 1
| Evidenční knihy zařízení s chladivem, štítky |  |  | kpl | 1
Systém centrálního řízení a monitoringu - BMS protokol (BACnet)
Centrální řízení bude doplněno o rozhraní BACnet, pro dalších 128 adres.
6.1 | Základní deska pro vnitřní jednotky systémů - 2 porty s max. počtem 64 |  | 43.22.12 | ks | 1
Poznámka: Nově instalované systémy s proměnným průtokem chladiva E1-1.1a a E1-1.1c budou komunikačně propoje-ny 2-žilovým vodičem 2x1 mm2 se stávajícími systémy instalovanými v letech 2013 a 2015 a společně připojeny k BMS bráně pro centrální ovládání a monitoring. Současně bude instalací základní desky vytvořena rezerva pro zapojení nových klimatizačních jednotek pro chlazení kanceláří ve 2. až 6.NP severní části jižního křídla objektu Q.
6.2 | Propojovací kabeláž pro centrální BMS řízení, 2-žilový vodič JYSTY 2x1 mm2 |  | 43.22.12 | bm | 95
Pro snížení výkonů (el.příkonů) v době energetické špičky bude pro stávající a nově instalované systémy dodán společný adaptér pro vzdálené řízení ze systému MaR. Těmito dodatečně instalovanými adaptéry, které budou připojeny do stávající komunikace venkovních jednotek lze vzdáleně ovládat snížení akustického tlaku venkovních jednotek. Adaptéry budou umístěny ve venkovní jednotce. Bude propojeno až 10-systémů s proměnným průtokem chladiva na 1-adaptér.
6.3 | Adaptér externí regulace pro venkovní jednotku-hlavní budova a východní křídlo pavilonu Q, osazení 6.NP - střecha, jihovýchod (E1) - limitace výkonu pro 3-úrovně omezení 0%-40%-95% (rozsah 40%-95% lze ovládat po 5% bodech) - vzdálené ovládání a aktivování nízkohlučného režimu |  | 43.22.12 | ks | 1
6.4 | Instalační box adaptéru - pro instalaci k venkovní jednotce |  | 43.22.12 | ks | 1
Zpracování projektové dokumentace (VZ, ZT)
7.1 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | kpl | 1
Ostatní položky
8.1 | Plán BOZP |  |  | ks | 1
8.2 | Jeřáb |  |  | ks | 1
8.3 | Zábor komunikace |  |  | ks | 1
8.4 | Povolení pro umístění jeřábu |  |  | ks | 1
8.5 | Projekt pro zábor komunikace |  |  | ks | 1