## Seznam datových bodů
Okruh | Zařízení | Místo instalace | Popis | Signál |  |  |  | Funkce | [9 empty] | TYP ARTIKLU
= | - | + |  | AI | DI | AO | DO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
=301 | -E1.1-1a.1.1 | +RM01.4 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 0 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: ETHERNET
=301 | -E1.1-1c.1.1 | +RM01.4 | VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA | 0 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: ETHERNET
=301 | -E1.1-1a.2.5 | +RM01.4 | VNITŘNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA | 0 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: ETHERNET
=301 | -E1.1-1a.2.6 | +RM01.4 | VNITŘNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA | 0 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: ETHERNET
=301 | -E1.1-1a.2.7 | +RM01.4 | VNITŘNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA | 0 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: ETHERNET
=401a | -ŘS_VZT1a | +RM01.4 | VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA | 0 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: ETHERNET
=401b | -ŘS_VZT1b | +RM01.4 | VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA | 0 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: ETHERNET
=401c | -ŘS_VZT1c | +RM01.4 | VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA | 0 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: ETHERNET
=401d | -ŘS_VZT1d | +RM01.4 | VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA | 0 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: ETHERNET
=402 | -ŘS_VZT2 | +RM01.4 | VĚTRACÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA | 0 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: ETHERNET
=100 | -BT1 | +RM02.3 | TEPLOTA PROSTORU CHODBY | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=100 | -BT2 | +RM02.3 | TEPLOTA PROSTORU CHODBY | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=100 | -BT3 | +RM02.3 | TEPLOTA PROSTORU CHODBY | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=100 | -BT4 | +RM02.3 | TEPLOTA PROSTORU CHODBY | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=100 | -BT5 | +RM02.3 | TEPLOTA PROSTORU CHODBY | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=100 | -BT6 | +RM02.3 | TEPLOTA PROSTORU CHODBY | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=100 | -BT7 | +RM02.3 | TEPLOTA PROSTORU CHODBY | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=100 | -BT8 | +RM02.3 | TEPLOTA PROSTORU CHODBY | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=101 | -BT1 | +RM02.3 | TEPLOTA PROSTORU FAKULTNÍHO FOYER | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=101 | -BT2 | +RM02.3 | TEPLOTA PROSTORU FAKULTNÍHO FOYER | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=101 | -BT3 | +RM02.3 | TEPLOTA PROSTORU FAKULTNÍHO FOYER | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=101 | -BT4 | +RM02.3 | TEPLOTA PROSTORU FAKULTNÍHO FOYER | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=101 | -BT5 | +RM02.3 | TEPLOTA PROSTORU FAKULTNÍHO FOYER | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=101 | -BT6 | +RM02.3 | TEPLOTA PROSTORU FAKULTNÍHO FOYER | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=101 | -BT7 | +RM02.3 | TEPLOTA PROSTORU FAKULTNÍHO FOYER | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=101 | -BT8 | +RM02.3 | TEPLOTA PROSTORU STUDENTSKÉHO SNACKBARU | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=401a | -BT1 | +RM02.3 | TEPLOTA VZDUCHU PŘÍVOD | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=401a | -BT2 | +RM02.3 | TEPLOTA VZDUCHU ZA OHŘÍVAČEM | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=401a | -BT3 | +RM02.3 | TEPLOTA VZDUCHU NA PŘÍVODU | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=401a | -BT4 | +RM02.3 | TEPLOTA VZDUCHU NA ODTAHU | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=401a | -BT5 | +RM02.3 | TEPLOTA VZDUCHU ODTAH | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=401a | -EO1a | +RM02.3 | ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ | 0 | 1 | 1 | 0 | Funkce 1: Porucha; Funkce 2: Žádaný výkon
=401a | -YV1a | +RM02.3 | UZAVÍRACÍ KLAPKA PŘÍVOD | 0 | 0 | 0 | 1 | Funkce 1: Otevírat/Zavírat
=401a | -YV2a | +RM02.3 | UZAVÍRACÍ KLAPKA ODTAH | 0 | 0 | 0 | 1 | Funkce 1: Otevírat/Zavírat
=401b | -BT1 | +RM02.3 | TEPLOTA VZDUCHU PŘÍVOD | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=401b | -BT2 | +RM02.3 | TEPLOTA VZDUCHU ZA OHŘÍVAČEM | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=401b | -BT3 | +RM02.3 | TEPLOTA VZDUCHU NA PŘÍVODU | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=401b | -BT4 | +RM02.3 | TEPLOTA VZDUCHU NA ODTAHU | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=401b | -BT5 | +RM02.3 | TEPLOTA VZDUCHU ODTAH | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=401b | -EO1b | +RM02.3 | ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ | 0 | 1 | 1 | 0 | Funkce 1: Porucha; Funkce 2: Žádaný výkon
=401b | -YV1b | +RM02.3 | UZAVÍRACÍ KLAPKA PŘÍVOD | 0 | 0 | 0 | 1 | Funkce 1: Otevírat/Zavírat
=401b | -YV2b | +RM02.3 | UZAVÍRACÍ KLAPKA ODTAH | 0 | 0 | 0 | 1 | Funkce 1: Otevírat/Zavírat
=401c | -BT1 | +RM02.3 | TEPLOTA VZDUCHU PŘÍVOD | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=401c | -BT2 | +RM02.3 | TEPLOTA VZDUCHU ZA OHŘÍVAČEM | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=401c | -BT3 | +RM02.3 | TEPLOTA VZDUCHU NA PŘÍVODU | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=401c | -BT4 | +RM02.3 | TEPLOTA VZDUCHU NA ODTAHU | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=401c | -BT5 | +RM02.3 | TEPLOTA VZDUCHU ODTAH | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=401c | -EO1c | +RM02.3 | ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ | 0 | 1 | 1 | 0 | Funkce 1: Porucha; Funkce 2: Žádaný výkon
=401c | -YV1c | +RM02.3 | UZAVÍRACÍ KLAPKA PŘÍVOD | 0 | 0 | 0 | 1 | Funkce 1: Otevírat/Zavírat
=401c | -YV2c | +RM02.3 | UZAVÍRACÍ KLAPKA ODTAH | 0 | 0 | 0 | 1 | Funkce 1: Otevírat/Zavírat
=401d | -BT1 | +RM02.3 | TEPLOTA VZDUCHU PŘÍVOD | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=401d | -BT2 | +RM02.3 | TEPLOTA VZDUCHU ZA OHŘÍVAČEM | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=401d | -BT3 | +RM02.3 | TEPLOTA VZDUCHU NA PŘÍVODU | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=401d | -BT4 | +RM02.3 | TEPLOTA VZDUCHU NA ODTAHU | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=401d | -BT5 | +RM02.3 | TEPLOTA VZDUCHU ODTAH | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=401d | -EO1d | +RM02.3 | ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ | 0 | 1 | 1 | 0 | Funkce 1: Porucha; Funkce 2: Žádaný výkon
=401d | -YV1d | +RM02.3 | UZAVÍRACÍ KLAPKA PŘÍVOD | 0 | 0 | 0 | 1 | Funkce 1: Otevírat/Zavírat
=401d | -YV2d | +RM02.3 | UZAVÍRACÍ KLAPKA ODTAH | 0 | 0 | 0 | 1 | Funkce 1: Otevírat/Zavírat
=402 | -BT1 | +RM02.3 | TEPLOTA VZDUCHU PŘÍVOD | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=402 | -BT2 | +RM02.3 | TEPLOTA VZDUCHU ZA OHŘÍVAČEM | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=402 | -BT3 | +RM02.3 | TEPLOTA VZDUCHU NA PŘÍVODU | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=402 | -BT4 | +RM02.3 | TEPLOTA VZDUCHU NA ODTAHU | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=402 | -BT5 | +RM02.3 | TEPLOTA VZDUCHU ODTAH | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=402 | -EO1 | +RM02.3 | ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ | 0 | 1 | 1 | 0 | Funkce 1: Porucha; Funkce 2: Žádaný výkon
=402 | -YV1 | +RM02.3 | UZAVÍRACÍ KLAPKA PŘÍVOD | 0 | 0 | 0 | 1 | Funkce 1: Otevírat/Zavírat
=402 | -YV2 | +RM02.3 | UZAVÍRACÍ KLAPKA ODTAH | 0 | 0 | 0 | 1 | Funkce 1: Otevírat/Zavírat
=403 | -BT1 | +RM02.3 | TEPLOTA VZDUCHU PŘÍVOD | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=403 | -BT2 | +RM02.3 | TEPLOTA VZDUCHU ZA SMĚŠOVÁNÍM | 1 | 0 | 0 | 0 | Funkce 1: Teplota vzduchu
=403 | -M3a | +RM02.3 | PŘÍVODNÍ VENTILÁTOR | 0 | 2 | 0 | 4 | Chod | Porucha | Zapnout | Otáčky 1.stupeň | Otáčky 2.stupeň | Otáčky 3. stupeň
=403 | -M3b | +RM02.3 | ODTAHOVÝ VENTILÁTOR | 0 | 2 | 0 | 1 | Funkce 1: Chod; Funkce 2: Porucha; Funkce 3: Zapnout
=403 | -M3c | +RM02.3 | PŘÍVODNÍ VENTILÁTOR | 0 | 2 | 0 | 1 | Funkce 1: Chod; Funkce 2: Porucha; Funkce 3: Zapnout
=403 | -SP1 | +RM02.3 | ZANESENÍ FILTRU | 0 | 1 | 0 | 0 | Funkce 1: Aktivní
=403 | -YV3a | +RM02.3 | UZAVÍRACÍ KLAPKA PŘÍVOD | 0 | 0 | 0 | 1 | Funkce 1: Otevírat/Zavírat
=403 | -YV3b | +RM02.3 | UZAVÍRACÍ KLAPKA ODTAH | 0 | 0 | 0 | 1 | Funkce 1: Otevírat/Zavírat
=403 | -YV3c | +RM02.3 | UZAVÍRACÍ KLAPKA PŘÍVOD | 0 | 0 | 0 | 1 | Funkce 1: Otevírat/Zavírat
=403 | -YV3d | +RM02.3 | REGULAČNÍ KLAPKA PŘÍVOD | 1 | 0 | 1 | 0 | Funkce 1: Skutečná hodnota; Funkce 2: Žádaná hodnota
=403 | -YV3e | +RM02.3 | REGULAČNÍ KLAPKA CIRKULACE | 1 | 0 | 1 | 0 | Funkce 1: Skutečná hodnota; Funkce 2: Žádaná hodnota