Obsah		strana

1.	Úvod	2

2.	Výchozí podklady	2

3.	Popis řešení	2

4.	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	3

Seznam dokumentace	počet A4	ozn.

Technická zpráva	3	ZT 101

Soupis dodávek a prací	2	ZT 102

Výkresová dokumentace	měřítko	počet A4	ozn,

Půdorys 1.PP	1:100	2	ZT 103

Půdorys 1.NP	1:100	8	ZT 104

# Úvod

Předmětem řešení dokumentace pro výběr dodavatele je stanovení rozsahu rozšíření systému chlazení v objektu Q Mendelovy univerzity v Brně.

Předmětem dokumentace zdravotechnických instalací je návrh napojení doplňovaných a vyměňovaných vnitřních klimatizačních jednotek na odpadní potrubí pro odvod kondenzátu. Celkem se jedná o napojení 1 klimatizační jednotky v 1.PP a 14 jednotek v 1.NP.

# Výchozí podklady

Návrh řešení zadávací projektové dokumentace vycházel z následujících dokumentů a požadavků:

Projekt vzduchotechniky a klimatizace s rozmístěním chladicích jednotek

Průzkum na místě stavby

Požadavky a připomínky investora

# Popis řešení

V pavilonu Q Mendelovy univerzity budou rozmístěny v jednotlivých místnostech vnitřní klimatizační jednotky podle dokumentace VZT. Od doplňovaných jednotek je navrženo nové odvodní potrubí kondenzátu. Pro odvod kondenzátu z jednotek, které se budou vyměňovat, bude v maximální míře využito stávajících rozvodů. Rozvod potrubí kondenzátu je pro klimatizační jednotky osazené nad podhledy 1.PP a 1.NP navržen pod stropem příslušného podlaží. Kondenzátní potrubí bude vedeno od vnitřních klimatizačních jednotek ve spádu 3% ke stávajícím rozvodům kondenzátu. Napojení na stávající kondenzátní potrubí je navrženo vsazením tvarovky do stávajícího potrubí. Před napojením na hrdlo jednotky bude osazena do potrubí kondenzační sifon s vodorovným odtokem a svislým připojením 3/4" s vodní zápachovou uzávěrkou a mechanickým zápachovým uzávěrem (kulička) a čistící vložkou.

Odvod kondenzátu z parapetních klimatizačních jednotek bude napojen na stávající potrubí vedené v podlahách kanceláří.

Nové kondenzátní potrubí od klimatizačních jednotek je navrženo z plastového potrubí PVC-U PN10. Uchycení potrubí k betonovému stropu bude provedeno pomocí typového uložení v objímkách s pryžovou vložkou. Potrubí bude vedené ve spádu od klimatizačních jednotek k místu napojení na stávající rozvody kondenzátu. Veškerý kondenzát je přečerpáván čerpadly kondenzátu, jež jsou součástí každé klimatizační jednotky.

Stávající potrubní rozvody odvodu kondenzátu od parapetních jednotek v kancelářích 1.NP musí být zdemontovány způsobem umožňujícím napojení nově osazovaných klimatizačních jednotek na stávající rozvod odvodu kondenzátu v podlaze.

# Bezpečnost a ochrana ZDRAVÍ při práci

Veškeré montážní práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými, bezpečnostními předpisy a ustanovením ČSN. Je nutno vytvářet podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a respektovat ustanovení Zákoníku práce ve znění zákona č. 262/2006 Sb.  Vzhledem k provádění prací i v souběhu s ostatními dodavateli, je nutno mimo jiné vytvořit bezpečné podmínky pro pracovníky dodavatelů.

Ve Zlíně, 10.1.2019	ing. Jiří Elger