## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet: |  |  | 0
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Vzduchotechnika
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
VYBUDOVÁNÍ LABORATOŘÍ PRO ÚSTAV EKOLOGIE LESA
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo : |  | 0
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel : | Jan Leznar
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště
Provoz investora
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | VYBUDOVÁNÍ LABORATOŘÍ PRO ÚSTAV EKOLOGIE LESA |  |  |  | Rozpočet :
Vzduchotechnika
REKAPITULACE VZDUCHOTECHNIKY
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1. | Odsávání stolu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Větrání hygienického zařízení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Demontáže |  | 0 |  |  | 0 | 0
4. | Zkoušky a zaškolení obsluhy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Položkový rozpočet
| Stavba: VYBUDOVÁNÍ LABORATOŘÍ PRO ÚSTAV EKOLOGIE LESA |  |  |  | Rozpočet:
0
P.č | Poz. | Název položky | MJ | počet | cena / MJ | celkem (Kč)
| 1. | Odsávání stolu
01 | 1.01 | Potrubní diagonální ventilátor 800x200, f200, tříotáčkový 1. stupeň 500m3/h při 180Pa, 3. stupeň 650m3/h při 250Pa, 133W, 230V | ks | 1 | 0 | 0
02 |  | Zpětná klapka f200 | ks | 1 | 0 | 0
03 |  | Přepínač otáček třípolohový s polohou vypnuto | ks | 1 | 0 | 0
04 | 1.02 | Teleskopické odsávací rameno f160, délka 0,9 - 1,6m plynule nastavitelná, otočná konzola 360°, odsávací hubice, rameno je vybaveno vyváženým blokovacím mechanismem, který drží tvar a polohu ramene, váha 12kg, vč. konzoly pro uchycení na stěnu a nástavce pro napojení potrubí f 160 | ks | 1 | 0 | 0
05 | 1.03 | Protidešťová žaluzie AL 500x250 se sítem a rámem do zdi | ks | 1 | 0 | 0
06 | 1.04 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 200, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 5 | 0 | 0
07 | 1.05 | SPIRO Potrubí f 200, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 2 | 0 | 0
08 | 1.06 | SPIRO Potrubí f 160, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 4 | 0 | 0
09 | 1.07 | Montážní, spojovací a těsnicí mat. | kg | 35 | 0 | 0
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
10 | 1.08 | Izolace tepelné 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Potrubí od venkovní stěny k ventilátoru | m2 | 1 | 0 | 0
11 | Montáž zař. 1 vč. uvedení do provozu |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 2. | Větrání hygienického zařízení
12 | 2.01 | Potrubní diagonální ventilátor 350/125, f125, 200m3/h při 70Pa, 26W, 230V, vč. doběhu 1 - 30min | ks | 1 | 0 | 0
13 |  | Zpětná klapka f125 | ks | 1 | 0 | 0
14 | 2.02 | Vyústka komfortní 400x100 s regulací R1 | ks | 1 | 0 | 0
15 | 2.03 | Talířový ventil f125 vč. zděře | ks | 2 | 0 | 0
16 | 2.04 | Zvukoltumicí hadice velmi odolná f 125, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 5 | 0 | 0
17 | 2.05 | SPIRO Potrubí f 125, 40% tvarovek, tř. těsnosti B dle ČSN EN 12273 | bm | 11 | 0 | 0
18 |  | Nástavec čtyřhranný 400x100-150 na kruhové potrubí | ks | 1 | 0 | 0
19 | 2.06 | Montážní, spojovací a těsnicí mat. | kg | 45 | 0 | 0
| Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
20 | 2.07 | Izolace tepelné 40mm upevněná na trny s povrchovou úpravou AL folií Potrubí od venkovní stěny k ventilátoru | m2 | 1 | 0 | 0
21 | Montáž zař. 2 vč. uvedení do provozu |  | kpl | 1 | 0 | 0
| 3. | Demontáže
Demontáž vč. ekologické likvidace stávajícího vzt. zařízení
|  | Ventilátor nástěnný f cca 160 | ks | 1 | 0 | 0
|  | Protidešťová žaluzie f cca 160 | ks | 1 | 0 | 0
|  | Potrubí kruhové f cca 160 | bm | 9 | 0 | 0
| Demontáž celkem |  |  |  |  | 0
| 4. | Zkoušky a zaškolení obsluhy
22 | 4.01 | Základní zkoušky jsou součástí dokončení a předání díla. Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu obsahující veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje. Dva pracovníci á 5hod | hod | 10 | 0 | 0
Obsah zkoušek:
1.Zajištění podmínek pro montážní zkoušky
-elektrické připojení hnacích agregátů zařízení
-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
-zabezpečení přístupnosti zařízenía regulačních prvků
-elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci
2. Montážní zkoušky
Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících profesí
-blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě
-kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových úprav zařízení a jeho části
-kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení
-kontrola provedení a úplnosti bezpečnostních a výstražných označení
-kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací
-kontrola provedení prostupů vzduchotechnického potrubí stavebními konstrukcí
-kontrola přístupnosti regulačních prvků
-kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle projektové dokumentace
Jednotky a ventilátory
-kontrola odstranění transportních aretací
-kontrola volného otáčení rotujících části
-kontrola dotáhnutí všech spojů
-kontrola ochranných krytů vnějších rotujících částí
3. Zkoušky chodu
Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení
Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je jejich součástí.
Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií – minimálně 48 hodin nepřetržitého chodu.
| 4.02 | Zaregulování
23 |  | Jedná se o zaregulování vzduchových výkonových parametrů dle projektovaných hodnot Dva pracovníci á 5hod | hod | 10 | 0 | 0
Ventilátory, jednotky
Měření a zaregulování průtoků vzduchu
Potrubní rovody, distribuční elementy
Měření a zaregulování průtoků vzduchu ve všech potrubních úsecích
Měření a zaregulování průtoků vzduchu na všech distribučních elementech ( vyústkách)
Zaškolení obsluhy
24 | 4.03 | Zaškolení obsluhy a údržby Jeden pracovník 5hod | hod | 5 | 0 | 0
-zaškolení pro ovládání zařízení
-zaškolení pro údržbu zařízení
- předání písemných pokynů a předpisů pro provoz zařízení, které dodává výrobce
- vyhotovení protokolu o zaškolení obsluhy
| Zkoušky a zaškolení obsluhy celkem |  |  |  |  | 0
Kontrolní součet
|  | Dodávka : |  |  |  | 0
|  | Montáž vč. zaregulování: |  |  |  | 0
|  | Demontáže |  |  |  | 0
|  | Izolace |  |  |  | 0
|  | Zkoušky zařízení a zaškolení obsluhy |  |  |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
V Brně, duben 2020