## Krycí list
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Objekt : |  | Název objektu : | 108/20 - Kotelna - Olomoučany
Stavba : |  | Název stavby : | 730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
Projektant : |  | Ing. Kelnar Petr |  | Počet měrných jednotek : |  | 600
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | VRN |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | OST |  |  | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : | Ing. Kelnar Petr | Jméno :
Datum : |  | Datum : | 2020-09-03 | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
ROZPOČET JE POUZE ORIENTAČNÍ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SAMOSTATNĚ (BEZ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE) NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ SPECFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ ( VIZ. TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ ), JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ JSOU AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ ( BOD 6§48 ZÁKONA Č.40 2004 SB.). ZÁMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A INVESTOREM.

## Rekapitulace
Stavba : |  | 108/20 - Kotelna - Olomoučany
Objekt : |  | 730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  |  | 0
731 | Kotelna |  |  | 0
732 | Strojovny |  |  | 0
733 | Rozvod potrubí |  |  | 0
734 | Armatury |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REKAPITULACE VEDELEJŠÍCH ROZPOČTOVÝCH NÁKLADŮ
| Vedeljší náklad |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
VRN | Vedleší rozpočtové náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OST | Ostatní rozpočtové náklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Položky
Položkový soupis prací
Stavba : |  | 108/20 - Kotelna - Olomoučany
Objekt : |  | 730 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné
1 | 713463311 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm | m | 62 |  | 0
2 | 713463312 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm | m | 44 |  | 0
3 | 713463313 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 150 mm | m | 77 |  | 0
4 | 631-54571 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm | m | 8 |  | 0
5 | 631-54572 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm | m | 18 |  | 0
6 | 631-54574 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 48/40mm | m | 36 |  | 0
7 | 631-54032 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/60mm | m | 24 |  | 0
8 | 631-54033 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/60mm | m | 20 |  | 0
9 | 631-54052 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/80mm | m | 8 |  | 0
10 | 631-54054 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 159/80mm | m | 69 |  | 0
11 | vlastní cena | Tvarovky a ohyby izolace z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu | % | 33 | 0 | 0
12 | vlastní cena | Tepelná izolace armatur snímatelná | kus | 62 |  | 0
13 | 998713103 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | t | 0.2 |  | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0
Díl: | 731 | Kotelna
14 | vlastní cena | Automatický stacionární kotel na dřevní štěpku o jmenovitém výkonu jednoho kotle min. 299 kW. Regulace výkonu kotle min. 30 %, kdy účinnost kotle bude min. 93 % při plném i částečném zatížení. Kotel má integrované dotykové ovládání, ovládání kotle pomocí dotykového telefonu nebo tabletu s možností připojení na web servis, automatické zapalování, regulaci výšky žhavé vrstvy (bezproblémové automatické zapalování v případě vyprazdňujících se skladových prostor, kontrola kvality paliva s automatickým nastavením pro výšku žhavé vrstvy), automatické čištění tepelného výměníku. Součástí kotle je lambda sonda s automatickým rozeznáváním kvality paliva, bezpečnostní termostat, ekvitermní regulace, čidlo teploty plamene ve spalovací komoře, teplotní čidlo spalin, čidlo zpátečky. Řídící systém kotle umožňující komunikaci s nadřazenou regulací. Provedení: Vysoce tepelně odolná šamotová spalovací komora, obklopená vodní lázní EC-sací ventilátory s kontrolou podtlaku (bezúdržbové) Min. dvě dochlazovací smyčky Min. dva kotlové směšovací uzly Recirkulace spalin Automatické vynášení popela do integrovaného popelníku Nerezové šneky posuvu a nerezové šnekové šachty z důvodu výrazného prodloužení životnosti a snížení nákladů na údržbu Automatický systém dopravy paliva ze skladu bez nutnosti úpravy snižující objem skladu paliva (např. šikmá podlaha apod.) s možností využití max. výšky skladu paliva Kaskádové řízení kotlů Požadované bezpečnostní prvky kotle: Bezpečnostní předávací komora zabraňující zpětnému prohoření štěpky Automatický systém kontroly teploty štěpky ve skladu Automatický systém kontroly teploty štěpky v dopravníku paliva, s automatickým zaplavením paliva Uvažované parametry kotle: Jmenovitý tepelný výkon min. 299 kW Emisní třída kotle 5 (dle ČSN EN 303-5:2012), Ekodesign Palivo a třída štěpka (A1-B1) / dřevní pelety (A1) (dle ČSN EN ISO 17225) Přípustný provozní tlak 4 bary Max. provozní teplota kotle 95 °C Max. objem vody v kotli 700 l Hmotnost bez omezení Potřebný komínový tah 5 Pa Komínový tah max. omezení 10 Pa Teplota spalin max. 170° C El. příkon max. 1 000 W El. připojení max. 400V AC. 50 Hz, 13 A | soubor | 1 |  | 0
15 | vlastní cena | Automatický stacionární kotel na dřevní štěpku o jmenovitém výkonu jednoho kotle min. 299 kW. Regulace výkonu kotle min. 30 %, kdy účinnost kotle bude min. 93 % při plném i částečném zatížení. Kotel má integrované dotykové ovládání, ovládání kotle pomocí dotykového telefonu nebo tabletu s možností připojení na web servis, automatické zapalování, regulaci výšky žhavé vrstvy (bezproblémové automatické zapalování v případě vyprazdňujících se skladových prostor, kontrola kvality paliva s automatickým nastavením pro výšku žhavé vrstvy), automatické čištění tepelného výměníku. Součástí kotle je lambda sonda s automatickým rozeznáváním kvality paliva, bezpečnostní termostat, ekvitermní regulace, čidlo teploty plamene ve spalovací komoře, teplotní čidlo spalin, čidlo zpátečky. Řídící systém kotle umožňující komunikaci s nadřazenou regulací. Provedení: Vysoce tepelně odolná šamotová spalovací komora, obklopená vodní lázní EC-sací ventilátory s kontrolou podtlaku (bezúdržbové) Min. dvě dochlazovací smyčky Min. dva kotlové směšovací uzly Recirkulace spalin Automatické vynášení popela do integrovaného popelníku Nerezové šneky posuvu a nerezové šnekové šachty z důvodu výrazného prodloužení životnosti a snížení nákladů na údržbu Automatický systém dopravy paliva ze skladu bez nutnosti úpravy snižující objem skladu paliva (např. šikmá podlaha apod.) s možností využití max. výšky skladu paliva Kaskádové řízení kotlů Požadované bezpečnostní prvky kotle: Bezpečnostní předávací komora zabraňující zpětnému prohoření štěpky Automatický systém kontroly teploty štěpky ve skladu Automatický systém kontroly teploty štěpky v dopravníku paliva, s automatickým zaplavením paliva Uvažované parametry kotle: Jmenovitý tepelný výkon min. 299 kW Emisní třída kotle 5 (dle ČSN EN 303-5:2012), Ekodesign Palivo a třída štěpka (A1-B1) / dřevní pelety (A1) (dle ČSN EN ISO 17225) Přípustný provozní tlak 4 bary Max. provozní teplota kotle 95 °C Max. objem vody v kotli 700 l Hmotnost bez omezení Potřebný komínový tah 5 Pa Komínový tah max. omezení 10 Pa Teplota spalin max. 170° C El. příkon max. 1 000 W El. připojení max. 400V AC. 50 Hz, 13 A | soubor | 1 |  | 0
16 | vlastní cena | Vybírací kolo ve skladu štěpky o průměru 450 cm, 4 pružná ramena | soubor | 2 |  | 0
17 | vlastní cena | Prodloužení vynášecího kola šnekovým dopravníkem, celková délka 4 400 mm (2 x 1 200 + 2 000 mm) | soubor | 1 |  | 0
18 | vlastní cena | Prodloužení vynášecího kola šnekovým dopravníkem, celková délka 6 000 mm (3 x 2 000 mm) | soubor | 1 |  | 0
19 | vlastní cena | Termostatický ventil pro SLE (šnekového podavače) | kus | 2 |  | 0
20 | vlastní cena | Kaskádový řadič pro 2 kotle | kus | 1 |  | 0
21 | vlastní cena | Vestavěný kotlový směšovací uzel (2 ks) pro ochranu před nízkoteplotní korozí v sestavě směšovací třícestný ventil včetně servopohonu a oběhového čerpadla | soubor | 2 |  | 0
22 | vlastní cena | Připojení na internet - internetová brána Gateway - připojení pro vzdálené ovládání kotle, umístění na zeď | kus | 2 |  | 0
23 | vlastní cena | Deska řadiče MOD_BUS pro komunikaci s nadřazenou MaR | kus | 1 |  | 0
24 | vlastní cena | Přídavná deska pro 5 teplotních čidel osazených v akumulačních nádobách | kus | 1 |  | 0
25 | vlastní cena | Přídavná deska pro signál 0-10 V | kus | 1 |  | 0
26 | vlastní cena | Teplotní čidlo pro osazení do akumulační nádrže | kus | 5 |  | 0
27 | vlastní cena | Montáž a mechanické sestavení kotle | soubor | 2 |  | 0
28 | vlastní cena | Doprava kotle na místo instalace | soubor | 2 |  | 0
29 | vlastní cena | Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0
30 | IVDEDU25 | K1 - Třívrstvý nerezový kouřovod s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Přechodový díl EW 250, Hmotnost: 1,76 kg | kus | 1 |  | 0
31 | IVDRB825 | K1 - Třívrstvý nerezový kouřovod s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Revizní koleno 85°, Hmotnost: 11,17 kg | kus | 1 |  | 0
32 | IVDRM125 | K1 - Třívrstvý nerezový kouřovod s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Rovný díl 950 mm, Hmotnost: 11,34 kg | kus | 5 |  | 0
33 | IVDRM525 | K1 - Třívrstvý nerezový kouřovod s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Rovný díl 450 mm, Hmotnost: 5,73 kg | kus | 2 |  | 0
34 | IVDRS425 | K1 - Třívrstvý nerezový kouřovod s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Nastav. díl kouř. 310-400 mm, Hmotnost: 6,24 kg | kus | 2 |  | 0
35 | IVDSB425 | K1 - Třívrstvý nerezový kouřovod s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Koleno 45°, Hmotnost: 3,28 kg | kus | 1 |  | 0
36 | IVDRTN25 | K1 - Třívrstvý nerezový kouřovod s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Kontrolní díl, Hmotnost: 9,46 kg | kus | 1 |  | 0
37 | IVEWBU30 | K1 - Třívrstvý nerezový kouřovod s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Rozeta a manž. proti zatékání, Hmotnost: 1,27 kg | kus | 2 |  | 0
38 | IVDWHF30 | K1 - Třívrstvý nerezový kouřovod s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Stěnová objímka (odstup 50mm), Hmotnost: 0,7 kg | kus | 3 |  | 0
39 | IVDFAS25 | K1 - Třívrstvý nerezový komín s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Dno s odvod. kondenz. - dolů, Hmotnost: 5,3 kg | kus | 1 |  | 0
40 | IVDRTN25 | K1 - Třívrstvý nerezový komín s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Kontrolní díl, Hmotnost: 9,46 kg | kus | 1 |  | 0
41 | IVDTE825 | K1 - Třívrstvý nerezový komín s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Sopouch 85°, Hmotnost: 7,27 kg | kus | 1 |  | 0
42 | IVDRM125 | K1 - Třívrstvý nerezový komín s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Rovný díl 950 mm, Hmotnost: 11,34 kg | kus | 7 |  | 0
43 | IVDDEU25 | K1 - Třívrstvý nerezový komín s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Hlavice a přechodový díl, Hmotnost: 1,23 kg | kus | 1 |  | 0
44 | IVDWHF25 | K1 - Třívrstvý nerezový komín s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Stěnová objímka (odstup 50mm), Hmotnost: 0,6 kg | kus | 2 |  | 0
45 | IVDWK030 | K1 - Třívrstvý nerezový komín s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Konzole trojúhelníková (odstup 50-130 mm), Hmotnost: 2,73 kg | kus | 1 |  | 0
46 | TTVRV250 | K1 - Třívrstvý nerezový komín s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Spalinový ventilátor RSV 250 s vertikálním odtahem, Hmotnost: 26 kg | kus | 1 |  | 0
47 | TTVFR30V | K1 - Třívrstvý nerezový komín s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Příruba čtvercová 395x395 mm, Hmotnost: 1 kg | kus | 1 |  | 0
48 | TTVEFC18 | K1 - Třívrstvý nerezový komín s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Manuální (ruční) regulátor s teplotním čidlem, Hmotnost: 0,1 kg | kus | 1 |  | 0
49 | TTVREPSW | K1 - Třívrstvý nerezový komín s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Systémový vypínač, čtyřpólový, 16A, pro ruční regulátor, Hmotnost: 0,5 kg | kus | 1 |  | 0
50 | IVDEDU25 | K2 - Třívrstvý nerezový kouřovod s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Přechodový díl, Hmotnost: 1,76 kg | kus | 1 |  | 0
51 | IVDRB825 | K2 - Třívrstvý nerezový kouřovod s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Revizní koleno 85°, Hmotnost: 11,17 kg | kus | 1 |  | 0
52 | IVDRM125 | K2 - Třívrstvý nerezový kouřovod s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Rovný díl 950 mm, Hmotnost: 11,34 kg | kus | 4 |  | 0
53 | IVDRM525 | K2 - Třívrstvý nerezový kouřovod s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Rovný díl 450 mm, Hmotnost: 5,73 kg | kus | 2 |  | 0
54 | IVDRM025 | K2 - Třívrstvý nerezový kouřovod s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Rovný díl 200 mm, Hmotnost: 2,91 kg | kus | 1 |  | 0
55 | IVDRS425 | K2 - Třívrstvý nerezový kouřovod s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Nastav. díl kouř. 310-400 mm, Hmotnost: 6,24 kg | kus | 2 |  | 0
56 | IVDSB425 | K2 - Třívrstvý nerezový kouřovod s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Koleno 45°, Hmotnost: 3,28 kg | kus | 1 |  | 0
57 | IVDRTN25 | K2 - Třívrstvý nerezový kouřovod s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Kontrolní díl, Hmotnost: 9,46 kg | kus | 1 |  | 0
58 | IVEWBU30 | K2 - Třívrstvý nerezový kouřovod s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Rozeta a manž. proti zatékání, Hmotnost: 1,27 kg | kus | 2 |  | 0
59 | IVDWHF30 | K2 - Třívrstvý nerezový kouřovod s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Stěnová objímka (odstup 50mm), Hmotnost: 0,7 kg | kus | 3 |  | 0
60 | IVDFAS25 | K2 - Třívrstvý nerezový komín s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Dno s odvod. kondenz.- dolů, Hmotnost: 5,3 kg | kus | 1 |  | 0
61 | IVDRTN25 | K2 - Třívrstvý nerezový komín s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Kontrolní díl, Hmotnost: 9,46 kg | kus | 1 |  | 0
62 | IVDTE825 | K2 - Třívrstvý nerezový komín s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Sopouch 85°, Hmotnost: 7,27 kg | kus | 1 |  | 0
63 | IVDRM125 | K2 - Třívrstvý nerezový komín s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Rovný díl 950 mm, Hmotnost: 11,34 kg | kus | 7 |  | 0
64 | IVDDEU25 | K2 - Třívrstvý nerezový komín s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Hlavice a přechodový díl, Hmotnost: 1,23 kg | kus | 1 |  | 0
65 | IVDWHF25 | K2 - Třívrstvý nerezový komín s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Stěnová objímka (odstup 50 mm), Hmotnost: 0,6 kg | kus | 2 |  | 0
66 | IVDWK030 | K2 - Třívrstvý nerezový komín s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Konzole trojúhelníková (odstup 50-130 mm), Hmotnost: 2,73 kg | kus | 1 |  | 0
67 | TTVRV250 | K2 - Třívrstvý nerezový komín s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Spalinový ventilátor RSV 250 s vertikálním odtahem, Hmotnost: 26 kg | kus | 1 |  | 0
68 | TTVFR30V | K2 - Třívrstvý nerezový komín s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Příruba čtvercová 395x395 mm, Hmotnost: 1 kg | kus | 1 |  | 0
69 | TTVEFC18 | K2 - Třívrstvý nerezový komín s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Manuální (ruční) regulátor s teplotním čidlem, Hmotnost: 0,1 kg | kus | 1 |  | 0
70 | TTVREPSW | K2 - Třívrstvý nerezový komín s tl. Izolace 25 mm, DN 250 - Systémový vypínač, čtyřpólový, 16A pro ruční regulátor, Hmotnost: 0,5 kg | kus | 1 |  | 0
71 | vlastní cena | Doprava prvků spalinové cesty pro kotel K1 a K2 | soubor | 1 |  | 0
72 | vlastní cena | Montáž spalinové cesty pro kotel K1 a K2, vč. ventilátoru, vč pronájmu hydr. plošiny | soubor | 1 |  | 0
73 | vlastní cena | Revize spalinové cesty | soubor | 2 |  | 0
74 | 998731101 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m | t | 5.8 |  | 0
| Celkem za | 731 Kotelna |  |  |  | 0
Díl: | 732 | Strojovny
75 | vlastní cena | Trubkový rozdělovač DN300 PN 6, Tmax=105°C, l=2500mm, m=171,6kg | soubor | 2 |  | 0
76 | vlastní cena | Tepelná PUR izolace TR 300, m=2,8kg | soubor | 2 |  | 0
77 | vlastní cena | Montáž trubkového rozdělovače DN 300 | soubor | 2 |  | 0
78 | 732199100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 30 |  | 0
79 | 735-34512 | tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A7 105x74mm | kus | 30 |  | 0
80 | 732429223 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40 jednodílné | soubor | 3 |  | 0
81 | 732429225 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 50 jednodílné | soubor | 1 |  | 0
82 | 732429227 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 65 jednodílné | soubor | 1 |  | 0
83 | 732429228 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 80 jednodílné | soubor | 1 |  | 0
84 | vlastní cena | OČ 01 - Čerpadlo DN 65, rozsah průtoku 0 - 44 m3/hod, rozsah dopavní výšky 1 - 12 m, max. el. příkon 774 W / 1 x 230 V | kus | 1 |  | 0
85 | vlastní cena | OČ 02 - Čerpadlo DN 50, rozsah průtoku 0 - 31 m3/hod, rozsah dopavní výšky 1 - 15 m, max. el. příkon 601 W / 1 x 230 V | kus | 1 |  | 0
86 | vlastní cena | OČ 03 - Čerpadlo DN 40, rozsah průtoku 0 - 21 m3/hod, rozsah dopavní výšky 1 - 12 m, max. el. příkon 370 W / 1 x 230 V | kus | 1 |  | 0
87 | vlastní cena | OČ 04 - Čerpadlo DN 40, rozsah průtoku 0 - 21 m3/hod, rozsah dopavní výšky 1 - 12 m, max. el. příkon 370 W / 1 x 230 V | kus | 1 |  | 0
88 | vlastní cena | OČ 05 - Čerpadlo DN 40, rozsah průtoku 0 - 21 m3/hod, rozsah dopavní výšky 1 - 12 m, max. el. příkon 370 W / 1 x 230 V | kus | 1 |  | 0
89 | vlastní cena | OČ 08 - Čerpadlo DN 80, rozsah průtoku 0 - 45 m3/hod, rozsah dopavní výšky 1 - 6 m, průtok 38,5 m3/hod, 2,5 m, max. el. příkon 521 W / 1 x 230 V | kus | 1 |  | 0
90 | 732331617 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 80 l | soubor | 2 |  | 0
91 | vlastní cena | Kulový kohout MK 1 - Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze s integrovaným vypouštěním. Hmotnost (kg): 0,5; DN připojení: Rp 1; | kus | 2 |  | 0
92 | 732344436 | Nádoba tlaková stojatá vzdušník PN 0,6 o obsahu 10000 l, hrdla: 4 x DN 150, 6 x DN 27x2 (pro čidla, teploměry), hrdlo pro odvzdušnění a vypouštění DN 15 | soubor | 2 |  | 0
93 | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m | t | 4.8 |  | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí
94 | 733111113 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 | m | 62 |  | 0
95 | 733111114 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 | m | 8 |  | 0
96 | 733111115 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 18 |  | 0
97 | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 36 |  | 0
98 | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 24 |  | 0
99 | 733121225 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 | m | 20 |  | 0
100 | 733121232 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 133x4,5 | m | 8 |  | 0
101 | 733121235 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 159x4,5 | m | 69 |  | 0
102 | 733141102 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 | kus | 16 |  | 0
103 | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 88 |  | 0
104 | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 36 |  | 0
105 | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 44 |  | 0
106 | 733190235 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 133x5,0 do D 159x6,3 | m | 77 |  | 0
107 | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 3.5 |  | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0
Díl: | 734 | Armatury
108 | 734109115 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 65 | soubor | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
109 | 734109116 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 80 | soubor | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
110 | 734109119 | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 150 | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
111 | 734192316 | Klapka přírubová zpětná DN 65 PN 16 do 100°C samočinná | soubor | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
112 | 734192317 | Klapka přírubová zpětná DN 80 PN 16 do 100°C samočinná | soubor | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
113 | 734192322 | Klapka přírubová zpětná DN 150 PN 16 do 100°C samočinná | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
114 | 734193114 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 50 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
115 | 734193115 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
116 | 734193116 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
117 | 734193119 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 150 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 12 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
118 | vlastní cena | Přírubový filtr s magnetem, PN 16, DN 65, materiál - tělo, víčko: litina GJL 250, sítka: AISI 304, těsnění: EPDM | soubor | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
119 | vlastní cena | Přírubový filtr s magnetem, PN 16, DN 80, materiál - tělo, víčko: litina GJL 250, sítka: AISI 304, těsnění: EPDM | soubor | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
120 | vlastní cena | Přírubový filtr s magnetem, PN 16, DN 150, materiál - tělo, víčko: litina GJL 250, sítka: AISI 304, těsnění: EPDM | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
121 | 734211115 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles | kus | 16 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
122 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 24 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
123 | vlastní cena | Závitový pojistný ventil pro topení - 1"x5/4", Kv 0,684, 3bar, KD25 DUCO | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
124 | 734242413 | Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
125 | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
126 | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
127 | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 12 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
128 | vlastní cena | Pojistný ventil TS131 pro dochlazovací smyčku, Rp 3/4", A kapilára 1300 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
129 | 734499211 | Montáž návarku M 20x1,5 | kus | 54 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
130 | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-1,2 bar průměr 63 mm spodní připojení | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
131 | vlastní cena | Termomanometr 0-120 C, 0 až 0.3 MPa | kus | 16 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
132 | 734424912 | Kohout tlakměru čep.K 71-481-716,M20x1,5 | kus | 18 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
133 | 734494121 | Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 18 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
134 | 998734103 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m | t | 0.03 |  | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | 1
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
135 | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 150 |  | 0
136 | vlastní cena | Objímka potrubí MP-L-I 20-26 1/2" M8, Rozsah upínání – D 20 - 26 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 18,5 dB (A), složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | kus | 52 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | vlastní cena | Objímka potrubí MP-L-I 26-32 3/4" M8, Rozsah upínání – D 26 - 32 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 18,5 dB (A), složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | nab. cena | Objímka potrubí MP-L-I 32-38 1" M8, Rozsah upínání – D 32 - 38 mm, Maximální zatížení - F 400 N, Snížení hlučnosti - 18,5 dB (A), složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | kus | 10 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | nab. cena | Objímka potrubí MP-LI 38-45 1 1/4" M8, Rozsah upínání – D 38 - 45 mm, Maximální zatížení - F 750 N, Snížení hlučnosti - 18,5 dB (A), složení materiálu - DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | kus | 16 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | vlastní cena | Objímka potrubí MP-MI 70-77 M10/M12, Rozsah upínání – D 70 - 77 mm, Maximální zatížení - F 1800 N, Snížení hlučnosti - 19 dB (A), Šroubová svorka - M8, Utahovací moment upínacího šroubu M8 - 3 Nm, složení materiálu - S235JRG - DIN EN 10025, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | kus | 8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | vlastní cena | Objímka potrubí MP-MI 82-90 M10/M12, Rozsah upínání – D 82 - 90 mm, Maximální zatížení - F 1800 N, Snížení hlučnosti - 19 dB (A), Šroubová svorka - M8, Utahovací moment upínacího šroubu M8 - 3 Nm, složení materiálu - S235JRG - DIN EN 10025, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | vlastní cena | Objímka potrubí MP-MI 125-133 M10/M12, Rozsah upínání – D 137 -142 mm, Maximální zatížení - F 2400 N, Snížení hlučnosti - 19 dB (A), Šroubová svorka - M8, Utahovací moment upínacího šroubu M8 - 3 Nm, složení materiálu - S235JRG - DIN EN 10025, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | vlastní cena | Objímka potrubí MP-MI 156-162 M10/M12, Rozsah upínání – D 156 -162 mm, Maximální zatížení - F 2400 N, Snížení hlučnosti - 19 dB (A), Šroubová svorka - M8, Utahovací moment upínacího šroubu M8 - 3 Nm, složení materiálu - S235JRG - DIN EN 10025, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál - EPDM pryž | kus | 12 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | vlastní cena | Závitové kolíky galvanicky pozinkované z oceli třídy 4.6, Závit – M8, délka - 60 mm, Složení materiálu - Stupeň oceli 4.6 - DIN 976-1, Povrchová úprava - Pozinkováno | kus | 112 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | 1.25 |  | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry
146 | 783324101 | Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 10 |  | 0
147 | 783624551 | Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 124 |  | 0
148 | 783624561 | Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 100 mm | m | 44 |  | 0
149 | 783624571 | Základní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 150 mm | m | 77 |  | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0
Díl: | VRN | Vedleší rozpočtové náklady
150 | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0
| Celkem za | VRN Vedleší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
Díl: | OST | Ostatní rozpočtové náklady
151 | vlastní cena | Dokumentace skutečného stavu včetně fotodokumentace skrytých a těžko přístupných částí | soubor | 1 |  | 0
152 | vlastní cena | Proplach potrubí 2x | m | 245 |  | 0
153 | vlastní cena | Napuštění topného systému upravenou vodou, včetně odvzdušnění | m | 245 |  | 0
154 | vlastní cena | Topná zkouška (72 hod) | soubor | 1 |  | 0
155 | vlastní cena | Demontáže | hod | 320 |  | 0
156 | vlastní cena | Zaregulování a zprovoznění systému | hod | 24 |  | 0
| Celkem za | OST Ostatní rozpočtové náklady |  |  |  | 0