Projekční a obchodní ateliér

Opavská 228, 747 41 Hradec nad Moravicí

Tel. : 728 888 964

A k c e : Úprava Multifunkční haly ŠZP Žabčice – realizace

Zak. č.  : 02/2020

Arch. č.: 02/2020 – D1-1.4.1

SO 01 – Silnoproudá elektroinstalace

S e z n a m   p ř í l o h

SO 01 – Silnoproudá elektroinstalace

| Technická zpráva - úprava | D1-1.4.1 – 1 |
| --- | --- |
| Půdorys světelné el.instalace | D1-1.4.1 – 2 |
| Půdorys technolog. el.instalace | D1-1.4.1 – 3 |
| Půdorys hromosvodu - úprava | D1-1.4.1 – 4 |
| Rozváděč RS1 - přehledové schéma - 1.část | D1-1.4.1 – 5 |
| Rozváděč RS1 - přehledové schéma - 2.část | D1-1.4.1 – 6 |
| Rozváděč RS1 - přehledové schéma - 3.část | D1-1.4.1 – 7 |
| Rozváděč RS1- obvodové schéma, specifikace | D1-1.4.1 – 8 |

S e z n a m   p ř í l o h

SO 01 – Silnoproudá elektroinstalace

| Technická zpráva - úprava | D1-1.4.1 – 1 |
| --- | --- |
| Půdorys světelné el.instalace | D1-1.4.1 – 2 |
| Půdorys technolog. el.instalace | D1-1.4.1 – 3 |
| Půdorys hromosvodu - úprava | D1-1.4.1 – 4 |
| Rozváděč RS1 - přehledové schéma - 1.část | D1-1.4.1 – 5 |
| Rozváděč RS1 - přehledové schéma - 2.část | D1-1.4.1 – 6 |
| Rozváděč RS1 - přehledové schéma - 3.část | D1-1.4.1 – 7 |
| Rozváděč RS1- obvodové schéma, specifikace | D1-1.4.1 – 8 |

Projekční a obchodní ateliér

Opavská 228, 747 41 Hradec nad Moravicí

Tel. : 728 888 964

A k c e : Úprava Multifunkční haly ŠZP Žabčice – realizace

Zak. č.  : 02/2020

Arch. č.: 02/2020 – D1-1.4.1 – 1

SO 01 – Silnoproudá elektroinstalace

T e c h n i c k á  z p r á v a

Základní elektrotechnické údaje a bilance

Napájecí rozvod, napěťová soustava

## Přívod z přípojk. skříně SP182 do RS1           … 3 NPE,AC 50 Hz,400/230V/TN-S

## Vnitřní instalace  	  	                          … 3 NPE,AC 50 Hz,400/230V/TN-S

Stupeň důležitosti dodávky el.energie

Zajištění dodávky el. energie dle ČSN 341610 pro stavbu jako  celek je ve 3.stupni.

Energetická bilance řešené části

Soudobý max. příkon          : 12 kW

Spotřeba el. energie             : 15 000 kWh/rok

Uzemnění, zemní odpor

Jednotlivá uzemnění vodiče PE v síti TN-S  mají mít odpor nejvýše 10 Ohmů.

V objektu bude vytvořeno hlavní ochranné pospojování  dle ČSN 332000-5-54 ed3.

Způsob měření spotřeby

Je řešena ve stávající hlavní rozvodně NN pro středisko

Kompenzace účiníku

Je řešena ve stávající hlavní rozvodně NN pro středisko

Ochrana proti zkratu a přetížení

Ochrana vedení proti nadproudům je provedena dle ČSN  332000-4-43,4-473 pojistkami a jističi.

Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – ochrana před úrazem el.proudem (ČSN EN 61140 ed.2):

Základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí) dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

- základní izolací živých částí, přepážkami, kryty, zábranou, polohou

Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

- automatickým odpojením od zdroje, která je zajišťována :

- ochranným uzemněním

- ochranným pospojováním

- automatickým odpojením v případě poruchy

Doplňková ochrana :

- proudovými chrániči s Idn = 30mA

- v určených prostorách doplňujícím ochranným pospojováním

Druh prostředí, vnější vlivy

Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 : v objektu  - A3+AA5, AB7, AD2, AD4, AE4, AF4, AL2,

AM-1-2, BC3, AC  CB - 1

venkovní prostor - AA7, AB8, AC1, AD3(AD4), AE4, AF1, AG1,

AH1, AK2, AL2, AN3, AM-1-1, AP1, AQ3,

AR1, AS3, BA1, BC3, BE1, CA1, CB1

Z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem se vyskytují prostory

dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3/ZA.1

- zvlášť nebezpečné

V Hradci nad Moravicí, srpen 2020

Vypracoval: Ing. Pazdera

1. Přípojka NN

V souvislosti s úpravou objektu bude instalována nová přípojková skříň SP182/PSP1P na venkovní stěnu a odtud bude napojen hlavní rozváděč objektu RS1. Tato nová přípojková skříň bude napojena na stávající kabelovou přípojku NN uloženou v zemi. Přívod do nového hlavního rozváděče RS1 bude proveden kabelem CYKY-J5x6.

El.přípojka NN musí být provedena dle platných norem ČSN, zejména dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ČSN 33 2010, ČSN 33 2130 ed.3 a ČSN EN 62 305 ed.2 v soustavě TN-S.

2.	Elektroinstalace

U objektu bude provedena ochrana proti přepětí bleskových a impulzních proudů pomocí svodičů přepětí  třídy B,C. Svodiče přepětí  třídy B+C bude obsahovat  hlavní rozváděč RS1.

Ochrana před úrazem el.proudem je u el.obvodů zvýšena proudovými chrániči ( Iv = 0,03A).

Objekt lze nouzově vypnout bezpečnostním vypínačem z rozváděče RS1.

El.instalace v objektu bude provedena kabely CYKY pevně uloženými v plastových el. instalačních žlabech a v pozinkovaných drátěných el.instalačních žlabech, vně budovy dle možnosti pod omítkou.

Všechny el.obvody pro stáj budou napojeny z el.rozváděče RS1, který bude silově napojen pomocí kabelu CYKY-J5x6 z přípojkové skříně SP182/PSP1P.

El.zásuvky, spínače a ovládače musí být instalovány mimo dosah dobytka!

El.instalace musí být provedena dle platných norem ČSN, zejména dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ČSN 33 2010, ČSN 33 2130 ed.3, ČSN EN 62 305 ed.2 a ČSN 33 2000-7-705 ed.2 v soustavě TN-C-S.

3.	Osvětlení

Pro osvětlení v objektu se předpokládá použití LED svítidel pro vysoké haly. Krytí stávajících svítidel je IP65, nová svítidla budou mít krytí IP 66. Nová svítidla budou instalována do souvislých řad tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné rozložení světel. toku.

V prostorách pro vysokobřezí jalovice a suchostojky zůstanou stávající LED svítidla, provede se pouze úprava el.instalace k těmto svítidlům, po konzultaci s investorem.

Projekt respektuje intenzitu osvětlení v objektu dané normou ČSN EN 12464-1 ed.2, tj. - Em = 200 lx, v části pro vysokobřezí jalovice a suchostojky Em = 100 lx.

Osvětlení vchodů a nouzové osvětlení zůstane stávající, je provedeno pomocí LED svítidel.

Umístění nových svítidel v objektu se předpokládá na el.instalačních drátěných žlabech (žárový zinek), které budou uchyceny k vazníkům a krokvím. V těchto žlabech pak bude vedena i kabeláž z těmto svítidlům. Ovládání osvětlení ve stáji bude řešeno plastovými  dvojtlačítkovými ovládači s využitím paměťových relé ( 1/3, 2/3, nebo celkové osvětlení při stisknutí obou tlačítek), čímž lze docílit při praktickém provozu značných úspor. Ovládání ostatního osvětlení bude pomocí individuálních spínačů.

Čištění svítidel je nutné provádět co 6 měsíců, jinak dříve, poklesne-li intenzita osvětlení pod stanovenou mez.

4.	Technologická el.instalace

Technologická el.instalace v objektu bude provedena kabely CYKY uloženými v plastových el.instalačních žlabech a v pozinkovaných el.instalačních drátěných žlabech, vně budovy pod omítkou.

Všechny zásuvkové okruhy, silové napájení pro el.pohony plachet, vrat, větrací štěrbiny, el. ventilátory a vyhřívání napájecích žlabů budou vyvedeny z rozváděče RS1. Ochrana před úrazem el.proudem je zvýšena proudovými chrániči ( Iv = 0,03A ). Zásuvky 230V umístěné na východní straně objektu budou i využity pro napojení topných kabelů 230V pro vyhřívání vodovodních potrubí v zimních měsících.

El.instalace musí být provedena dle platných norem ČSN, zejména dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ČSN 33 2010, ČSN 33 2130 ed.3, ČSN EN 62 305 ed.2 a ČSN 33 2000-7-705 v soustavě TN- S.

5. El. vyhřívané napájecí žlaby

El.rozvody pro vyhřívané napájecí žlaby (230V) budou provedeny kabely CYKY a uloženy v el.instalačních žlabech EIP a v pozinkovaných el.instalačních drátěných žlabech. Kabely ke spínačům pro napáječky budou do výše 2,5m nad podlahou kryty v el.instalačních pozinkovaných  závitových trubkách. El.přívody pro napájecí žlaby budou provedeny od spínačů pomocí šňůr CGSG a budou vedeny v pancéřové trubce v podlaze.

Tato zařízení budou ovládána termostatem umístěným v objektu poblíž vchodu, nebo ručně pomocí přepínače z RS1.

6. El. ovládaní plachet, vrat a větrací štěrbiny

Z rozváděče RS1 budou vyvedeny kabely CYKY, jež budou vedeny k el.pohonům větracích štěrbin a el.pohonům  bočních plachet a vrat. Z těchto el.pohonů pak budou napojeny koncové spínače a tlačítkové ovládače, které jsou součástí dodávky těchto strojních zařízení, u větrací štěrbiny je možnost ovládání přes meteorologickou stanici a ovládací jednotku ŘJ1.

7. El.ventilace

Z rozváděče RS1 budou vyvedeny kabely CYKY pro el.napojení ventilátorů. Ventilátory budou ovládány z rozváděče RS1. Ovládání ventilátorů bude buď automaticky pomocí termostatu, nebo ručně.

8. El.rozváděč RS 1

Jistící a ovládací prvky el.rozvodů stáje SO 01 budou soustředěny v rozváděči RS1. El. rozváděč bude plastového provedení pro venkovní prostředí a bude osazen na venkovní stěnu, poblíž přípojkové skříně SP182/PSP1P. El.rozváděč RS1 bude vybaven bezpečnostním vypínačem s ovládací páčkou vně el.rozváděče RS1.

Dále bude v tomto el.rozváděči provedena ochrana proti přepětí bleskových a impulzních proudů pomocí svodičů přepětí  třídy B,C.

Hlavní el.rozváděč RS1 v objektu  bude opatřen z důvodu ochrany před vznikem požáru a zvýšené ochrany před úrazem el.proudem proudovými chrániči, jejichž vybavovací proud nepřesáhne 0,03A.

Při výrobě el.rozváděče RS1 budou využity el.přístroje ze stávajícího el.rozváděče RP, pro opětovné napojení části osvětlení, které se nebude měnit.

9. Hromosvod

Ochrana proti účinkům atmosférické elektřiny bude provedena dle nové normy - ČSN EN 62 305 ed.2. Systém ochrany před bleskem LPS je zařazen do stupně III. Hromosvodný systém zůstane stejný, provede se pouze úprava spojená s instalací světlíku.

Nad světlíky s elektrickým ovládáním bude proveden oddálený jímací systém pomocí tyčových Al jímačů J-1,5m, propojených mezi sebou vodiči AlMgSi ø 8mm. Tato nová část jímacího systému bude propojena se stávajícím jímacím systémem.

Ochrana jímacím systémem byla překontrolována metodou valící se koule R=45m.

Zemnicí systém musí mít po celé roční období Rp < 5 Ohmů.

10. Požární vypínání

El.rozváděč RS1 bude vybaven bezpečnostním vypínačem s ovládací páčkou umístěnou vně el.rozváděče RS1. Vypínač bude opatřen nápisem „Hlavní vypínač, vypni v nebezpečí“.

Rozváděč RS1 bude opatřen z důvodu ochrany před vznikem požáru proudovými chrániči, jejichž vybavovací proud nepřesáhne 0,03A.

11. Ochranné pospojování

V celé části objektu bude provedeno ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ČSN 33 2010, ČSN 33 2130 ed.3, ČSN EN 62 305 ed.2 a ČSN 33 2000-7-705 ed.2.

Bude provedeno ochranné pospojování el.spotřebičů, el.vyhřívaných napájecích žlabů, hrazení a ostatních kovových hmot uvnitř objektu, vč. uložení vodiče FeZn  10 mm do podlahy objektu a napojeno na společnou uzemňovací soustavu, která je společná i pro hromosvod. Ochranné pospojování bude provedeno vodičem FeZn  10mm a CYA, v podlaze pak vodičem FeZn  10mm.

Stávající zemnící systém je tvořen FeZn 30 x 4 mm v zemi a musí mít po celé roční období zemní odpor Rp < 5 Ohmů.

12. Závěrečná ustanovení

Po dokončení el.instalace a hromosvodu bude provedena výchozí revize. Dále pak bude u el.zařízení, el.instalace a hromosvodu prováděna pravidelná údržba a revize dle platných ČSN.