## Souhrnný rozpočet
SOUHRNNÝ ROZPOČET STAVBY
Stavba: | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
KLIMATIZACE DĚKANÁTU A UČEBEN FRRMS OBJEKTU Z
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Popis |  |  | Cena bez DPH (CZK) | DPH 21% (CZK) | Cena s DPH (CZK)
Klimatizace |  |  | 0 | 0 | 0
Elektroinstalace |  |  | 0 | 0 | 0
VRN - projekt skutečného provedení |  |  | 0 | 0 | 0
| hod. | cena/hod.
Klimatizace | 10 |  | 0
Elektroinstalace | 10 |  | 0
CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY |  |  | 0 | 0 | 0
Všechny položky jsou investice
POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ (ZÁLOŽEK SOUBORU)
VYPLŇUJÍ SE ORANŽOVĚ PODBARVENÉ BUŇKY TÉTO BARVY v záložkách: Souhrnný rozpočet - cena za projekt skutečného provedení Klima-rozpočet, EL-parametry, EL-rozpočet a EL-Kniha výrobků

## Klima-rekapitulace
Klimatizace
REKAPITULACE NÁKLADŮ |  |  | - | PROJEKT
|  |  |  | Dodávka | Montáž
Zař.č.1 - klimatizace učeben - 2.NP |  |  |  | 0 | 0
Zař.č.2 - klimatizace - 2.NP |  |  |  | 0 | 0
Zař.č.3 - klimatizace děkanátu - 3.NP |  |  |  | 0 | 0
MEZISOUČET |  |  |  | 0 | 0
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  | 0 | 0
| 3% | 0
Komplexní vyzkoušení a zaregulování | 40 |  | hod |  | 0
zaškolení obsluhy | 2 |  | hod |  | 0
PD skutečného provedení, součást VRN
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  | 0
MEZISOUČET |  |  |  | 0 | 0
C E L K E M |  |  |  | 0

## Klima-rozpočet
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Montáž% | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem
V nabídce musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Před zahájením dodávky a montáže je nutné se přesvědčit, jestli stav objektu odpovídá PD. Bez provedení kontroly není možné držet záruky za škody vzniklé vynecháním kontroly.
součástí PD VZT jsou i stavební úpravy související s instalací a zprovozněním klimatizace
Zař.č.1 - klimatizace učeben - 2.NP
1.1 | Kondenzační jednotka inverter multisplit , horizontální výfuk v provedení tepelné čerpadlo s chladivem R410A 2trubkový, Qch = 11,2kW 230V 50Hz vč.příslušenství, zprovoznění technikem výrobce, podpěrné rámy-nesmí kotvit do terasy a pružné podložení výstup - porucha /chod, není nadřazený systém | kpl | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 5 | 0 |  | 0
1.1a | max.dl.potrubí dvojice 54m, z toho převýšení 3m vč.chladivové potrubí, izolace, ekologická náplň R410A, uvedení do provozu, propojovací komunikační kabeláž 54m | kpl | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 5 | 0 |  | 0
1.2 | jednotka vnitřní cirkulační nástěná čelní panel hladký bílý, Qch= 4,2kW, vč. ovládač nástěný s češtinou white, barevný dislpay | ks | 2 |  |  |  | 0
[5 empty] | 5 | 0 |  | 0
1.3 | jednotka vnitřní cirkulační nástěná čelní panel hladký bílý, Qch= 5,kW, vč. ovládač nástěný s češtinou white, barevný dislpay | ks | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 5 | 0 |  | 0
1.84 | Spojovací a těsnící materiál, podpěry, závěsy, konzoly, doplňkový materiál, vypěnění prostpů | sada | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
1.85 | potrubí chladiva vedené uvnitř bude vedeno v lištách odstínu dle okolních stěn(vesměs bílá) - dodá VZT | bm | 22 |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
1.86 | potrubí chladiva vedené vně bude vedeno v Mars žlabech, odolným proti povětrnostním vlivům a UV záření - dodá VZT | bm | 16 |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
1.87 | vzt dodá odvod kondenzátu od jednotek vnitřních do odpadů přes zavodněné sifony, délka potrubí cca 21m, vč.1x sifon, vysekání odboček na stávající kanalizaci - 1x, zapravení, potrubí, izolace, spojovací armatury, zprovoznění | sada | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
1.88 | vzt zajistí demontáž obkladů u umyvadla a zpětné zapravení a uvedení do původního stavu, vč. Materiálu obkladu a lepidla | sada | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
1.89 | výměna ev.doplnění poškozených částí rastrového podhledu 600 x 600, dodávka dle stávajícího typu a barevného provedení počet předběžný - uvést dle skutečného poškození | ks | 10 |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
1.90 | vyvrtání otvorů do fasády a stěn pro chladivové potrubí -6ks , otvory vypěnit, uzavřít, okolí na vnitřní stěně vymalovat, vnější fasádu doplnit nástřikem dle možností, odstín dle fasády stávající | sada | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
1.91 | náklady na dopravu zařízení vzt na stavbu pro zař.č.1,2,3 | sada | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0
1.92 | značení potrubí vzt dle normových požadavků ČSN | kpl | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 5 | 0 |  | 0
1.93 | zakrývání vzt potrubí, zařízení stavby, ochrana kanceláří investora (např. igelitem) během stavby s ohledem na stavbení práce a prach, pravidelné vysávání, pro 2. a 3.NP | m2 | 230 |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
1.94 | dokumentace výrobní klimatizace před zahájením prací | sada | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0
1.95 | Dokladová část ( protokoly, atesty, zkoušky, doklady o ekologické likvidaci ) pro zař.č.1,2,3 | kpl | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0
1.96 | návrh provozního předpisu pro zař.č.1,2,3 | kpl | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Celkem: | [5 empty] | 0 | 0
Zař.č.2 - klimatizace - 2.NP
2.1 | Kondenzační jednotka inverter multisplit , horizontální výfuk v provedení tepelné čerpadlo s chladivem R32 2trubkový, Qch = 8,8kW 230V 50Hz vč.příslušenství, zprovoznění technikem výrobce, podpěrné rámy-nesmí kotvit do terasy a pružné podložení výstup - porucha /chod, není nadřazený systém | kpl | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 5 | 0 |  | 0
2.1a | max.dl.potrubí dvojice 40m, z toho převýšení 3m vč.chladivové potrubí, izolace, ekologická náplň R410A, uvedení do provozu, propojovací komunikační kabeláž 40m | kpl | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 5 | 0 |  | 0
2.2 | jednotka vnitřní cirkulační nástěná čelní panel hladký bílý, Qch= 4,2kW, vč. ovládač nástěný s češtinou white, barevný dislpay | ks | 2 |  |  |  | 0
[5 empty] | 5 | 0 |  | 0
2.84 | Spojovací a těsnící materiál, podpěry, závěsy, konzoly, doplňkový materiál, vypěnění prostpu | sada | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
2.85 | potrubí chladiva vedené uvnitř bude vedeno v lištách odstínu dle okolních stěn(vesměs bílá) - dodá VZT | bm | 15 |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
2.87 | vzt dodá odvod kondenzátu od jednotek vnitřních do odpadů přes zavodněné sifony, délka potrubí cca 10m, vč.2x sifon, vysekání odboček na stávající kanalizaci - 2x, zapravení, potrubí, izolace, spojovací armatury, zprovoznění | sada | 2 |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
2.88 | vzt zajistí demontáž obkladů u umyvadla a zpětné zapravení a uvedení do původního stavu, vč. Materiálu obkladu a lepidla | sada | 2 |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
2.89 | výměna ev.doplnění poškozených částí rastrového podhledu 600 x 600, dodávka dle stávajícího typu a barevného provedení počet předběžný - uvést dle skutečného poškození | ks | 5 |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
2.90 | vyvrtání otvorů do fasády a stěn pro chladivové potrubí - 5ks , otvory vypěnit, uzavřít, okolí na vnitřní stěně vymalovat, vnější fasádu doplnit nástřikem dle možností, odstín dle fasády stávající | sada | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
pomocné zásahy obsahuje pol v zař.1
| Celkem: | [5 empty] | 0 | 0
Zař.č.3 - klimatizace děkanátu - 3.NP
3.1 | Kondenzační jednotka inverter multisplit , horizontální výfuk v provedení tepelné čerpadlo s chladivem R410A 2trubkový, Qch = 11,2kW 230V 50Hz vč.příslušenství, zprovoznění technikem výrobce, podpěrné rámy-nesmí kotvit do terasy a pružné podložení výstup - porucha /chod, není nadřazený systém | kpl | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 5 | 0 |  | 0
3.1a | max.dl.potrubí dvojice 40m, z toho převýšení 3m vč.chladivové potrubí, izolace, ekologická náplň R410A, uvedení do provozu, propojovací komunikační kabeláž 40m | kpl | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 5 | 0 |  | 0
3.2 | jednotka vnitřní cirkulační nástěná čelní panel hladký bílý, Qch= 3,5W, vč. ovládač infra | ks | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 5 | 0 |  | 0
3.3 | jednotka vnitřní cirkulační nástěná čelní panel hladký bílý, Qch= 4,2kW, vč. ovládač infra | ks | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 5 | 0 |  | 0
3.4 | jednotka vnitřní cirkulační nástěná čelní panel hladký bílý, Qch= 5,kW, vč. ovládač infra | ks | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 5 | 0 |  | 0
3.85 | Spojovací a těsnící materiál, podpěry, závěsy, konzoly, doplňkový materiál, vypěnění prostpu | sada | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
3.86 | potrubí chladiva vedené vně bude vedeno v Mars žlabech, odolným proti povětrnostním vlivům a UV záření - dodá VZT | bm | 12 |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
3.87 | potrubí chladiva vedené uvnitř bude vedeno v lištách odstínu dle okolních stěn(vesměs bílá) - dodá VZT | bm | 15 |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
3.88 | vzt dodá odvod kondenzátu od jednotek vnitřních do odpadů přes zavodněné sifony, délka potrubí cca 16m, vč.1x sifon, vysekání odboček na stávající kanalizaci - 1x, zapravení, potrubí, izolace, spojovací armatury, zprovoznění | sada | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
3.89 | vzt zajistí demontáž obkladů u umyvadla a zpětné zapravení a uvedení do původního stavu, vč. Materiálu obkladu a lepidla | sada | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
3.90 | výměna ev.doplnění poškozených částí rastrového podhledu 600 x 600, dodávka dle stávajícího typu a barevného provedení počet předběžný - uvést dle skutečného poškození | ks | 3 |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
3.91 | vyvrtání otvorů do fasády a stěn pro chladivové potrubí -6ks , otvory vypěnit, uzavřít, okolí na vnitřní stěně vymalovat, vnější fasádu doplnit nástřikem dle možností, odstín dle fasády stávající | sada | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 0
3.92 | přesun a znovu napojení 1x reproduktor v zasedací místnosti, vč. Materiálu, kabeláže, zprovoznění | sada | 1 |  |  |  | 0
[5 empty] | 15 | 0 |  | 0
pomocné zásahy obsahuje pol v zař.1
| Celkem: | [5 empty] | 0 | 0

## EL-Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ KLIMATIZACE DĚKANÁTU A UČEBEN FRRMS OBJEKTU Z
Projekt | ELEKTROINSTALACE
Investor | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Brno
Z. č. | 17/20
A. č. | E388/17/20
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jiří Kozlovský, Projekce ELEKTRO, Purkyňova 95a, Brno
Kontroloval | ING. KOZLOVSKÝ
Datum | 1.9.2020
Zpracovatel | Ing. Jiří Kozlovský, Projekce ELEKTRO, Purkyňova 95a, Brno
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 2,00
PPV stavebních prací, nátěrů (1) % | 2,00
Dokumentace skut.prov. (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento odružného mat. % | 5

## EL-Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 2,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Stavební práce pro elektromontáže |  | 0
PPV 2,00% z nátěrů a stavebních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady (VRN)
Dokumentace skut.prov. 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady (VRN) celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Stavební práce pro elektromontáže | 0 | 0

## EL-Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | 0
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy výrobků, všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž
3) Každá účastníkem zadávacího řízení vyplněná položka musí cenově obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
| 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují |  |  | VYPLŇUJÍ SE ORANŽOVĚ PODBARVENÉ BUŇKY
Dodávky
1 | Rozvodnice RK2, viz v.č. E5 (pro nacenění použít Knihu výrobků) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rozvodnice RK3, viz v.č. E6 (pro nacenění použít Knihu výrobků) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže
| KABELOVÉ KANÁLY, LIŠTY A CHRÁNIČKY | [6 empty] | 0
3 | Lišta vkládací, dvojitý zámek 17x17 | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Lišta vkládací, dvojitý zámek 40x40 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Lišta vkládací, dvojitý zámek 60x40 | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Trubka tuhá 320 N PVC D 32/28,6 pevně (vnitřní části tras) | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
BEZHALOGENOVÁ OHEBNÁ CHRÁNIČKA SVĚTLOST 24,3
7 | UV odolná, teplotní rozsah -45°C až +150°C ∅32, černá | m | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Fixace / příchytka trubky ∅32, černá vč. hmoždinky a vrutů | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
EKVIPOT. SVORKOVNICE PE DO PODHLEDU
9 | 10 šroubů, s krytem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Svorky a oka pro pospojování | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
11 | CYKY-J 3x 4 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | CYKY-J 3x 6 , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | CYKY-J 5x35 , pevně | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC POSPOJ.
14 | CYA 4 zž (H07V-K) | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | CYA 6 zž (H07V-K) | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | CSA 6 zž (V07S-K) | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
17 | 4x4 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | 4x6 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | 5x35 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI, ZEMNICÍM ŠROUBU
20 | Do 6 mm2 | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
21 | Plastových do 50 kg nástěnných | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
DOPLNĚNÍ 4. POLE RH (pro nacenění použít Knihu výrobků)
22 | jistič 3f, 80A/C, 15kA, přesná specifikace a popis dle Knihy výrobků ! | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | jistič 3f, 80A/C, 15kA, přesná specifikace a popis dle Knihy výrobků ! | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
ÚPRAVY V ROZVADĚČÍCH
24 | Úpravy v rozvaděči, číslování, odpojení pův. okruhu, zpětné zapojení | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Demontář stávajících pojistkových odpojovačů 1ST4 | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Popisné štítky kabelů, popisy, bužírky | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | DIN lišta do 1m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY
28 | Silikonový tmel, kartuš 330 ml | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Montážní pěna, kartuš 750 ml | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ MATERIÁL ODOLNOST EI45
30 | Pěna cartouche 750 ml | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL | [6 empty] | 0
31 | Hmoždinka 10 vč. vrutu | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Hmoždinka 8 vč. vrutu | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Hmoždinka 6 vč. vrutu | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | 25 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | 35 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Fixace pro nosné žebříky, prodloužená pro 2-3 kabely do D 30 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDŮ
37 | Standardní kazety SDK 600x600 | m2 | 66 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Náhradní kazeta SDK 600x600, položení | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - SILNOPROUD
39 | Napojeni na stavajici zarizení | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Oživení a úprava stávajícího zařízení | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Montáž mimo ceníkové položky při rekonstrukcích | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Kordinační práce s ostatními profesemi a navazujícími pracemi | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - SILNOPROUD
43 | Revizni technik silnoproud | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Podružný materiál 5% |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Stavební práce pro elektromontáže
ZEDNICKÁ VÝPOMOC PRO ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE
45 | pro elektromontáže | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
VRTÁNÍ CIHELNÉ ZDI DO TL. 20 cm
46 | do D40 s odsáváním prachu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
PRŮSTUP CIHELNOU ZDÍ DO TL. 80 cm
47 | do D35 s odsáváním prachu | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
PRŮSTUP STÁVAJÍCÍM KABELOVÝM PROSTUPEM (ŠACHTY)
48 | do D50 v obsazené trase (8) těšce přístupné | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
ČIŠTĚNÍ BUDOV ZAMETÁNÍM
49 | Suchý a mokrý proces vč. oken, 220m2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
LIKVIDACE VYBOURANÉHO MAT.
50 | Odvoz a likvidace | t | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Stavební práce pro elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## EL-Kniha výrobků
PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ ZPRÁVY - KNIHA VÝROBKŮ
"Mendelova univerzita v Brně, klimatizace děkanátu a učeben FRRMS objektu Z"
Účastník výběrového řízení doplní knihu výrobků o navrhovaného výrobce a typ pro posouzení shody s požadovaným standardem – designem, technickým provedením, vlastnostmi a parametry daného výrobku. |  |  |  |  | NAVRHOVANÝ VÝROBCE A TYP (VYPLŇUJÍ SE ORANŽOVĚ PODBARVENÉ BUŇKY)
U rozvaděčů je požadováno osazení přístrojů od stejného výrobce (u nových i doplňovaných), kromě přepěťových ochran.
KOMBINOVANÝ SVODIČ PŘEPĚTÍ (PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA) TYPU 2+3
Požadavky:
Imax = 160kA, | In = 80kA, | Up < 1,1kV
Kombinovaný svodič přepětí typu 2+3 na bázi plynem plněného jiskřiště
Systém TN-S (4+0)
Vyhovuje normám IEC 61643 a EN 61643-11
Dálková signalizace poruchy
Nedochází ke stárnutí vlivem propustného nebo provozního proudu
Necitlivý na TOV (krátkodobé provozní přepětí), tzn. krátká přepětí ze strany sítě (TOV) nemají za následek předčasné stárnutí, sepnutí nebo selhání přepěťové ochrany
Energeticky koordinován (nevyžaduje tlumivku)
Garance min. 10 let
JISTIČE DO 63A
Jističe do 63A s požadovanou vypínací schopností Icu 10kA
U jističů je požadováno
Vyšší životnost výrobků zaručují následující vlastnosti na průmyslové úrovni:
stupeň znečištění |  |  |  | 3
jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp |  |  |  | 6kV
izolační napětí Ui |  |  |  | 500V
Referenční teplota |  |  |  | + 50 °C
Provozní teplota |  |  |  | -35 °C až +70 °C
tropikalizace (relativ. vlhkost 95 % až 55°C) |  |  |  | provedení 2
vysoká omezovací schopnost
životnost (zap/vyp) elektrická |  |  |  | 10 000 cyklů
| mechanická |  |  | 20 000cyklů
Kategorie přepětí (IEC 60364) |  |  |  | IV
Kategorie užití A (ochrana elektrických obvodů, bez uvedení hodnoty jmenovitého krátkodobého mezního proudu pro střídavý i stejnosměrný proud)
mžikové spínání nezávislé na rychlosti pohybu ovládací páčky
možnost vzdálené indikace zajišťované signalizačními a pomocnými kontakty (vypnutí/zapnutí/vypnutí při detekci poruchy)
dvojité zdířkové svorky, napájení shora nebo zdola
vyjmutí jističe z propojovací lišty bez použití nástrojů
červený mechanický indikátor na čelní straně signalizující vypnutí poruchou
(Požadavek normy ČSN EN 60947-3. Podle zásad této normy musí přístroj poskytovat jednoznačnou informaci o stavu odpojených kontaktů. Popis „0•OFF“ není jen popisem ovládací páčky, ale je přímo součástí pohyblivého kontaktu jističe. Takto je vždy zajištěna nezpochybnitelná informace o skutečném stavu kontaktů. Jestliže zůstanou kontakty jističe zablokovány v zapnutém stavu, je sice možné částečně pohnout ovládacím mechanismem, ale v žádném případě se neobjeví informace, která by uvedla obsluhu v omyl.)
Přístroj vypnutý manuálně
Přístroj vybavený poruchou
JISTIČE 63 A - 125 A, 15 kA
Vývodové jističe do RH, 4. pole pro vývody RK2, RK3, RS1.9, RPH.
Budou osazeny 2x 3f 80A/C, 2x 3f 100A/C
Jističe 63A až 125A s požadovanou vypínací schopností Icu 10kA
Hlavní přívodové jističe v rozvodnicích RK2, RK3, 3f, 80A char. C
ROZVODNICE 3x18 modulů
Skříně pro rozvodnice RK2, RK3
Rozvodnice pro modulární přístroje, odolná proti povětrnostním vlivům
Příslušenství v dodávce skříně |  |  | 4 svorkovnice 22 otvorů
3 označovací sady
3 kabelové pásky
2 držáky svorkovnice
Montáž rozvodnice |  |  | Povrchová
Počet 18 mm modulů na řadu |  |  | 18
Celkový počet 18 mm modulů |  |  | 54
Počet vodorovných řad |  |  | 3
Třída el. izolace |  |  | Dvojitá izolace, třída II
Součást výrobku |  |  | 3 označovací sady
3 kabelové pásky
1 držák svorkovnice
4 svorkovnice 22 otvorů
Typ čelního krytu |  |  | Průhledný, oboustranný
[In] jmenovitý proud |  |  | 125 A
Typ lišty |  |  | DIN
Počet předlis. vývodů PG ISO |  |  | 17
Počet svorkovnic |  |  | 4 s 22 vývody
Výstupy z distribučního bloku |  |  | 44 x 10 mm², 44 x 16 mm²
Volitelný zámek
Materiál rozváděče |  |  | Samozhášecí polymer
Přibližné rozměry |  |  | šířka 448 mm, výška 610 mm, hloubka 160 mm
Barva |  |  | Dveře: průhledná zelená
Rozváděč: světle šedá (RAL 7035)
Normy |  |  | EN 50262, IEC 60439-3, EN 50102, IEC 60695-2-1,
IEC 60529, IEC 670
Požární odolnost |  |  | 650 °C podle IEC 60695-2-1
Stupeň krytí IP |  |  | IP65 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK |  |  | IK09 podle EN 50102
Popis prostředí |  |  | Odolný UV: třída 3 podle ISO 4582:2010
Ultrafialová zkouška degradace podle ISO 4892-2:2013
Kategorie přepětí |  |  | II
Provozní teplota |  |  | -25 až 60 °C