## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 0,60%, Přesun 0,30% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 2,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady (VRN)
Dokumentace skut.prov. 0,60% z mezisoučtu 2 |  | 0
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady (VRN) celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Specifikace rozvaděče RH | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ (ZÁLOŽEK SOUBORU)
VYPLŇUJÍ SE ORANŽOVĚ PODBARVENÉ BUŇKY TÉTO BARVY v záložkách: Parametry Rozpočet Hlavní jistič Hlavní vývodové jističe Elektronika-Ostatní

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, BUDOVA Z REKONSTRUKCE ROZVODNY NN
Projekt | ELEKTROINSTALACE
Investor | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1
Z. č. | 04/21
A. č. | E392/04/21
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jiří Kozlovský, Projekce ELEKTRO, Purkyňova 95a, Brno
Kontroloval | Ing. Kozlovský
Datum | 14.5.2021
Zpracovatel | Ing. Jiří Kozlovský
CÚ | 2.Q
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 0,60
Přesun dodávek (1) % | 0,30
PPV (1 nebo 6) % | 2,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dokumentace skut.prov. (1 - 1,5) % | 0,60
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 10
Procento PM % 3 | 2
Procento PM % 4 | 1

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | 0
| Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: | [7 empty] | 0
| 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy výrobků, všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů. | [7 empty] | 0
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž
3) Každá účastníkem zadávacího řízení vyplněná položka musí cenově obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují
Specifikace rozvaděče RH
1 | Hlavní jistič, specifikace dle v.č. E3, tabulka specifikací (viz samostatná záložka) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hlavní vývodové jističe dle v.č. E3, tabulky specifikací (viz samostatná záložka) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Elektronické prvky a komunikace dle v.č. E3, tabulky specifikací (viz sam.záložka) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ostatní prvky a jističe dle v.č. E3, tabulky základních specifikací (viz sam.záložka) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Skříňový rozvaděč o 6 polích, 1. pole přívody zdola, ostatní nahoru, š.max. 800 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Přípojnice, vodiče Cu, dimenzované na 800 A, soustava 3f + N + PE | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Přípojnice Cu, dimenzované na 250 A, soustava 3f + N + PE | m | 2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Propojovací kabeláž silová a datová, na 1 pole | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Pomocný konstrukční materiál (rámy, lišty, držáky, ...) na 1 pole | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Montážní a kompletační práce na rozvaděči | hod | 210 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Specifikace rozvaděče RH - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky
11 | Specifikace rozvaděče RH, viz v.č. E3 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Záložní zdroj UPS 1000VA s komunikací, popis v technické zprávě | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Komunikační karta do slotu záložního zdroje UPS 1000VA, popis v technické zprávě | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Rozvodnice pro vyčleněné měření v RS 1.7 (rozvodnice, viz v. č. E6) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Kovový regál 900x750x350/3, pozink, 4 police, 250kg/pol. pro umístění UPS | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Korková tabule s hliníkovým rámem 200 x 120 cm, stříbrný rám | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže
DODÁVKA A INSTALACE SOFTWARE POWER MONITORING
17 | Software Power Monitoring Expert, Schneider Electric | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Software - modul adresace, alarmová hlášení, komunikace e-mail, SMS, mobil | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Licence na přístroje, aktivní prvky v systému Power Monitoring, viz v.č. E3 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Programování systému Power Monitoring Expert a modulu adresace | hod | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE SPOJENÉ S NOVOU ROZVODNOU
21 | Demontáž a ekologická likvidace stávajícího rozvaděče RH | hod | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | Montáž a kompletace rozvaděče v rozvodně | hod | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Přepojení stávající kabeláže, úprava délek kabelů | ks | 74 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Montáž a kompletace rozvaděče v rozvodně | hod | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
25 | 5x6 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | 5x16 mm2 | ks | 26 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | 5x35 mm2 | ks | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | 4x50 mm2 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | 4x95 mm2 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | 4x240 mm2 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
KABELOVÁ SPOJKA
31 | na plastové kabely do 5x16 vč. 2m kabelu CYKY | ks | 27 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | na plastové kabely do 5x35 vč. 2m kabelu CYKY | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
KABELOVÉ CHRÁNIČKY A LIŠTY
33 | Trubka ohebná 320 N PVC D 16 pod omítku / pevně | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Trubka ohebná 320 N PVC D 32/24,3 pod omítku / pevně | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | 17X17 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | KRYT lišty 17X17 SPOJOVACÍ | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | KRYT lišty 17X17 OHYBOVÝ | m | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | 20X20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJITÝ ZÁMEK | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | KRYT lišty 20X20 SPOJOVACÍ | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | 40x20 LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | KRYT SPOJOVACÍ 40X20 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | KRYT OHYBOVÝ 40X20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | KRYT ROH VNITŘ. 40X20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
44 | CYKY-J 3x1.5, pevně | m | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
45 | CYKY-O 3x1.5, pevně | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | CYKY-J 3x2.5, pevně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | CYKY-J 5x6, pevně | m | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | 1-CHKE-V-J 3x1,5 FE180/P60-R ohniodolný bezhalogenový, pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
ŠŇŮRA PVC (CYSY)
49 | H05VV-F-G 3x2.5 mm2 , pevně | m | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽ REGÁL PRO UPS A INSTALACE KORKOVÉ TABULE
50 | Montáž kovového regálu 900x750x350/3, 4 police, fixace ke zdi | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | Korková tabule s hliníkovým rámem 200 x 120 cm pro schémata | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
VÝVODOVÝ JISTIČ DO RS1.7
52 | Jistič iC60H 3P 40A/C, A9F07340 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
DATOVÁ KABELÁŽ A OSTATNÍ
53 | Kabel stíněný F/FTP 4p Cat 6A (stínění párů a všech párů), zatažení | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Kabel stíněný FTP - měření (pár), protokol | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Patch kabel 0,5m Cat 6a | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Patch kabel 1m Cat 6a | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | Ukončení párů kabelu F/FTP 4P na patch panelu racku | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Ukončení párů kabelu F/FTP 4P na konektoru v RH | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Datová zásuvka nástěnná kompletní Cat 6A pro UPS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Konektor, zástrčka do UPS IEC 320 C13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
INSTALACE LAN, ZAPOJENÍ
61 | Značení a popis | ks | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, NÁSTĚNNÁ (PLAST)
62 | s ochr. kolíkem, řazení 2P+PE; b. bílá 16A, 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP44
63 | Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP44, 32 A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
AXIÁLNÍ PRŮMYSLOVÝ VENTILÁTOR PRO MÍSTNOST ROZVODNY
64 | Průtok vzduchu 350 m3/h, statický tlak 55 Pa, Ø 200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VĚTRACÍ KOVOVÁ MŘÍŽKA DO DVEŘÍ MÍSTNOSTI ROZVODNY
65 | odpovídající Ø 200 (31400mm²), osazení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
TERMOSTAT PRO VENTILÁTOR MÍSTNOSTI
66 | Termostat, 0...60°C, zapínací kontakt pro ventilátor nástěnný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
NÁHRADNÍ VÍČKO PRO ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE
67 | Víčko pro krabici V68 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ÚPRAVY V ROZVADĚČI RS7.1, VIZ V.Č. E6
68 | Úpravy v rozvaděči - vyčlenění a přepojení okruhů vč. prodloužení kabelů | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
69 | Popisné štítky kabelů, popisy, bužírky | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
ZAJIŠTĚNÍ NAPÁJENÍ DŮLEŽITÝCH OKRUHŮ PŘI PŘEPOJOVÁNÍ
70 | Zajištění provizorního nap. rozvodny vč. mat., rozvaděč pro cca 15 okr. do 120A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Zajištění provizorního nap. pro rozvaděč RS1.7 vč. materiálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY
72 | Silikonový tmel, kartuš 330ml | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ MATERIÁL ODOLNOST EI45
73 | Pěna kartuš 700 ml | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL
74 | 25 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | 35 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
76 | STAHOVACÍ PÁSEK plast 432/4,8 s popisným štítkem | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Hmoždinka 6 vč. vrutu | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | Hmoždinka 8 vč. vrutu | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
DOPLNĚNÍ, POPISY
79 | Výstražné tabulky (samolep) sada elektro | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
OVLADAČ NOUZ. ZASTAVENÍ - CENTRAL STOP PROSKLENÁ KRABICE
80 | Požární tlačítko 120x120x50 IP55 se 2 kontakty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
GRAVÍROVANÁ TABULKA "CENTRAL STOP"
81 | Kovová gravírovaná s popisem dle textů v TZ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
82 | Plastová přisazená do 50 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ PODHLEDŮ
83 | Trasy chodbou, kazeta 600x600 | m | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - SILNOPROUD
84 | Výměna stávajícího ventilátoru za nový | hod | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
85 | Příprava ke komplexni zkoušce | hod | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
86 | Zajištění provizorního napájení | hod | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | Oživení a úprava stávajícího zařízení | hod | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
88 | Montáž mimo ceníkové položky při rekonstrukcích | hod | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
89 | Kordinační práce s návazností na provoz budovy | hod | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0
HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI - SLABOPROUD
90 | Kompl. zkouš., výchozí revize, zkušební provoz | hod | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - SILNOPROUD
91 | Příprava před revizí | hod | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
92 | Revizni technik silnoproud | hod | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0
PROJEKTY SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
3x paré v papírové podobě, 2x digitální - formát AutoCAD-dwg na CD
cena je součástí vedlejších a ostatních nákladů (VRN)
93 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Hlavní jistič
HLAVNÍ JISTIČ RH - MTZ 1000 A
| Typové ozn. | Název komponenty | Cena
1 | LV847130 | Jistič MTZ1 10 H1 3P pevný 42kA
2 | LV847053 | Kalibrační modul 400A MTZ1/2 N°3
3 | LV847906SP | Propojení COM a mikrospínače OF/SDE/PF - MTZ1
4 | LV847283 | Řídicí jednotka Micrologic 5.0X - pevný MTZ
5 | LV833604 | Horní svislé zadní přívody - MTZ1 3P pevný - upřesnit dle konstrukce rozvaděče
6 | LV833607 | Spodní vodorovné zadní přívody - MTZ1 3P pevný - upřesnit dle konstrukce rozvaděče
7 | LV850002 | Digitální Modul - Energie na fázi pro Micrologic X
8 | LV850003 | Digitální Modul - Zachycení průběhu při poruše pro Micrologic X
9 | LV850004 | Digitální Modul - Obnovení napájení pro Micrologic X
10 | LV850005 | Digitální Modul - Provozní asistence pro Micrologic X
11 | LV850006 | Digitální Modul - Analyzátor harmonických pro Micrologic X
12 | LV850063SP | Rozhraní ULP - pevný MTZ1
13 | LV836388 | Propojení rozhraní ULP - MTZ1
14 | LV847342 | Kontakt "Připraven k zapnutí" - pevný MTZ
15 | LV847396 | Motorový pohon MCH 200/240V AC - pevný MTZ1
16 | LV847314 | Zapínací spoušť XF COM 200/250VAC 24VAC - pevný MTZ
17 | LV850056SP | Izolační modul pro spouště MX1/XF COM
18 | LV833118 | Propojovací vodiče pro MX XF MN COM cívky - MTZ1
19 | LV847324 | Vypínací spoušť MX COM 200/250VDC 24VAC - pevný MTZ
20 | LV847373 | Vypínací spoušť MX2 200/250VDC AC - pevný MTZ
|  | CELKEM | 0

## Hlavní vývodové jističe
HLAVNÍ VÝVODOVÉ JISTIČE
SPECIFIKACE SESTAVY JISTIČE CVS 100 S MOTOROVÝM POHONEM
Typové ozn. | Název komponenty | Ks | cena/ks | Celkem/pol.
LV510337 | CVS100F TM100D | 1 |  | 0
LV429434 | motorový pohon CVS 100/160 MT100/160 | 1 |  | 0
29450 | Pom kontakty SDE | 1 |  | 0
A9A15416 | 2x nízkonap. relé iRTBT | 2 |  | 0
| CELKEM |  |  | 0
SPECIFIKACE SESTAVY JISTIČE CVS 160 BEZ MOTOROVÉHO POHONU
Typové ozn. | Název komponenty | Ks | cena/ks | Celkem/pol.
LV516333 | CVS160F TM160D | 1 |  | 0
29450 | Pom kontakty SDE | 1 |  | 0
LV429451 | adapter pro funkci SDE | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  | 0
SPECIFIKACE SESTAVY JISTIČE CVS 250 BEZ MOTOROVÉHO POHONU
Typové ozn. | Název komponenty | Ks | cena/ks | Celkem/pol.
LV525333 | CVS 250F TM250D | 1 |  | 0
29450 | Pom kontakty SDE | 1 |  | 0
LV429451 | adapter pro funkci SDE | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  | 0
SPECIFIKACE SESTAVY JISTIČE NSX160
Typové ozn. | Název komponenty | Ks | cena/ks | Celkem/pol.
LV430403 | NSX 160F 3P bez jednotky spouští | 1 |  | 0
LV430491 | Micrologic 5.2 E 160 A | 1 |  | 0
LV429441 | mot. pohon 220-240V AC s COM MT100/160 | 1 |  | 0
29450 | Pomocné kontakty SDE | 1 |  | 0
LV434205 | Modul pro komunikaci BSCM | 1 |  | 0
LV434201 | NSX kabel délka svazku L = 1,3m | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  | 0
SPECIFIKACE SESTAVY JISTIČE NSX250
Typové ozn. | Název komponenty | Ks | cena/ks | Celkem/pol.
LV431403 | NSX250F bez jednotky spouští | 1 |  | 0
LV431491 | Micrologic 5.2 E 250 A | 1 |  | 0
LV431549 | 220-240V AC mot. pohon s COM MTc NSX250 | 1 |  | 0
29450 | Pomocné kontakty SDE | 1 |  | 0
LV434205 | Modul pro komunikaci BSCM | 1 |  | 0
LV434201 | NSX kabel délka svazku L = 1,3m | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  | 0
HLAVNÍ VÝVODOVÉ JISTIČE - CENA CELKEM
Poř.č. | Prvek | Ks | cena/ks | Celkem/pol.
1 | sestava jističe CVS 100 s motorovým pohonem | 10 | 0 | 0
2 | sestava jističe CVS 160 bez motorového pohonu | 6 | 0 | 0
3 | sestava jističe CVS 250 bez motorového pohonu | 2 | 0 | 0
4 | sestava jističe NSX 160 s M.P., Micrologic 5.2 E 160 A | 5 | 0 | 0
5 | sestava jističe NSX 250 s M.P., Micrologic 5.2 E 250 A | 1 | 0 | 0
| CELKEM |  |  | 0

## Elektronika-Ostatní
ELEKTRONIKA A KOMUNIKACE
Poř.č. | Prvek | Ks | cena/ks | Celkem/pol.
1 | Acti9 Smartlink, Master - A9XMZA08 | 1 |  | 0
2 | Acti9 Smartlink, Slave - A9XMSB11 | 5 |  | 0
3 | Prefabrikované kabely, délka 160 mm, sada 6 ks - A9XCAM06 | 10 |  | 0
4 | Dvojitý vyp/zap kontakt a indikace poruchy iOF+SD24, A9A26897 | 6 |  | 0
5 | Jistič Reflex iC60H Ti24 3P 25A A9C65325 | 1 |  | 0
6 | Jistič Reflex iC60H Ti24 3P 40A A9C65340 | 13 |  | 0
7 | Jistič Reflex iC60N Ti24 3P 63A A9C62363 | 14 |  | 0
8 | PowerTag Acti9 M63 A9MEM1542 | 30 |  | 0
9 | Elektroměr 125A iEM3350do, komunikace Modbus A9MEM3350 | 16 |  | 0
10 | PM3255 x/5A Multimetr PM3255, komunikace, nepřímé měření, Modbus | 1 |  | 0
11 | Měřicí transformátor proudu, MTP 400/5A, METSECT5DA040 | 4 |  | 0
12 | Rozhraní IFM RS-485 LV434000 | 6 |  | 0
13 | Eternetové ozhraní IFE LV434001 | 1 |  | 0
14 | Webový server Com'X 510 | 1 |  | 0
15 | Ethernet gateway Acti 9 Smartlink SI D A9XMWA20 | 1 |  | 0
16 | Ethernetové rozhraní EGX150 | 1 |  | 0
17 | FDM128 displej LV434128 | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  | 0
OSTATNÍ
Poř.č. | Prvek | Ks | cena/ks | Celkem/pol.
1 | Jistič iC60H 10A C A9F07110 | 5 |  | 0
2 | Jistič iC60H 6A C A9F07106 | 2 |  | 0
3 | Jistič iC60H 16A C A9F07116 | 14 |  | 0
4 | Chránič-jistič iDPN H Vigi 16A B 30mA A | 1 |  | 0
5 | Jistič iC60H 3P 32A A9F07332 | 4 |  | 0
6 | Přep. ochrana1. až 3. st., Citel DS250VG-300 TNC 4605403 | 1 |  | 0
7 | Přep. ochrana 3. st. s filtrem, Hakel PI-1k16 16A | 1 |  | 0
8 | Vypínač iSW 32A A9S60132 | 1 |  | 0
9 | signálka A9E18321 | 1 |  | 0
10 | Pojistkový odpínač SBI 3P 100A MGN15717 | 1 |  | 0
11 | Pojistka aM 100A DF2FA100 | 3 |  | 0
12 | Pojistkový odpínač STI 3P 2A A9N15655 | 1 |  | 0
13 | Pojistka gG 2A DF2BN0200 | 3 |  | 0
14 | Pojistkový odpínač STI 1P 20A vč. pojistky A9N15636 A9N15636 | 1 |  | 0
15 | Pojistka gG 20A DF2CA20 | 1 |  | 0
16 | Chráničová spoušť ViGi iC60 3P 63A A9W21363 | 1 |  | 0
17 | ventilátor 165m/h, 230V, IP54, RAL 7035 NSYCVF165M230PF | 6 |  | 0
18 | termostat 0...60°C, zapínací k. pro ventilátor NSYCCOTHO | 6 |  | 0
19 | zdroj 230V/24V, 10A ABL8RPS24100 | 1 |  | 0
20 | hřib. tlač 1V+1Z XB4BS8445 | 1 |  | 0
21 | Zkratovací svorkovnice | 2 |  | 0
22 | svorka RSA 4A | 8 |  | 0
23 | svorka RSA 6A | 5 |  | 0
24 | svorka RSA 16A | 93 |  | 0
25 | svorka RSA 35A | 75 |  | 0
26 | RJ45 Cat 6A na DIN lištu | 3 |  | 0
27 | Vývodka PG 09 s maticí, 4-8mm | 3 |  | 0
28 | Vývodka PG 13, 5 s maticí, 6-12mm | 7 |  | 0
29 | Vývodka PG 21 s maticí, 13-18mm | 1 |  | 0
30 | Vývodka PG 29 s maticí, 18-25mm | 31 |  | 0
31 | Vývodka PG 36 s maticí, 22-32mm | 21 |  | 0
32 | Vývodka PG 42 s maticí, 30-38mm | 2 |  | 0
33 | Vývodka PG 48 s maticí, 34-44mm | 2 |  | 0
| CELKEM |  |  | 0