Název akce:	NOVOSTAVBA MODULÁRNÍHO

OBJEKTU MENDEL DESIGN LAB

Investor:	Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Místo stavby:	p.č. 4/15, 4/1, k.ú. Černá Pole 610771

Kraj:	Jihomoravský

Projektant:	Ing. Karel Pelikán

Ing. arch. Jiří Pelikán

Stupeň:	DPS

Datum:	06/2020

NOVOSTAVBA MODULÁRNÍHO OBJEKTU

MENDEL DESIGN LAB

D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D. 	Technická zpráva

Vypracoval :		Ing. arch. Jiří Pelikán

Datum :	06/2020

POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Pozemky parc. č. 4/15 a 4/1, k.ú. Černá Pole, se nacházejí v severovýchodní části areálu Mendelovy univerzity v Brně. Pozemky jsou přístupné účelovou areálovou komunikací, která prochází celým areálem. Pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ostatní plochy. Jedná se o stavební pozemky a není nutné žádat o vynětí ze ZPF. Vlastníkem pozemků je Mendelova univerzita v Brně.

V návaznosti na “Projekt dlouhodobého investičního rozvoje kampusu Černá Pole Mendelovy univerzity v Brně” bylo zvoleno umístění objektu Mendel Design Lab (MDL) v rámci vymezené plochy pro investiční záměry určené jako přístupná parková plocha s posezením mezi objekty L,C a T v severovýchodní části kampusu.

Stavební místo je rovinaté. Polovinu pozemku 4/15 zabírají tři mobilní buňky, z toho jedna slouží jako Místo zpětného odběru elektrozařízení firmy ASEKOL. Dvě buňky, které patří univerzitě, stojí pouze na podkladcích a budou převezeny na jiné místo nebo zlikvidovány. Ocelový kontejner firmy ASEKOL je umístěn na ploše ze železobetonových silničních panelů. Kontejner bude přemístěn a silniční panely odvezeny.

Zbývající část pozemku je zatravněná, nachází se na něm tři borovice a jeden platan.

Pozemek se nachází v zastavěném území. Navrhovaná stavba je v souladu s charakterem území. Namísto nevzhledných kontejnerů zde bude umístěna víceúčelová stavba.

V blízkosti stavebního místa se nacházejí areálové rozvody inženýrských sítí : jednotná kanalizace, voda, elektrická energie, slaboproud, plyn.

b) údaje o souladu stavby s ÚPD, s cíli a úkoly úz. plánování, vč. informace o vydané ÚPD

Pozemek je dle platného územního plánu veden jako stavební s funkčním využitím pro veřejnou vybavenost, typ školství.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Zohlednění podmínek stanovisek dotčených orgánů je součástí této zprávy.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – IG, HG, stavebně historický apod.

Byl proveden IG a HG průzkum, geodetické zaměření, měření radonu, kamerový průzkum kanalizace.

Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum

Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro výstavbu nového pracoviště Mendel Design Lab v areálu Mendelovy univerzity v Brně, p.č. 4/15, k.ú. Černá Pole, byl proveden na základě vrtaných jádrových sond JV1 a JV2 s hloubkou 2 x 8,0 m p.t., vsakovací zkoušky a laboratorních rozborů zemin.

Svrchní pokryvy tvoří navážkové horizonty převážně štěrků s pískem mocnosti 0,80 – 1,00 m. Geologické poměry budují jílovito-hlinité a sprašové zeminy eolického původu, zatříděné dle ČSN 73 6133 jako F6 CL, F6 CI, s konzistencí pevnou a tuhou, od 6,5 – 7,0 m p.t. tuhou až měkkou. Tyto sedimenty byly zdokumentovány vrty JV1 a JV2 pod navážkou až po konečné hloubky sond 7,0 m p.t. Hladina podzemní vody zastižena nebyla žádnou z provedených sond až po jejich konečné hloubky.

Zdokumentované zeminy spadají do 2. až 3. třídy rozpojitelnosti, podle již dnes neplatné normy ČSN 73 3050, v případě navážek do třídy těžitelnosti 4. Zeminy, které byly nalezeny při vrtných pracích, dále řadíme dle normy ČSN 73 6133 do I. třídy rozpojitelnosti a těžitelnosti. Dle ceníku stavebních prací 800-2 a TP76A spadají do třídy vrtatelnosti I-II.

Projekční záměr Mendel Design Lab v areálu Mendelovy univerzity na p. č. 4/15 předpokládá výstavbu dvoupodlažního objektu a přilehlých zpevněných ploch (chodníky, parkoviště). Stavební objekt lze dle ČSN EN 1997-1 Eurokód 7 Navrhování geotechnických konstrukcí označit jako konstrukci nenáročnou, inženýrsko-geologické poměry jako složité vzhledem k výskytu nehomogenních navážek a eolických, potenciálně prosedavých sedimentů, a tím lze objekt zařadit do 2. geotechnické kategorie při uvažované 2. třídě geotechnického rizika.

Založení stavebního objektu lze doporučit plošným způsobem v minimální nezámrzné hloubce 0,9 m, avšak základová spára musí být situována pod stávajícími navážkami. Základovou půdu tvoří sprašové zeminy tříd F6 CL a F6 CI s pevnou či tuhou konzistencí. Základovou konstrukci doporučujeme vzhledem k typu stavby (skládané kontejnery) jako homogenní základovou desku pro eliminaci nerovnoměrného sedání objektu. Tabulková hodnota výpočtové únosnosti Rdt v zeminách do hloubky cca 2,0 m (kromě navážek) bude v rozmezí 100-200 kPa (dle konzistence zeminy), deformační modul (Edef) eolických sedimentů bude dosahovat hodnot 3,0-4,0 MPa, geomechanické vlastnosti zemin viz. tabulka 4, kapitola 5. Vzhledem k typu základových zemin (spraše) je nutné posledních cca 150 mm zeminy odtěžit až těsně před betonáží, tak aby byly zachovány pevnostní charakteristiky základových zemin a nedošlo k promáčení vlivem počasí (srážky).

Spraše, které tvoří základové poměry na lokalitě, představují vzhledem ke svým nepříznivým vlastnostem (vysoká pórovitost, výrazná rozbřídavost s nízkou odolností proti erozi, velká stlačitelnost po přitížení, prosedavost po provlhčení) problematickou základovou půdu. Je nezbytné základovou spáru kompletně odvodnit jak při výstavbě, tak i po skončení stavebních prací, k ochraně před zatékáním srážkové vody pod základy. Je třeba se vyvarovat zamokření a provlhčení sprašových zemin a dbát na těsnost potrubí inženýrských sítí.

Dočasně otevřené svislé výkopy je možné do hloubky cca 1,3 m ponechat nepažené, avšak z pohledu stávajících navážek je nutné počítat s částečným zavalováním. Hlubší dočasné výkopy bude třeba zabezpečit formou záporového pažení s výdřevou, popř. svahovat dle ČSN 73 3050 čl. 85.

Charakter zeminové pláně budoucích komunikací, parkovišť apod. bude záviset na hloubce odkopu tzn. může být tvořena jak navážkami, tak i sprašovými zeminami. Z pohledu předpokládané nesourodosti zemní pláně doporučujeme pevnostní sanaci výměnou za normované kamenivo s geotextílií. Úpravu bude vhodné provést do hloubky 350 - 400 mm. Při správném technologickém postupu a provedení bude zemní pláň dosahovat CBR ≥ 15 %.

Vsakovací zkouškou v profilu vrtu JV2 byl zjištěn koeficient vsaku s hodnotou 2,82·10-6 m/s. Srážkové vody ze zpevněných ploch a střech nedoporučujeme vsakovat do geologického prostředí prosedavých spraší, vhodná bude retence a regulovaný odvod srážkových vod. Viz kapitola 6.

V rámci vrtných prací nebyla vizuálně či senzoricky zjištěna kontaminace zemin.

Měření radonu

i) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Stávající stromy budou ponechány. Nedojde ke kácení dřevin.

CELKOVÝ POPIS STAVBY

Základní kapacity funkčních jednotek

Základní objemové ukazatele:

Zastavěná plocha objektu MDL-1.NP	…144,00	m2

Zastavěná plocha objektu MDL-2.NP	…117,00	m2

Užitná plocha objektu MDL-1.NP……………………………………………......111,40		m2

Užitná plocha objektu MDL-2.NP……………………………………………......100,00		m2

Užitná plocha objektu MDL-celkem…………………………………………......211,40		m2

Obestavěný prostor objektu MDL (bez základů).…………………..................939,60		m3

Plochy zpevněných ploch, délky areálových rozvodů IS

…………………………………..viz C.03-Koordinační situace stavby + 02-půdorys 1.NP

Kapacity:

Kavárna Mendel design café…………………………………….24 hostů / 3 zaměstnanci

Showroom………………………………………………………....20 studentů MENDELU

Kancelář………………………………………………………….....2 zaměstnanci MENDELU

Celkové urbanistické, architektonické, dispoziční a provozní řešení

a) urbanistické řešení – Objekt je navržen jako samostatně stojící dvoupodlažní stavba s plochou střechou z modulárního systému s vnitřním schodištěm. Jeho umístění na pozemku vychází z velikosti a tvaru stavebního místa, které je limitované účelovou komunikací a parkovacími plochami mezi budovami L, C a T.

Řešené území je rozděleno do tří etap. První část zahrnuje pouze samotnou stavbu objektu MDL, druhá část řeší interiér MDL a třetí část zpracovává návrh revitalizace venkovních ploch mezi objekty L, C a T (bude řešeno v jiném projektu).

Objekt MDL je navržen ze 12 modulů (pěti velkých o délce 9 metrů a sedmi menších dlouhých 6 metrů). V přízemí je umístěno Mendel Design Café s provozním zázemím a výstavními plochami, toaletami a technickou místností. V patře je navržen showroom, samostatná kancelář (tvořící provozní zázemí pro chod MDL) a venkovní střešní terasa s výhledem na Brno.

Skladba modulárního kontejnerového systému je zvolena tak, aby byla plněna funkce částečně zastřešené venkovní terasy pro Mendel Design Café a aby v patře vznikla venkovní střešní terasa. Jednotlivé provozy byly také logicky orientovány ke světovým stranám a okolním objektům.

Před objektem MDL je navržen venkovní pobytový prostor v jihovýchodní části s částečným zastřešením a venkovní dřevěnou, případně dřevoplastovou terasou ("relaxační palubou”) uprostřed borového háje s betonovými lavicemi se stojanem na kola a přenosnými kavárenskými stolky a křesílky. Část stolků je možné umístit i do velké travnaté plochy na východě území.

Bezbariérový chodníček od severovýchodu a schody k jihu jsou navrženy ze striážovaného (kartáčovaného) betonu. Ze severní strany bude provedena zpevněná plocha pro zásobování objektu z betonové zámkové dlažby v pochozí skladbě.

Kolem objektu MDL, v místech kde nebudou na objekt navazovat zpevněné plochy, bude zhotoven okapový chodník šířky 500 mm s výplní kačírkem. Vůči zatravněným plochám bude ohraničen neviditelným pozinkovaným obrubníkem (140x1000mm).

b) architektonické řešení – Návrh objektu vychází z modulárního řešení stavby. Jedná se o rychlou dodávku a montáž celého objektu z 12-ti stohovatelných modulů, které budou osazeny na předem připravené základové pasy a patky. Moduly v patře na východní straně, které budou tvořit zastřešení venkovní terasy, budou umístěny na ocelovou rámovou konstrukci. Modul v patře na severní straně, který bude přesahovat přes přízemí, bude osazen na konzolovitou rámovou ocelovou konstrukci.

Design objektu a interiéru navazuje na zpracovanou “Studii proveditelnosti vzniku Mendel Design Lab” tmavošedým kontejnerovým systémem, velkými prosklenými plochami, skleněným zábradlím a použitou grafikou.

Vnější plášť modulů bude dodán z profilovaných pozinkovaných plechů kladených vertikálně, lakovaných na požadovaný odstín dle stupnice RAL (7016-antracit). V místech kolem prosklených ploch budou místo profilovaných plechů použity hliníkové hladké fasádní panely typu bond. Ocelová rámová konstrukce modulů zůstane viditelná, bez dodatečného obkladu. Veškeré viditelné ocelové konstrukce budou opatřeny nátěrem polyesterovým lakem v odstínu antracit – RAL 7016. Fasádní plechy a hliníkové panely budou přišroubovány k vodorovným ocelovým profilům Omega.

Střešní krytinu objektu bude tvořit střešní PVC folie (šedá) kotvená přes spádované desky z EPS do OSB desek. Klempířské prvky (atika, žlaby, oplechování ostění a parapetů) budou provedeny z poplastovaného a pozinkovaného plechu – RAL 7016.

Vnější výplně otvorů jsou navrženy z hliníkových 5-komorových profilů a izolačního trojskla. Rámy a křídla oken a dveří budou provedeny v RAL 7016.

Střešní venkovní terasa bude provedena z dřevoplastových lamel (šedý odstín) na podkladních svlacích a plastových vyrovnávacích terčích. Zábradlí na terase je navrženo z ocelových jakl profilů, které budou zinkované a opatřené nátěrem dle RAL 7016.

Na severovýchodním rohu objektu bude provedena příprava na dodatečnou montáž předsazené samonosné stěny zelené fasády. Zelená fasáda nebude zatím realizována.

c) dispoziční a provozní řešení – Do objektu MDL jsou navrženy celkem 4 (z toho dva bezbariérové) vstupy. Dva vstupy (z jihu a východu) budou přímo do prostoru kavárny, jeden vstup do schodišťové chodby bude určen pro samostatný přístup do 2.NP pro zaměstnance a studenty MENDELU, jeden vstup ze severu bude určen pro zásobování kavárny a pro přístup zaměstnanců provozu.

V přízemí bude umístěno Mendel Design Café s provozním zázemím a výstavními plochami, toaletami a technickou místností.

Mendel Design Café si klade za cíl vytvořit jedinečný moderní prostor spojující kavárenské služby s výstavnictvím. Nabízený sortiment má zahrnovat různé druhy pražené kávy, chlazené balené potraviny (například bagety či sendviče). V prostoru kavárny mohou být prezentovány studentské projekty a výstavy.

Navržený pultový prodej bude umístěn v severozápadním rohu kavárny v těsné návaznosti na provozní zázemí. Vybavení kavárny gastro zařízením řeší projekt gastrotechnologie. Nerezové stoly s technologií tvořící prodejní pult, budou z čela a z boku dodatečně obloženy materiálem dle výběru investora (sklem, plechem, dřevem…). Prostor kavárny bude vybaven šesti stoly se čtyřmi židlemi, celkem 24 míst k sezení. Světlá výška kavárny bude min. 2,75m ( jedná se o pracoviště do 100m2 ). Na podlaze bude velkoformátová šedá keramická dlažba (za barem protiskluzná dlažba R11), stěny budou opatřeny bílou malbou. Strop bude opatřen akustickým obkladem. Prostor kavárny bude odvětrán rekuperační VZT jednotkou a chlazen dvěma nástěnnými splity přes VZT kondenzační jednotku. Jednotky budou ve venkovním provedení umístěny na střeše a na západní straně objektu.

V provozním zázemí bude umístěn sklad, kde se budou nacházet chladící vitríny a lednice. Sklad bude přístupný chodbou ze severní strany. Z chodby bude přístup do šatny pro zaměstnance. V šatně budou umístěny kovové dvoudílné skříňky (pro uložení civilních a pracovních oděvů), stůl a dvě židle. Sklad i šatna budou opatřeny otevíravými okny. Na šatnu bude navazovat WC pro personál s předsíňkou vybavenou umyvadlem s bezdotykovou baterií a kabinou se závěsným klozetem. Místnost vedle WC bude využita pro skladování sudů ( točená limonáda + pivo ).

Technická místnost bude přístupná venkovními dveřmi ze severní strany. V místnosti bude umístěna technologie pro vytápění objektu a ohřev TV, elektroměrový rozvaděč NN. Do technické místnosti budou zaústěny venkovní přípojky vody, plynu a NN.

Kavárna bude propojená se schodišťovou chodbou dveřmi. Ze schodišťové chodby je přístup na WC pro muže ( předsíňka s umyvadlem a kabinou se závěsným klozetem ) a na WC pro ženy, které bude sloužit i pro osoby s omezenou schopností pohybu bez rozdílu pohlaví. Dle vyhlášky č.398/2009 Sb. par.7, odst.1 (požadavky na stavby občanského vybavení) : ,,pokud je stavba vybavena maximálně dvěma záchodovými kabinami, lze jako bezbariérovou zřídit pouze jednu z nich, určenou pro obě pohlaví a přístupnou přímo z veřejného komunikačního prostoru,,. Navržené toalety jsou primárně určeny pro návštěvníky kavárny a showroomu. Studenti z MENDELU mají rovněž k dispozici volně přístupné toalety v sousedních objektech C a T.

Z chodby bude rovněž přístupná úklidová místnost s výlevkou a vestavěnou skříňkou pro skladování čistících prostředků. V místnosti bude uschováno náčiní pro mytí podlah.

Veškeré místnosti v 1.NP budou odvětrány rekuperační VZT jednotkou. Veškeré podlahy v provozním zázemí a na toaletách budou provedeny z keramické dlažby (R10 a R11), stěny na WC budou obloženy keramickým obkladem do výšky 1,7 - 2m.

Schodiště do 2.NP je navrženo dvojramenné s mezipodestou, s ocelovými schodnicemi, stupnicemi a podstupnicemi ze slzičkového plechu. Schodišťové zábradlí bude provedeno z ploché oceli. Mezipodesta bude vynesena dvěma ocelovými U profily, které budou podepřeny jakl profily u obou stěn. Podpěrné profily budou kotveny k podlahovým příčným nosníkům. Ocelová konstrukce je navržena na požární odolnost R 15.

Ve 2.NP je navržen showroom - místo určené pro kreativní práci (workshopy apod.), stejně jako k prezentacím úspěšných tvůrců či firem v oboru činnosti MDL, samostatná kancelář (tvořící provozní zázemí pro chod MDL), kuchyňka a venkovní střešní terasa s výhledem na Brno.

Showroom bude vybaven nábytkem investora – 20 židlí, 1 stůl a židle pro prezentujícího. Stěna mezi schodišťovou halou a showroomem bude částečně prosklená s dveřmi. Jedná se o skleněnou bezrámovou příčku (hliníkové kotevní profily + kalené sklo tl. 12mm). Promítání obrazu na promítací plátno zajistí zavěšený LCD projektor s maximální svítivostí a kvalitou obrazu. Projektor bude zavěšen pod stropem.

Místnost bude vybavena datovými zásuvkami. Strop bude opatřen akustickým obkladem. Prostor showroomu bude odvětrán rekuperační VZT jednotkou a chlazen dvěma nástěnnými splity přes VZT kondenzační jednotku. Venkovní prosklené stěny budou vybaveny vnitřními hliníkovými žaluziemi. Dle potřeby budou na vnitřní straně oken instalovány zatemňovací rolety.

Kancelář pro dva zaměstnance MENDELU bude vybavena nábytkem investora – velký stůl pro čtyři osoby s datovými zásuvkami, čtyři židle, pohovka, vestavěná knihovna. Prosklená stěna bude vybavena vnitřními hliníkovými žaluziemi. Prostor kanceláře bude odvětrán rekuperační VZT jednotkou a chlazen nástěnným splitem.

Na halu se schodištěm navazuje otevřený prostor kuchyňského koutu. Hala bude vybavena pohovkou, jinak zůstane prázdná. Stěny budou sloužit k prezentacím a výstavám.

Kuchyňský kout bude vybaven kuchyňskou linkou se dřezem, rychlovarnou konvicí a podstolovou lednicí. Nábytek není předmětem dodávky.

Podlahovou krytinu ve všech místnostech ve 2.NP bude tvořit lepené povlakové PVC. Veškeré místnosti ve 2.NP budou odvětrány rekuperační VZT jednotkou.

Bezbariérové užívání stavby

Stavba je navržena tak, aby vyhověla požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Stavba bude bezbariérově užívána pouze v 1.NP.

Bezbariérová přístupová rampa

Bezbariérové rampy musí být široké nejméně 1500 mm a jejich podélný sklon smí být nejvýše v poměru 1:16 (6,25 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:100 (1,0 %).

Bezbariérová rampa delší než 9000 mm musí být přerušena podestou v délce nejméně1500 mm. Podesty musí mít i kruhová nebo jinak zakřivená bezbariérová rampa.

Podesty bezbariérových ramp smí mít sklon pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).

Není-li bezbariérová rampa u změn dokončených staveb delší než 3000 mm, smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %); to neplatí pro domy s byty zvláštního určení pro osoby s těžkým pohybovým postižením.

Přechod mezi bezbariérovou rampou a navazující komunikací musí být bez výškových rozdílů.

Bezbariérové rampy musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, doporučuje se druhé madlo ve výši 750 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm začátek a konec šikmé rampy s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření.

Vstupní krytý prostor před MDL

Před bezbariérovým vstupem do objektu bude zřízena zpevněná plocha, na které je umožněn manévrovací prostor 2000x1500 mm s max. sklonem 2% (vstupní dveře otvíravé ven).

U bezbariérového vstupu nebude výškový rozdíl větší než-li 20 mm

Čistící rohož bude zapuštěna tak, aby se eliminoval jakýkoliv výběžek a velikost mezer (ok) ve směru chůze nepřesáhne 15 mm

Vstupní prostor je chráněn proti nepřízni počasí předsazenými kontejnery tvořícími 2.NP.

Vstupní dveře do MDL

Navržené vstupní dveře (do kavárny a do MDL) budou jednokřídlové o rozměrech 900/2225mm, prosklené od výšky 400 mm s kontrastním značením pro slabozraké ve dvou výškových úrovních (800 a 1400 mm). Kontrastní značení budou tvořit lepené výrazné pruhy šířky min. 50 mm nebo pruhy ze značek o průměru min. 50 mm, vzdálenými od sebe max. 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. Dveře se musí otevírat ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm.

Bezbariérové WC

WC pro ženy bude sloužit i pro osoby s omezenou schopností pohybu bez rozdílu pohlaví. Dle vyhlášky č.398/2009 Sb. par.7, odst.1 (požadavky na stavby občanského vybavení) : ,,pokud je stavba vybavena maximálně dvěma záchodovými kabinami, lze jako bezbariérovou zřídit pouze jednu z nich, určenou pro obě pohlaví a přístupnou přímo z veřejného komunikačního prostoru,,.

Navržený rozměr záchodové kabiny – šířka 1800 mm, délka 2275 mm.

Dveře se musí otevírat z kabiny směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku.

Klozet musí být osazen v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem klozetu a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Prostor okolo klozetu musí umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup. Horní hrana sedátka klozetu musí být ve výši 460 mm nad podlahou. Ovládání splachování musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup ke klozetu, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachování umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na klozetu. V dosahu z klozetu a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy, a to nejvýše 150 mm nad podlahou, musí být umístěn ovladač signalizačního systému nouzového volání.

Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm.

Po obou stranách klozetu musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou. U klozetu s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně přístupu sklopné a klozet musí přesahovat o 100 mm, madlo na opačné straně klozetu musí být pevné a klozet musí přesahovat o 200 mm. Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky min. 500 mm.

Vybavení záchodové kabiny musí být umístěno ve vhodných dosahových vzdálenostech. V dosahu z klozetu musí být umístěn toaletní papír ve výšce 600-700 mm nad podlahou. Poblíž umyvadla ve výšce 850 mm by měla být odkládací police rozměrů 200/400 mm. Další vybavení – zásobník tekutého mýdla, zásobník na papírové ručníky, apod. musí být umístěny v rozmezí 800-1000 (1200) mm.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace

Stavba MDL bude provedena v místě obklopeném stávajícími komunikacemi a parkovacími plochami. Stavba MDL je primárně určena pro pěší návštěvníky. Není potřeba budování příjezdových ploch, pouze budou vybudovány nové přístupové zpevněné plochy pro pěší. Technický popis nových zpevněných ploch viz výše v této zprávě.

Popis bezbariérového řešení přístupu k objektu – viz Bezbariérové užívání stavby

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Nové zpevněné přístupové plochy k objektu budou napojeny na stávající dopravní infrastrukturu, tj. na asfaltové a betonové areálové komunikace.

c) doprava v klidu

Stávající parkovací místa v areálu v blízkosti objektu MDL pokryjí potřebu pro parkování zaměstnanců kavárny. Pro potřeby kavárny budou vyhrazena dvě parkovací místa před objektem T. Vzhledem ke skutečnosti, že v kavárně budou při jedné směně max. 3 pracovníci, vyhoví tento počet parkovacích stání bez prokazování výpočtem.

S rozšířením parkovacích míst je počítáno výhledově ve 2.etapě. S parkováním pro studenty a zaměstnance MENDELU není uvažováno – je zajištěno před univerzitou.

d) provizorní sjezd s panelovou komunikací – viz dokumentace D.1.5.

Provizorní sjezd a provizorní komunikace se vybuduje jako dočasná účelová komunikace (staveništní) a vybuduje se pomocí betonových silničních panelů. Provizorní komunikace bude sloužit zejména pro dovoz modulů. Moduly budou přepravované na tahačích Volvo nebo Iveco s návěsem – délka 18,5m, šířka 2,5m. Tahače s návěsy budou vjíždět na provizorní sjezd z ulice Lesnická přes tramvajové koleje a stávající chodník.

POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ

PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ, BOURACÍ PRÁCE, vytýčení stavby

Stavební místo je rovinaté. Polovinu pozemku 4/15 zabírají tři mobilní buňky, z toho jedna slouží jako Místo zpětného odběru elektrozařízení firmy ASEKOL. Dvě buňky, které patří univerzitě, stojí pouze na podkladcích a budou převezeny na jiné místo nebo zlikvidovány. Ocelový kontejner firmy ASEKOL je umístěn na ploše ze železobetonových silničních panelů. Kontejner bude přemístěn a silniční panely odvezeny (zajistí MENDELU).

Bude provedeno provizorní oplocení staveniště včetně jeho zařízení (mobilní buňka, kabina WC). Oplocení bude kopírovat plochu určenou pro výstavbu dle koordinační situace. Na oplocení budou umístěny výstražné cedule (vstup na staveniště zakázán). Na staveništní mobilní buňku budou umístěny informační cedule o stavbě (štítek se stavebním povolením, údaje o stavbě).

Bude provedeno geodetické vytýčení stavby dle souřadnicových bodů uvedených na výkrese situace HTÚ.

ZEMNÍ PRÁCE

Hrubé terénní úpravy pláně pro stavbu budou provedeny na kotu 245,73 m.n.m. (-0,550). Úroveň čisté podlahy v objektu MDL +/-0,00 = 246,28 m.n.m., úroveň horní hrany základových pasů a patek = -0,300.

Svrchní pokryvy tvoří navážkové horizonty převážně štěrků s pískem mocnosti 0,80 – 1,00 m. Geologické poměry budují jílovito-hlinité a sprašové zeminy eolického původu, zatříděné dle ČSN 73 6133 jako F6 CL, F6 CI, s konzistencí pevnou a tuhou, od 6,5 – 7,0 m p.t. tuhou až měkkou. Tyto sedimenty byly zdokumentovány vrty JV1 a JV2 pod navážkou až po konečné hloubky sond 7,0 m p.t. Hladina podzemní vody zastižena nebyla žádnou z provedených sond až po jejich konečné hloubky.

Zdokumentované zeminy spadají do 2. až 3. třídy rozpojitelnosti, podle již dnes neplatné normy ČSN 73 3050, v případě navážek do třídy těžitelnosti 4. Zeminy, které byly nalezeny při vrtných pracích, dále řadíme dle normy ČSN 73 6133 do I. třídy rozpojitelnosti a těžitelnosti. Dle ceníku stavebních prací 800-2 a TP76A spadají do třídy vrtatelnosti I-II.

Základovou půdu tvoří sprašové zeminy tříd F6 CL a F6 CI s pevnou či tuhou konzistencí. Tabulková hodnota výpočtové únosnosti Rdt v zeminách do hloubky cca 2,0 m (kromě navážek) bude v rozmezí 100-200 kPa (dle konzistence zeminy), deformační modul (Edef) eolických sedimentů bude dosahovat hodnot 3,0-4,0 MPa, geomechanické vlastnosti zemin viz. tabulka 4, kapitola 5. Vzhledem k typu základových zemin (spraše) je nutné posledních cca 150 mm zeminy odtěžit až těsně před betonáží, tak aby byly zachovány pevnostní charakteristiky základových zemin a nedošlo k promáčení vlivem počasí (srážky).

Spraše, které tvoří základové poměry na lokalitě, představují vzhledem ke svým nepříznivým vlastnostem (vysoká pórovitost, výrazná rozbřídavost s nízkou odolností proti erozi, velká stlačitelnost po přitížení, prosedavost po provlhčení) problematickou základovou půdu. Je nezbytné základovou spáru kompletně odvodnit jak při výstavbě, tak i po skončení stavebních prací, k ochraně před zatékáním srážkové vody pod základy. Je třeba se vyvarovat zamokření a provlhčení sprašových zemin a dbát na těsnost potrubí inženýrských sítí.

Dočasně otevřené svislé výkopy je možné do hloubky cca 1,3 m ponechat nepažené, avšak z pohledu stávajících navážek je nutné počítat s částečným zavalováním. Hlubší dočasné výkopy bude třeba zabezpečit formou záporového pažení s výdřevou, popř. svahovat dle ČSN 73 3050 čl. 85.

Charakter zeminové pláně budoucích komunikací, parkovišť apod. bude záviset na hloubce odkopu tzn. může být tvořena jak navážkami, tak i sprašovými zeminami. Z pohledu předpokládané nesourodosti zemní pláně doporučujeme pevnostní sanaci výměnou za normované kamenivo s geotextílií. Úpravu bude vhodné provést do hloubky 350 - 400 mm. Při správném technologickém postupu a provedení bude zemní pláň dosahovat CBR ≥ 15 %.

Výkopy pro pasy a patky se budou provádět strojně, začištění základové spáry ručně bezprostředně před betonáží základů. Vykopaná zemina bude odvezena na skládku (do 20 km). Vzhledem k charakteru zeminy a hloubce vykopaných rýh budou všechny výkopy svislé nepažené.

Jelikož budou prováděny svislé výkopy, nebylo nutné dělat výkres výkopů. Výkopy budou provedeny dle výkresů základů (v.č.01) a situace HTÚ (v.č.C-04).

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Objekt bude založen plošně na základových pasech tl. 300 mm a dvoustupňových patkách z prostého betonu C 16/20..Krčky patek a horní části pasů, které budou vyčnívat nad upravenou pláň, budou betonovány do bednění.

Moduly budou osazeny na horní hrany pasů a patek srovnaných do roviny s maximální odchylkou 10mm. Moduly budou kladeny na horní plochy pasů a na krčky patek s podlitím vysokopevnostní maltou pro výškové vyrovnání.

Mezi upraveným terénem a spodními rámy modulů je navržena vzduchová mezera min. tl. 100mm a to z důvodu zajištění trvalého provětrání prostoru pod moduly. Vzduchová mezera bude sloužit k odvětrání radonu z podloží. V základových pasech budou provedeny větrací otvory – viz výkres základů (v.č.01).

Prostor mezi základovými pasy bude opatřen násypem ze štěrkové drti v tl. 150 mm.

Do základových pasů bude instalována uzemňovací soustava bleskosvodu (zemnící pásek FeZn 30x4 mm).

Návrh základů je pouze předběžný, přesný návrh bude proveden dodavatelem po předání reakcí od modulů výrobcem modulů, který bude vybrán na základě výběrového řízení.

Vstupní desková schodiště budou založená na základových pasech z betonu C 30/37 XF4 s kari sítí 6/100-150.

NÁSYPY, ZÁSYPY

Zásypy a násypy budou provedeny po betonáži základových konstrukcí, a po položení ležaté jednotné kanalizace a areálových rozvodů vody, plynu, silnoproudu a slaboproudu. K zásypům a násypům bude použita vykopaná zemina (mimo navážek). Násypy pod moduly budou ukončeny 100 mm pod OK.

Okapový chodníček kolem objektu bude proveden z kačírku tl. 150 mm. Jednotlivé skladby zásypů položených inženýrských sítí jsou předepsány v dokumentacích profesí.

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Budou provedeny zpevněné plochy různých konstrukcí a povrchů. Největší plochou bude venkovní dřevoplastová terasa, na kterou budou navazovat přístupové plochy z kartáčovaného betonu – vstupní schodiště, bezbariérová rampa, prostor pro parkování jízdních kol. Z jižní strany bude vybudováno menší vstupní schodiště do kavárny MDL z kartáčovaného betonu. Ze severní strany bude vybudována přístupová plocha pro zásobování objektu z pochůzí zámkové dlažby a betonových obrubníků.

Dřevoplastová venkovní terasa je navržena ze systémových výrobků – terasových prken tl. 23 mm s protiskluzným rýhováním, které budou položeny na systémové nosiče 50/50 mm. Nosiče budou osazeny v osových vzdálenostech 350 mm (vyhoví pro nosnost terasy 800 kg/m2) a budou podepřeny betonovými dlaždicemi 250/250/40 mm a prefabrikovanými plotovými patkami 250/250/350 mm v místě odvětrání prostoru pod moduly. Betonové podložky budou položeny na podklad z drobné drti fr. 4-8mm tl. 40 mm a na zhutněný štěrkový podklad fr. 16-32 mm tl. min. 150 mm, který bude umístěn na geotextilii, která bude tvořit separační vrstvu.

Štěrková podkladní vrstva bude vyspádovaná od krajů terasy ke středu ve sklonu 2% kvůli odtoku dešťové vody. Kolem objektu pod terasou a ve středu terasy bude proveden drenážní systém pro odvod povrchové vody do retence. V navržených trasách bude položena celoperforovaná ohebná trubka PVC-U DN 125mm v podélném spádu 0,5 %. Trubky budou uloženy do podkladního betonu C 16/20 šířky 500 mm a do štěrkového lože v terénu. Na rozích budou umístěny kontrolní plastové šachty. Drenážní trubky budou obaleny geotextilií Filtek 300 s kamenivem fr. 16-32mm. Viz výkresy č. 13, 14, 15 a řezy terasou.

Na terase budou umístěny dva prvky z mobiliáře veřejného prostoru – betonová lavice a stojan na kola. Jedná se o betonové prefabrikáty, vyrobené z bílého betonu se zkosenými hranami na objednávku. Prvky budou osazeny na zhutněný štěrkový podklad fr. 16-32 mm tl. min. 100 mm.

Vstupní schodiště a plochy z kartáčovaného betonu budou provedeny z desek tl. 120 mm z betonu C 30/37 XF4 s kari sítí 6/100-150. Kartáčované budou pouze horní plochy, podstupnice a boky budou provedeny v pohledové úpravě.

Pokartáčovaný povrch je vytvořen vykartáčováním tvrdnoucí vrstvy cementového pojiva po jeho několikadenním zaschnutí ocelovým kartáčem. Jednotlivá zrna kamenné složky musí být tak pevná, aby při kartáčování nedošlo k jejich poškrábání. Výsledný povrch je podobný pískovanému povrchu. Dlouhé rovnoběžné rýhy jsou škrábány ručními nástroji nebo mechanicky do hloubky 4 až 5 mm. Pro tuto úpravu není vhodná betonová směs s hrubým kamenivem. Jako povrchová úprava betonové plochy je zahlazení rotačními hladičkami a zakartáčování povrchu .Po zahlazení povrchu betonové desky se provede nástřik čirou akrylátovou pryskyřicí. Tento nástřik zajistí vyzrání betonové desky, zvýší odolnost proti obrusu a sníží nasákavost povrchu. Následně po zahlazení povrchu a zaschnutí nástřiku musí být nařezány dilatační spáry z důvodu zamezení vzniku trhlin vlivem smršťovacího napětí.Dilatačními spárami se rozdělí betonová podlaha na dilatační celky.

Betonové desky, které se betonují na terén, musí být od podkladní hutněné štěrkové drti separované PE folií.

Zpevněná plocha před objektem MDL ze severní strany bude zhotovena v pochůzí skladbě z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm kladené do štěrkopískového lože. Chodník bude ohraničen betonovými zahradními a silničními obrubníky osazenými do betonového lože s opěrou (prostý beton C16/20-X0). Snížený nájezdový obrubník určuje budoucí hranici mezi novým parkovištěm (viz 2.etapa) a zpevněnou plochou. Chodník šířky 1300 mm bude sloužit jako provizorní přístup. V případě realizace 2.etapy bude nahrazen skladbou nové parkovací plochy.

Kolem objektu MDL, v místech kde nebudou na objekt navazovat zpevněné plochy, bude zhotoven okapový chodník šířky 500 mm s výplní kačírkem. Vůči zatravněným plochám bude ohraničen neviditelným pozinkovaným obrubníkem (140x1000mm).

Skladby zpevněných ploch

P5 - SKLADBA VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ

- STUPNĚ A DESKA ZE SILNIČNÍHO BETONU C 30/37 XF4, TL. 120 mm				120

S KARI SÍTÍ 6/100-150, S KARTÁČOVANÝM POVRCHEM

PODSTUPNICE A VIDITELNÉ PASY Z POHLEDOVÉHO BETONU

- SEPARAČNÍ PE FOLIE

- HUTNĚNÁ ŠTĚRKOVÁ DRŤ FR. 16-32 mm							410

- HUTNĚNÁ ZEMINA

CELKEM =										530 mm

P6 - SKLADBA VENKOVNÍ TERASY

- TERASA JE DIMENZOVÁNA NA ZATÍŽENÍ 800 kg / m2

- POVRCH TVOŘÍ TERASOVÁ DŘEVOPLASTOVÁ PRKNA 137/23 mm, MAX. DÉLKA = 4,0 m	23

- TERASOVÁ PRKNA BUDOU KLADENA NA SYSTÉMOVÉ NOSIČE POMOCÍ KLIPŮ A VRUTŮ

- SYSTÉMOVÉ NOSIČE 50/50 mm BUDOU PODEPŘENY BETONOVÝMI PATKAMI A DLAŽDICEMI	50

- BETONOVÉ PODPĚRY BUDOU ULOŽENY NA DROBNOU DRŤ FRAKCE 4-8 mm, TL. 40 mm	40

- PODKLADNÍ SPÁDOVANOU VRSTVU BUDE TVOŘIT ZHUTNĚNÝ ŠTĚRK FRAKCE 16-32 mm,

TL. 150 mm, KTERÝ BUDE ULOŽEN NA GEOTEXTILII					150

- PŘI REALIZACI BUDOU DODRŽENY TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DANÉHO VÝROBCE

A DODAVATELE DŘEVOPLASTOVÉ TERASY

CELKEM =										265 mm

P7 - SKLADBA BETONOVÉ PLOCHY

- DESKA ZE SILNIČNÍHO BETONU C 30/37 XF4, TL. 120 mm					120

S KARI SÍTÍ 6/100-150, S KARTÁČOVANÝM POVRCHEM

- SEPARAČNÍ PE FOLIE

- HUTNĚNÁ ŠTĚRKOVÁ DRŤ FR. 16-32 mm ( 120-150 mm )					130

- HUTNĚNÁ ZEMINA

CELKEM =										250 mm

P8 - SKLADBA POCHŮZÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA								60

- DROBNÁ DRŤ FR. 4 - 8 mm								40

- ŠTĚRKOVÁ DRŤ FR. 16-32mm								150

- HUTNĚNÁ ZEMINA

CELKEM = 										250 mm

NOSNé konstrukce MODULŮ

Navržený dvoupodlažní objekt bude proveden celkem z 12ks montovaných velkoprostorových modulů ( 5ks modulů o šířce 3,0m, délce 9,0m a výšce 3,345m, 7ks modulů o šířce 3,0m, délce 6,0m a výšce 3,345m ). Sekundární střecha se provádí na místě po sestavení všech modulů, její výška bude = 360 mm. Výška střechy na terase ve 2.NP bude 330 mm. Celková výška stavby je = 6,750 m. Rozměry jednotlivých modulů jsou uvedeny na výkrese půdorysu 1. NP.

Každý modul je řešen a posuzován jako samostatný prvek ze samonosných ocelových rámů, ocelová konstrukce je svařovaná z válcovaných a ohýbaných profilů, tloušťky plechu 2-5 mm, žárově zinkovaných v hodnotě zinku min. 200g/m2. Jednotlivé moduly budou vzájemně propojeny sešroubováním popřípadě svařením, dilatační spáry tl. 15 mm jsou vyplněny a utěsněny gumovou pryží. Nosnost podlahy 250 kg/m2, nosnost střechy pro zatížení sněhem 150 kg/m2.

Dimenze jednotlivých nosných profilů včetně statických výpočtů jsou doloženy ve výrobních dokumentacích jednotlivých výrobců kontejnerů. Ve výkresech a skladbách uvedené dimenze jsou pouze orientační a nejsou doloženy výpočtem. Jedná se o výrobky plnící funkci stavby. Každý výrobce má svoje know-how a to se týká především způsobu provedení nosné ocelové konstrukce. Není možné zveřejnit ve výběrovém řízení podklady se statickým výpočtem od jednoho konkrétního dodavatele.

PODPĚRNÉ OCELOVÉ RÁMOVÉ KONSTRUKCE

Předsazené moduly ve 2.NP na východní straně, které budou tvořit zastřešení venkovní terasy v 1.NP, budou osazeny na předem připravenou ocelovou rámovou konstrukci. Modul v patře na severní straně, který bude přesahovat přes přízemí, bude osazen na konzolovitou rámovou ocelovou konstrukci.

Rámové konstrukce budou provedeny ze svařovaných dutých čtyřhranných jakl profilů – sloupy JC 200/150/6 mm, vodorovné nosníky JC 200/150/6 mm. Ocelové rámy budou založeny na dvoustupňových patkách, sloupy budou kotveny k betonovým krčkům patek pomocí kotevní desky z ploché oceli P15-370/200 a chemických kotev 2x M20 (viz výkres č.01-základy). Konstrukce bude pozinkovaná a opatřená polyuretanovým nátěrem RAL 7016.

Podepření přesahujícího modulu na severní straně bude upřesněno po dodání reakcí modulu od výrobce modulu.

VNITŘNÍ dělící stěny

Vnitřní dělící konstrukce budou provedeny ze systémových ocelových roštů a obkladových sádrovláknitých desek a cementovláknitých systémových desek (jednoduché oboustranné opláštění – desky tl. 12,5 mm). Nahrazení sádrovláknitých desek sádrokartonem je nepřípustné!

V místnostech s mokrým provozem jsou k obložení stěn navrženy vodě odolné cementovláknité desky.

Skladby jednotlivých systémových montovaných stěn

VP1	Dělící stěna tl. 100 mm

- sádrovláknitá deska – tl. 12,5 mm

- profily CW – 75 x 0,6 mm, rozteč 625 mm

- minerální vata tl. 60 mm - 20 kg/m3 – mezi profily

- sádrovláknitá deska – tl. 12,5 mm

VP2	Dělící stěna tl. 175 mm (2.NP)

- sádrovláknitá deska – tl. 12,5 mm

- 2x profily CW – 75 x 0,6 mm, rozteč 625 mm

- minerální vata tl. 60 mm - 40 kg/m3 – mezi profily

- sádrovláknitá deska – tl. 12,5 mm

VP3	Instalační stěna tl. 175 mm

- keramický obklad – 10 mm

- cementovláknitá deska H2O – tl. 12,5 mm

- profily CW – 50 x 0,6 mm, rozteč 625 mm

- instalační prostor – 50 mm

- profily CW – 50 x 0,6 mm, rozteč 625 mm

- minerální vata tl. 50 mm - 20 kg/m3 – mezi profily

- cementovláknitá deska H2O – tl. 12,5 mm

- keramický obklad – 10 mm

VP4	Instalační stěna tl. 325 mm

- keramický obklad – 10 mm

- cementovláknitá deska H2O – tl. 12,5 mm

- profily CW – 50 x 0,6 mm, rozteč 625 mm

- instalační prostor – 200 mm

- profily CW – 50 x 0,6 mm, rozteč 625 mm

- minerální vata tl. 50 mm - 20 kg/m3 – mezi profily

- cementovláknitá deska H2O – tl. 12,5 mm

- keramický obklad – 10 mm

VP5	Instalační stěna tl. 355 mm

- keramický obklad – 10 mm

- cementovláknitá deska H2O – tl. 12,5 mm

- profily CW – 50 x 0,6 mm, rozteč 625 mm

- instalační prostor – 230 mm

- profily CW – 50 x 0,6 mm, rozteč 625 mm

- minerální vata tl. 50 mm - 40 kg/m3 – mezi profily

- cementovláknitá deska H2O – tl. 12,5 mm

- keramický obklad – 10 mm

VP6	Instalační předstěna tl. 162,5 mm, bez izolace

- keramický obklad – 10 mm

- cementovláknitá deska H2O – tl. 12,5 mm

- profily CW – 50 x 0,6 mm, rozteč 625 mm

- instalační prostor – 100 mm

Stěna mezi schodišťovou halou a showroomem ve 2.NP bude částečně prosklená s dveřmi. Jedná se o skleněnou bezrámovou příčku (hliníkové kotevní profily + kalené sklo tl. 12mm).

Dělící stěny s dveřmi v místnostech WC-personál (1.07) a WC-muži (1.12) budou provedeny ze systémových HPL desek tl. 12 mm, které jsou osazeny do hliníkových eloxovaných U profilů. Výška příček je 2030 mm. Dveře 700/1970 jsou opatřeny nerezovými panty, dveřní západkou se signalizací obsazení kabiny a možností nouzového otevření. Součástí stěn jsou nerezové výškově stavitelné nohy. Výška stěn nad podlahou bude 100 mm.

PODHLEDY

V místnostech 1.03, 1.04, 1.06, 1.07, 1.09, 1.11, 1.12 a 1.13 budou provedeny snížené podhledy (SV=2400 mm) ze sádrovláknitých desek tl. 12,5 mm (v mokrých provozech z hydrofobních desek) na zavěšených ocelových roštech. V místnosti 2.04 bude provedena kapotáž VZT potrubí ze sádrovláknitých desek na zavěšeném ocelovém roštu v místě pro vestavěné skříně.

Revizní plastová dvířka 300/300 v podhledech budou provedena na předpokládaných trasách rozvodů inženýrských sítí (dvířka budou zahrnuta v rozpočtu stavební části).

V podhledech budou vedeny rozvody vnitřních instalací (VZT, EL, SLP, ZTI). V místnostech bez podhledů budou instalace vedeny volně pod stropem. Rozvody UT budou vedeny v podlahách.

Venkovní podhledy pod předsazenými moduly budou provedeny z cementovláknitých desek na zavěšeném ocelovém systémovém roštu.

Stropy modulů v místnostech 1.01 a 2.05 budou obloženy akustickými deskami tl. 40 mm z minerální vaty, lepenými přímo na sádrovláknité desky.

OBVODOVÉ PLÁŠTĚ modulů

Obvodové stěny modulů tl. 290mm budou provedeny dle certifikovaných systémových skladeb. Ocelové rámy budou z vnitřní strany opláštěny sádrovláknitými deskami tl. 12,5 mm na systémovém ocelovém dvojitém roštu CW 2x100 mm. Prostor mezi systémovými profily ocelového roštu bude vycpán minerální vatou. V sanitárních místnostech je ve skladbě nahrazena sádrovláknitá deska cementovláknitou deskou. Obvodové stěny budou splňovat požadavek na požární odolnost REW 30/DP1 (1.NP) a REW 15/DP1 (2.NP). Při kolaudaci bude doložen atest na splnění požadavků PBŘ.

Difůzní folie bude ve skladbě umístěna tak, aby odvedla vodu pronikající fasádními plechy z obvodové stěny ven mimo moduly.

Vnější plášť modulů bude dodán z profilovaných pozinkovaných plechů TR 30/207 kladených vertikálně, lakovaných na požadovaný odstín dle stupnice RAL (7016-antracit). V místech kolem prosklených ploch budou místo profilovaných plechů použity hliníkové hladké fasádní panely typu bond. Ocelová rámová konstrukce modulů zůstane viditelná, bez dodatečného obkladu. Veškeré viditelné ocelové konstrukce budou opatřeny nátěrem polyesterovým lakem v odstínu antracit – RAL 7016. Fasádní plechy a hliníkové panely bond budou přišroubovány k vodorovným ocelovým profilům Omega.

Fasádní pláště budou v místech napojení na zpevněné plochy oddilatovány pásky z XPS tl. 15 mm. Řešení soklů modulů na styku s upraveným terénem nebo střešní terasou – viz detaily D5, D6, D7, D9 a D16 (výkres č.17 – Podrobnosti stavebních konstrukcí).

Detaily řešení obvodových stěn v kavárně a v patře – viz D10, D11, D12, D13, D14, D15.

Skladby obvodových plášťů

OP1	Obvodová stěna – tepelná izolace tl. 200 mm (MV, lambda=0,033)

celkem U = 0,206 W/m2K ( požadovaná hodnota = 0,30 )

Obklad fasád z trapézového plechu – svislá vlna (TR 30/207)		30

Ocelové profily Omega, kladené vodorovně				40

Difůzní folie

Dvojitý ocelový systémový rastr – CW 2x 100 mm			200

Minerální vata tl. 200 mm (lambda=0,033) cpaná mezi profily

Parotěsná folie 0,2 mm

Sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm					12,5

Celkem :								290 mm

OP2	Obvodová stěna – tepelná izolace tl. 220 mm (MV, lambda=0,033)

celkem U = 0,206 W/m2K ( požadovaná hodnota = 0,30 )

Obklad fasád z hliníkových panelů bond				35

Difůzní folie

Ocelové ztužující profily U 60 x 3 mm + minerální vata tl. 60 mm	60

Ocelové profily CW 75 x 0,6 mm + minerální vata tl. 60 mm		75

Ocelové profily CW 100 x 0,6 mm + minerální vata tl. 100 mm	100

Parotěsná folie 0,2 mm

Sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm					12,5

Celkem :								290 mm

P1	Podlaha nad terénem – tepelná izolace tl. 230 mm

(MV- lambda 0,036=80mm, MV- lambda 0,033=120mm, XPS- lambda 0,034=30mm)

celkem U = 0,189 W/m2K ( požadovaná hodnota = 0,24 )

P3	Podlaha nad nevytápěným prostorem – tepelná izolace tl. 270 mm

(MV- lambda 0,036=120mm, MV- lambda 0,033=120mm, XPS- lambda 0,034=30mm)

celkem U = 0,160 W/m2K ( požadovaná hodnota = 0,24 )

S1	Plochá střecha + strop modulu – tepelná izolace tl. 260-395 mm

(EPS 100 S-lambda 0,037=100-235mm, MV- lambda 0,033=160mm)

celkem U = 0,153 W/m2K ( požadovaná hodnota = 0,24 )

S2	Střešní terasa + strop modulu – tepelná izolace tl. 300 mm

(PIR- lambda 0,022=60mm, MV- lambda 0,033=80mm, MV- lambda 0,033=160mm)

celkem U = 0,153 W/m2K ( požadovaná hodnota = 0,24 )

Výplně otvorů 	- okna, izolační trojsklo, Uw = 0,8 W/m2K

- dveře, izolační trojsklo, Uw = 1,2 W/m2K

Na objekt byl vydán průkaz energetické náročnosti :

Celková dodaná energie = 101 kWh/(m2.rok) – velmi úsporná - B

Neobnovitelná primární energie = 174 kWh/(m2.rok) – úsporná - C

Provedení obálky budovy musí splňovat požadavky ČSN 730540-2/2011.

PODLAHY

Podlahy jsou tvořeny konstrukcí rámu modulu, tepelnou izolací z minerální vaty a extrudovaného polystyrenu, parotěsné fólie a pochůzné cementotřískové desky.

Další vrstvy podlah jsou variabilní, dle požadovaného účelu stavby. Každý výrobce uvádí jinou konstrukci podlahy. Podlahové skladby budou přizpůsobeny danému konstrukčnímu řešení vybraného zhotovitele.

Na cementotřískové desky budou položeny podlahové desky z minerální vaty tl. 80 mm (1.NP) a 120 mm (2.NP), vznikne tak podlahová vrstva pro rozvody vytápění. Na desky MV budou položeny sádrovláknité desky tl. 12,5 mm systémově ve dvou vrstvách (dle 2E22).

Nášlapné vrstvy podlah budou tvořeny částečně lepenou povlakovou podlahovinou z PVC (ve 2.NP) a částečně keramickou dlažbou R10 a R11 (v 1.NP). V místnostech, kde nebudou provedeny obklady stěn, jsou navrženy otěruvzdorné a hydrofobní nátěry a keramické nebo PVC sokly v=100 mm. Dilatační lišty budou umístěny v místech styku modulů.

Typy a barevné odstíny povrchů podlah jsou uvedeny ve specifikaci na výkrese č.16. Upřesnění typů provede architekt při realizaci. Výrobky, které budou dodány zabudované z výroby bez předchozího odsouhlasení, bude muset dodavatel odstranit na vlastní náklady.

Skladby podlahových konstrukcí

P1 - SKLADBA PODLAHY NA TERÉNU ( U = 0,189 )

- KERAMICKÁ DLAŽBA + VODOVZDORNÝ TMEL					12

- PODLAHOVÝ PRVEK (2E 22) - 2x SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 mm		25

- DESKY Z MINERÁLNÍ VATY (LAMBDA=0,036) - 2x 40 mm				80

- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 22 mm						22

- PAROTĚSNÁ FOLIE - 0,2 mm

- PŘÍČNÝ OCELOVÝ ZINKOVANÝ PROFIL

- TEPELNÁ IZOLACE MEZI PROFILY - MINERÁLNÍ VATA TL. 120 mm (LAMBDA=0,033)	120

- PLECH PODLAHOVÝ PROFILOVANÝ TL. 0,55 mm

- TEPELNÁ IZOLACE - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL. 30 mm (LAMBDA=0,034)	30

- SPODNÍ RÁM - OCELOVÝ ZINKOVANÝ PROFIL 100 x 160 mm

- PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 100 mm

- UPRAVENÝ TERÉN - ŠTĚRKOVÝ NÁSYP TL. 150 mm

CELKEM = 									290 mm

P2 - SKLADBA PODLAHY VE 2.NP ( U = 0,189 )

- LEPENÉ ZÁTĚŽOVÉ PVC								3,5

- PODLAHOVÝ PRVEK (2E 22) - 2x SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 mm		25

- DESKY Z MINERÁLNÍ VATY (LAMBDA=0,036) – 2x 60 mm				120

- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 22 mm						22

- PAROTĚSNÁ FOLIE - 0,2 mm

- PŘÍČNÝ OCELOVÝ ZINKOVANÝ PROFIL

- TEPELNÁ IZOLACE MEZI PROFILY - MINERÁLNÍ VATA TL. 120 mm (LAMBDA=0,033)	120

- PLECH PODLAHOVÝ PROFILOVANÝ TL. 0,55 mm

- TEPELNÁ IZOLACE - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL. 30 mm (LAMBDA=0,034)	30

- SPODNÍ RÁM - OCELOVÝ ZINKOVANÝ PROFIL 100 x 160 mm

- STROP MODULU V 1.NP

CELKEM = 									330 mm

P3 - SKLADBA PODLAHY NAD VENKOVNÍM PROSTOREM ( U = 0,160 )

- LEPENÉ ZÁTĚŽOVÉ PVC								3,5

- PODLAHOVÝ PRVEK (2E 22) - 2x SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 mm		25

- DESKY Z MINERÁLNÍ VATY (LAMBDA=0,036) – 2x 60 mm				120

- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 22 mm						22

- PAROTĚSNÁ FOLIE - 0,2 mm

- PŘÍČNÝ OCELOVÝ ZINKOVANÝ PROFIL

- TEPELNÁ IZOLACE MEZI PROFILY - MINERÁLNÍ VATA TL. 120 mm (LAMBDA=0,033)	120

- PLECH PODLAHOVÝ PROFILOVANÝ TL. 0,55 mm

- TEPELNÁ IZOLACE - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL. 30 mm (LAMBDA=0,034)	30

- SPODNÍ RÁM - OCELOVÝ ZINKOVANÝ PROFIL 100 x 160 mm

- VZDUCHOVÁ MEZERA

- ZAVĚŠENÝ OCELOVÝ RASTR MEZI OCELOVÝMI PODPĚRNÝMI NOSNÍKY		30

- CEMENTOVLÁKNITÉ DESKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU TL. 12,5 mm			12,5

CELKEM =									530 mm

VNITŘNÍ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ

Vnitřní schodiště do 2.NP je navrženo dvojramenné s mezipodestou, s ocelovými schodnicemi, stupnicemi a podstupnicemi ze slzičkového plechu. Schodišťové zábradlí včetně madel bude provedeno z ploché oceli 40/10. Mezipodesta bude vynesena dvěma ocelovými U profily, které budou podepřeny jakl profily 60/60/5 u obou stěn. Podpěrné profily budou kotveny k podlahovým příčným nosníkům. Ocelová konstrukce je navržena na požární odolnost R 15. Povrchová úprava oceli – akrylátový nátěr RAL 7016. Detaily schodiště 1/Z – viz str. 17-20, v.č.17.

P4 - VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ ( VYHOVUJE NA R 15 )

- STUPNĚ ZE SLZIČKOVÉHO PLECHU - P 6 mm

- SCHODNICE - OCELOVÝ PLECH - P 200/8 mm

- NOSNÍKY PODESTY - OCEL. PROFILY - U 160

- VÝZTUHY PODESTY - OCEL 80/10 mm á 0,5 m

stropní a Střešní konstrukce modulů

Stropní a zároveň střešní skladbu modulů tvoří nosná ocelová pozinkovaná konstrukce s vloženou tepelnou izolací. Z interieru je na příčných nosnících zavěšen systémový rošt s obkladovými sádrovláknitými deskami a parotěsnou folií.

Primární střecha každého modulu je plochá, z trapézového pozinkovaného plechu, pochůzná, odvětraná a dimenzovaná na zatížení 150 kg/m2. Z důvodu většího zatížení střešní terasou ve 2.NP budou stropní ocelové nosníky dimenzovány na toto zatížení. Odvod dešťové vody je zajištěn z každého modulu samostatně čtyřmi svodovými PVC trubkami průměru 63mm umístěnými vždy v každém rohu každého modulu. Dešťová voda je tak ze střechy odváděna k zemi do odtokových žlábků spodní stavby. Jelikož rohy modulů jsou podepřeny základovými pasy, není možné tuto variantu odvodu dešťové vody použít.

Pro spolehlivé a bezpečné odvodnění je navrženo překrytí všech modulů sekundární pultovou střechou se sklonem 1,5 %. Jsou navrženy dvě střešní konstrukce = S1 (nad 2.NP) a S2 (střešní terasa nad 1.NP).

Pultová střecha S1 - podkladní konstrukce bude provedena z impregnovaných dřevěných hranolů 80/60 mm kladených po 600mm, které budou kotveny do ocelových stropních nosníků. Na hranoly se provede bednění z hydrofobizovaných OSB desek P+D tl. 25 mm. Na OSB desky budou nalepeny spádované desky z EPS 100 S (lambda=0,037) tl. 100-235 mm. Desky z EPS budou překryty ochrannou geotextilií 300g/m2 a kotvenou střešní mPVC folií tl. 1,5 mm (kotvení přes EPS do desek OSB). Střecha S1 bude odvodněna do podokapního žlabu z titanzinkového plechu a dvou svislých svodů přes lapače nečistot do dešťové areálové kanalizace.

Atiky budou provedeny z dřevěných atikových rámů – vše z hranolů 80/40mm. Spodní a horní pásnice z hranolů budou podepřeny po cca 1m svislými sloupky. Prostor mezi sloupky bude vycpán tepelnou izolací z MV tl. 80mm. Atikové rámy budou z vnější strany obloženy hydrofobizovanými OSB deskami tl. 12mm a hliníkovým plechem typu bond. Z vnitřní strany budou obloženy OSB deskami tl. 12mm. Oplechování atik bude provedeno z poplastovaného plechu.

Střecha s atikami bude provedena dle detailů D1, D2, D3 a výkresů č. 04-A, 04-B.

Celková výška nástavby sekundární střechy s atikou je 360 mm. Na střeše budou provedeny prostupy pro systémový komín UT, pro odvětrání kanalizace a pro rozvody VZT.

Na střeše S1 budou umístěny dvě horizontální rekuperační jednotky ve venkovním provedení včetně VZT rozvodů. Střešní VZT zařízení budou osazena na ocelové rámy, které budou kotveny k deskám OSB – viz detail 2/Z, str. 21, v.č.17.

Pro výlez na střechu za účelem kontroly a údržby je navržen ocelový pozinkovaný žebřík (3/Z) umístěný na terase ve 2.NP na západní straně objektu. Žebřík bude opatřen polyuretanovým nátěrem RAL 7016.

Podle legislativních předpisů v České republice je vyžadováno zajištění bezpečného přístupu a pohybu na střechách dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a ČSN 73 1901 Navrhování střech. Z důvodu umístění VZT jednotek na střeše a bezpečného přístupu k nim, bude nutné provést na střeše instalaci záchytného systému. Dokumentace záchytného systému je přílohou tohoto projektu.

Střešní venkovní terasa S2 - bude složena ze dvou ocelových rámových konstrukcí. Přímo na strop modulů 1.NP bude položena první rámová konstrukce z nosníků 100/175 mm, která bude zajišťovat odtok dešťové vody a zateplení konstrukce. Spádovou vrstvu budou tvořit příčné ocelové nosníky vevařené mezi rámy, které ponesou PIR panely tl. 60 mm (lambda=0,022). Na PIR panely bude nalepena povlaková hydroizolační krytina z EPDM. Terasa bude odvodněna přes střešní vpusti do tří vnitřních svodů DN 70.

Na první rámovou konstrukci bude položena druhá rámová ocelová konstrukce z nosníků 100/130 mm. Mezi rámy budou vevařeny ocelové nosiče 50/40 mm pro dřevoplastová terasová prkna (šedý odstín) 137/23 mm.

Zábradlí na terase je navrženo z ocelových jakl profilů. Viz výkres 04-B.

Skladby stropní a střešní konstrukce

S1 – SKLADBA STROPNÍ A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE ( SKLON = 1,5 %, U = 0,153 )

- SEKUNDÁRNÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

- KOTVENÁ STŘEŠNÍ FOLIE mPVC TL. 1,5 mm

- GEOTEXTILIE 300g/m2

- EPS 100 S (LAMBDA=0,037) ZE SPÁDOVANÝCH DESEK TL. 100-235 mm, KOTVENÝ

- DESKY OSB P+D TL. 25 mm, HYDROFOBIZOVANÉ

- IMPREGNOVANÉ DŘEVĚNÉ HRANOLY 80 x 60 mm KLADENÉ PO 600 mm

CELKEM = 185 - 320 mm

- PRIMÁRNÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE = STROP MODULU

- TRAPÉZOVÝ STŘEŠNÍ PLECH T29, POZINKOVANÝ - 29 mm

- PŘÍČNÉ OCELOVÉ NOSNÍKY ZINKOVANÉ U72x3

- TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA TL. 160 mm (100+60), LAMBDA=0,033

- OCELOVÉ NOSIČE PODHLEDU

- PAROTĚSNÁ FOLIE 0,2 mm

- SÁDROVLÁKNITÁ DESKA TL. 12,5 mm

- OBKLAD Z AKUSTICKÝCH MINERÁLNÍCH DESEK TL. 40 mm

CELKEM = 280 mm

S2 - SKLADBA STŘEŠNÍ TERASY ( U = 0,153 )

- SEKUNDÁRNÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

- TERASOVÁ PRKNA (DŘEVOPLAST) 137/23 mm

- OCELOVÉ NOSIČE 50/40 mm

- OCELOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE Z NOSNÍKŮ 100/130 mm

- POVLAKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ KRYTINA - EPDM

- PIR PANELY (LAMBDA=0,022) TL. 60 mm VE SPÁDU

- PŘÍČNÉ OCELOVÉ NOSNÍKY TVOŘÍCÍ SPÁD

- MINERÁLNÍ VATA (LAMBDA=0,037) TL. 80 mm MEZI NOSNÍKY

- PLECH PODLAHOVÝ, PROFILOVANÝ, TL. 0,55 mm

- OCELOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE Z NOSNÍKŮ 100/175 mm

- STROP MODULU

CELKEM = 330 mm

KOMÍNY, PROSTUPY

Kouřovod – plynový kotel bude umístěn v technické místnosti v 1.NP. Systém přívodu vzduchu a odvodu spalin je navržen nezávislý na vzduchu v místnosti. Vzduchospalinová cesta bude koaxiální. Celá trasa bude provedena ze systémových dílů koaxiálního systému 60/100 nad střechu budovy. Celková svislá délka je cca 5,0m. Odvod kondenzátu ze spalinové trasy bude proveden do kotle.

Odvětrání rozvodů vnitřní kanalizace bude vytaženo nad střechu.

Pro přívodní a odvodní potrubí VZT z 1.NP na střechu k rekuperační jednotce je navržena šachta opláštěná sádrovláknitými deskami.

Prostupy VZT střešní konstrukcí budou po montáži potrubí řádně utěsněny a oplechovány. Střešní hydroizolační folie bude vytažena po příruby VZT trub – viz 5/K.

výplně otvorů

Specifikace výplní otvorů je uvedena na výkrese č.16.

Vnitřní jednokřídlové dveře – 700/1970, 800/1970, 800/2225, 900/2225 mm

- dřevěné, hladké, plné nebo prosklené, osazené do obložkových zárubní

- nerezové rozetové kování (klika-koule), vložka se zámkem FAB, bez prahů

- dveře na WC budou vybaveny zámky O/Z

- povrchová úprava – CPL desky (střednětlaký laminát), tmavě šedá folie-RAL 7045

- zasklení části dveřních křídel bude provedeno z bezpečnostního skla

Vnější vstupní prosklené jednokřídlové dveře s nadsvětlíkem – 900/2225+335 mm

- z hliníkových 5-komorových profilů

- zasklení – izolační trojsklo + bezpečnostní folie z vnější strany, max. Uw=1,2 W/m2K

- nerezové štítové kování (klika-koule), vložka se zámkem FAB, paniková klika

- hliníkový práh, okapnička

- povrchová úprava – RAL 7016 (odstín antracit)

- požadavky na vstupní dveře dle vyhl. 398/2009 : Navržené vstupní dveře budou prosklené od výšky 400 mm s kontrastním značením pro slabozraké ve dvou výškových úrovních (800 a 1400 mm). Kontrastní značení budou tvořit lepené výrazné pruhy šířky min. 50 mm nebo pruhy ze značek o průměru min. 50 mm, vzdálenými od sebe max. 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí. Dveře se musí otevírat ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří musí být umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm.

Vnější vstupní plné jednokřídlové dveře – 800/2150 mm

- z hliníkových 5-komorových profilů

- tepelně izolované, max. Uw=1,2 W/m2K

- nerezové štítové kování (klika-koule), vložka se zámkem FAB

- hliníkový práh, okapnička

- povrchová úprava – RAL 7016 (odstín antracit)

Vnější prosklené fixní stěny – 800/2780, 2445/2780, 2445/2820, 2650/2820 mm

- z hliníkových 5-komorových profilů s přídavnými horními profily

- fixní zasklení – izolační trojsklo + bezpečnostní folie z vnější strany, max. Uw = 0,8 W/m2K

- venkovní hliníkové žaluzie v kastlíku, ovládání na el. pohon – tmavě šedé

- oplechování vnějšího parapetu

- povrchová úprava – RAL 7016

Okna v 1.NP – 600/500, 800/500 mm

- z hliníkových 5-komorových profilů, otevíravé a sklopné křídlo

- zasklení – izolační trojsklo + bezpečnostní folie z vnější strany, max. Uw = 0,8 W/m2K

- celoobvodové kování, nerezová klika, sítě proti hmyzu

- oplechování vnějšího parapetu, ostění a nadpraží, vnitřní parapetní deska

- povrchová úprava – RAL 7016

DOPORUČENÍ PROJEKTANTA :

Před zahájením výroby výplní otvorů, které jsou osazovány nebo vsazovány do stávajících konstrukcí nebo již vybudovaných konstrukcí, je nutné přeměřit tyto konstrukce a dle výsledků přeměření upravit rozměry těchto výrobků. Projektant dále požaduje předložení výrobní dokumentace oken a dveří před zahájením jejich výroby k odsouhlasení.

Obecné požadavky

Dodané a osazené otvorové výplně musí splňovat požadavky ČSN a EN, případně další zde neuvedené normy a předpisy, především požadavky na funkci, pevnost, kroucení, odolnost proti povětrnostním vlivům a odolnost proti opětovnému otevírání a zavírání. Jedná se o třídu odolnosti se zvýšeným provozem, jako jsou budovy občanského vybavení. Především se jedná o dále uvedenou :

ČSN EN 14351 – 1, Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

ČSN EN 13115, Okna - Klasifikace mechanických vlastností - Svislé zatížení, kroucení a ovládací síly

ČSN EN 1627, Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Požadavky a klasifikace

ČSN EN 14608, Okna - Stanovení odolnosti proti zatížení v rovině křídla

TNI 74 6077 – Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování a normy související.

Izolace proti vodě, ÚPRAVY SOKLŮ

Z důvodu umístění objektu nad terénem není nutné do podlahových konstrukcí vkládat izolační pásy proti zemní vlhkosti a radonu. Zpevněné plochy budou od fasád oddilatovány XPS pásky tl. 15 mm.

V sanitárních místnostech bude proveden pod keramickou dlažbu hydroizolační nátěr třívrstvý kaučukový, vyztužený skelnou tkaninou zejména v koutech a rozích. Hydroizolační nátěr bude vytažen na okolní stěny min. 200 mm nad podlahu.

Na střeše S1 bude provedena povlaková krytina z kotvené mPVC folie tl. 1,5 mm. Na střešní terase bude provedena hydroizolační folie z EPDM.

Parotěsná fólie lehkého typu, lepená ve spojích a k okolním konstrukcím. Součástí jsou samolepící spojovací pásky.

Difúzní fólie kontaktní do odvětrávacích vrstev fasád.

Geotextilie 300g/m2 – separační vrstvy.

Izolace tepelné a akustické

Tepelné a zvukové izolace budou provedeny z minerální vaty, extrudovaného a pěnového polystyrenu, desek PIR. Vlastnosti jednotlivých materiálů a tloušťky desek jsou uvedeny v příslušných skladbách navržených konstrukcí.

V provětrávané mezeře pod podlahou modulů je nutné veškeré potrubí technických zařízení (ZTI) izolovat proti promrzání.

Obklady STĚN a podlahové krytiny

V místnostech 1.01 (pouze v prostoru za barem), 1.02, 1.04 a 1.05 je navržena keramická protiskluzná dlažba se součinitelem smykového tření min. R 11. V ostatních místnostech 1.NP bude položena keramická slinutá neglazovaná dlažba, se součinitelem smykového tření min. R10, o rozměru dlaždic 300x300 mm, v kavárně a ve schodišťové chodbě velkoformátová dlažba.

Dlažba bude kladena do vodovzdorného tmele po provedení hydroizolačního nátěru, který bude vytažen na stěny do výšky 20 cm nad podlahu. Typ dlažby bude upřesněn investorem nebo architektem před realizací.

Ve 2.NP bude ve všech místnostech položena povlaková podlaha z homogenního PVC s kročejovým útlumem tl. 3,5 mm. PVC je vhodné do školských prostor a je dodáváno v rolích 2x25 m. Podlahové PVC musí splňovat nároky na vysokou zátěž, oděruodolnost a odolnost pro mokré provozy. Před pokládkou budou architektovi předloženy barevné vzorky k odsouhlasení. Bez souhlasu architekta nebude položena žádná finální nášlapná vrstva podlahy.

Keramické obklady budou provedeny do výšky 2m a musí splňovat základní hygienické požadavky (omyvatelnost, otěruvzdornost…).

Keramické dlažby budou pokládány na střih, kolmo ke stěnám, začátek pokládky od vstupu do místnosti. Keramické obklady budou kladeny na střih, větším rozměrem vodorovně. Spárovací hmoty budou použity ve stejných odstínech jako obklady a dlažby.

Specifikace podlahových krytin je uvedena na výkrese č.16.

Malby a Nátěry

Vnitřní konstrukce (stěny a stropy) budou opatřeny kvalitní disperzní akrylátovou bílou barvou. V místnostech 1.04, 1.10, 2.01, 2.02, 2.03 jsou navrženy otěruvzdorné nátěry stěn do výšky 1,5m. V prostoru schodiště bude na stěnách do výšky 100 mm proveden hydrofobní nátěr.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Fasádní trapézové plechy a hliníkové panely bond budou opatřeny barevným systémovým nátěrem (polyesterový lak), RAL 7016.

Zámečnické konstrukce budou dodány žárově zinkované, nerezové nebo opatřené práškovou vypalovací barvou dle RAL 7016.

Tesařské konstrukce budou opatřeny nátěrem, zabraňujícím poškození těchto konstrukcí hmyzem, plísněmi a jinými mikroorganismy.

práce psv

Zámečnické výrobky :

- 1/Z - vnitřní ocelové schodiště včetně zábradlí – viz v.č.17, str.17-20

- 2/Z - základ pro jednotku VZT – viz v.č.17, str.21

- 3/Z - ocelový žebřík (pro výlez na střechu) – viz v.č.16

- 4/Z - venkovní zábradlí kolem rampy – viz v.č.17, str.22

- 5/Z - vnitřní hliníková zapuštěná čistící rohož – viz specifikace podlahových krytin, v.č.16

- 6/Z - ocelové podpěrné rámy pro předsazené moduly – viz statika

- 7/Z - záchytný systém na ploché střeše – viz příloha TZ

- 8/Z - ocelové zábradlí na střešní terase – viz výkres 04-B.

Truhlářské výrobky :

- vnitřní dřevěné dveře včetně obložkových zárubní – viz specifikace výplní otvorů, v.č.16

- konstrukce dřevoplastové terasy (systémová prkna, nosiče, spojovací díly) – viz v.č.14, 15

- interiérové vybavení (kuchyňská linka, vestavěné skříně, stoly, židle…) - není součástí PD

Tesařské výrobky :

- hranoly a desky pro sekundární střešní plášť

- dřevěný materiál pro konstrukci atikových rámů

Specifikace – viz v.č.04-A, 04-B

Klempířské výrobky :

- oplechování atik a okapů poplastovaným plechem - 3/K, 4/K

- oplechování parapetů a soklů z poplastovaného plechu - 6/K

- střešní žlaby a svody z titanzinkového plechu - 1/K, 2/K

- přítlačné pásy pro lemování střešních prostupů - 5/K

Specifikace – viz v.č.16

Oplechování zelené samonosné předstěny provede stavba

Výrobky z plastů

- PVC trouby pro odvětrání kanalizace včetně větracích hlavic – viz ZTI