## TV VZT zařízení
AKCE: MO MENDEL DESIGN LAB V BRNĚ
ČÁST: D.1.4.6 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ CHLAZENÍ
001.3_TABULKA VÝKONŮ
STUPEŇ: DPS VZT
DATUM: 2020.06.29
|  |  | Ventilátor přívod vzduchu |  |  |  |  | Ventilátor odvod vzduchu |  |  |  |  | Přímé splitové chlazení a topení-provedení tepelné čerpadlo
Číslo zařízení | Popis zařízení | Typ jednotky | Průtok vzduchu Qv | Externí tlaková ztráta pext | Elektrický příkon P | Napětí U | Proud I | Průtok vzduchu Qv | Externí tlaková ztráta pext | Elektrický příkon P | Napětí U | Proud I | Chladící výkon vnitřní jednotky kW | Topný výkon vnitřní kW | Chladící výkon venkovní jednotky kW | Topný výkon venkovní jednotky kW | El.příkon kW | Napětí | El.proud | El.jištění | Hladina akust,tlaku | Poznámka
|  |  | m3/h | Pa | kW | V | A | m3/h | Pa | kW | V | A | kW | kW | kW | kW |  | V | A | A | dB(A)
1.01 | Větrání 1.NP | Plochá jednotka ve venkovní provedení nástřešní,ležatá | 920 | 300 | 0.78 | 230 | 3.9 | 920 | 300 | 0.78 | 230 | 3.9 | 5.2 | 5.5 | [7 empty] | Například Duplex 1500 Multi Eco-N/4/8, provedení:4/8
1.02 | Větrání 1.NP | Venkovní kondenzační jednotka -mini VRV 400V,pro chlazení přívod.vzduchu,ve VZT jednotkách 1.01 A 2.01,chladivo R410A,,pro zař.1.01 a 2.01 | [6 empty] | kW: 12.6; kW: 14.2 | 3.3 | 400 |  | C16A |  | Například RXYSQ4TY9 Daikin.Kondenzační jednotka je společná prožař.1.01 a 2.01
2.01 | Větrání 2.NP | Plochá jednotka ve venkovní provedení , nástřešní,ležatáá | 870 | 300 | 0.78 | 230 | 3.9 | 870 | 300 | 0.78 | 230 | 3.9 | 5.2 | 5.5 | [7 empty] | Například Duplex 1500 Multi Eco-N/3/8, provedení:3/8
3.01 | Prostorové chlazení 1.NP-m.č.1.01 a 2.NP-m.č.2.05. | Venkovní kondenzační jednotka mini VRV 400V,chladivo R32 | [6 empty] | kW: 14; kW: 16 | 3.61 | 400 |  | C16A | 51 | Například RXYSQ5TY9-Daikin
3.02 | Prostorové chlazení 1.NP-m.č.1.01 | Vnitřní nástěnná jednotka chladivo R 32 ,kabelový ovladač | [6 empty] | kW: 4.5; kW: 5 | [5 empty] | Například FAQ40A-VRV Daikin.Kabelový ovladač například Madoka bílý-BRC1H519W7. Odvod kondenzátu zajišTuje ZTI
3.02 | Prostorové chlazení 1.NP-m.č.1.01 | Vnitřní nástěnná jednotka ,chladivo R32,kabelový ovladač | [6 empty] | kW: 4.5; kW: 5 | [5 empty] | Například FAQ40A-VRV Daikin.Kabelový ovladač například Madoka bílý-BRC1H519W7.Odvod kondenzátu zajišTuje ZTI
3.03 | Prostorové chlazení 2.NP-m.č.2.05. | Vnitřní nástěnná jednotka ,chladivo R32,kabelový ovladač | [6 empty] | kW: 2.8; kW: 2.8 | [5 empty] | Například FAQ25A-VRV Daikin.Kabelový ovladač například Madoka bílý-BRC1H519W7.Odvod kondenzátu zajišTuje ZTI
3.03 | Prostorové chlazení 2.NP-m.č.2.05. | Vnitřní nástěnná jednotka ,chladivo R32,kabelový ovladač | [6 empty] | kW: 2.8; kW: 2.8 | [5 empty] | Například FAQ25A-VRV Daikin.Kabelový ovladač například Madoka bílý-BRC1H519W7.Odvod kondenzátu zajišTuje ZTI
4.01 | Prostorové chlazení kanceláře ve 2.NP-m.č.2.04 | Venkovní kondenzační jednotka-split 230V-chladivo R32 | [6 empty] | kW: 3.2; kW: 4.7 | 0.64 | 230 |  | C10A | 47 | Například RXM25N9 Daikin
4.02 | Prostorové chlazení kanceláře ve 2.NP-m.č.2.04 | Vnitřní nástěnná jednotka FTXM25N9-Split chladící jednotka včetně IR ovladače | [6 empty] | kW: 2.5; kW: 2.8 | [5 empty] | Například FTXM25N9 Daikin.Odvod kondenzátu zajišTuje ZTI
| C E L K E M |  |  |  | 1.56 |  |  |  |  | 1.56 |  |  | 27.5 | 29.4 | 29.8 | 34.9 | 7.55