## TM
Akce: MO Mendel Design Lab Brno
Profese: D1.4.6 Vzduchotechnická zařízení včetně chlazení
Stupeň projektu: DPS VZT
001.2-Tabulka místností
Datum: 2020.05.29
Vypracoval: Ing.Petr Kromus
Popis místností | [7 empty] | Zařízení 1-Větrání 1.NP a 2.NP
Číslo místnosti | Název místnosti | Plocha m2 | Výška m | Objem m3 | Počet osob, skříně, umyvadel, mís WC, výlevek | Jmenovité množství vzduchu na osobu m3/hod | Distribuce vzduchu | Celkový přívod vzduchu m3/hod | Celkový odvod vzduchu m3/hod | Max.průřez VZT potrubí m2 | Max. šířka VZT potrubí o výšce 0.2 m | Max. rozměry VZT potrubí A*B mm | Typ VZT jednotky | Poznámka
Podlaží -1. NP
1.01 | výstavní prostor s barem | 72.35 | 2.69 | 194.6215 | 24 | 30 | přívod odvod | 720 | 560
1.02 | sklad | 7.55 | 2.69 | 20.3095 | 1 | 30 | odvod | 0 | 30
1.03 | šatna-personál | 4.1 | 2.69 | 11.029 | 4 | 20 | přívod | 80 | 0
1.04 | chodba | 2.7 | 2.69 | 7.263 | 1 | 30 | přívod | 30 | 0
1.05 | odpady | 1.57 | 2.69 | 4.2233 | 1 | 50 | odvod | 0 | 50
1.06 | WC personál-předsíň | 1.55 | 2.69 | 4.1695 | 1 | 25 | odvod | 0 | 25
1.07 | WC-personál-kabina | 1.35 | 2.69 | 3.6315 | 1 | 50 | odvod | 0 | 50
1.08 | technická místnost | 4.95 | 2.69 | 13.3155 | 1 | 30 | přívod odvod | 30 | 30
1.09 | WC ženy+imobilní | 4.15 | 2.69 | 11.1635 | 1 | 50 | odvod | 0 | 50
1.10 | chodba | 6.37 | 2.69 | 17.1353 | 2 | 30 | přívod | 60 | 0
1.11 | WC muži-předsíň | 1.35 | 2.69 | 3.6315 | 1 | 25 | odvod | 0 | 25
1.12 | WC muži-kabina | 1.48 | 2.69 | 3.9812 | 1 | 50 | odvod | 0 | 50
1.13 | úklidová místnost | 1.95 | 2.69 | 5.2455 |  | 50 | odvod | 0 | 50
1.14 | prostor pod schodištěm | 8.45 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
| Celkem 1.NP | [6 empty] | 920 | 920 | 0.058081 | 0.2904 | 280x200 | Přívodní a odvodní plochá jednotka s rekuperací tepla ve venkovním provedení
Podlaží -2. NP
2.01 | schodiště | 10 | _ | _ | _ | _ | _
2.02 | hala | 17.45 | 2.69 | 46.9405 | 3 | 30 | přívod odvod | 90 | 60
2.03 | kuchyňka | 6.92 | 2.69 | 18.6148 | 2 | 30 | přívod odvod | 60 | 90
2.04 | kancelář | 16.35 | 2.69 | 43.9815 | 4 | 30 | přívod odvod | 120 | 120
2.05 | showroom | 49 | 2.69 | 131.81 | 20 | 30 | přívod odvod | 600 | 600
2.06 | střešní terasa | 72 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
| Celkem 2.NP | [6 empty] | 870 | 870 | 0.056202 | 0.28101 | 280x200 | Přívodní a odvodní plochá jednotka s rekuperací tepla ve venkovním provedení