TECHNICKÁ ZPRÁVA

Novostavba modulárního objektu

Mendel Design Lab

Parc.č. 4/15; 4/1; k.ú. Černá Pole

D.1.4.2 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

| SEZNAM PŘÍLOH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Technická zpráva | 7 | A4 |
|  |  |  | Slepý rozpočet | 3 | A4 |
|  |  | 1 | Půdorys 1.NP | 2 | A4 |
|  |  | 2 | Půdorys 2.NP | 2 | A4 |
|  |  | 3 | Řez – vzduchospalinová cesta | 3 | A4 |
|  |  | 4 | Schéma zapojení | 2 | A4 |
| Investor: |  | Mendelova univerzita v Brně, p.č. 4/15, 4/1, k.ú. Černá Pole |  |  |  |
| Vypracoval: |  | Hynek FARKA |  |  |  |
|  | V Brně, duben 2020 |  |  |  |  |
| Projektová dokumentace - DPS |  |  |  |  |  |

- Úvod

Na žádost investora byla vypracována technická dokumentace na instalaci zdroje tepla a topného systému v novostavbě objektu Mendel Design Lab. Jedná se o objekt se dvěma nadzemními podlažími, nepodsklepený, samostatně stojící, sestavený z transportních kontejnerů.

Pro návrh zařízení byly použity následující podklady:

- Stavební výkresy, dodané zpracovatelem projektu stavby

- Průběžné konzultace se zpracovatelem projektu stavby

- platné normy a předpisy (především ČSN EN 12 831 a ČSN 73 0540, TNI 73 0331)

- podklady výrobců instalovaného zařízení

- projektová dokumentace ve stupni DSP z února 2020

- informace a požadavky, doplňované v průběhu zpracování dokumentace.

- Popis řešení

Vytápění objektu bude teplovodní s nuceným oběhem topné vody.  Vytápění bude radiátorové s ekvitermním teplotním spádem 55°/45°C. Příprava TV je řešena v bojleru o objemu 45 l, vestavěném v kotli. Zdrojem tepla pro vytápění bude plynový kondenzační kotel o výkonu 24kW, umístěný v technické místnosti v 1.NP. Součástí kotle je i vestavěný nerezový bojler o objemu 45l.

Otopná plocha bude převážně tvořena designovými stojanovými konvektory, doplněnými o designové nástěnné vertikální radiátory výšky 2000mm.

Ležaté rozvody z měděných trubek budou vedeny převážně v podlahách, stoupačka ve stěně. Odvzdušnění je provedeno do nejvyšších míst - do radiátorů.

Příprava TV bude řešena přednostně před vytápěním.

- Tepelná bilance

| Tepelná ztráta objektu při te = -12oC |  |  | 8,4 | kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tepelná ztráta objektu při te = +3,6oC |  |  | 4,2 | kW |
| Instalovaný výkon kotle |  |  | 24,0 | kW |
| Instalovaný výkon v topné ploše |  |  | 9,7 | kW |

  - Spotřeba tepla

| roční (pouze ÚT) | 14086/1,05*0,87*0,88 | 17 522,5 | kWh |
| --- | --- | --- | --- |
| roční (pouze TV 150 l/den) | 3200/0,97 | 3 299,0 | kWh |
| roční (celkem) |  | 20 821,5 | kWh |

  - Spotřeba plynu

| hodinová | (maximální) | 2,61 | m3/hod |
| --- | --- | --- | --- |
| roční | 20821,5/10,6 | 1 964,3 | m3/rok |

  - Větrání

Navržený kotel má uzavřenou spalovací komoru. Vzduch, potřebný pro spalování, si nasává pomocí ventilátoru potrubím, vedeným přímo z venkovního prostoru. Stejným způsobem jsou také odváděny spaliny. Pro potřeby plynového kotle a větrání dotčeného prostou nejsou nutná žádná opatření pro zajištění větrání. Je třeba pouze zajistit hygienickou výměnu vzduchu.

- Popis zařízení

  - Kotel

Je navržen závěsný kondenzační plynový kotel s nuceným odvodem spalin pomocí ventilátoru do venkovního prostoru. Je vybaven pojišťovacím ventilem s otevíracím přetlakem 3bar. Dále je vybaven kotlovým čerpadlem a základní automatikou, řídící jeho provoz. Může pracovat v režimu 55°/45°C pro ÚT i s teplotou topné vody 70°C pro ohřev TV.

Hodnoty škodlivin ve spalinách odpovídají požadavkům na „Ekologicky šetrný výrobek“.

    - Parametry kotle

| Jmenovitý výkon |  |  | 24 | kW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spotřeba plynu (při jm.výkonu) |  |  | 2,61 | m3/h |
| Přetlak plynu na vstupu do spotřebiče |  |  | 2,0 | kPa |
| Nejvyšší přetlak v systému |  |  | 300 | kPa |
| Max.teplota topné vody |  |  | 80 | oC |
| Připojení otopné vody |  |  | 3/4“ | G |
| Připojení zemního plynu |  |  | 3/4“ | G |
| Připojení TV/SV |  |  | ½“ | G |
| Připojení odtahu spalin |  |  | 60/100 | mm |
| Příkon (včetně kotlového čerpadla) |  |  | 91/230 | W/V |
| Hmotnost |  |  | 65,5 | kg |

  - Přívod vzduchu/odvod spalin

Kotel bude umístěn v technické místnosti v 1.NP. Systém přívodu vzduchu a odvodu spalin je navržen nezávislý na vzduchu v místnosti.

Vzduchospalinová cesta bude koaxiální. Celá trasa bude provedena ze systémových dílů koaxiálního systému 60/100 nad střechu budovy. Celková svislá délka je cca. 1,8m. Odvod kondenzátu ze spalinové trasy bude proveden do kotle.

Celá vzduchospalinová cesta je navržena ze systémových dílů, dodávaných výrobcem kotle.

  - Expanzní nádoba

Pro vyrovnání objemové roztažnosti vody vlivem jejího zahřívání je celý systém vybaven expanzní nádobou o objemu 7,5 l, vestavěnou v kotli. Pojistný ventil je součástí kotle, otevírací přetlak 300 kPa.

  - Čerpadla

Pro zajištění potřebného dynamického tlaku v kotlovém okruhu bude využito kotlové čerpadlo.

  - Příprava TV

Pro ohřev užitkové vody bude použit zásobníkový ohřívač o objemu 45 l, vestavěný v kotli.

  - Regulace

Centrální regulace bude ekvitermní, v závislosti na venkovní teplotě. Čidlo venkovní teploty bude umístěno na severní straně. Ovládací panel, dodávaný s kotlem, bude umístěn v kotli. Lokální regulace bude řešena termohlavicemi, umístěnými na ventilech radiátorů.

  - Potrubní rozvody

Před napuštěním topného systému je nezbytně nutné důkladné propláchnutí celého rozvodu a radiátorů.

Potrubní rozvody budou provedeny z měděných trubek, vedených převážně v podlahách a tepelně izolovány.

  - Armatury

Jako uzavírací armatury slouží kulové kohouty.

Před kotel bude instalován kulový uzávěr s vestavěným filtrem, tzv. FILTERBALL, a kalník s magnetickým odlučovačem.

Nadpodlahové designové konvektory budou na přípojce vybaveny regulačním ventilem s termohlavicí a regulačním šroubením.

Nástěnné vertikální radiátory budou na přípojce vybaveny dvojitou regulační armaturou s vestavěným ventilem a termohlavicí.

Deskové radiátory jsou osazeny vestavěnou ventilovou vložkou, na přípojce budou vybaveny dvojitou uzavírací armaturou v rohovém provedení.

  - Otopná tělesa

V objektu budou použity dva typy topných těles.

Převážně se jedná o nadpodlahové designové radiátory v bílé barvě. V chodbě v 2.NP jsou navrženy dva kusy nástěnných vertikálních radiátorů, tvořených trojúhelníkovými profily.

V provozních místnostech jsou navrženy „standardní“ deskové radiátory v provedení VK.

  - Izolace+nátěry

Všechny potrubní rozvody v podlahách, ve stěnách i nad podlahou podél obvodových stěn budou izolovány hadicemi z pěnového polyetylenu tl.20mm.

Měděné trubky není třeba natírat. Designové radiátory jsou opatřeny nátěrem od výrobce.

- Požadavky na komplexní zkoušku

Zkoušky individuální a komplexní se provádí s přihlédnutím na ČSN 06 0310. Účelem individuální zkoušky je postupné prověření úplnosti dodávky včetně úplného provedení montáže. Zkouška těsnosti potrubí, spojů a osazení armatur, včetně provozní zkoušky, má prokázat, že smontované zařízení vyhovuje. Pro zařízení s výkonem do 50kW platí požadavek na topnou zkoušku v trvání 24hodin. Pro zařízení s výkonem nad 50kW platí požadavek na topnou zkoušku v trvání 72hodin.

- Požadavky na bezpečnost

Při montáži a provozu je nutno dbát zásad stanovených příslušnými směrnicemi pro bezpečnost, hygienu a zdraví při práci. Požadavky při práci lze rozdělit následovně:

- Bezpečnost při dopravě materiálu

- Bezpečnost při svařování a manipulaci s trubkami. Pro svařování platí ČSN 05 0610, ČSN 05 0630, ČSN 05 0650. Svářeč musí být patřičně kvalifikován.

- Bezpečnost při práci ve výškách, kanálech a výkopech

- Bezpečnost při zkoušení potrubí. Pracovníci montáže i obsluhy musí být seznámeni s bezpečností při práci i při obsluze.

- Bezpečnost práce – zásady při vykonávání kontrol, zkoušek a revizí dle vyhl.č.48/1982Sb kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění, vyhl.č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích v platném znění.

- Požadavky na elektro

Je třeba připojit:

- teplovodní kotel na el. rozvod 230/50Hz přes zásuvku. Příkon je 91W.

- ke kotli venkovní čidlo QAC34

- Požadavky na ZTI

Při provozu kondenzačního kotle dochází k vývinu kondenzátu. Je třeba zajistit trvalý odvod kondenzátu z kotle do kanalizace.

Dále je třeba připravit přívod studené vody pro možnost doplňování vody do systému.

Součástí tohoto projektu není řešení na straně studené a teplé vody.

  - Kvalita topné vody

Před napuštěním topného systému je nezbytně nutné důkladné propláchnutí celého rozvodu a radiátorů.

Pro úpravu kvality topné vody jsou navrženy přípravky SENTINEL.

Vodní kámen vysrážený z topné vody na tepelně exponovaných plochách výměníku kotle je příčinou možného přehřívání (až zničení) a hlučnosti výměníku. Před instalací kotle musí být systém důkladně vyčištěn od zbytků nečistot po řezání závitů, svařování a případných zbytků ředidel a pájecích past. K tomuto účelu se používá Sentinel X300 který je určen pro čištění nových systémů do stáří 6 měsíců.

Dále je do plnicí vody vhodné aplikovat inhibitor např. Sentinel X100, který slouží jako víceúčelový přípravek k inhibici koroze, vodního kamene, hluku ve výměníku kotle a pohlcování vodíku v kovu.

- Závěr

Technická zpráva řeší instalaci nového zdroje tepla (dle ČSN 07 0703-01/2005 se nejedná o kotelnu 3. kategorie) pro vytápění střešní nástavby Základní školy v Zaječicích. Topným mediem je teplá voda s teplotním spádem 55°/45°C. Nucený oběh v topném systému zajišťuje kotlové čerpadlo. Kotel a systém je jištěn pomocí tlakové expanzní nádoby o objemu 7,5 l, vestavěné v kotli. Uvedení kotle a zařízení do provozu smí provést pouze autorizovaný podnik. Volné prostory okolo kotlů a zařízení odpovídají normám a předpisům. Návody na obsluhu, údržbu a montáž dodají jednotliví výrobci.

Výrobky a zařízení musí, dle nařízení vlády, vyhovovat zákonu č. 22/97Sb. o technických požadavcích na výrobky a prováděcí předpisům.

V Brně, duben 2020 					Vypracoval: Hynek FARKA