Ing. KADRNOŽKA Miroslav

Strážnická 12, 620 00, Brno

projekce@kadrnozka.cz

01. TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Úvod

Projektová dokumentace, jejíž nedílnou součástí je tato technická zpráva strukturované kabeláže objektu MDL mendelovy univerzity v Brně  v návaznosti na architektonicko-stavební řešení. Jedná se o dvoupodlažní objekt konferenčního sálu, restauračních prostorů, kanceláří, soc. zázemí a skladů. Projekt je zpracován v souladu s platnými normami souboru ČSN 33 2000.

- 1.2. Výchozí podklady, dokumentace

Podklady:

- Požadavky investora

- Stavební půdorysy objektu

1.2.1 Prostředí dle ČSN V prostorech se sdělovacím zařízením bude prostředí dle ČSN 332000-3 AA 5 normální, určení vnějších vlivů není součástí PD.

1.2.2 Napájení systémů Provozní napětí je u SLP rozvodů 12VDC, 24VDC malé napětí. Napájecí napětí je ze soustavy 3NPE 230V/400V-50Hz, síť TN-S. Použitý stupeň ochrany před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41 ed.2 je na straně nn ochranou samočinným odpojením od zdroje a na straně nn, tj. v systémech SLP bezpečným malým napětím.

1.2.3 Elektromagnetická kompatibilita  Podle zákona o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 616/2006 Sb. musí být přístroje včetně vybavení a instalací provedeny a namontovány tak, aby elektromagnetické rušení, které způsobují, nepřesáhlo povolenou úroveň a naopak musí mít odpovídající odolnost vůči vystavenému elektromagnetickému rušení, která jim umožňuje provoz v souladu se zamýšleným účelem. Přepětí, případně jiné rušivé impulsy negativně ovlivňují funkci všech elektrických zařízení. Zařízení mohou být přepětím i zničena. Proto je nutno dle uvedeného zákona a dle ČSN 33 2000-1 ed.2 odst. 131.6.2, ČSN 33 4010, ČSN 33 2030, ČSN EN 60664-1 ed. 2 a ČSN 38 0810 provést taková opatření, která co nejvíce vlivy přepětí potlačí. Při prostupu stavebními konstrukcemi musí být zaručen odstup mezi trasami slaboproudých a silnoproudých rozvodů minimálně 150 mm.

- 5

U hlavních kabelových tras, které nejsou předmětem řešení této projektové dokumentace, přebírá zodpovědnost za EMC (souběhy, křižování) jejich projektant. U odboček z hlavních tras je zaručena EMC mj. respektováním příslušných ustanovení ČSN 34 2300 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2.

## Strukturovaná kabeláž (SK)

2.1 Připojení k areálové síti

Objekt nové budovy MDL bude připojen k areálové telekomunikační síti optickým kabelem SM 48 vláken přivedeným v nové chráničkové trase ze stávající šachty Š14. Z šachty Š14 budou vedeny tři korugované chráničky d=63mm do objektu MDL. V jedné z nových chrániček bude veden optický kabel SM 48 vláken. Z šachty Š14 bude kabel veden stávajícím koridorem přes šachty Š13, Š15 do šachty Š16. z této šachty bude zřízena nová chráničková trasa tři korugované chráničky d=63mm do místnoti č. P1009 v budově T (viz situace). Optický kabel bude napojen do stávajícího datového rozvaděče v místnosti P1009. V rozvaděči bude doplněna optická vana.

2.2 Všeobecná část

Základní rysy strukturované kabeláže:   Univerzálnost (lze ji použít pro propojení počítačů, tiskáren, kamerových subsystémů, telefonních subsystémů, sériových datových linek, pro přenos obrazového signálu, připojení docházkových systémů a dalších běžných i speciálních zařízení).   Přehlednost a flexibilita (přemístění kteréhokoliv zařízení snadno zvládne i nezaškolená osoba).

Dlouhá technická i morální životnost.   Topologie sítě je hvězda.   Stanice se připojují k rozbočovačům/směrovačům samostatným vedením.   Používají se datové kabely se čtyřmi kroucenými páry zakončené konektory RJ45 nebo keystony a optické kabely zakončené optickými konektory.

2.3 Výchozí podklady

a) Výkresy půdorysů jednotlivých podlaží v AutoCADu,

b) konzultace s objednatelem,

2.4 Základní požadavky

V objektu je požadováno vybudování strukturované kabeláže Cat.6a, která bude odpovídat normě ISO/IEC 11801 – 2002 a bude certifikovaná výrobcem.  Součástí PD je také návrh a dodávka aktivních prvků sítě (switche, WiFi AP, apod.).

2.5 Předpisy a normy

Instalace bude provedena dle platných norem, především norem ČSN EN 50 173-1 ed. 3, ČSN EN 50 174-1 ed. 2, ČSN EN 50288-2-2 ed. 3, ČSN EN 50288-2-1 ed. 3, ČSN 34 2300 ed. 2 (předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací) a ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, EIA/TIA-568-B (revize 2002 standard pro komponenty a systém Cat.5e a Cat.6), EIA/TIA TSB36 a TSB40 Commercial Building Wiring Standart a ISO/IEC 11801:2002, CAT 5E. Strukturovaná kabeláž bude certifikovaná výrobcem.

2.6 Topologie sítě

Topologie počítačové sítě bude standardní dle normy ČSN EN 50 173 – 1 ed. 3 a ČSN EN 50288-2-2 ed. 3, kdy každé přípojné místo strukturované kabeláže bude provedeno samostatným kabelem UTP Cat.6a LSOH. Vzdálenost vedení od datového rozvaděče po datovou zásuvku nesmí být větší než 90m. Jednotlivá přípojná místa počítačové sítě budou ukončena v datových modulárních zásuvkách jedno-portových (1xRJ-45) nebo dvou-portových (2xRJ-45). Zásuvky budou osazeny moduly Cat.6a. Tyto zásuvky budou umisťovány přímo do instalačních krabic pod/na omítku – kde to bude možné, budou osazeny do společných vícerámečků se silnoproudými zásuvkami. Datové zásuvky budou ve shodném provedení (designu) jak silnoproudé. Veškeré instalované zásuvky budou propojeny s datovým rozvaděčem umístěným v m.č.108 (TECHNICKÁ MÍSTNOST) v 1.NP.  Pro možnost WIFI pokrytí budou v objektu instalovány datové zásuvky.

2.7 Datový rozvaděč

Hlavní datové rozvaděče budou umístěny v místnosti č. 108 (TECHNICKÁ MÍSTNOST). Velikost rozvaděče – 19/, 18U skleněné dveře, tříbodový zámek. Pro ukončení metalických kabelů Cat.6 v datovém rozvaděči budou použity osazené patchpanely o velikosti 24 portů Cat.6a.

2.8 Telefonní rozvody

Stávající telefonní ústředna je umístěna v objektu A. Vnitřní telefonní linky budou vedeny z DR k jednotlivým telefonním přístrojům prostřednictvím strukturované kabeláže.

## Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být zajištěna příslušnými technicko-organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů. Práci na el. zařízení smí provádět jen pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací podle vyhl.č. 50/1978 Sb. ČÚBP a ČSN. Práce musí být provedeny v souladu s požadavky bezpečnosti práce a platných technických norem.

Předěly mezi jednotlivými požárními úseky budou utěsněny protipožárními přepážkami a ucpávkami.

## Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, narušení stávající zeleně, obtěžování okolí, znečišťování komunikací apod.

## Vliv stavby na životní prostředí

Stavba nebude mít po realizaci negativní vliv na životní prostředí.

## Závěrečná ustanovení

Před předáním el. rozvodů do provozu musí být dodavatelem předána výchozí zpráva dle ČSN 332000-6. Dále je nutné, aby dodavatel montážních prací řádně poučil uživatele o provozu a funkci zařízení, o provádění kontroly ochrany před úrazem el. proudem.

Doporučujeme uživateli, aby v určených lhůtách požádal odbornou firmu o přezkoušení funkce a ochrany el. zařízení.

Elektromontážní práce nesmí být prováděny svépomocí.

Všechny montážní práce je nutno provést dle platných Elektrotechnických předpisů ČSN a při veškeré montáži musí být použito materiálu rovněž dle ČSN.

Stavební úpravy jsou obsaženy ve stavební části projektu.

Projektová dokumentace je zpracována dle Elektrotechnických předpisů ČSN, dle kterých musí být elektrické předpisy realizovány a udržovány.

V Brně										06/2020