## List1
| Příloha B4 | Přehled prováděných revizí a zkoušek a dalších činností na kolejích Mendelu
objekt | adresa | zařízení | činnost | ks | četnost revize | datum poslední revize | příští revize | poznámka
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynová kotelna | revize elektro | 1 | 3 roky | 2020-05-05 | 5_2023
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynová kotelna | kontrola spalinové cesty | 3 | ročně | 2021-07-22 | 7/2022
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynová kotelna - kotle Buderus 2x366 kW a 1x219 kW | servis kotle | 3 | ročně | 2021-11-07 | 11/2022
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynová kotelna | autorizované měření emisí | 3 | 3 roky | 2020-10-26 | 10/2023
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynová kotelna | hlášení ISPOP | 1 | ročně | 2021-03-10 | 3/2022
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynová kotelna - detektor úniku plynu | kalibrace | 2 | ročně | 2021-03-18 | 4/2022
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynová kotelna | odborná prohlídka | 1 | ročně | 2021-11-11 | 11/2022
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | RS, plynovod a plynová kotelna | revize PZ | 1 | 3 roky | 2021-09-21 | 9/2023
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | RS, plynovod a plynová kotelna | kontrola PZ | 1 | ročně | 2021-09-15 | 9/2022
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynovod kuchyně od RS po HUP | revize PZ | 1 | 3 roky | 2020-05-20 | 5/2023
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynovod kuchyně od RS po HUP | kontrola PZ | 1 | ročně | 2021-05-03 | 5/2022
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | Regulační stanice plynu | servis RS | 1 | 3x ročně | 2021-10-15 | 2/2022
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | Flamcomat FG 500L | provozní revize | 1 | ročně | 2021-09-15 | 9/2022
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | Contra Flex 50L | provozní revize | 1 | ročně | 2021-09-15 | 9/2022
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | Cosmo Mag-W 12L | provozní revize | 1 | ročně | 2021-09-15 | 9/2022
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | Cosmo Mag-H 80L | provozní revize | 3 | ročně | 2021-09-15 | 9/2022
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | Flamcomat FG 500L | vnitřní a těsněním | 1 | 5 roků | 2020-09-15 | 9/2025
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | Contra Flex 50L | vnitřní a těsněním | 1 | 5 roků | 2020-09-15 | 9/2025
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | Cosmo Mag-W 12L | vnitřní a těsněním | 1 | 5 roků | 2020-09-15 | 9/2025
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | Cosmo Mag-H 80L | vnitřní a těsněním | 3 | 5 roků | 2020-09-15 | 9/2025
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynová kotelna | prevence technologie a MaR | 1 | ročně | 2021-06-25 | 6/2022
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | plynová kotelna a rozvody | kontr. kotlů a rozvodů vyhl. 194/2013 Sb. | 1 | 10 roků | 2005-03-10 | 3/2025
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | VZT | revize PPK | 15 | 2x ročně | 2021-11-15 | 5/2022
Akademie-"Z" | Gen.Píky 7 | VZT v objektu | prevence tech. a MaR, výměna filtrů | 5 | 2x ročně | 2021-10-25 | 5/2022
JAK | Kohoutova 3,7,11 | plynová kotelna (K1+PS, K2, K3+PS) | revize elektro | 3 | 3 roky | 2020-05-05 | 5_2023
JAK | Kohoutova 3,7,11 | plynová kotelna (K1, K2, K3) | kontrola spalinové cesty | 6 | ročně | 2021-07-22 | 7/2022
JAK | Kohoutova 3,7,11 | plynová kotelna (K1) - kotel Vaillant 112 kW | servis kotle | 4 | ročně | 2021-07-16 | 7/2022
JAK | Kohoutova 3,7,11 | plynová kotelna (K2) - kotel Vaillant 112 kW | servis kotle | 4 | ročně | 2021-07-16 | 7/2022
JAK | Kohoutova 3,7,11 | plynová kotelna (K3) - kotel Vaillant 112 kW | servis kotle | 5 | ročně | 2021-04-06 | 4/2022
JAK | Kohoutova 3,7,11 | plynová kotelna (K1, K2, K3) | hlášení ISPOP | 1 | ročně | 2021-03-10 | 3/2022
JAK | Kohoutova 3,7,11 | PK, regulátor plyn (K1, K2, K3) + měření plynu (K1) | revize PZ | 3 | 3 roky | 2020-05-18 | 5/2023
JAK | Kohoutova 3,7,11 | PK, regulátor plyn (K1, K2, K3) + měření plynu (K1) | kontrola PZ | 3 | ročně | 2021-05-03 | 5/2022
JAK | Kohoutova 3,7,11 | regulátor plynu | servis regulátoru | 3 | 3x ročně | 2021-10-15 | 2/2022
JAK | Kohoutova 3,7,11 | PK - detektor úniku plynu a CO (K1, K2, K3) | kalibrace | 4 | ročně | 2021-03-18 | 4/2022
JAK | Kohoutova 3,7,11 | plynová kotelna (K1, K2, K3) | odborná prohlídka | 3 | ročně | 2021-06-24 | 6/2022
JAK | Kohoutova 3,7,11 | TNS (K1)-expanzomat 400 l a 100 l rv. 2015 | revize provozní | 2 | ročně | 2021-07-12 | 7/2022
JAK | Kohoutova 3,7,11 | TNS (K1)-expanzomat 400 l a 100 l rv. 2015 | revize vnitřní a zkouška těsnosti | 2 | 5 roků | 2020-03-23 | 3/2025
JAK | Kohoutova 3,7,11 | TNS (K2)-expanzomat 800 l a 200 l rv. 2018 | revize provozní | 2 | ročně | 2021-07-12 | 7/2022
JAK | Kohoutova 3,7,11 | TNS (K2)-expanzomat 800 l a 200 l rv. 2018 | revize vnitřní a zkouška těsnosti | 2 | 5 roků | 2019-08-01 | 8/2024
JAK | Kohoutova 3,7,11 | TNS (K3)-expanzomat 600 l a 100 l rv. 2021 | revize provozní | 2 | ročně | 2021-08-01 | 8/2022
JAK | Kohoutova 3,7,11 | TNS (K3)-expanzomat 600 l a 100 l rv. 2021 | revize vnitřní a zkouška těsnosti | 2 | 5 roků | 2021-08-01 | 8/2026
JAK | Kohoutova 3,7,11 | plynová kotelna (K1 ) - doplňovací zařízení Reflex | servis | 1 | ročně | 2021-04-15 | 4/2023
JAK | Kohoutova 3,7,11 | plynová kotelna (K1-PS,K2, K3) | čištění deskového výměníku | 3 | ročně | 2021-11-26 | 11/2022
JAK | Kohoutova 3,7,11 | plynová kotelna - odečty měřičů (K1, K2, K3) | odečty | 12 | měšíčně
JAK | Kohoutova 5, menza | menza | revize PZ | 1 | 3 roky | 2020-05-18 | 5/2023
JAK | Kohoutova 5, menza | menza | kontrola PZ | 1 | ročně | 2021-05-03 | 5/2022
JAK | Kohoutova 5, menza | VZT v plynové kotelně pro kotle | výměna filtru | 2 | 2x ročně | 2021-10-25 | 5/2022
JAK | Kohoutova 5, menza | VZT menza (jídelna a kuchyně) | prevence technologie a MaR | 2 | 2x ročně | 2021-10-25 | 5/2022
JAK | Kohoutova 5, menza | VZT menza (kuchyně) | výměna filtrů, čištění tukových filtrů | 1 | 2x ročně | 2021-10-25 | 5/2022
JAK | Kohoutova 5, menza | VZT menza (jídelna) | výměna filtrů, čištění tukových filtrů | 1 | ročně | 2021-10-25 | 10/2022
JAK | Kohoutova 3,7,11 | plynová kotelna (K1+PS, K2, K3+PS) | prevence technologie a MaR | 3 | ročně | 2021-07-20 | 7/2022
JAK | Kohoutova 3,7,11 | plynová kotelna a rozvody | kontr. kotlů a rozvodů vyhl. 194/2013 Sb. | 3 | 4 roky |  | K1 2025, K2 2028, K3 2030
Tauferovy koleje | J.Babáka | Výměníková stanice+předávací stanice | revize elektro | 1+4 | 3 roky | 2020-08-06 | 8/2023
Tauferovy koleje | J.Babáka | plynový kotel Thermona pro VZT jídelna | servis kotle | 1 | ročně | 2021-04-06 | 4/2022
Tauferovy koleje | J.Babáka | plynové zařízení | revize PZ | 1 | 3 roky | 2019-05-01 | 5/2022
Tauferovy koleje | J.Babáka | plynové zařízení | kontrola PZ | 1 | ročně | 2021-05-03 | 5/2022
Tauferovy koleje | J.Babáka | výměníková stanice | čištění deskového výměníku | 2 | 2x ročně | 2021-06-24 | 1/2022
Tauferovy koleje | J.Babáka | TNS - expanzomat 500 l, rv. 2000 | provozní revize | 3 | ročně | 2021-10-06 | 10/2022
Tauferovy koleje | J.Babáka | TNS - expanzomat 500 l, rv. 2000 | revize vnitřní a zkouška těsnosti | 3 | 5 roků | 2019-10-01 | 10/2024
Tauferovy koleje | J.Babáka | výměníková stanice + předávací stanice | prevence technologie a MaR | 1 + 4 | ročně | 2021-05-25 | 5/2022
Tauferovy koleje | J.Babáka | VZT pro jídelnu | prevence tech. a MaR, výměna filtrů | 1 | 2x ročně | 2021-10-25 | 5/2022
koleje P.Bezruče | Valtická 538, Lednice | plynová kotelna | hlášení ISPOP | 1 | ročně | 2021-03-10 | 3/2022