## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 2,00%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zednická výpomoc |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady (VRN)
Dokumentace skut.prov. 1,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
GZS 2,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady (VRN) celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 3,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Specifikace rozvaděče R23 | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Zednická výpomoc | 0 | 0
VŠECHNY POLOŽKY JSOU INVESTICE
POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ (ZÁLOŽEK SOUBORU)
VYPLŇUJÍ SE ORANŽOVĚ PODBARVENÉ BUŇKY TÉTO BARVY v záložkách: Parametry, Položky, Kniha výrobků

## Položky
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | 0
| Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: | [7 empty] | 0
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy výrobků, všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž
3) Každá účastníkem zadávacího řízení vyplněná položka musí cenově obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují
5) Pokud jsou v rozpočtu uvedeny konkrétní typy, jedná se o komponenty, doplňující stávající systémy univerzity MENDELU. Systémy a požadavky jsou zakotveny v dokumentu Standardy technického vybavení budov MENDELU. Standardy jsou přílohou digitální podoby technické zprávy. Jedná se o nouzová svítidla, která budou zapojena do stávajícího systému nouzového osvětlení budovy Central Test, Beghelli, viz položka č. 75. Dále prvky rozvaděče R23, který bude začleněn do energetického managementu Power Management Schneider Electric, u něhož je požadována 100% kompatibilita všech přístrojů jednoho výrobce.
Specifikace rozvaděče R23
1 | Kombinovaná přep.ochrana 2. a 3. st., 20/40/1P, TN-S (4+0), parametry viz v.č.E4 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Jistič C120H 3P, 100A C, 15 kA | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Bezdrátový multimetr Aci9 PowerTag Flex 160A, 3P+N, A9MEM1580 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Brána PowerTag Link, A9XMWD20 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Jistič iC60H 1P 2A B, 10 kA | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Jistič iC60H 1P 6A B, 10 kA | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Jistič iC60H 1P 10A B, 10 kA | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Jistič iC60H 1P 10A C, 10 kA | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Jistič iC60H 1P 16A C, 10 kA | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Jistič iC60H 3P 13A B, 10 kA | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Jistič iC60H 3P 25A B, 10 kA | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Jistič iC60H 3P 40A B, 10 kA | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Proud.chránič s nadproud.ochranou iDPN H Vigi, 2P, 13A/B, 30mA, typ A | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Proud.chránič s nadproud.ochranou iDPN H Vigi, 2P, 16A/B, 30mA, typ A | ks | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Stykač iCT 16A 1zap 1vyp, 230/240V AC 50Hz, iCT A9C22715 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Stykač iCT 16A 2zap, 230/240V AC 50Hz, iCT, A9C20732 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Pomocný kontakt s funkcí detekce poruchy vybavené jističem, iSD k.č. A9A26927 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Napájecí modul. zdroj 230V/12V=, 25W, 2,1A, Modicon ABLM1A12021 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Týdenní hodiny digitální iIHP, jednokanál., displej, 24 hod.+7 dní, SMART, CCT15858 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 8-kanálový přijímač 868 MHz, parametry viz Kniha výrobků | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Propojovací třífázová lišta 3P, 100A, 1m, A9XPH357 | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Řadová svorka 2,5 zapojená | ks | 85 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Řadová svorka 6 zapojená | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Řadová svorka 10 zapojená | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Řadová svorka 70 zapojená | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Koncová svěrka | ks | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Montážní přístrojů a kompletační práce, propojovací vodiče | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Patch kabel 0,6m Cat 6a | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Konektor RJ45 Cat 6A na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Rozv. OCEP IP43, pod omítku, 175M, vč. lišt, zákryttů, záslepek, viz v.č. E4 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Specifikace rozvaděče R23 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky
31 | Specifikace rozvaděče R23 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTISLUNEČNÍ OKENNÍ FÓLIE, CENA MATERIÁLU
32 | Pokovená, čirá, 24 skel, plocha cca 19 m2, parametry viz Kniha výrobků | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
KAZETOVÉ OKENNÍ ROLETY S PLNÝM ZATEMNĚNÍM
33 | s motor.pohonem 230V, viz Kniha výrobků, velikost 1500 x 2270 | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | s motor.pohonem 230V, viz Kniha výrobků, velikost 2200 x 2270 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže
Demontáž rozvodnic oceloplechových běžných, hmotnosti
35 | přes 100 do 150 kg zapuštěných | hod | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Demontáž stávajících světelných ramp a svítidel
36 | Desky a 10x zářivkové svítiddla 2x 36W vč. kabeláže a krabic Acidur, likvidace | hod | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Demontáž stávajících rozvodů
37 | Demontáž stáv. zásuvkových okruhů v N2068, odpojení v R23 | hod | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Demontáž stávajícího zatemnění
38 | Kastlíkové rolety ručně ovládané, dřevěné vodící lišty, likvidace | hod | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Montáž rozvodnic oceloplechových běžných, hmotnosti
39 | přes 100 do 150 kg zapuštěných | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
KABELOVÉ KANÁLY, LIŠTY A CHRÁNIČKY + KRYTY, KOLENA
40 | Lišta 20x20 hratá (2m v kartonu) | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Lišta 40x40hranatá (2m v kartonu) | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Lišta 60x40 hranatá (2m v kartonu) | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Trubka ohebná 320 N PVC Ø 20/14,1 pod omítky / pevně | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Trubka ohebná 320 N PVC Ø 25/18,3 pod omítky / pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
INSTALAČNÍ KRABICE POD OMÍTKU
45 | Krabice přístrojová Ø 68 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Krabice přístrojová Ø 68 pro spojení ve sdružených rámečkách | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
47 | Krabice odbočná s víčkem Ø 68 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Krabice se svorkovnicí Ø 68 svíčkem | ks | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
PŘÍSTROJE PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ, KOMPLETACE
49 | Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
KRYTY PŘÍSTROJŮ, DESIGN VIZ KNIHA VÝROBKŮ
50 | Kryt spínače kolébkového; b. bílá/bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, DESIGN VIZ KNIHA VÝROBKŮ, KOMPLETACE
51 | Zás. jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; 2P+PE; b. bílá/bílá | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Zás. jednonás. s USB nabíjením; 2P+PE; b.bílá/bílá | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, DESIGN VIZ KNIHA VÝROBKŮ
53 | Rámeček jednonásobný; b. bílá/bílá | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Rámeček dvojnásobný vodorovný; b. bílá(bílá | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
55 | CYKY O 2x1,5, pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
56 | CYKY-J 3x1.5, pevně | m | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
57 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 220 |  | 0 |  | 0 | 0
58 | CYKY-J 5x1.5, pevně | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
DATOVÁ KABELÁŽ A OSTATNÍ
59 | Kabel stíněný F/FTP 4p Cat 6A (stínění párů a všech párů), zatažení | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
60 | Kabel stíněný FTP - měření (pár), protokol | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ VČ. PŘEPOJENÍ PŮVODNÍHO ROZV. R23 DO
61 | 4x6 mm² | ks | 63 |  | 0 |  | 0 | 0
62 | 5x6 mm² | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
63 | 5x10 mm² | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
64 | 5x50 mm² | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Ukončení kabelů na přístroji, nap. liště, motoru, detektoru, sundání krytů
65 | 3x1,5 až 4 mm² | ks | 31 |  | 0 |  | 0 | 0
DATOVÁ KABELÁŽ
66 | Ukončení párů kabelu F/FTP 4P na keystonu, svorka RJ45 Cat 6A v R23 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
DETEKTOR POHYBU - PŘÍTOMNOSTI S DRŽÁKEM
67 | bílý, parametry viz Kniha výrobků, osazení, nastavení | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
68 | držák detektoru, nástěnná konzola, viz Kniha | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLA
69 | ozn. A - 19,5W, 4000°K, 1480 lm, IP20, parametry viz Kniha výrobků | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
70 | ozn. B - reflektor 21W, 4000°K, IP20, parametry viz Kniha výrobků | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
71 | ozn. B1 - reflektor 21W, 4000°K, IP20, ovl. stmívání, parametry viz Kniha výrobků | ks | 29 |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Závěsná třífázová napájecí lišta bílá, celková délka 85 m, vč. příslušenství | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Proudový přívod pro závěsnou lištu 1fázový vč. příslušenství | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
74 | ozn. C - nástěnné, 6W, 2700°K, IP54, parametry viz Kniha výrobků | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
75 | ozn. NO - stropní 1/6,5W, IP42, Pluraluce LED Beghelli, central test, kód 19322 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽ PROTISLUNEČNÍCH OKENNÍCH FÓLIÍ
76 | Pokovená, čirá, 24 skel, plocha cca 19 m2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
MONTÁŽ KAZET. OKENNÍ ROLETY S PLNÝM ZATEMNĚNÍM, ZAMĚŘENÍ
77 | s motor.pohonem 230V, velikost 1500 x 2270, 5 ks | hod | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
78 | s motor.pohonem 230V, velikost 2200 x 2270, 1 ks | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
NALEPOVACÍ 1-KANÁLOVÝ VYSÍLAČ PRO OVL.OSVĚTLENÍ VITRÍN
79 | kompatibilní s 8-kanálovým přijímačem v rozv. R23, parametry viz Kniha výrobků | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
MOBILNÍ 4-KANÁLOVÝ VYSÍLAČ PRO OVL.OKENNÍCH ROLET
80 | kompatibilní s 8-kanálovým přijímačem v rozv. R23, parametry viz Kniha výrobků | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
PROGRAMOVÁNÍ BEZDRÁTOVÉHO OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ VITRÍN
81 | a rolet systému 868MHz | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
POWER MANAGER, ROZŠÍŘENÍ INSTALACE
82 | Licence Power Manager přístroje vstup. rozsahu (web.rozhraní, watm., multim., PT) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
83 | Práce s instalací SW Power Manager | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY
84 | Montážní pěna, kartuš 750 ml | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Sádra štukatérská bílá | kg | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL
86 | Hmoždinka 10 vč. vrutu | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Hmoždinka 8 vč. vrutu | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
88 | 25 stahovací pásek plast | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
89 | 35 stahovací pásek plast | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - SILNOPROUD
90 | Příprava ke komplexni zkoušce | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
91 | Montáž mimo ceníkové položky při rekonstrukcích | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
92 | Kordinační práce s ostatními profesemi a navazujícími pracemi | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - SILNOPROUD
93 | Příprava před revizí | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
94 | Revizni technik silnoproud | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ - součást vedlejších a st. nákladů
3x paré v papírové podobě, 2x digitální - formát AutoCAD-dwg na CD
95 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zednická výpomoc
ZEDNICKÁ VÝPOMOC PRO ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE
96 | pro elektromontáže | hod | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ OTVORU DO ZAPUŠTĚNÉ SKŘÍNĚ DO PRŮMĚRU 30mm
97 | Stěna do 50mm | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNÉM DO PRŮMĚRU 60mm
98 | Stěna do 150mm | ks | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZŘÍZENÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNÉM DO PLOCHY 2,25 dm²
99 | Stena do 150mm | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
FRÉZOVÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE
100 | do Ø 70 hl. do 50 mm, odsávání prachu | ks | 61 |  | 0 | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM, ODSÁVÁNÍ PRACHU
101 | Drážka v cihelné stěně do 30x30 | m | 105 |  | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Drážka v cihelné stěně do 50x30 | m | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Drážka v cihelné stěně do 50x50 | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Drážka v cihelné stěně do 80x50 | m | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Drážka v cihelné stěně do 100x50 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Drážka v cihelné stěně do 150x70 | m | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0
DRÁŽKY VE STROPU, OMÍTKA, PALACH
107 | do 30x30 | m | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0
OMÍTKA RÝH VE STROPECH MALTOU
108 | Šíře do 150 mm | m² | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0
OMÍTKA RÝH VE STĚNÁCH MALTOU
109 | Šíře do 150 mm | m² | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Šíře do 300 mm | m² | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Úprava niky po demontáži stávajícího rozvaděče R23
111 | vyčištění, zapravení hran, úprava rozměrů pro osazení nového rozvaděče | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁKRYT FÓLIÍ, OBLEPENÍ VITRÍN, VČ. PODLAHY
112 | Zajištění proti prachu a barvě - vitríny, zapuštěné skříně, dveře a okna | m² | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NÁTĚRY-VÝMALBA DO VÝŠKY 4 M VČ. STROPU, BÍLÁ BARVA
PENETRACE, LOKÁLNÍ OŠKRÁBÁNÍ, ÚPRAVA ROHŮ AKRYLEM,
STĚRKA PO DRÁŽKÁCH ELEKTRO
113 | malířské směsi otěruvzdorné, 2x, vč. úpravy povrchu | m² | 356 |  | 0 | 0 | 0 | 0
MOBILNÍ LEŠENÍ, ŘEŠENÍ NA MÍRU MEZI VITRÍNY
114 | Montáž, demontáž, přesuny v rámci místnosti | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ÚKLID PO SKONČENÍ PRACÍ
115 | Průběžný úklid po zednických výpomocích elektro (drážky, zapravení, ...) | m² | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Úklid po výmalbě vč. umytí oken a dveří vč. nadsvětlíku vstup.dveří | m² | 195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Čištění skel vitrín volně stojícíh i zapuštěných | m² | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zednická výpomoc - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ ELEKTROINSTALACE A ROLETY V N2068
Projekt | OBJEKTU A ELEKTROINSTALACE
Investor | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1
Z. č. | 20/20
A. č. | E389/20/20
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jiří Kozlovský, Projekce ELEKTRO, Purkyňova 95a, Brno
Kontroloval | ING. KOZLOVSKÝ
Datum | 20.4.2022
Zpracovatel | Ing. Jiří Kozlovský
CÚ | 2Q 2022
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 2,00
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dokumentace skut.prov. (1 - 1,5) % | 1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 2,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,10
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,39
Kompletační činnost - k2 | 0,80
Roční nárůst cen 1 % | 3,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento podružného mat. % 1 | 5
Procento podružného mat. % 2 | 1
Procento podružného mat. % 3 | 10

## Kniha výrobků
PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ ZPRÁVY - KNIHA VÝROBKŮ
"Mendelova univerzita v Brně, elektroinstalace a rolety v N2068 objektu A"
Účastník výběrového řízení doplní knihu výrobků o navrhovaného výrobce a typ pro posouzení shody s požadovaným standardem – designem, technickým provedením, vlastnostmi a parametry daného výrobku. | NAVRHOVANÝ VÝROBCE A TYP (VYPLŇUJÍ SE ORANŽOVĚ PODBARVENÉ BUŇKY)
SVÍTIDLO A
Pro osazení do závěsné třífázové (tříokruhové) napájecí lišty
Barva tělesa bílá, adaptér bílý, opálový difuzor
Světelný zdroj: LED, integrovaný, včetně předřadníku, třída energetické účinnosti E
Příkon světleného zdroje: 17,5 W
Příkon svítidla: 19,5 W
Teplota chromatičnosti: 4000K
Světelný tok zdroje: 2390 lm
Světelný tok svítidla: 1480 lm
CRI > 90
IP 20
Stmívání: ne
Rozměry cca: 430 x 62 x 35 mm
Výklopné, otočné
SVÍTIDLO B
Pro osazení do závěsné třífázové (tříokruhové) napájecí lišty | Fotometrické vlastnosti:
Možnost rozšíření nebo zúžení světelného paprsku
Stmívatelné
Hliníkové pouzdro, barva krytu bílá
Obecné použití: muzea a galerie
Příkon: 21 W
Světelný tok svítidla: 623/1150 lm
Účinnost svítidla: 55 lm/W
Asférická skleněná čočka
Fokus: 8° - 55°
LOR: 100%
Teplota barvy: 4000 K
Barva světla: neutrální bílá
CRI: 97 Ra
SDCM: 3
IP20
IK02
Skupina fotobiologického rizika: RG1
Elektrická ochrana: Class II
Rozměry cca: šířka 135 mm, výška 153 mm, průměr 80 mm
Hmotnost: cca 2,2 kg
SVÍTIDLO B1
Zcela shodné vlastnosti, navíc je na těle svítidla ruční ovladač stmívání.
SVÍTIDLO C
Nástěnné, LED, šest světelných LED diod, tři směrované nahoru, tři dolů
Materiál: hliník
Barva: matně bílá
Příkon: 6W
Barevná teplota: 2700°K
Světelný výkon: 420 lm
Třída ochrany: IP 54.
Rozměry svítidla cca: 17 x 8 x 4,5 cm (šířka, výška, hloubka)
Rozměry montážní konzoly cca: 16,5 x 6,5 cm (šířka, výška)
Hmotnost cca: 0,5 kg
Záruka 10 let.
Záruka 25 let proti korozi.
DETEKTOR PRO SPÍNÁNÍ SVÍTIDEL, OZNAČENÝCH A
Pohybový detektor pro montáž na strop
Dálkově ovladatelný
Jeden spínací kanál pro spínání osvětlení
Speciální optický systém pro detekci i těch nejmenších pohybů
Možné manuální zapínání tlačítky
Další funkce nastavitelné dálkovým ovládáním
Tovární nastavení 10 min a 500 Lux
Napětí: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Rozměry: Ø 106 x 53 mm
Spotřeba elektrické energie: ca. 0,5 W
Detekční rozsah: vertikální 360°
Dosah: max. Ø 10 m křížem, max. Ø 6 m přímo, max. Ø 4 m menší pohyby
Velikost snímaného prostoru pro nepřímý pohyb, v případě montáže v doporučené výšce 79 m²/2,5 m: 2 m / 5 m / 2,5 m
Stupeň krytí: IP44 / Třída II
Okolní teplota: -25 °C až +50 °C
Tělo: UV a nárazuvzdorný polykarbonát
Spínací kapacita: 2300 W, cos φ = 1
1150 VA, cos φ = 0,5
300 W LED
max. náběhový proud Ip (20 ms) = 165 A
max. náběhový proud Ip (200 μs) = 800 A
Typ kontaktu: 1x μ kontaktem, NOC s náběhovým wolframovým kontaktem
Čas doběhu: 15 s - 30 min, Impuls
Prahová hodnota sepnutí: 10 - 2000 Lux
NÁSTĚNNÝ DRŽÁK PRO DETEKTOR
Nástěnný držák pro upevnění detektoru
Barva bílá
Materiál: polykarbonát, UV a nárazuvzdorný
Krytí: třída II
Rozměry 130 x 100 x 53 mm ±10%
PROTISLUNEČNÍ OKENNÍ FÓLIE
Pokovená exteriérová protisluneční fólie
Průhledná, čirá, nereflektivní, určená do oken památkových budov
Struktura: pokovená
Barva: neutrální, čirá
Tloušťka: 50 mikronů
Vrstva proti poškrábání: dvojitá
Celkově odražená solární energie (TSER): 66 %
Propustnost viditelného světla: 68 %
Propustnost solární energie: 29 %
Reflektivita solární energie: 31 %
Absorpce solární energie: 40 %
Zadržení IR záření: 78 %
Filtrace UV záření: 99 %
OKENNÍ ROLETY
Kazetové rolety s plným zatemněním
Velikost ostění přibližně (nutno přesně doměřit na místě):
5 ks 1500 x 2270 mm (šířka x výška)
1 ks 2200 x 2270 mm (šířka x výška)
Barva kazety a vodicích lišt bílá
Spodní lišta pohledová, bílá
Kotvení kazety do stěny
Látka upevněná ve vodicí liště se zipem
Motorový pohon 230V, záruka na motor 5 let
Umístění motorů vpravo
UNIVERZÁLNÍ 8-KANÁLOVÝ PŘIJÍMAČ
Modulový, pro montáž na DIN lištu
Umístění v rozvodnici
Napájecí napětí: 230 V ±10 % 50 Hz
Max. spínaný výkon: 2300 W (žárovky, halogenové žárovky)
1750 VA (induktivní zátěž, elektronické předřadníky)
500 VA / 64 μF (zářivky)
400 W (kompaktní zářivky, kompaktní LED žárovky – max 20 ks)
Počet kanálů: 8
Ztrátový výkon: max. 5,5 W
Krytí: IP20 dle ČSN EN 60529
Provozní teplota: –20 až +55 °C
Jištění výstupu: externí (max. 16 A)
Rozměry: 6 M (modulů)
Hmotnost: 430 g
Připojovací svorky: šroubovací max. 4 mm2
Provozní kmitočet: 868 MHz
Dosah s dodávanou anténou: až 150 m (ve volném prostoru)
Maximální počet kódů v paměti: 32
Kromě klasických funkcí může být i opakovačem RF signálu.
NÁSTĚNNÝ 1-KANÁLOVÝ VYSÍLAČ
Pro ovládání osvětlení vitrín
Kompatibilní s 8-kanálovým vysílačem v rozvodnici
Nízký profil, napájení na baterie, pro nalepení na sklo vitríny
Napájení: 3 V baterie CR2450
Životnost baterie až 10 let
Počet kanálů: 1
Krytí: IP20 dle ČSN EN 60529
Provozní teplota: –20 až +55 °C
Hmotnost: 60 g
Provozní kmitočet: 868 MHz
Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)
Barva: bílá
Rozměry: 85 x 85 x 10 mm (± 5%, šířka x výška x hloubka)
MOBILNÍ 4-KANÁLOVÝ VYSÍLAČ
Pro ovládání okenních rolet
Kompatibilní s 8-kanálovým vysílačem v rozvodnici
Přenosný, v odolném pouzdře, očko pro zavěšení
Napájení 3 V baterie CR1632
Životnost baterie až 10 let
Počet kanálů: 4
Krytí: IP65
Provozní teplota: –20 až +55 °C
Hmotnost: 16 g
Provozní kmitočet: 868 MHz
Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)
Barva: šedá + černá
Rozměry: 56,5 x 44 x 15 mm (± 5%, šířka x výška x hloubka)
DESIGN OVLADAČŮ A ZÁSUVEK
Spínač jednopólový č.1
(přístroj, kryt, rámeček), barva bílá / bílá
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 2P+PE
(přístroj, rámeček), barva bílá / bílá
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením, 2P+PE
(přístroj, rámeček), barva bílá / bílá