## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | MEDICO/N016. | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | SO 01 | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.01. | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.04.1 | ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.04.2 | VYTÁPĚNÍ - PŘELOŽKY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.05 | ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.06 | ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.07.1 | ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - Strukturovaná kabeláž (SK) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.07.2 | ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY _ Průmyslová televize (CCTV) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.07.3 | ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - Kabelová příprava pro technické plyny ( TP ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.07.4 | ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - Elektronická kontrola vstupu (EKV) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.07.5 | ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - Nouzová signalizace (WC imobilní) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.07.6 | ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.07.7 | ŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - Hrubé rozvody |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.08 | TECHNICKÉ PLYNY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.10 | ORIENTAČNÍ SYSTÉM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.11_1 | DOK. VENKOVNÍ A INTER. ZELENĚ - zelená střecha |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.11_2 | DOK. VENKOVNÍ A INTER. ZELENĚ - venkovní zeleň 1.NP + zelená stěna + střecha ( vše mimo D.1.11_1 ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.12 | SANAČNÍ OPATŘENÍ PROTI VLHKOSTI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Provozní soubor |  |  |  |  | 0
2 | PS 01 | VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.2 | VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PS 02 | MĚŘENÍ A REGULACE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.3 | MĚŘENÍ A REGULACE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PS 03 | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.4 | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: MEDICO/N016. - MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D
#POPO | Popis objektu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
#POPR | Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
#POPO | Popis objektu: SO 01 - MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.01. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.04.1 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.04.2 - VYTÁPĚNÍ - PŘELOŽKY
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.05 - ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.06 - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.07.1 - ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - Strukturovaná kabeláž (SK)
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.07.2 - ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY _ Průmyslová televize (CCTV)
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.07.3 - ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - Kabelová příprava pro technické plyny ( TP )
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.07.4 - ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - Elektronická kontrola vstupu (EKV)
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.07.5 - ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - Nouzová signalizace (WC imobilní)
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.07.6 - ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.07.7 - ŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - Hrubé rozvody
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.08 - TECHNICKÉ PLYNY
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.10 - ORIENTAČNÍ SYSTÉM
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.11_1 - DOK. VENKOVNÍ A INTER. ZELENĚ - zelená střecha
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.11_2 - DOK. VENKOVNÍ A INTER. ZELENĚ - venkovní zeleň 1.NP + zelená stěna + střecha ( vše mimo D.1.11_1 )
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.12 - SANAČNÍ OPATŘENÍ PROTI VLHKOSTI
#POPO | Popis objektu: PS 01 - VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ
#POPR | Popis rozpočtu: D.2 - VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ
#POPO | Popis objektu: PS 02 - MĚŘENÍ A REGULACE
#POPR | Popis rozpočtu: D.3 - MĚŘENÍ A REGULACE
#POPO | Popis objektu: PS 03 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
#POPR | Popis rozpočtu: D.4 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| _1 | 1.Svítidla a příslušenství (V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, |  |  | HSV |  |  | 0
| _2 | 7.Venkovní osvětlení V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světeln |  |  | HSV |  |  | 0
| _3 | 8.Ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| 0101 | Řídící systém |  |  | HSV |  |  | 0
| 0102 | Periferie |  |  | HSV |  |  | 0
| 0103 | Rozvaděč |  |  | HSV |  |  | 0
| 0104 | Montážní materiál |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 1_x0 | Venkovní zeleň v úrovni 1.NP |  |  | HSV |  |  | 0
| 1_x1 | Extenzivní zelené střechy |  |  | HSV |  |  | 0
| 1840 | Práce - projektování zakázky |  |  | HSV |  |  | 0
| 1850 | Práce - software na zakázky |  |  | HSV |  |  | 0
| 1860 | Elektromontážní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 1866 | Práce - vedení zakázky |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 22_MP | Mikropiloty |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 33_V | Výtahové šachty |  |  | HSV |  |  | 0
| 35_01 | Instalační kanály, kolektory |  |  | HSV |  |  | 0
| 399 | Sádrokartonové kce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 43 | Schodiště |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace pozemní |  |  | HSV |  |  | 0
| 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 761_05 | Výrobky sklenářské |  |  | HSV |  |  | 0
| 79_IZS | Interiérová zelená stěna |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 994 | Požární ochrana |  |  | HSV |  |  | 0
| 997 | Přesun sutě |  |  | HSV |  |  | 0
| 998 | Přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.8-1 | Druh plynu: dusík - zdroj A (čistota 6.0) |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.8-10 | Druh plynu: stlačený vzduch - zdroj C (medicinální) |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.8-11 | Druh plynu: technický plyn bez určení - zdroj C (čistota 5.0) |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.8-12 | Druh plynu: acetylen - zdroj C (čistý) |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.8-13 | Druh plynu: dusík - zdroj D (čistota 5.0) |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.8-14 | Druh plynu: helium - zdroj D (čistota 5.0) |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.8-15 | Druh plynu: stlačený vzduch - zdroj D (čistota 5.0) |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.8-16 | Druh plynu: vodík - zdroj D (čistota 5.0) |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.8-17 | Druh plynu: směsný plyn CO2+H2+N2 - lokální zdroj (čistota 5.0) |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.8-18 | Druh plynu: stlačený vzduch - lokální zdroj (medicinální) |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.8-19 | Druh plynu: technický plyn bez určení - lokální zdroj (čistota 5.0) |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.8-2 | Druh plynu: argon - zdroj B (čistota 5.0) |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.8-20 | Ventilové krabice |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.8-21 | Signalizace stavu zdroje |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.8-22 | Bezpečnostní skříně |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.8-23 | Demontáže |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.8-24 | Ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.8-3 | Druh plynu: dusík - zdroj B (čistota 5.0) |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.8-4 | Druh plynu: oxid uhličitý - zdroj B (čistota 5.0) |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.8-5 | Druh plynu: kyslík - zdroj B (čistota 5.0) |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.8-6 | Druh plynu: technický plyn bez určení - zdroj B (čistota 5.0) |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.8-7 | Druh plynu: argon - zdroj C (čistota 5.0) |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.8-8 | Druh plynu: dusík - zdroj C (čistota 5.0) |  |  | HSV |  |  | 0
| D.1.8-9 | Druh plynu: helium - zdroj C (čistota 5.0) |  |  | HSV |  |  | 0
| eps_01 | Elektrická požární signalizace - dodávka |  |  | HSV |  |  | 0
| eps_02 | Elektrická požární signalizace - práce |  |  | HSV |  |  | 0
| eps_03 | Elektrická požární signalizace - služby |  |  | HSV |  |  | 0
| eps_04 | Požární ucpávky - dodávka |  |  | HSV |  |  | 0
| eps_05 | Požární ucpávky - práce |  |  | HSV |  |  | 0
| eps_06 | Požární ucpávky - služby |  |  | HSV |  |  | 0
| HZS | Hodinové sazby |  |  | HSV |  |  | 0
| vzt_01 | Zařízení č. 1 - Klimatizace laboratoří v 1.PP |  |  | HSV |  |  | 0
| vzt_02 | Zařízení č. 2 - Teplovzdušné větrání zázemí a skladu chemikálií v 1.PP |  |  | HSV |  |  | 0
| vzt_03 | Zařízení č.3 - Klimatizace laboratoře a čisté laboratoře 1.NP |  |  | HSV |  |  | 0
| vzt_04 | Zařízení č. 4 - Teplovzdušné větrání vstupní haly, šaten a hygienického zázemí v 1.NP |  |  | HSV |  |  | 0
| vzt_05 | Zařízení č. 5 - Výměna VZT jednotky pro laboratoř N1016 v 1.NP |  |  | HSV |  |  | 0
| vzt_06 | Zařízení č.6 - Výměna VZT jednotky pro laboratoř N1017 1.NP |  |  | HSV |  |  | 0
| vzt_07 | Zařízení č. 7 - Výměna VZT jednotky pro laboratoř N1013 v 1.NP |  |  | HSV |  |  | 0
| vzt_08 | Zařízení č. 8 - Klimatizace laboratoří ve 2.NP |  |  | HSV |  |  | 0
| vzt_09 | Zařízení č.9 - Klimatizace molekulární biologie ve 2.NP - čisté prostory |  |  | HSV |  |  | 0
| vzt_10 | Zařízení č.10 - Klimatizace laboratoře B2011 - BSL |  |  | HSV |  |  | 0
| vzt_11 | Zařízení č.11 - Přepojení VZT v m.č. N2008 - myšárna |  |  | HSV |  |  | 0
| vzt_12 | Zařízení č.12 - Přepojení VZT pro místnosti AAS ve 2.NP |  |  | HSV |  |  | 0
| vzt_13 | Zařízení č.13 - Teplovzdušné větrání učeben a chodeb ve 3.NP, 4.NP a 5.NP |  |  | HSV |  |  | 0
| vzt_14 | Zařízení č.14 - Klimatizace laboratoří ve 3.NP |  |  | HSV |  |  | 0
| vzt_15 | Zařízení č.15 - Přímé chlazení vybraných místností |  |  | HSV |  |  | 0
| vzt_16 | Zařízení č.16 - Dveřní clona |  |  | HSV |  |  | 0
| vzt_17 | Zařízení č.17 - Požární větrání CHÚC A |  |  | HSV |  |  | 0
| vzt_18 | Zařízení č.18 - Demontáže a přesuny stávající VZT |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 714_01 | Protipožární obklady, izolace |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 751 | Ocelové konstrukce |  |  | PSV |  |  | 0
| 76 | Aktivní prvky (SK,CCTV) _ Uzel B (5.NP): |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 767_P | Podhledy skládané |  |  | PSV |  |  | 0
| 767_ZR | D + M zárubní ( vč. přesunu hmot ) |  |  | PSV |  |  | 0
| 767_ZS | Záchytné bezpečnostní střešní systémy |  |  | PSV |  |  | 0
| 769.01 | Plastové výrobky |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 773 | Podlahy teracové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 789_01 | Opláštění |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| G_01 | Informační systém |  |  | PSV |  |  | 0
| CCTV_01 | Technologie |  |  | MON |  |  | 0
| CCTV_02 | Ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| EKV_01 | Technologie |  |  | MON |  |  | 0
| EKV_02 | Kabeláž |  |  | MON |  |  | 0
| EKV_03 | Ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| HR_01 | Hrubé rozvody |  |  | MON |  |  | 0
| HR_01 | Ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| KP_01 | Kabeláž |  |  | MON |  |  | 0
| KP_02 | Ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| M_999_OS | Zajištění technologií |  |  | MON |  |  | 0
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  | MON |  |  | 0
| M44.03 | Vybavení laboratoří |  |  | MON |  |  | 0
| PZTS_01 | Technologie |  |  | MON |  |  | 0
| PZTS_02 | Kabeláž |  |  | MON |  |  | 0
| PZTS_03 | Ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| SK_01 | Síťový uzel A- hlavní serverovna P1004/1.PP - RACK DR1: |  |  | MON |  |  | 0
| SK_02 | Síťový uzel A- hlavní serverovna P1004/1.PP: - RACK DR2: |  |  | MON |  |  | 0
| SK_03 | Síťový uzel A- hlavní serverovna P1004/1.PP: RACK DR3: |  |  | MON |  |  | 0
| SK_04 | Síťový uzel B- podružná serverovna N5008b/5.NP: RACK DR4: |  |  | MON |  |  | 0
| SK_05 | Síťový uzel B- podružná serverovna N5008b/5.NP: RACK DR5: |  |  | MON |  |  | 0
| SK_06 | Dovybavení stávajícího datového RACKu-serverovna budova A: |  |  | MON |  |  | 0
| SK_07 | Dovybavení stávajícího datového RACKu- budova J: |  |  | MON |  |  | 0
| SK_08 | Zásuvky |  |  | MON |  |  | 0
| SK_09 | TÚ-nová technologie pro budovu D (serverovna A v 1.PP) - Hardware |  |  | MON |  |  | 0
| SK_10 | Aktivní prvky (SK,CCTV) _ Uzel A (1.PP): |  |  | MON |  |  | 0
| SK_11 | Interkom |  |  | MON |  |  | 0
| SK_12 | Kabeláž |  |  | MON |  |  | 0
| SK_13 | Ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| WC_01 | Technologie |  |  | MON |  |  | 0
| WC_02 | Kabeláž |  |  | MON |  |  | 0
| WC_03 | Ostatní |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 00 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | MEDICO/N016. | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [24 empty] | STA
O: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | [21 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [24 empty] | POP |  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
SPU
2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [24 empty] | POP |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
SPU
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [24 empty] | POP |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
SPU
4 | 005122 R | Provozní vlivy | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [24 empty] | POP |  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
SPU
5 | 005124010R | Koordinační činnost | hod | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění, , dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k ralizací stavby | [24 empty] | POP |  | Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění, , dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k ralizací stavby
|  | Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci,, organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod. | [24 empty] | POP |  | Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci,, organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.
|  | Provedení nezbytných sond - koordinace jejich lokalizace | [24 empty] | POP
SPU
6 | 005111021RI | Inženýrská činnost | hod | 750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Zpracování harmonogramu stavby včetně průběžné aktualizace, projednání s investorem dle požadavků na provoz areálu | [24 empty] | POP |  | Zpracování harmonogramu stavby včetně průběžné aktualizace, projednání s investorem dle požadavků na provoz areálu
|  | Plán organizace výstavby, koordinace s investorem a provozem areálu | [24 empty] | POP
|  | Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí | [24 empty] | POP
|  | Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy,, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů | [24 empty] | POP |  | Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy,, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů
|  | Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. | [24 empty] | POP
|  | Fotodokumentace průběhu výstavby | [24 empty] | POP
|  | Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a,, manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD | [24 empty] | POP |  | Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a,, manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD
|  | Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaným v PD, technická řešení,, kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat | [24 empty] | POP |  | Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaným v PD, technická řešení,, kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat
|  | Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové,, dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla | [24 empty] | POP |  | Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové,, dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla
|  | Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např.,, na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu | [24 empty] | POP |  | Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např.,, na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu
|  | Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby | [24 empty] | POP
|  | Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod. | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 136.11 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
7 | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | [24 empty] | POP |  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
SPU
8 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště vč. vstupních systémů ( závory, vrata atd. ), úpravy stávajícího oplocení , náklady na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), ostraha staveniště 24hod denně, provizorní zakrytí odkrytých míst objektu před povětrnnostními vlivy . | [24 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště vč. vstupních systémů ( závory, vrata atd. ), úpravy stávajícího oplocení , náklady na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), ostraha staveniště 24hod denně, provizorní zakrytí odkrytých míst objektu před povětrnnostními vlivy .
SPU
9 | 00523 R | Zkoušky a revize | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [24 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
SPU
10 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu - kompletně pro všechny SO a PS. | [24 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu - kompletně pro všechny SO a PS.
SPU
11 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [24 empty] | POP |  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
SPU
12 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [24 empty] | POP |  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
SPU
13 | 584000010RXX | Komunikace ze silničních panelů délky 3000 mm, šířky 1500 mm, tloušťky 150 mm | m2 | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.97221 | 136.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | vč. demontáže panelů a jejich odvozu a podkladní vrstvy : | [24 empty] | VV | 0
|  | s uvedením podkladu do původního stavu : | [24 empty] | VV | 0
|  | C4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 140 |  | 140 | [22 empty] | VV | 0
SPU
14 | ON_10 | Dodatečný stavebně - technický průzkum | hod | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
SPU
15 | ON_OS_01 | Zpracování dodavatelské projektové dokumentace, ( DÍLENSKÉ, VÝROBNÍ ATD ) | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.01. Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | MEDICO/N016. | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.01. | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 211.04 |  | 489.14 |  |  |  |  | 642.51 | [5 empty] | DIL
1 | 113106221R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky | m2 | 59.5485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 11.91 | 822-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.1 | 5.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
|  | skladba stávající odvozena od nového stavu : | [24 empty] | VV | 0
|  | stávající kostky využity z 90-ti% ve skladbě KM1A : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,0*1,35+1,75*(4,5+15,2+7,5)-1,0*1,0+0,5*0,5*3,14)*1,1 |  | 59.5485 | [22 empty] | VV | 0
SPU
2 | 113107320R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 2.2 | 822-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.376 | 1.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,0 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
3 | 113107320R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 2.2 | 822-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.376 | 1.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,0 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
4 | 113107410R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 76.12 | 822-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.033 | 11.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | předpokládané vrstvy odstraňovaných zp. ploch - viz nové skladby : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 346,0 |  | 346 | [22 empty] | VV | 0
SPU
5 | 113107415R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 24.75 | 822-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.0405 | 3.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | okapový chodník - živice : | [24 empty] | VV | 0
|  | předpokládaná skladba : | [24 empty] | VV | 0
|  | živice 5cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | kamenivo obalované 10cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | kamenivo 15 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 75,0 |  | 75 | [22 empty] | VV | 0
SPU
6 | 113107418R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm | m2 | 59.5485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 23.58 | 822-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.045 | 2.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | skladba stávající odvozena od nového stavu : | [24 empty] | VV | 0
|  | stávající kostky využity z 90-ti% ve skladbě KM1A : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,0*1,35+1,75*(4,5+15,2+7,5)-1,0*1,0+0,5*0,5*3,14)*1,1 |  | 59.5485 | [22 empty] | VV | 0
SPU
7 | 113107420R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm | m2 | 346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 152.24 | 822-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.048 | 16.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | předpokládané vrstvy odstraňovaných zp. ploch - viz nové skladby : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 346,0 |  | 346 | [22 empty] | VV | 0
SPU
8 | 113108405R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm | m2 | 421 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 46.31 | 822-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.04 | 16.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | předpokládané vrstvy odstraňovaných zp. ploch - viz nové skladby : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 346,0 |  | 346 | [22 empty] | VV | 0
|  | okapový chodník - živice : | [24 empty] | VV | 0
|  | předpokládaná skladba : | [24 empty] | VV | 0
|  | živice 5cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | kamenivo obalované 10cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | kamenivo 15 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 75,0 |  | 75 | [22 empty] | VV | 0
SPU
9 | 113201111R00 | Vytrhání obrub chodníkových ležatých | m | 29.029 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 6.39 | 822-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.143 | 4.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,8+1,0*3,14+0,75+1,75+15,2+1,75)*1,1 |  | 29.029 | [22 empty] | VV | 0
SPU
10 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 53.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 14.4 | 822-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.123 | 6.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (48,5)*1,1 |  | 53.35 | [22 empty] | VV | 0
SPU
11 | 120001101R00 | Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 21.3089 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.548 | 32.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, | [24 empty] | SPI |  | příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,
|  | cca 20% výkopku : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HF1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,525*(10,475*4,45-2,55*1,25)*1,05 |  | 23.9387 | [22 empty] | VV | 0
|  | HF1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,775*(2,15*3,3+1,35*3,3-2,8*1,2)*1,05 |  | 15.2641 | [22 empty] | VV | 0
|  | HF3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,3*1,0*4,05*1,05 |  | 5.5282 | [22 empty] | VV | 0
|  | ve HF1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,8-0,525)*0,75*(12,975+4,95+2,4)*1,05 |  | 4.4016 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*(0,93*1,2+1,25*2,15)*1,05 |  | 3.1949 | [22 empty] | VV | 0
|  | šachty z pažením z pažnic : | [24 empty] | VV | 0
|  | (4,65-0,525)*(2,55*2,6-1,2*2,15)*1,05 |  | 17.5416 | [22 empty] | VV | 0
|  | (4,15-1,775)*(1,15*2,7-1,9*1,2)*1,05 |  | 2.0573 | [22 empty] | VV | 0
|  | HF4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (4,5*2,7*3,4-2,85*2,5*2,25)*1,05 |  | 26.5427 | [22 empty] | VV | 0
|  | ve HF1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2-0,525)*0,5*(1,9+11,475+4,45) |  | 6.0159 | [22 empty] | VV | 0
|  | mimo hlavní figuru : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,56*0,4*3,3 |  | 0.7392 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,0*0,4*3,3 |  | 1.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | koef : | [24 empty] | VV | 0
|  | -106,54439/100*80 |  | -85.2355 | [22 empty] | VV | 0
SPU
12 | 122301101R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 | m3 | 16.7571 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.63 | 10.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HF1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,525*(10,475*4,45-2,55*1,25)*1,05 |  | 23.9387 | [22 empty] | VV | 0
|  | ruční výkop 30% : | [24 empty] | VV | 0
|  | -23,93871/100*30 |  | -7.1816 | [22 empty] | VV | 0
SPU
13 | 131301201R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně | m3 | 10.6849 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 2.965 | 31.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | D.1.1-02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HF1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,775*(2,15*3,3+1,35*3,3-2,8*1,2)*1,05 |  | 15.2641 | [22 empty] | VV | 0
|  | ruční výkop 30% : | [24 empty] | VV | 0
|  | -15,26411/100*30 |  | -4.5792 | [22 empty] | VV | 0
SPU
14 | 132301111R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 5.6526 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.39 | 2.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [24 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | D.1.1-02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ve HF1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2-0,525)*0,5*(1,9+11,475+4,45) |  | 6.0159 | [22 empty] | VV | 0
|  | mimo hlavní figuru : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,56*0,4*3,3 |  | 0.7392 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,0*0,4*3,3 |  | 1.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | ruční výkop 30% : | [24 empty] | VV | 0
|  | -8,07514/100*30 |  | -2.4225 | [22 empty] | VV | 0
SPU
15 | 132301211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 9.1874 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.35 | 3.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [24 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | D.1.1-02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HF3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,3*1,0*4,05*1,05 |  | 5.5282 | [22 empty] | VV | 0
|  | ve HF1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,8-0,525)*0,75*(12,975+4,95+2,4)*1,05 |  | 4.4016 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*(0,93*1,2+1,25*2,15)*1,05 |  | 3.1949 | [22 empty] | VV | 0
|  | ruční výkop 30% : | [24 empty] | VV | 0
|  | -13,12482/100*30 |  | -3.9375 | [22 empty] | VV | 0
SPU
16 | 133301101R00 | Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3 | m3 | 46.1416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 4.62 | 213.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | D.1.1-02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | šachty z pažením z pažnic : | [24 empty] | VV | 0
|  | (4,65-0,525)*(2,55*2,6-1,2*2,15)*1,05 |  | 17.5416 | [22 empty] | VV | 0
|  | (4,15-1,775)*(1,15*2,7-1,9*1,2)*1,05 |  | 2.0573 | [22 empty] | VV | 0
|  | HF4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (4,5*2,7*3,4-2,85*2,5*2,25)*1,05 |  | 26.5427 | [22 empty] | VV | 0
SPU
17 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 36.7703 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 4.66 | 171.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24,8*0,075 |  | 1.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pod terénem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,225*0,45*0,8 |  | 0.441 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1002 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pod terénem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,8*0,45*0,8 |  | 1.008 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1007 : | [24 empty] | VV | 0
|  | prohloubení podlahy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,75*(6,3*1,775+1,75*3,35)*1,2 |  | 15.3405 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HF1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ruční výkop 30% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 23,93871/100*30 |  | 7.1816 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HF3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ve HF1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ruční výkop 30% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,12482/100*30 |  | 3.9375 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HF1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ruční výkop 30% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,26411/100*30 |  | 4.5792 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ve HF1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | mimo hlavní figuru : | [24 empty] | VV | 0
|  | ruční výkop 30% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8,07514/100*30 |  | 2.4225 | [22 empty] | VV | 0
SPU
18 | 151101201R00 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m | m2 | 11.7603 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.01 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.156 | 1.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HF1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,775*(2,2+1,55+0,8+0,88+0,88)*1,05 |  | 11.7603 | [22 empty] | VV | 0
SPU
19 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m | m2 | 11.7603 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.095 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HF1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,775*(2,2+1,55+0,8+0,88+0,88)*1,05 |  | 11.7603 | [22 empty] | VV | 0
SPU
20 | 151101301R00 | Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m | m3 | 10.6849 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.13 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s potřebným přepažováním, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HF1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,775*(2,15*3,3+1,35*3,3-2,8*1,2)*1,05 |  | 15.2641 | [22 empty] | VV | 0
|  | ruční výkop 30% : | [24 empty] | VV | 0
|  | -15,26411/100*30 |  | -4.5792 | [22 empty] | VV | 0
SPU
21 | 151101311R00 | Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m | m3 | 10.6849 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.04 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HF1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,775*(2,15*3,3+1,35*3,3-2,8*1,2)*1,05 |  | 15.2641 | [22 empty] | VV | 0
|  | ruční výkop 30% : | [24 empty] | VV | 0
|  | -15,26411/100*30 |  | -4.5792 | [22 empty] | VV | 0
SPU
22 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 46.1416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.52 | 23.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | D.1.1-02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | šachty z pažením z pažnic : | [24 empty] | VV | 0
|  | (4,65-0,525)*(2,55*2,6-1,2*2,15)*1,05 |  | 17.5416 | [22 empty] | VV | 0
|  | (4,15-1,775)*(1,15*2,7-1,9*1,2)*1,05 |  | 2.0573 | [22 empty] | VV | 0
|  | HF4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (4,5*2,7*3,4-2,85*2,5*2,25)*1,05 |  | 26.5427 | [22 empty] | VV | 0
SPU
23 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 125.1939 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.01 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 120001101R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 106,54439 |  | 106.5444 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24,8*0,075 |  | 1.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pod terénem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,225*0,45*0,8 |  | 0.441 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1002 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pod terénem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,8*0,45*0,8 |  | 1.008 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1007 : | [24 empty] | VV | 0
|  | prohloubení podlahy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,75*(6,3*1,775+1,75*3,35)*1,2 |  | 15.3405 | [22 empty] | VV | 0
SPU
24 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 1251.9389 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | výměra - viz položka 162701105R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 125,19389*10 |  | 1251.9389 | [22 empty] | VV | 0
SPU
25 | 162606112R00 | Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, vzdálenost přes 4000 do 5000, | m3 | 8.9664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-2 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.093 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m, | [24 empty] | SPI |  | bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m,
|  | Včetně: | [24 empty] | POP
|  | - shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti, | [24 empty] | POP
|  | - udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m, | [24 empty] | POP |  | - udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností nejsou vyšší než +- 0,5 m,
|  | - příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((2,795+2,725)*2,4+0,4*22,6+1,9*1,9+3,5*1,9/2*1,2)*0,3 |  | 8.9664 | [22 empty] | VV | 0
SPU
26 | 167103101R00 | Nakládání výkopku zemina schopná zúrodnění | m3 | 8.9664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-2 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.067 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | neulehlého z hromad | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((2,795+2,725)*2,4+0,4*22,6+1,9*1,9+3,5*1,9/2*1,2)*0,3 |  | 8.9664 | [22 empty] | VV | 0
SPU
27 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 101.0165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.2 | 20.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [24 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zásyp anglických dvorků - hloubka odhadnuta : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,2*0,85*2 |  | 2.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,2*1,35*2 |  | 3.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,0*0,85*(4,15-1,775) |  | 2.0187 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,75*50,8 |  | 38.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,16*(1,2+0,9+0,6+0,3+0,15)*1,0*1,15 |  | 0.5796 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,06*0,75 |  | 8.295 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 62,3242*0,75 |  | 46.7431 | [22 empty] | VV | 0
SPU
28 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 320.343 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.02 | 6.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24,8 |  | 24.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 77,2*1,1 |  | 84.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 58,6*1,1 |  | 64.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P3 - protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3*1,1 |  | 4.73 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (11,475*4,95-2,5*1,18)*1,1 |  | 59.2364 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 62,3242*1,1 |  | 68.5566 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B2 - čistící zóna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,4*1,1 |  | 13.64 | [22 empty] | VV | 0
SPU
29 | 181301105R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm | m2 | 29.888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.42 | 12.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [24 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((2,795+2,725)*2,4+0,4*22,6+1,9*1,9+3,5*1,9/2*1,2) |  | 29.888 | [22 empty] | VV | 0
SPU
30 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 350.231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.09 | 31.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24,8 |  | 24.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 77,2*1,1 |  | 84.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 58,6*1,1 |  | 64.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P3 - protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3*1,1 |  | 4.73 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (11,475*4,95-2,5*1,18)*1,1 |  | 59.2364 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 62,3242*1,1 |  | 68.5566 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B2 - čistící zóna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,4*1,1 |  | 13.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((2,795+2,725)*2,4+0,4*22,6+1,9*1,9+3,5*1,9/2*1,2) |  | 29.888 | [22 empty] | VV | 0
SPU
31 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 125.1939 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 162701105R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 125,19389 |  | 125.1939 | [22 empty] | VV | 0
SPU
32 | 113111212R990 | Odstranění podkl.pl.nad 50 m2,obalované kamenivo.tl.10cm | m2 | 421 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.30651 | 129.04 |  | Vlastní | Indiv | 0.01 | 4.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | předpokládané vrstvy odstraňovaných zp. ploch - viz nové skladby : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 346,0 |  | 346 | [22 empty] | VV | 0
|  | okapový chodník - živice : | [24 empty] | VV | 0
|  | předpokládaná skladba : | [24 empty] | VV | 0
|  | živice 5cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | kamenivo obalované 10cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | kamenivo 15 cm : | [24 empty] | VV | 0
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 75,0 |  | 75 | [22 empty] | VV | 0
SPU
33 | 10364200R | ornice pro pozemkové úpravy | m3 | 9.4147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.67 | 15.72 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((2,795+2,725)*2,4+0,4*22,6+1,9*1,9+3,5*1,9/2*1,2)*0,3*1,05 |  | 9.4147 | [22 empty] | VV | 0
SPU
34 | 58337213R | štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN | m3 | 107.7754 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.67 | 179.98 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,75*50,8*1,15 |  | 43.815 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,16*(1,2+0,9+0,6+0,3+0,15)*1,0*1,15*1,15 |  | 0.66654 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,06*0,75*1,15 |  | 9.5392 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 62,3242*0,75*1,15 |  | 53.7546 | [22 empty] | VV | 0
SPU
35 | 583418004R | kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B | t | 15.3274 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 15.33 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ I | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1-02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zásyp anglických dvorků - hloubka odhadnuta : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,2*0,85*2*2,0*1,05 |  | 4.284 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,2*1,35*2*2,0*1,05 |  | 6.804 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,0*0,85*(4,15-1,775)*2,0*1,05 |  | 4.2394 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 232.19 |  | 0 |  |  |  |  | 460.55 | [5 empty] | DIL
36 | 216904391R00 | Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči | m2 | 240.0813 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.53 | 127.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | obnažený základ P1011a : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(0,6+1,9+0,25)*1,15 |  | 1.5813 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | F3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 238,5 |  | 238.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
37 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 2.8237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.6 | 4.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (11,475+4,95+2,4)*0,15 |  | 2.8237 | [22 empty] | VV | 0
SPU
38 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 2.8237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.32 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (11,475+4,95+2,4)*0,15 |  | 2.8237 | [22 empty] | VV | 0
SPU
39 | 274272120RT5 | Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 200 mm, výplň betonem C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 8 mm; S 4 | m2 | 11.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.52 | 5.79 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.9 | 10.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s výplní betonem, bez výztuže, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1011a : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,925-2,375)*(3,4+1,8) |  | 2.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1007, P1029a, P1006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,725*(1,8+1,1+8,5) |  | 8.265 | [22 empty] | VV | 0
SPU
40 | 274313711R00 | Beton základových pasů prostý třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 | m3 | 13.2222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 33.39 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.48 | 6.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*0,3*3,5*3 |  | 0.4725 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | doplnění základu pod dozdívkou P1006-P1007 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*1,05*0,9 |  | 0.42525 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1011 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,95*0,3*0,175 |  | 0.04988 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,225*0,15*0,3*6 |  | 0.33075 | [22 empty] | VV | 0
|  | pod terénem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,225*0,45*0,8 |  | 0.441 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1002 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,8*0,1625*0,3*6 |  | 0.819 | [22 empty] | VV | 0
|  | pod terénem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,8*0,45*0,8 |  | 1.008 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1001 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,1563*0,325*(1,475+1,0*3) |  | 0.22732 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1010b : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,1563*0,325*(1,475+1,0*3) |  | 0.22732 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | základ přístavba : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2-0,325)*0,6*(4,95+9,295+1,18+2,95) |  | 9.6469 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,05*(0,8-0,325)*(2,5+1,18+9,295+4,95) |  | -0.42572 | [22 empty] | VV | 0
SPU
41 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů zřízení | m2 | 32.1562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03916 | 1.26 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.05 | 33.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | základ přístavba : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2-0,325)*2*(4,95+9,295+1,18+2,95) |  | 32.1562 | [22 empty] | VV | 0
SPU
42 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů odstranění | m2 | 32.1562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.32 | 10.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | základ přístavba : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2-0,325)*2*(4,95+9,295+1,18+2,95) |  | 32.1562 | [22 empty] | VV | 0
SPU
43 | 279312111R00 | Beton základových zdí prostý třídy C 30/37, Beton čerstvý obyčejný; C 30/37; prostředí: X0, XC1, XC2; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 3 | m3 | 6.513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 16.45 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.59 | 3.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | XD1 - po +-0,000 : | [24 empty] | VV | 0
|  | KV : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*1,0*(4,85+0,6*2) |  | 1.815 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,4*1,0*5,5 |  | 2.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | OZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*1,0*3,3 |  | 1.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,4*0,65*3,3 |  | 0.858 | [22 empty] | VV | 0
|  | doplnění OZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1,0*1,6 |  | 0.32 | [22 empty] | VV | 0
SPU
44 | 279351105R00 | Bednění základových zdí oboustranné, zřízení | m2 | 37.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03931 | 1.46 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.65 | 24.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | po +-0,000 : | [24 empty] | VV | 0
|  | KV : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*1,0*(4,85+0,6*2) |  | 12.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*1,0*5,5 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
|  | OZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*1,0*3,3 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,65*3,3 |  | 4.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | doplnění OZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*1,0*1,6 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
45 | 279351106R00 | Bednění základových zdí oboustranné, odstranění | m2 | 37.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.35 | 13.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | po +-0,000 : | [24 empty] | VV | 0
|  | KV : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*1,0*(4,85+0,6*2) |  | 12.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*1,0*5,5 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
|  | OZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*1,0*3,3 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,65*3,3 |  | 4.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | doplnění OZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*1,0*1,6 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
46 | 279361821R00 | Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.089 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0211 | 0.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 29.29 | 2.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [24 empty] | SPI
|  | množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje armovací výkresy !!! : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1011a : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,925-2,375)*(3,4+1,8)*0,2*40/1000 |  | 0.02288 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1007, P1029a, P1006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,725*(1,8+1,1+8,5)*0,2*40/1000 |  | 0.06612 | [22 empty] | VV | 0
SPU
47 | 289971211R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m | m2 | 290.7126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.04 | 11.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 77,2*1,1 |  | 84.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 58,6*1,1 |  | 64.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P3 - protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3*1,1 |  | 4.73 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K2 - CHO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,8*1,1 |  | 55.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,06*1,1 |  | 12.166 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 62,3242*1,1 |  | 68.5566 | [22 empty] | VV | 0
SPU
48 | 631315711R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, , Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 2 | m3 | 60.3382 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 152.35 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 2.32 | 139.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [24 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [24 empty] | POP
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 77,2*1,1*0,15 |  | 12.738 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 58,6*1,1*0,15 |  | 9.669 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P3 - protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3*1,1*0,15 |  | 0.7095 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,45775*1,1*0,15 |  | 2.2205 | [22 empty] | VV | 0
|  | K1 - prostor pod schodištěm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,0*1,1*0,15 |  | 2.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K2 - CHO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,8*1,1*0,15 |  | 8.382 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,06*1,1*0,15 |  | 1.8249 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (11,475*4,95-2,5*1,18)*0,15 |  | 8.0777 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 62,3242*1,1*0,15 |  | 10.2835 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B2 - čistící zóna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,4*1,1*0,15 |  | 2.046 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zapravení po kanalizaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,6475*0,15 |  | 1.7471 | [22 empty] | VV | 0
SPU
49 | 631319175R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm | m3 | 60.3382 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.21 | 12.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [24 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 77,2*1,1*0,15 |  | 12.738 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 58,6*1,1*0,15 |  | 9.669 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P3 - protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3*1,1*0,15 |  | 0.7095 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,45775*1,1*0,15 |  | 2.2205 | [22 empty] | VV | 0
|  | K1 - prostor pod schodištěm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,0*1,1*0,15 |  | 2.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K2 - CHO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,8*1,1*0,15 |  | 8.382 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,06*1,1*0,15 |  | 1.8249 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (11,475*4,95-2,5*1,18)*0,15 |  | 8.0777 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 62,3242*1,1*0,15 |  | 10.2835 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B2 - čistící zóna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,4*1,1*0,15 |  | 2.046 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zapravení po kanalizaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,6475*0,15 |  | 1.7471 | [22 empty] | VV | 0
SPU
50 | 631361921RT9 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 2.7061 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 2.89 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 15.23 | 41.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [24 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 77,2*1,1*5,4*1,25/1000 |  | 0.57321 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 58,6*1,1*5,4*1,25/1000 |  | 0.43511 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P3 - protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3*1,1*5,4*1,25/1000 |  | 0.03193 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,45775*5,4*1,25/1000 |  | 0.09084 | [22 empty] | VV | 0
|  | K1 - prostor pod schodištěm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,0*1,1*5,4*1,25/1000 |  | 0.1188 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K2 - CHO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,8*1,1*5,4*1,25/1000 |  | 0.37719 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,06*1,1*5,4*1,25/1000 |  | 0.08212 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (11,475*4,95-2,5*1,18)*5,4*1,25/1000 |  | 0.3635 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 62,3242*1,1*5,4*1,25/1000 |  | 0.46276 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B2 - čistící zóna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,4*1,1*5,4*1,25/1000 |  | 0.09207 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zapravení po kanalizaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,6475*5,4*1,25/1000 |  | 0.07862 | [22 empty] | VV | 0
SPU
51 | 631571003R99 | Násyp ze štěrkopísku 16 - 32, zpevňující | m3 | 9.9727 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.837 | 18.32 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.84 | 18.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (4,45*9,295+1,18*(4,45-2,5))*0,2 |  | 8.7327 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B2 - čistící zóna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,4*0,1 |  | 1.24 | [22 empty] | VV | 0
SPU
52 | 69366197R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 334.3195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 77,2*1,1*1,15 |  | 97.658 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 58,6*1,1*1,15 |  | 74.129 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P3 - protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3*1,1*1,15 |  | 5.4395 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K2 - CHO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,8*1,1*1,15 |  | 64.262 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,06*1,1*1,15 |  | 13.9909 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 62,3242*1,1*1,15 |  | 78.8401 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 22_MP | Mikropiloty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29.47 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
53 | 229940010RA0 | Mikropiloty trubkové včetně injektáže D 80 mm | m | 489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06026 | 29.47 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | z oceli 11 523, hlava mikropiloty navařená nebo našroubovaná a zajištěná svarem, injektování s dvojitým obturátorem tlakem 0,60 MPa, zřízení a odstranění pomocné konstrukce ze dřeva. | [24 empty] | SPI |  | z oceli 11 523, hlava mikropiloty navařená nebo našroubovaná a zajištěná svarem, injektování s dvojitým obturátorem tlakem 0,60 MPa, zřízení a odstranění pomocné konstrukce ze dřeva.
|  | Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování. | [24 empty] | POP |  | Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování.
|  | tr. 89/10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 489,0 |  | 489 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 746.99 |  | 0 |  |  |  |  | 2991.25 | [5 empty] | DIL
54 | 310238411RT1 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou | m3 | 12.5664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6564 | 20.81 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 4.89 | 61.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | vč. provázání se stávajícím zdivem : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2*0,2*0,65*1,15 |  | 0.1794 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*0,2*2,65*1,15 |  | 0.4876 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,85*1,2*0,275*1,15 |  | 0.32258 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,1*1,1*2,725*1,15 |  | 0.34471 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,85*0,3*2,775*1,15 |  | 0.81377 | [22 empty] | VV | 0
|  | . : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*0,3*2,65*1,15*2 |  | 1.1885 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,65*0,05*2,65*1,15 |  | 0.09904 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,65*0,2*2,65*1,15 |  | 0.39618 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,65*0,35*2,65*1,15 |  | 0.69331 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*1,075*1,2*1,15*5 |  | 1.8544 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,75*1,725*1,15*1,15*3 |  | 5.133 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,3*2,45*1,15 |  | 0.76073 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,125*0,6*2,0*1,15 |  | 0.1725 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,175*0,3*2,0*1,15 |  | 0.12075 | [22 empty] | VV | 0
SPU
55 | 310239411RT1 | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou | m3 | 61.0224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6564 | 101.07 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 3.94 | 240.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | vč. provázání se stávajícím zdivem : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,8*1,3*2,9*1,15 |  | 3.4684 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,85*0,925*1,8*1,15 |  | 1.6275 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,6*1,3*2,65*1,15 |  | 2.3771 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,85*1,35*0,75*1,15 |  | 0.98972 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*1,5*2,1*1,15 |  | 2.898 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,55*1,25*2,65*1,15 |  | 2.0952 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,85*0,82*2,725*1,15 |  | 2.1842 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,55*1,55*2,5*1,15 |  | 2.4509 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*0,8*2,0*1,15 |  | 0.368 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*0,6*2,0*1,15 |  | 0.276 | [22 empty] | VV | 0
|  | . : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*1,4*2,65*1,1 |  | 1.6324 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*1,0*2,65*1,15 |  | 0.91425 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,415*1,2*2,65*1,15 |  | 1.5177 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,3*0,65*1,2*1,15 |  | -0.2691 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,75*1,125*2,65*1,15 |  | 2.5713 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,45*1,35*2,65*1,15 |  | 1.8514 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,775*1,45*2,65*1,15 |  | 3.4246 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,775*1,55*2,65*1,15 |  | 3.6608 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,125*0,6*2,65*1,15 |  | 0.22856 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,75*(1,7+0,525)*1,15 |  | 4.03 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,75*1,5*2,6*1,15 |  | 3.3638 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1,0*2,0*1,15 |  | 0.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,55*2,7*1,15 |  | 4.3315 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,7*2,65*1,15 |  | 1.9199 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,375*0,85*2,0*1,15 |  | 0.73313 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,3*2,4*1,15 |  | 3.2292 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,4*2,4*1,15 |  | 3.4776 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,7*1,5*2,6*1,15 |  | 3.1395 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,65*0,175*0,325*1,15 |  | 0.17333 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 - 2. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,1*0,8*1,5*1,15 |  | 1.518 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,1*0,3*1,0*1,15 |  | 0.3795 | [22 empty] | VV | 0
SPU
56 | 311238113R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,04 MPa, součinitel prostupu tepla U = 1,10 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vl..., Prvek zdicí pálený P; funkce: blok zdicí; tvar: základní; l = 372 mm; w = 240 mm; h = 238 mm; styčná plocha: P+D; svisle děrovaný prvek; lambda = 0... | m2 | 99.0494 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.24951 | 24.71 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.81 | 80.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | atiky : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-19 - střecha : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra viz D.1.2-06 - V5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(74,0-3,5*2-1,86) |  | 32.57 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,29*(3,5*2+1,86) |  | 2.5694 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra viz D.1.2-05 - V5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*127,0 |  | 50.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra viz D.1.2-07 - V5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,575*22,8 |  | 13.11 | [22 empty] | VV | 0
SPU
57 | 311238144R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,55 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhko..., Prvek zdicí pálený P; funkce: blok zdicí; tvar: poloviční; l = 125 mm; w = 300 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; svisle děrovaný prvek;... | m2 | 280.3732 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.26586 | 74.54 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.74 | 207.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,1)*(20,475*2+6,15*2+3,9*2+2,55*2-1,86+0,75*2) |  | 203.949 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(3,1*0,7*2+1,0*2,1+2,025*2,15*2+2,0*2,15+2,125*2,15+0,75*0,6+1,8*0,825+3,5*2,3) |  | -34.0012 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,2*5,3*2 |  | 33.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*5,3*2 |  | 34.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,1*(11,875+0,15) |  | 37.2775 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | přístavba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,085*2,2 |  | 6.787 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,98*2,05 |  | -2.009 | [22 empty] | VV | 0
SPU
58 | 311238154R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,15 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,55 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhko..., Prvek zdicí pálený P; funkce: blok zdicí; tvar: poloviční; l = 125 mm; w = 300 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; svisle děrovaný prvek;... | m2 | 42.0537 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.26586 | 11.18 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.74 | 31.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-18 - 5. NP -- D.1.1-14 - 1. NP, D.1.1-29 : | [24 empty] | VV | 0
|  | VŠ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,46*(0,175+2,91+0,775+2,675+3,35+3,45+3,76) |  | 42.0537 | [22 empty] | VV | 0
SPU
59 | 311238235R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,28 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vl..., Prvek zdicí pálený P; funkce: blok zdicí; tvar: základní; l = 248 mm; w = 380 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; svisle děrovaný prvek; ... | m2 | 983.234 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.30671 | 301.57 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.91 | 894.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,1*(11,875+0,15) |  | 37.2775 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,0*2,8+2,2*2,8+2,2*2,8) |  | -15.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | ext : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,2*(50,2*2+14,5*2) |  | 414.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(3,0*1,7*7+1,2*1,7+0,98*2,25+2,225*3,2+4,0*1,7*8+2,0*1,7*2+3,2*1,8) |  | -114.025 | [22 empty] | VV | 0
|  | int : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(50,2-0,4*2) |  | 160.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,4*2,7+1,1*2,7*9+1,7*2,7*2) |  | -39.69 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | ext : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(50,2*2+14,5*2) |  | 433.49 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(3,9*1,7*7+2,225*3,25+0,98*2,25+1,2*1,7) |  | -57.8862 | [22 empty] | VV | 0
|  | int : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(50,2-0,4*2) |  | 165.49 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,1*2,7*5+1,7*2,7*2+3,25*(0,45+1,475+0,25+1,575+0,55)) |  | -38.005 | [22 empty] | VV | 0
|  | -3,35*0,8*0,4 |  | -1.072 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | přístavba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,085*(2,0+10,555+0,14+2,29+0,15+1,95) |  | 52.7072 | [22 empty] | VV | 0
|  | -5,825*2,5 |  | -14.5625 | [22 empty] | VV | 0
SPU
60 | 311231116R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MC 10, Prvek zdicí pálený P; funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; fb = 20,0 N/mm2; barva:... | m3 | 13.5935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7948 | 24.4 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 3.765 | 51.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | vč. provázání se stávajícím zdivem : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,8*4,375*2,9*1,15 |  | 11.6725 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*(0,5*2,9)*2*1,15 |  | -2.001 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*1,45*2,94*1,15 |  | 3.922 | [22 empty] | VV | 0
SPU
61 | 311351805R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení | m2 | 16.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06031 | 1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.85 | 14.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | XD1, pohledovost PB3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nad +-0,000 : | [24 empty] | VV | 0
|  | KV : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,42*(4,85+0,6*2) |  | 5.082 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,42*5,5 |  | 4.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | OZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,42*3,3 |  | 2.772 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,42*3,3 |  | 2.772 | [22 empty] | VV | 0
|  | doplnění OZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,42*1,6 |  | 1.344 | [22 empty] | VV | 0
SPU
62 | 311351806R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění | m2 | 16.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.35 | 5.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | XD1, pohledovost PB3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nad +-0,000 : | [24 empty] | VV | 0
|  | KV : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,42*(4,85+0,6*2) |  | 5.082 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,42*5,5 |  | 4.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | OZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,42*3,3 |  | 2.772 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,42*3,3 |  | 2.772 | [22 empty] | VV | 0
|  | doplnění OZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,42*1,6 |  | 1.344 | [22 empty] | VV | 0
SPU
63 | 317168131R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04529 | 0.63 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.25 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výpis keramických překladů : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
SPU
64 | 317168132R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05422 | 0.22 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.26 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výpis keramických překladů : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
65 | 317234410RT2 | Vyzdívka mezi nosníky cementovou | m3 | 14.0132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.796 | 25.17 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 6.87 | 96.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,14*0,14*(1,5+2,4+2,4+2,3+2,4+2,75+1,25+1,5+1,5+2,65+2,65)*1,15 |  | 0.52518 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*0,15*(2,7+2,7+3,6+3,6)*1,15 |  | 0.32603 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,14*0,14*(1,5+1,7+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+2,2*2+1,9*2)*1,15 |  | 0.5094 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,18*0,18*(2,2*14+2,2*2+1,7*2+1,7*2+2,25*16+2,5+2,5)*1,15 |  | 3.0926 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,16*0,16*(2,2*14+2,25*16+2,5+2,5)*1,15 |  | 2.1138 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,14*0,14*(1,5+1,7+1,6+1,6)*1,15 |  | 0.14426 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,18*0,18*(1,9+1,6*2+1,6*2)*1,15 |  | 0.30926 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,22*0,22*2,3*2*1,15 |  | 0.25604 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,26*0,26*2,5*2*1,15 |  | 0.3887 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,14*0,14*(1,5*3)*1,15 |  | 0.10143 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,18*0,18*(2*2,1+2*2,3+2,05*3+1,85*3)*1,15 |  | 0.76383 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,12*0,12*(1,15*3+1,5*3+1,5*3+1,6*3+1,35*3+1,35*3+1,25*3+1,25*3)*1,15 |  | 0.544 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,1*0,1*1,35*1,15 |  | 0.01553 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,14*0,14*(1,6*5)*1,15 |  | 0.18032 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,08*0,08*(1,3+1,3+1,3+1,6+1,3+1,0*2)*1,15 |  | 0.06477 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,18*0,18*(1,8*4)*1,15 |  | 0.26827 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*0,2*(2,25*5+2,25*5)*1,15 |  | 1.035 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,22*0,22*(2,3*3+2,5*2+2,3*6)*1,15 |  | 1.4305 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,14*0,14*(1,5*2+1,2*4+1,5*5+1,1*4+1,15*4+1,2*4+1,5*5+1,0*4)*1,15 |  | 0.91512 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,06*0,06*(0,8+0,9*2+1,0*2)*1,15 |  | 0.01904 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*0,2*2,5*5*1,15 |  | 0.575 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,12*0,12*3*1,4*1,15 |  | 0.06955 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,16*0,16*1,75*5*1,15 |  | 0.2576 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 - 2. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,14*0,14*(1,4*2+1,6)*1,15 |  | 0.09918 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,08*0,08*1,2*1,15 |  | 0.00883 | [22 empty] | VV | 0
SPU
66 | 317314130R00 | Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm | kus | 398 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0063 | 2.51 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.11 | 43.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 56 |  | 56 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 152 |  | 152 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 176 |  | 176 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
67 | 317314144R00 | Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 440 mm | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00924 | 0.2 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.15 | 3.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 - 2. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
68 | 317314150R00 | Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 500 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 0.06 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.21 | 1.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
69 | 317941121RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 100 mm | t | 0.02365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0995 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 18.175 | 0.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-14 - 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 22,52*1,05/1000 |  | 0.02365 | [22 empty] | VV | 0
SPU
70 | 317941123RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 140 mm | t | 1.5555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0971 | 1.71 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 16.58 | 25.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (37,18+171,6+65,78+205,92+151,58+78,65)*1,05/1000 |  | 0.74625 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (42,9+320,32+48,62+81,51+94,38)*1,05/1000 |  | 0.61712 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (42,9+91,52+48,62)*1,05/1000 |  | 0.19219 | [22 empty] | VV | 0
SPU
71 | 317941123RT3 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 160 mm | t | 3.1369 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0971 | 3.44 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 16.58 | 52.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 257,76*1,05/1000 |  | 0.27065 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1181,4+1369,35+179,0)*1,05/1000 |  | 2.8662 | [22 empty] | VV | 0
SPU
72 | 317941123RT4 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 180 mm | t | 4.3852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0971 | 4.81 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 16.58 | 72.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 175,2*1,05/1000 |  | 0.18396 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (223,38+1589,94+1675,35+219,0)*1,05/1000 |  | 3.8931 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (210,24+83,22)*1,05/1000 |  | 0.30813 | [22 empty] | VV | 0
SPU
73 | 317941123RT6 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 220 mm | t | 0.22532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0971 | 0.25 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 16.58 | 3.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 214,59*1,05/1000 |  | 0.22532 | [22 empty] | VV | 0
SPU
74 | 317941125R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky přes 220 mm | t | 0.32996 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01221 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 15.533 | 5.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 314,25*1,05/1000 |  | 0.32996 | [22 empty] | VV | 0
SPU
75 | 317944311R00 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm | t | 0.28679 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 0.31 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 20.6 | 5.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | U65 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (11,35+19,15+21,27+17,02)*1,05/1000 |  | 0.07223 | [22 empty] | VV | 0
|  | I80 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 28,51*1,05/1000 |  | 0.02994 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | I80 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (17,82+92,67)*1,05/1000 |  | 0.11601 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | I80 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (33,26+17,82)*1,05/1000 |  | 0.05363 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 - 2. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | I80 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14,26*1,05/1000 |  | 0.01497 | [22 empty] | VV | 0
SPU
76 | 317944311RT3 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120 | t | 0.62005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 0.68 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 20.6 | 12.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 62,16*1,05/1000 |  | 0.06527 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (51,06+111,0+119,88+133,2+71,04+42,18)*1,05/1000 |  | 0.55478 | [22 empty] | VV | 0
SPU
77 | 317944313RT2 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140 | t | 1.3559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 1.48 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 18.8 | 25.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (71,5+78,65+82,23+308,88+257,4+66,5)*1,05/1000 |  | 0.90842 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 137,28*1,05/1000 |  | 0.14414 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (85,8+97,24)*1,05/1000 |  | 0.19219 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 - 2. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (40,04+45,76+1,4*14,3)*1,05/1000 |  | 0.11111 | [22 empty] | VV | 0
SPU
78 | 317944313RT3 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 160 | t | 0.19735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 0.22 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 18.8 | 3.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 187,95*1,05/1000 |  | 0.19735 | [22 empty] | VV | 0
SPU
79 | 317944313RT4 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 180 | t | 0.9888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 1.08 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 18.8 | 18.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 82,13*1,05/1000 |  | 0.08624 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (197,1+82,13)*1,05/1000 |  | 0.29319 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (162,06+179,58+137,97+100,74)*1,05/1000 |  | 0.60937 | [22 empty] | VV | 0
SPU
80 | 317944313RT5 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 200 | t | 1.1554 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 1.26 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 18.8 | 21.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 393,00*1,05/1000 |  | 0.41265 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 707,4*1,05/1000 |  | 0.74277 | [22 empty] | VV | 0
SPU
81 | 317944313RT6 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 220 | t | 1.0706 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 1.17 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 18.8 | 20.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-14 - 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (786,33+233,25)*1,05/1000 |  | 1.0706 | [22 empty] | VV | 0
SPU
82 | 331231116RT2 | Zdivo pilířů z cihel pálených plných , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu cementovou (MC) 10 MPa, Prvek zdicí pálený P; funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; fb = 20,0 N/mm2; barva:... | m3 | 3.5775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6865 | 6.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 5.59 | 20 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování) | [24 empty] | SPI |  | volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování)
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,65*0,3*0,3*15 |  | 3.5775 | [22 empty] | VV | 0
SPU
83 | 331271119R00 | Zdivo pilířů z cihel nepálených betonových, délky 290 mm, na maltu cementovou (MC) 15 | m3 | 3.645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.2592 | 8.23 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 5.488 | 20 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování) | [24 empty] | SPI |  | volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování)
|  | MC 10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,7*0,3*0,3*15 |  | 3.645 | [22 empty] | VV | 0
SPU
84 | 340239211RT2 | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm | m2 | 1.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11765 | 0.15 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.6943 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | vč. provázání se stávajícím zdivem : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*0,6 |  | 1.29 | [22 empty] | VV | 0
SPU
85 | 340239212RT2 | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm | m2 | 5.2975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23875 | 1.26 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.81 | 4.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | vč. provázání se stávajícím zdivem : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*2,05*1,15 |  | 2.3575 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2,05*1,15 |  | 1.886 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,3*2,45*1,15 |  | 0.76073 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,125*0,6*2,0*1,15 |  | 0.1725 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,175*0,3*2,0*1,15 |  | 0.12075 | [22 empty] | VV | 0
SPU
86 | 342241162R00 | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5 | m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25493 | 1.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.691 | 3.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), | [24 empty] | SPI |  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
|  | Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(0,8*9+1,8*6) |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
87 | 342248140R00 | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Prvek zdicí pálený P; funkce: příčkovka; tvar: základní; l = 497 mm; w = 80 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; svisle děrovaný prvek; la... | m2 | 4.1605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07856 | 0.33 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.49 | 2.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), | [24 empty] | SPI |  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,65*(0,52+1,05) |  | 4.1605 | [22 empty] | VV | 0
SPU
88 | 342248144R00 | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu, Prvek zdicí pálený P; funkce: příčkovka, blok zdicí; tvar: základní; l = 497 mm; w = 140 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: P+D; svisle děrov... | m2 | 223.6011 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12269 | 27.43 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.56 | 125.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), | [24 empty] | SPI |  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,275*(0,21+3,35+0,15) |  | 12.1502 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1003-P1004 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,65*5,025 |  | 13.3163 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | SDK nadpraží : | [24 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,65 |  | -1.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1002, P1005, P1027-P1031b : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,325*(4,85*5+1,2+27,2+5,475+1,2+1,65*2) |  | 208.2281 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,0*2+0,8*2,0*3+1,1*2,0*2+0,7*2,0*2) |  | -15.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1013 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,65*1,5 |  | 3.975 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 - 2. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6*1,45 |  | 2.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | atiky : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra viz D.1.2-05 - V6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*3,25 |  | 1.625 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra viz D.1.2-07 - V5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,14*(22,8-5,825) |  | 2.3765 | [22 empty] | VV | 0
SPU
89 | 342948111R00 | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 39.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.22 | 8.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. | [24 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1003-P1004 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,65*6 |  | 15.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1002, P1005, P1027-P1031b : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,325*6 |  | 19.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 - 2. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6*2 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
90 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdicí pálený P; funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; fb = 20,0 N/mm2; barva:... | m2 | 101.683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1656 | 16.84 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.22 | 124.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,14*(1,5+2,4+2,4+2,3+2,4+2,75+1,25+1,5+1,5+2,65+2,65)*1,15 |  | 7.5026 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,15*(2,7+2,7+3,6+3,6)*1,15 |  | 4.347 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,14*(1,5+1,7+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+2,2+1,9)*1,15 |  | 5.957 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,18*(2,2*14+2,2+1,7+1,7+2,25*16+2,5+2,5)*1,15 |  | 32.0436 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,16*(2,2*14+2,25*16+2,5+2,5)*1,15 |  | 26.4224 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,14*(1,5+1,7+1,6+1,6)*1,15 |  | 2.0608 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,18*(1,9+1,6+1,6)*1,15 |  | 2.1114 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,22*2,3*1,15 |  | 1.1638 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,14*(1,5)*1,15 |  | 0.483 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,18*(2,1+2,3+2,05+1,85)*1,15 |  | 3.4362 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,12*(1,9+1,5+1,5+1,6+1,15+1,35+1,9+1,35+1,25+1,25)*1,15 |  | 4.071 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,1*1,35*1,15 |  | 0.3105 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,14*(1,6)*1,15 |  | 0.5152 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,08*(1,3+1,3+1,3+1,6+1,3+1,0)*1,15 |  | 1.4352 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,18*(1,8)*1,15 |  | 0.7452 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,2*(2,25+2,25)*1,15 |  | 2.07 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,14*(1,5+1,2+1,5+1,1+1,15+1,2+1,5+1,0)*1,15 |  | 3.2683 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,06*(0,8+0,9+1,0)*1,15 |  | 0.3726 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,2*2,5*1,15 |  | 1.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,12*1,4*1,15 |  | 0.3864 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,16*1,75*1,15 |  | 0.644 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 - 2. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,14*(1,4+1,6)*1,15 |  | 0.966 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,08*1,2*1,15 |  | 0.2208 | [22 empty] | VV | 0
SPU
91 | 346244382RT2 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky od 200 mm do 300 mm, Prvek zdicí pálený P; funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; fb = 20,0 N/mm2; barva:... | m2 | 5.0876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1531 | 0.78 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.14 | 5.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,26*2,5*1,15 |  | 1.495 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,22*(2,3+2,5+2,3)*1,15 |  | 3.5926 | [22 empty] | VV | 0
SPU
92 | 346244811RT2 | Přizdívky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 65 mm, Prvek zdicí pálený P; funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; fb = 20,0 N/mm2; barva:... | m2 | 10.4262 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1457 | 1.52 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.79 | 8.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 v tl. 20 mm pod izolaci, | [24 empty] | SPI |  | P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 v tl. 20 mm pod izolaci,
|  | D.1.1-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | obnažený základ P1011a : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(0,6+1,9+0,25)*1,15 |  | 1.5813 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1007, P1029a, P1006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,725*(1,8+1,1+8,5+0,2*4) |  | 8.845 | [22 empty] | VV | 0
SPU
93 | 346245999R00 | Příplatek k izolačním přizdívkám za ochranu izolace maltou min. MC 10 | m2 | 10.4262 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0585 | 0.61 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.32 | 3.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | za ochranu svislé izolace před poškozením zaléváním mezi izolací a izolovanou stěnou, včetně zaoblení v ohybu izolace vodorovné na svislou, vrstvy tl. 25 mm, | [24 empty] | SPI |  | za ochranu svislé izolace před poškozením zaléváním mezi izolací a izolovanou stěnou, včetně zaoblení v ohybu izolace vodorovné na svislou, vrstvy tl. 25 mm,
|  | D.1.1-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | obnažený základ P1011a : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(0,6+1,9+0,25)*1,15 |  | 1.5813 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1007, P1029a, P1006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,725*(1,8+1,1+8,5+0,2*4) |  | 8.845 | [22 empty] | VV | 0
SPU
94 | 346481111RT2 | Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým | m2 | 231.6008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00617 | 1.43 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.89 | 206.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, | [24 empty] | SPI |  | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,14*(1,5+2,4+2,4+2,3+2,4+2,75+1,25+1,5+1,5+2,65+2,65)*1,15*2 |  | 15.0052 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,15*(2,7+2,7+3,6+3,6)*1,15*2 |  | 8.694 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,14*(1,5+1,7+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+1,6+2,2+1,9)*2*1,15 |  | 11.914 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,18*(2,2*14+2,2+1,7+1,7+2,25*16+2,5+2,5)*2*1,15 |  | 64.0872 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,16*(2,2*14+2,25*16+2,5+2,5)*1,15*2 |  | 52.8448 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,14*(1,5+1,7+1,6+1,6)*1,15*2 |  | 4.1216 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,18*(1,9+1,6+1,6)*1,15*2 |  | 4.2228 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,22*2,3*1,15*2 |  | 2.3276 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,26*2,5*1,15*2 |  | 2.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,14*(1,5)*1,15*3 |  | 1.449 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,18*(2,1+2,3+2,05+1,85)*1,15*3 |  | 10.3086 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,12*(1,9+1,5+1,5+1,6+1,15+1,35+1,9+1,35+1,25+1,25)*1,15*3 |  | 12.213 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,1*1,35*1,15*2 |  | 0.621 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,14*(1,6)*1,15*3 |  | 1.5456 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,08*(1,3+1,3+1,3+1,6+1,3+1,0)*1,15*2 |  | 2.8704 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,18*(1,8)*1,15*3 |  | 2.2356 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,2*(2,25+2,25)*1,15*3 |  | 6.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,22*(2,3+2,5+2,3)*1,15*3 |  | 10.7778 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,14*(1,5+1,2+1,5+1,1+1,15+1,2+1,5+1,0)*1,15*2 |  | 6.5366 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,06*(0,8+0,9+1,0)*1,15*2 |  | 0.7452 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,2*2,5*1,15*3 |  | 3.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,12*1,4*1,15*3 |  | 1.1592 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,16*1,75*1,15*3 |  | 1.932 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 - 2. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,14*(1,4+1,6)*1,15*3 |  | 2.898 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,08*1,2*1,15*2 |  | 0.4416 | [22 empty] | VV | 0
SPU
95 | 310239411CP | Dozdívky CPP vč. provázání se stávajícím zdivem, s použitím suché maltové směsi | m3 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7672 | 4.42 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.94 | 9.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. provázání se stávajícím zdivem : | [24 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné objemy, nezahrnuté v samostatných položkách : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,25 |  | 1.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,25 |  | 1.25 | [22 empty] | VV | 0
SPU
96 | 310239411RX1 | Zazdívky a dozdívky betonovými cihlami P30 na MC 10 | m3 | 35.2745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6564 | 58.43 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.94 | 138.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. provázání se stávajícím zdivem : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*(0,525*2,8+1,1*2,8+1,15*1,725)*1,15 |  | 6.7624 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,65*(0,3*1,4+0,6*(0,8+1,4+0,95)+0,55*2,45+0,9*0,9+1,0*0,9)*1,15 |  | 16.3575 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,5*1,7*2,0*1,15 |  | 1.955 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,3*2,55*1,15 |  | 0.79178 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,65*0,8*0,15*1,15 |  | 0.3657 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*(0,95*1,15*2)*1,15 |  | 2.2615 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,55*2,65*(0,25+0,85)*1,15 |  | 1.8437 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,7*0,9*2,65*2*1,15 |  | 3.8399 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,5*1,4*1,15 |  | 0.7245 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 - 2. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,6*0,9*1,15 |  | 0.3726 | [22 empty] | VV | 0
SPU
97 | 311321826P00 | Beton nadzákladových zdí pohledový prostý C 30/37 | m3 | 2.9295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5301 | 7.41 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.212 | 3.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | XD1, pohledovost PB3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nad +-0,000 : | [24 empty] | VV | 0
|  | KV : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*0,42*(4,85+0,6*2) |  | 0.7623 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,4*0,42*5,5 |  | 0.924 | [22 empty] | VV | 0
|  | OZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*0,42*3,3 |  | 0.5544 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,4*0,42*3,3 |  | 0.5544 | [22 empty] | VV | 0
|  | doplnění OZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*0,42*1,6 |  | 0.1344 | [22 empty] | VV | 0
SPU
98 | 317314170R00 | Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 700 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0126 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.21 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
99 | 317314180R00 | Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 800 mm | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0126 | 0.53 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.21 | 8.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 42 |  | 42 | [22 empty] | VV | 0
SPU
100 | 317314185R00 | Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 850 mm | kus | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0126 | 0.66 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.21 | 10.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 52 |  | 52 | [22 empty] | VV | 0
SPU
101 | 317314190R00 | Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 900 mm | kus | 172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0126 | 2.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.21 | 36.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 74 |  | 74 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 98 |  | 98 | [22 empty] | VV | 0
SPU
102 | 331271115R00 | Pilíř cihla betonová P 30, rozměr 390/190/65 na MC 10 | m3 | 1.072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.424 | 2.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*0,8*0,4 |  | 1.072 | [22 empty] | VV | 0
SPU
103 | 342241192RXX | Příplatek za přiřezání cihel | m2 | 983.234 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 245.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 311238235R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 983,23398 |  | 983.234 | [22 empty] | VV | 0
SPU
104 | 38_01x | Úprava zdiva pro závěsné WC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
105 | 13480930R | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 260 mm | t | 0.35636 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.36 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 314,25*1,05/1000*1,08 |  | 0.35636 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 33_V | Výtahové šachty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36.26 |  | 0 |  |  |  |  | 2627.43 | [5 empty] | DIL
106 | 279351101R00 | Bednění základových zdí jednostranné, zřízení | m2 | 24.8835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03525 | 0.88 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.74 | 18.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | D.1.2-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,975*(2,2*2+1,86) |  | 24.8835 | [22 empty] | VV | 0
SPU
107 | 279351102R00 | Bednění základových zdí jednostranné, odstranění | m2 | 24.8835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.35 | 8.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [24 empty] | POP
|  | D.1.2-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,975*(2,2*2+1,86) |  | 24.8835 | [22 empty] | VV | 0
SPU
108 | 279361821R00 | Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0211 | 0.98 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 29.29 | 28.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [24 empty] | SPI
|  | množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje armovací výkresy !!! : | [24 empty] | VV | 0
|  | vč. výztuže desek : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 960,0/1000 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 0
SPU
109 | 631313511R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, , Beton čerstvý obyčejný; C 12/15; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 2 | m3 | 0.70725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 1.79 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 2.58 | 1.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [24 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [24 empty] | POP
|  | D.1.2-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,5*2,46*0,1*1,15 |  | 0.70725 | [22 empty] | VV | 0
SPU
110 | 224383112RXX | Zřízení pažení z profilovaných pažnic | kg | 1633 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00192 | 3.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.57 | 2563.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. odstranění přečnívajících pažnic po provedení ŽB kce, odvoz a likvidace : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1633 |  | 1633 | [22 empty] | VV | 0
SPU
111 | 273323411RA0 | Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30 | m3 | 2.706 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 6.83 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.48 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | XC2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,75*2,46*0,4 |  | 2.706 | [22 empty] | VV | 0
SPU
112 | 279323411RX1 | Železobeton základ. zdí vodostavební C 25/30, XC 2 | m3 | 8.7768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.3937 | 21.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.599 | 5.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.2-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*3,975*(2,75*2+1,86) |  | 8.7768 | [22 empty] | VV | 0
SPU
113 | 15463210RX | Pažnice mat. ocel 11320-profilové, 11375, tl. plechu 3 mm; profil 610 0930 | t | 1.633 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 1.63 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.2-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1633/1000 |  | 1.633 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 35_01 | Instalační kanály, kolektory |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 88.88 |  | 0 |  |  |  |  | 4649.21 | [5 empty] | DIL
114 | 380356241R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, zřízení | m2 | 61.828 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06535 | 4.04 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.72 | 106.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného | [24 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného
|  | D.1.2-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | MŠ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,75*(3,25*2+1,8) |  | 39.425 | [22 empty] | VV | 0
|  | IK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,075*(1,0*2+1,96) |  | 8.217 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(1,95*2+1,96) |  | 2.93 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,1*(2,25*2+2,56) |  | 7.766 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(0,35*2+1,1*2) |  | 0.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | strop : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,1*0,6+1,0*1,96) |  | 2.62 | [22 empty] | VV | 0
SPU
115 | 380356242R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění | m2 | 61.828 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.65 | 40.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného | [24 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného
|  | D.1.2-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | MŠ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,75*(3,25*2+1,8) |  | 39.425 | [22 empty] | VV | 0
|  | IK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,075*(1,0*2+1,96) |  | 8.217 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(1,95*2+1,96) |  | 2.93 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,1*(2,25*2+2,56) |  | 7.766 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(0,35*2+1,1*2) |  | 0.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | strop : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,1*0,6+1,0*1,96) |  | 2.62 | [22 empty] | VV | 0
SPU
116 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 | t | 2.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0253 | 3.02 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 22.07 | 65.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje armovací výkresy !!! : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2950/1000 |  | 2.95 | [22 empty] | VV | 0
SPU
117 | 411351102R00 | Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , odstranění | m2 | 2.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.173 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením | [24 empty] | SPI
|  | D.1.2-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | strop : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,1*0,6+1,0*1,96) |  | 2.62 | [22 empty] | VV | 0
SPU
118 | 411354173R00 | Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, zřízení | m2 | 2.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00387 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.474 | 1.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. | [24 empty] | SPI |  | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
|  | D.1.2-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | strop : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,1*0,6+1,0*1,96) |  | 2.62 | [22 empty] | VV | 0
SPU
119 | 411354174R00 | Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, odstranění | m2 | 2.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.16 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. | [24 empty] | SPI |  | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
|  | D.1.2-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | strop : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,1*0,6+1,0*1,96) |  | 2.62 | [22 empty] | VV | 0
SPU
120 | 631313511R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, , Beton čerstvý obyčejný; C 12/15; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 2 | m3 | 1.0166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 2.57 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 2.58 | 2.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [24 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [24 empty] | POP
|  | D.1.2-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,1*3,4*2,6*1,15 |  | 1.0166 | [22 empty] | VV | 0
SPU
121 | 224383112RXX | Zřízení pažení z profilovaných pažnic | kg | 2772 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00192 | 5.32 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.57 | 4352.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. odstranění přečnívajících pažnic po provedení ŽB kce, odvoz a likvidace : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2772,0 |  | 2772 | [22 empty] | VV | 0
SPU
122 | 380326132RTX | Beton komplet.konstr.vodostavební C 25/30 do 30 cm, železobeton, vliv prostředí XC2 | m3 | 6.6302 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5914 | 17.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.193 | 27.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.2-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | IK : | [24 empty] | VV | 0
|  | dno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(2,25*2,56-0,86*0,95) |  | 1.4829 | [22 empty] | VV | 0
|  | strop : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(2,25*2,56-0,86*0,95-0,35*1,1) |  | 1.3674 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | D-D : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*2,075*(2,66+1,0*2) |  | 2.9009 | [22 empty] | VV | 0
|  | F-F : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*0,5*(1,96+1,95*2) |  | 0.879 | [22 empty] | VV | 0
SPU
123 | 380326133RTX | Beton komplet.konstr.vodostavební C 25/30 nad 30cm, železobeton, vliv prostředí XC2 | m3 | 20.896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5772 | 53.85 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.455 | 51.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.2-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | MŚ : | [24 empty] | VV | 0
|  | dno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*2,6*3,65 |  | 3.796 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*4,75*(1,8+3,6*2) |  | 17.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
124 | 411351101RX0 | Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení | m2 | 2.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04751 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.65 | 1.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.2-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | strop : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,1*0,6+1,0*1,96) |  | 2.62 | [22 empty] | VV | 0
SPU
125 | 767_01X | D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů | kg | 2293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. odstranění přečnívajících kcí montážního rámu po provedení ŽB kce, odvoz a likvidace : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2293 |  | 2293 | [22 empty] | VV | 0
SPU
126 | 15463210RX | Pažnice mat. ocel 11320-profilové, 11375, tl. plechu 3 mm; profil 610 0930 | t | 2.772 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 2.77 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.2-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2772,0/1000 |  | 2.772 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 399 | Sádrokartonové kce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 139.37 |  | 0 |  |  |  |  | 4963.47 | [5 empty] | DIL
127 | 342261111RT1 | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády, stěny, podhledy, šikmé střechy, stropy; tloušťka d = 50,0 mm; hrana... | m2 | 13.7363 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02383 | 0.33 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.194 | 16.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [24 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(1,575+1,025+1,45+0,925+0,125) |  | 17.595 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,575*2,45 |  | -3.8588 | [22 empty] | VV | 0
SPU
128 | 342261211RS1 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády, stěny, podhledy, šikmé střechy, stropy; tloušťka d = 40,0 mm; hrana... | m2 | 127.5585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04242 | 5.41 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.4 | 178.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [24 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(2,4+8,15) |  | 35.3425 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,0+1,65*2,785) |  | -6.3952 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*((0,75+0,3)*4+4,6+5,3) |  | 48.645 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,4*2,7 |  | -3.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,5*(0,75+0,3)*2 |  | 7.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*(3,8+2,35+0,35+0,425) |  | 24.93 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,0+0,8*2,0) |  | -3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,775*2,9 |  | 8.0475 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0+0,9*2,0) |  | -3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,6*6,35 |  | 22.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,525*2,65 |  | -4.0412 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*1,0 |  | 1.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
129 | 342261211RS2 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 60, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády, stěny, podhledy, šikmé střechy, stropy; tloušťka d = 40,0 mm; hrana... | m2 | 15.8625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04872 | 0.77 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.404 | 22.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [24 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*(0,75*2+0,3*2+0,65*2) |  | 12.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(0,75+0,3) |  | 3.6225 | [22 empty] | VV | 0
SPU
130 | 342261211RS3 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády, stěny, podhledy, šikmé střechy, stropy; tloušťka d = 40,0 mm; hrana... | m2 | 57.2388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04242 | 2.43 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.4 | 80.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [24 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(0,85+1,65*2) |  | 13.9025 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(1,2*2+1,2*2) |  | 16.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0*2 |  | -2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,5*(1,8+1,05*2+0,9) |  | 16.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0*4 |  | -5.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,275*(1,75+1,95) |  | 12.1175 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0*2 |  | -2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(1,35+0,15+2,65) |  | 14.3175 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,575*2,45 |  | -3.8588 | [22 empty] | VV | 0
SPU
131 | 342261211RS4 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády, stěny, podhledy, šikmé střechy, stropy; tloušťka d = 40,0 mm; hrana... | m2 | 15.7903 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04872 | 0.77 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.4 | 22.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [24 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,5*1,4 |  | 4.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,275*2,26 |  | 7.4015 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,45*1,475 |  | 5.0888 | [22 empty] | VV | 0
SPU
132 | 342261213RS1 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády, stěny, podhledy, šikmé střechy, stropy; tloušťka d = 80,0 mm; hrana... | m2 | 1089.1975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04544 | 49.49 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.45 | 1579.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [24 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | TI 75mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(1,65+3,65+1,75+3,8+0,1+0,15+2,4) |  | 45.225 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,0+0,8*2,0) |  | -3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,35*6,15 |  | 20.6025 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 008-010 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(6,15*3+6,275+3,9+3,2-0,75*2+0,15*3) |  | 106.1737 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,7*3) |  | -6.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | 012-018 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(7,0*6) |  | 144.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0*3) |  | -4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,0*5,4*2 |  | -21.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -3,45*3,075 |  | -10.6088 | [22 empty] | VV | 0
|  | 029-025 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(7,1+5,15*3+0,15*3+2,725+2,65+2,65+3,2-0,75*2) |  | 112.9013 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0+0,8*2,7*4) |  | -10.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | CH : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*1,8*4 |  | 24.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,8*2,7*4) |  | -19.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | 019-024 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(7,0*5) |  | 120.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,0*6,3*3 |  | -37.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 009-013 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,5*(5,15*4+2,75+4,9+2,75+2,925+0,15*4-0,75*2) |  | 115.5875 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,7*4 |  | -8.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0221-028 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,5*(5,3+5,15+4,9) |  | 53.725 | [22 empty] | VV | 0
|  | 014-020 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,5*(7,0*7) |  | 171.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(3,5*(0,6+3,075)+0,8*2,0) |  | -14.4625 | [22 empty] | VV | 0
|  | CH : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,5*1,8*4 |  | 25.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,8*2,7*4) |  | -19.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*(4,4*2+4,15) |  | 46.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,0*3 |  | -5.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,6*(5,25*5+2,35) |  | 102.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,0*2 |  | -3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,6*(4,15*2+4,4*2) |  | 61.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,65*(1,5*2+1,55+1,2+1,1) |  | 18.1525 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,9*1,2*2 |  | 6.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,6*0,9*7 |  | -16.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,275*(2,26-1,1-0,21) |  | 3.1113 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(6,3+4,65*2+2,3+2,5+3,175+0,15*2+0,675+4,25) |  | 99.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,4*4 |  | -8.64 | [22 empty] | VV | 0
SPU
133 | 342261213RS2 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 90, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády, stěny, podhledy, šikmé střechy, stropy; tloušťka d = 80,0 mm; hrana... | m2 | 275.2194 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05167 | 14.22 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.45 | 399.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [24 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | TI 75mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(6,15*2+3,625) |  | 53.3488 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0+1,65*2,785) |  | -6.1952 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(7,0+3,075) |  | 34.7587 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,5*(2,65-0,75+2,65-0,75+2,6+0,3+7,1+7,0+0,6+3,075) |  | 85.6625 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,7*3 |  | -6.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*(2,7+6,8+2,05+0,3*2) |  | 43.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,6+0,9*2,0) |  | -4.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,6*(2,9+2,415+2,5+2,5+0,154+1,8*2+0,15+0,3*2-0,75*2) |  | 47.9484 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,6*5+1,8*2,65) |  | -16.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(1,9+2,5+2,35+7,675) |  | 49.7662 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,8*3 |  | -6.72 | [22 empty] | VV | 0
SPU
134 | 342261213RS3 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády, stěny, podhledy, šikmé střechy, stropy; tloušťka d = 80,0 mm; hrana... | m2 | 243.7325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04544 | 11.08 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.45 | 353.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [24 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | TI 75mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(1,2+0,15+1,65+0,15+0,15+1,65+0,15+1,4*2+2,4*2) |  | 42.545 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(3,35*1,0+0,7*2,0*4) |  | -8.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(5,15+2,45+3,9*2+1,8-1,2) |  | 55.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,7*2,0*6) |  | -8.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(5,15*2+2,85+1,6+1,8+0,1) |  | 57.4425 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,7*2,0*3) |  | -4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,5*(5,15-1,1+2,05+1,7+1,15+0,9+2,0) |  | 41.475 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,7*2,0*2) |  | -2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,5*(3,5+1,25+2,25+1,75+1,5+1,15) |  | 39.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,7*2,0*4) |  | -5.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*(1,8*2+1,9*2) |  | 26.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,7*2,0*2+0,8*2,0*2) |  | -6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(1,5+1,175+1,15+1,325+1,25) |  | 22.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0*4 |  | -5.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
135 | 342261213RS4 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 90, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády, stěny, podhledy, šikmé střechy, stropy; tloušťka d = 80,0 mm; hrana... | m2 | 179.5888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05174 | 9.29 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.45 | 260.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [24 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | TI 75mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*2,55 |  | 8.5425 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,5*(1,5+0,25+2,25+1,5+0,15+1,4) |  | 24.675 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*(4,4+2,85+2,45+0,15+4,55+0,25) |  | 52.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,275*(1,05+2,1) |  | 10.3163 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,275*2,0 |  | 6.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(4,15+0,15+0,15+1,9+1,7+2,575) |  | 36.6562 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0+1,0*2,0) |  | -3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 - 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,375-1,325)*3,3 |  | 3.465 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,2-1,325)*(6,0-3,3) |  | 2.3625 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,75*(4,85+2,95) |  | 29.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,75*3,475 |  | 13.0312 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
136 | 342263310R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět úprava pro osazení umývadla | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00332 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.36 | 4.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
137 | 342263320R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět úprava pro osazení WC | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 14/ I | RTS 12/ I | 0.71 | 9.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
138 | 342263360R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět úprava pro osazení baterie | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 14/ I | RTS 12/ I | 0.15 | 3.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
139 | 342266111RU7 | Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, desky standard, dvojité opláštění, bez izolace | m2 | 56.688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01199 | 0.68 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.77 | 43.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3*11*(0,262*2*1,31+0,3*2)*1,2 |  | 50.943 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,5*3,18-0,98*2,25 |  | 5.745 | [22 empty] | VV | 0
SPU
140 | 342264051RT1 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace | m2 | 1131.6559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0186 | 21.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.01 | 1142.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-18, D.1.1-26 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20,1+28,1+44,8+8,8+4,3+9,4+82,0 |  | 197.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | skládaný typ 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -6,0*(2,4+4,8) |  | -43.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | skládaný typ 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -10,0*2,4 |  | -24 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17, D.1.1-25 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*0,15+16,5+20,1+32,3+37,0+31,7+23,7+34,7+20,0+19,9+18,3+23,1+28,0+24,3+19,5+19,5+30,5+37,3+27,9+16,5+13,5+13,6+14,0+25,6 |  | 547.9875 | [22 empty] | VV | 0
|  | skládaný typ 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(0,6*0,6*73+0,6*(6,275+3,9+3,2+2,725+2,65*2+3,2+4,85+4,475+2,675*2+3,425+4,0+3,4+2,275+2,8*2+4,95+3,35+4,6)) |  | -68.805 | [22 empty] | VV | 0
|  | skládaný typ 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,8*3,6 |  | -6.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | odskoky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(3,35+2,7+3,4+4,0+4,475) |  | 5.3775 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,43*3,25 |  | 1.3975 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16, D.1.1-24 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*0,15+3,25*1,825 |  | 6.4188 | [22 empty] | VV | 0
|  | 14,2+24,7+14,2+15,1+36,4+18,3+36,7+37,0+36,1+34,8+43,9+61,8+33,5+47,6 |  | 454.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | skládaný typ 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(0,6*0,6*34+5,4*(6,6+4,2)+0,6*(2,75+4,8+2,75+2,925)) |  | -78.495 | [22 empty] | VV | 0
|  | skládaný typ 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -5,625*1,8 |  | -10.125 | [22 empty] | VV | 0
|  | odskoky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(5,2+5,0+6,275+8,825+4,75+4,1*2) |  | 11.475 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,43*3,25 |  | 1.3975 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15, D.1.1-23 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,65 |  | 4.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14, D.1.1-22 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,5+70,5+1,435*3,25 |  | 85.6637 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,55*1,9+0,65*1,15 |  | 1.7925 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,55*2,925+0,65*1,15 |  | 2.3563 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,45*2,3+0,65*1,15 |  | 1.7825 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,45*3,175+0,65*1,15 |  | 2.1763 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,45*2,5+0,65*1,15 |  | 1.8725 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,55*4,35+0,65*1,15*2 |  | 3.8875 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,6*12,875+0,25*1,15*4 |  | 8.875 | [22 empty] | VV | 0
|  | odskoky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,285*12,875 |  | 3.6694 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(5,825) |  | 1.7475 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,285*(1,9+2,925+2,3+3,175+2,5+4,35) |  | 4.8877 | [22 empty] | VV | 0
|  | skládaný typ 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(5,825+3,25)*1,45 |  | -13.1587 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13, D.1.1-21 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,0 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1028 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,5*1,15 |  | 6.325 | [22 empty] | VV | 0
|  | odskok : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*5,5 |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1029a : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8,4*1,15 |  | 9.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | odskok : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*8,4 |  | 1.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1009 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odskok : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*8,0 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*5,7 |  | 1.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1,0 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
141 | 342264051RT2 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace | m2 | 25.6513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01373 | 0.35 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.01 | 25.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-15, D.1.1-23 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,4 |  | 16.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,65*1,2*2 |  | 1.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,7*2,775 |  | 1.9425 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14, D.1.1-22 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,75*2 |  | 3.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,75*1,575 |  | 1.1812 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,575 |  | 1.4175 | [22 empty] | VV | 0
SPU
142 | 342264051RT3 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace | m2 | 93.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0186 | 1.74 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.01 | 94.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-18, D.1.1-26 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,7+4,0+1,4+2,4+1,5 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17, D.1.1-25 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,4+1,2+1,2+4,9+2,5+2,2+2,3+2,4+1,9+3,8+1,9 |  | 28.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16, D.1.1-24 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,9+1,2+1,2+3,8+2,7+1,5+1,9+4,2+3,6+2,8+1,7 |  | 28.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15, D.1.1-23 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,3+2,6 |  | 7.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14, D.1.1-22 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,1+3,2+1,5+1,5+2,1 |  | 12.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13, D.1.1-21 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,3+1,9 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
143 | 342264051RT4 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace | m2 | 10.2903 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01373 | 0.14 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.01 | 10.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-15, D.1.1-23 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,8+4,3 |  | 9.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14, D.1.1-22 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,75*1,15 |  | 0.8625 | [22 empty] | VV | 0
|  | odskok : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,285*1,15 |  | 0.32775 | [22 empty] | VV | 0
SPU
144 | 342264101R00 | Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , | kus | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.24 | 55.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, | [24 empty] | POP
|  | systémové vestavěné revizní otvory do SDK podhledu 300/300 trvalé : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | systémové vestavěné revizní otvory do SDK podhledu 400/400 trvalé : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | systémové vestavěné revizní otvory do SDK podhledu 300/300 dočasné (po zaregulování VZT boudou dodatečně domontovány a dopněn klasický SDK) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
|  | systémové vestavěné revizní otvory do SDK podhledu 400/400 dočasné (po zaregulování VZT boudou dodatečně domontovány a dopněn klasický SDK) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
145 | 342264091R00 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm | m2 | 1261.2974 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00181 | 2.28 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.03 | 37.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 342264051RT1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1131,655875 |  | 1131.6559 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 342264051RT2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 25,65125 |  | 25.6513 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 342264051RT3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 93,7 |  | 93.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 342264051RT4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,29025 |  | 10.2903 | [22 empty] | VV | 0
SPU
146 | 342264098RT1 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 | m2 | 83.1186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.58 | 48.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-17, D.1.1-25 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | odskoky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(3,35+2,7+3,4+4,0+4,475) |  | 5.3775 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,43*3,25 |  | 1.3975 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16, D.1.1-24 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*0,15 |  | 0.4875 | [22 empty] | VV | 0
|  | odskoky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(5,2+5,0+6,275+8,825+4,75+4,1*2) |  | 11.475 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,43*3,25 |  | 1.3975 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14, D.1.1-22 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*1,9+0,65*1,15 |  | 1.7925 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,55*2,925+0,65*1,15 |  | 2.3563 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,45*2,3+0,65*1,15 |  | 1.7825 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,45*3,175+0,65*1,15 |  | 2.1763 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,45*2,5+0,65*1,15 |  | 1.8725 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,55*4,35+0,65*1,15*2 |  | 3.8875 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*1,15*4 |  | 1.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | odskoky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,285*12,875 |  | 3.6694 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(5,825) |  | 1.7475 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,285*(1,9+2,925+2,3+3,175+2,5+4,35) |  | 4.8877 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13, D.1.1-21 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1028 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odskok : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*5,5 |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1029a : | [24 empty] | VV | 0
|  | odskok : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*8,4 |  | 1.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1009 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odskok : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*8,0 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*5,7 |  | 1.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1,0 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15, D.1.1-23 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*1,2*2 |  | 1.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,7*2,775 |  | 1.9425 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14, D.1.1-22 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,75*2 |  | 3.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,75*1,575 |  | 1.1812 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,575 |  | 1.4175 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14, D.1.1-22 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,75*1,15 |  | 0.8625 | [22 empty] | VV | 0
|  | odskok : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,285*1,15 |  | 0.32775 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18, D.1.1-26 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4+1,5 |  | 2.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17, D.1.1-25 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2+1,2+1,9+1,9 |  | 6.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16, D.1.1-24 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2+1,2+1,5+1,9+1,7 |  | 7.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14, D.1.1-22 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5+1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13, D.1.1-21 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9 |  | 1.9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
147 | 342264098RT2 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 | m2 | 110.0894 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.43 | 47.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-18, D.1.1-26 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3 |  | 4.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16, D.1.1-24 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*1,825 |  | 5.9313 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15, D.1.1-23 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,65 |  | 4.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14, D.1.1-22 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,435*3,25 |  | 4.6638 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,6*12,875 |  | 7.725 | [22 empty] | VV | 0
|  | odskoky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,285*12,875 |  | 3.6694 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14, D.1.1-22 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,75*2 |  | 3.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18, D.1.1-26 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,7+4,0+2,4 |  | 9.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17, D.1.1-25 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,4+4,9+2,5+2,2+2,3+2,4+3,8 |  | 22.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16, D.1.1-24 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,9+3,8+2,7+4,2+3,6+2,8 |  | 21 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15, D.1.1-23 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,6 |  | 2.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14, D.1.1-22 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,1+3,2+2,1 |  | 9.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13, D.1.1-21 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,3 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15, D.1.1-23 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,8+4,3 |  | 9.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
148 | 342264098RT3 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 | m2 | 48.785 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.28 | 13.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-18, D.1.1-26 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8,8+4,3+9,4 |  | 22.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13, D.1.1-21 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,0 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1028 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,5*1,15 |  | 6.325 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1029a : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8,4*1,15 |  | 9.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15, D.1.1-23 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,3 |  | 5.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
149 | 342267113RT2 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, čtyřstranný, deska protipožární tloušťky 12,5 mm | m | 10.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02606 | 0.27 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 2.61 | 26.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*2 |  | 6.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,5 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
150 | 34201632_050 | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 50mm | m2 | 13.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 0.61 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*4,0 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
151 | 34201632_100 | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 100mm | m2 | 33.0185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 1.45 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*6,35 |  | 22.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,525*2,65 |  | -4.0412 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,275*2,5 |  | 8.1875 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,98*2,05 |  | -2.009 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(1,4+0,475+0,45) |  | 8.0213 | [22 empty] | VV | 0
SPU
152 | 34201632_100I | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 100mm, impr | m2 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*1,0 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
153 | 34201632_100I_P | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 75-100mm, impr + TI 40mm, PO odolnost EI 45DP1 | m2 | 164.3642 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 7.23 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kompletně - viz legenda např. výkres D.1.1-17 - 4. NP ( fialova ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(0,825*2+3,625+3,675) |  | 30.8775 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(1,2+3,075+0,325+1,075+0,4) |  | 20.9587 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,5*(1,75+0,55+3,075+0,5+1,85+0,9*2+3,5+3,675) |  | 58.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*(1,475+3,225+0,775+0,775+2,325+1,35+0,525) |  | 37.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(1,55+1,1+0,44+0,325*2+0,775) |  | 15.5768 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*0,125 |  | 0.43125 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*0,125 |  | 0.45 | [22 empty] | VV | 0
SPU
154 | 34201632_100IPO | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 100mm, impr, PO odolnost | m2 | 4.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,5*1,4 |  | 4.9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
155 | 34201632_150I | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 150mm, impr | m2 | 17.475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 0.77 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*1,2 |  | 4.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*0,9 |  | 3.015 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,275*1,95 |  | 6.3863 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,45*1,175 |  | 4.0537 | [22 empty] | VV | 0
SPU
156 | 34201632_150I_P | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 150mm, impr + TI 40mm, PO odolnost EI 45DP1 | m2 | 12.315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 0.54 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*1,9 |  | 6.555 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*1,6 |  | 5.76 | [22 empty] | VV | 0
SPU
157 | 34201632_250I | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 250mm, impr | m2 | 3.6025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,275*1,1 |  | 3.6025 | [22 empty] | VV | 0
SPU
158 | 34201632_900I | Sádrokartonová stěna 400mm | m2 | 3.325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,5*(0,45+0,5) |  | 3.325 | [22 empty] | VV | 0
SPU
159 | 34201632_900IP | Sádrokartonová stěna 400mm - PO odolnost | m2 | 1.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*0,475 |  | 1.71 | [22 empty] | VV | 0
SPU
160 | 34201639_075 | Cementovláknitá deska 2*12,5mm ( předsazená ) stěna 75mm | m2 | 14.2012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 0.62 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-29 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*4,2 |  | 9.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,2*1,4 |  | 3.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,875*2,15 |  | 1.8813 | [22 empty] | VV | 0
SPU
161 | 34201639_100 | Cementovláknitá deska 2*12,5mm ( předsazená ) stěna 100mm | m2 | 3.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-29 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,65*2,2 |  | 3.63 | [22 empty] | VV | 0
SPU
162 | 34209632_100NPO | Opláštění kcí sádrokartonem PO odolnost R45min | m2 | 4.0625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(3,65*2+1,0*4+2,475*2) |  | 4.0625 | [22 empty] | VV | 0
SPU
163 | 34226_NAD | D + M sádrokartonových nadpraží | m2 | 2.895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 0.36 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK nadpraží : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1003-P1004 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*2,65 |  | 1.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1002 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*1,1 |  | 0.495 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1001-P1002 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*1,8 |  | 0.81 | [22 empty] | VV | 0
SPU
164 | 34226_XX | Oplaštění sloupů, OK profilů, odskoky, plochy nezměřitelné ( do 1m2 ) atd..., nezahrnuté ve skladbách, zesílení konstrukcí | m2 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 3.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
165 | 342261217RI3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.250 mm - instalační, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl.4 cm | m2 | 21.7975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04544 | 0.99 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.45 | 31.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*1,0*2 |  | 6.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*2,55 |  | 8.7975 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,5*1,8 |  | 6.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
166 | 342261217RI3P | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.250 mm - instalační - PO odolnost, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl.4 cm | m2 | 16.975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04544 | 0.77 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.45 | 24.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,5*1,25 |  | 4.375 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*(1,55+1,95) |  | 12.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
167 | 342261217RI4 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.300 mm - instalační, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl.4 cm | m2 | 7.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04544 | 0.35 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.45 | 11.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*1,2 |  | 4.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,5*1,0 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
168 | 342261217RP0 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.200 mm - instalační, desky standard tl.12,5 mm, minerál tl.4 cm | m2 | 8.405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04544 | 0.38 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.45 | 12.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,275*1,75 |  | 5.7313 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,45*0,775 |  | 2.6738 | [22 empty] | VV | 0
SPU
169 | 342261217RP2 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.200 mm - instalační - PO odolnost, desky standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl.4 cm | m2 | 6.7275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04544 | 0.31 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.45 | 9.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*1,95 |  | 6.7275 | [22 empty] | VV | 0
SPU
170 | 342263340R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení pisoáru | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
171 | 342263365R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení výlevky | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.15 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
172 | 3429_03 | Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěšení mobiliáře atd.. | m | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 25 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
SPU
173 | 34299_01 | Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd.... | m2 | 1261.2974 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28 | 353.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 342264091R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1261,29737 |  | 1261.2974 | [22 empty] | VV | 0
SPU
174 | 34299_02 | D + M zakrytování světlíku protopožárním SDK | m2 | 1.495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1011a : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,3*1,0*1,15 |  | 1.495 | [22 empty] | VV | 0
SPU
175 | 34299_03 | D + M dopnění SDK podhledu po demontáži dočasných revizních dvířek pl. do 0,25m2, přetmelení, přebroušení | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28 | 9.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | systémové vestavěné revizní otvory do SDK podhledu 300/300 dočasné (po zaregulování VZT boudou dodatečně domontovány a dopněn klasický SDK) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
|  | systémové vestavěné revizní otvory do SDK podhledu 400/400 dočasné (po zaregulování VZT boudou dodatečně domontovány a dopněn klasický SDK) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
176 | 34299_04 | D + M SDK podhledu s požární odolností zhora i zdola desky 2*12,5mm na zavěšenou 1vrstvou OK kci | m2 | 7.575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28 | 2.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-25 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,8 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | odskok : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*1,75 |  | 0.4375 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-24 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,2*0,85 |  | 2.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | odskok : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(0,9+1,2) |  | 0.525 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(0,85+3,2) |  | 1.0125 | [22 empty] | VV | 0
SPU
177 | 34299_05 | D + M celoplošného horního obkladu kce stropu vč. opláštění OK kcí protipožární desky 20mm | m2 | 116.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28 | 32.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-22 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (10,5+70,5+4,1+3,2+1,5+1,5+2,1)*1,25 |  | 116.75 | [22 empty] | VV | 0
SPU
178 | 28349014R | dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm; barva bílá, šedá | kus | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | systémové vestavěné revizní otvory do SDK podhledu 300/300 trvalé : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | systémové vestavěné revizní otvory do SDK podhledu 300/300 dočasné (po zaregulování VZT boudou dodatečně domontovány a dopněn klasický SDK) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
SPU
179 | 28349016RC | Dvířka revizní plná rozměr 400x400 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | systémové vestavěné revizní otvory do SDK podhledu 400/400 trvalé : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | systémové vestavěné revizní otvory do SDK podhledu 400/400 dočasné (po zaregulování VZT boudou dodatečně domontovány a dopněn klasický SDK) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 812.27 |  | 0 |  |  |  |  | 1188.49 | [5 empty] | DIL
180 | 389381001RT3 | Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 | m3 | 0.092 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5698 | 0.24 | 0 | 0 | 801-2 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 3.929 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | se zřízením a odstraněním bednění | [24 empty] | SPI
|  | D.1.2-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*0,4*0,4*2*1,15 |  | 0.092 | [22 empty] | VV | 0
SPU
181 | 411121232RT3 | Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm, včetně dodávky PZD 149x29x9 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0805 | 0.81 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.353 | 3.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-13 - 1.PP + výpis betonových prvků : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
182 | 411121232RT4 | Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm, včetně dodávky PZD 179x29x9 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09666 | 0.58 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.353 | 2.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-13 - 1.PP + výpis betonových prvků : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
183 | 411135001R00 | Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 1,5 t, ve výšce do 18 m | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.19116 | 2.49 | 0 | 0 | 801-2 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.28 | 16.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez závěsných háků | [24 empty] | SPI
|  | D.1.2-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
184 | 411135002R00 | Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 3,0 t, ve výšce do 18 m | kus | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.30159 | 11.16 | 0 | 0 | 801-2 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.9 | 70.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez závěsných háků | [24 empty] | SPI
|  | D.1.2-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | D2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | D4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
185 | 411135003R00 | Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 5,0 t, ve výšce do 18 m | kus | 147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.41224 | 60.6 | 0 | 0 | 801-2 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 2.34 | 343.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez závěsných háků | [24 empty] | SPI
|  | D.1.2-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 35 |  | 35 | [22 empty] | VV | 0
|  | D2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 38 |  | 38 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 35 |  | 35 | [22 empty] | VV | 0
|  | D2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 39 |  | 39 | [22 empty] | VV | 0
SPU
186 | 411321414R00 | Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 | m3 | 10.0222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 25.31 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.99 | 9.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | XC1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | M : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,9*5,95+0,525*(5,35+0,175)+0,65*0,6)*(0,09+0,02/2) |  | 1.4596 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | M : | [24 empty] | VV | 0
|  | (7,1*(1,835+0,525)+0,275*0,75-1,3*1,0)*(0,09+0,02/2) |  | 1.5662 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | M : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((0,77*0,45)+0,68*6,3)*(0,09+0,02/2) |  | 0.46305 | [22 empty] | VV | 0
|  | M1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*2,46*3,65 |  | 1.7958 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (9,325*4,5+1,25*2,4)*(0,09+0,02/2) |  | 4.4962 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | M : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2*0,75+1,125*1,15)*(0,1+0,02/2) |  | 0.24131 | [22 empty] | VV | 0
SPU
187 | 411351204R00 | Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - odstranění | m2 | 5.394 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.416 | 2.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením | [24 empty] | SPI
|  | D.1.2-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | M1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,86*(2,15+0,75) |  | 5.394 | [22 empty] | VV | 0
SPU
188 | 411351801R00 | Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení | m | 9.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03047 | 0.29 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.87 | 8.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením | [24 empty] | SPI
|  | D.1.2-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | M1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,46+3,5*2) |  | 9.46 | [22 empty] | VV | 0
SPU
189 | 411351802R00 | Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění | m | 9.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.23 | 2.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením | [24 empty] | SPI
|  | D.1.2-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | M1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,46+3,5*2) |  | 9.46 | [22 empty] | VV | 0
SPU
190 | 411354171R00 | Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, zřízení | m2 | 82.0446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00227 | 0.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.39 | 32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. | [24 empty] | SPI |  | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
|  | XC1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | M : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,9*5,95+0,525*(5,35+0,175)+0,65*0,6) |  | 14.5956 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | M : | [24 empty] | VV | 0
|  | (7,1*(1,835+0,525)+0,275*0,75-1,3*1,0) |  | 15.6623 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | M : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((0,77*0,45)+0,68*6,3) |  | 4.6305 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (9,325*4,5+1,25*2,4) |  | 44.9625 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | M : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2*0,75+1,125*1,15) |  | 2.1938 | [22 empty] | VV | 0
SPU
191 | 411354172R00 | Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, odstranění | m2 | 82.0446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.13 | 10.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. | [24 empty] | SPI |  | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
|  | XC1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | M : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,9*5,95+0,525*(5,35+0,175)+0,65*0,6) |  | 14.5956 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | M : | [24 empty] | VV | 0
|  | (7,1*(1,835+0,525)+0,275*0,75-1,3*1,0) |  | 15.6623 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | M : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((0,77*0,45)+0,68*6,3) |  | 4.6305 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (9,325*4,5+1,25*2,4) |  | 44.9625 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | M : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2*0,75+1,125*1,15) |  | 2.1938 | [22 empty] | VV | 0
SPU
192 | 411361821R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: střih, ohyb; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm | t | 1.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0214 | 1.81 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 26.62 | 47.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. | [24 empty] | SPI |  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
|  | množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje armovací výkresy !!! : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zálivková výztuž : | [24 empty] | VV | 0
|  | 800,0/1000 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zálivková výztuž : | [24 empty] | VV | 0
|  | 290,0/1000 |  | 0.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | M1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 680,0/1000 |  | 0.68 | [22 empty] | VV | 0
SPU
193 | 411361921RT4 | Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm | t | 0.026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0455 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 15.211 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. | [24 empty] | SPI |  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
|  | D.1.2-3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | M : | [24 empty] | VV | 0
|  | 26,0/1000 |  | 0.026 | [22 empty] | VV | 0
SPU
194 | 411361921RT9 | Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 0.714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0547 | 0.75 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 15.21 | 10.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. | [24 empty] | SPI |  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
|  | D.1.2-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | M : | [24 empty] | VV | 0
|  | 130,0/1000 |  | 0.13 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | M : | [24 empty] | VV | 0
|  | 130,0/1000 |  | 0.13 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | M : | [24 empty] | VV | 0
|  | 65/1000 |  | 0.065 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 389/1000 |  | 0.389 | [22 empty] | VV | 0
SPU
195 | 413321414R00 | Beton nosníků železový třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 | m3 | 0.4176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 1.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.865 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí, | [24 empty] | SPI |  | včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,
|  | XC1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*0,24*4,35 |  | 0.4176 | [22 empty] | VV | 0
SPU
196 | 413351107R00 | Bednění nosníků zřízení | m2 | 1.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0577 | 0.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.95 | 1.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. | [24 empty] | SPI |  | stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.
|  | XC1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*4,35 |  | 1.74 | [22 empty] | VV | 0
SPU
197 | 413351108R00 | Bednění nosníků odstranění | m2 | 1.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.37 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. | [24 empty] | SPI |  | stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.
|  | XC1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*4,35 |  | 1.74 | [22 empty] | VV | 0
SPU
198 | 413351211R00 | Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, zřízení | m2 | 1.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00535 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.775 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu | [24 empty] | SPI
|  | XC1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*4,35 |  | 1.74 | [22 empty] | VV | 0
SPU
199 | 413351212R00 | Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění | m2 | 1.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.27 | 0.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu | [24 empty] | SPI
|  | XC1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*4,35 |  | 1.74 | [22 empty] | VV | 0
SPU
200 | 417321414R00 | Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3 | m3 | 62.8174 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 158.62 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.45 | 91.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | XC1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | V1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,38*0,25*50,0 |  | 4.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | V2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,33*0,25*127,0 |  | 10.4775 | [22 empty] | VV | 0
|  | V3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*0,25*11,0 |  | 0.825 | [22 empty] | VV | 0
|  | V4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*0,25*2,5 |  | 0.15625 | [22 empty] | VV | 0
|  | lemy panelového stropu : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,35*0,25*(7,0*2-3,275+7,1*2-3,6) |  | 1.8659 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,13*0,25*(22,675+22,875+49,4) |  | 3.0859 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | V1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,38*0,25*50,0 |  | 4.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | V2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,33*0,25*127,0 |  | 10.4775 | [22 empty] | VV | 0
|  | V3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*0,25*11,0 |  | 0.825 | [22 empty] | VV | 0
|  | V4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*0,25*2,5 |  | 0.15625 | [22 empty] | VV | 0
|  | V5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*0,25*127,0 |  | 7.9375 | [22 empty] | VV | 0
|  | V6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*0,15*3,3 |  | 0.07425 | [22 empty] | VV | 0
|  | lemy panelového stropu : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,35*0,25*(7,0*2-3,275+7,1*2-3,6) |  | 1.8659 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,13*0,25*(22,675+22,875+49,4) |  | 3.0859 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | V1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,38*0,25*12,0 |  | 1.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | V3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*0,25*2,0 |  | 0.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | V4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*0,25*65,0 |  | 4.0625 | [22 empty] | VV | 0
|  | V5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*0,15*74,0 |  | 2.775 | [22 empty] | VV | 0
|  | lemy panelového stropu : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,16*0,16*(20,475*2) |  | 1.0483 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*0,16*(6,55) |  | 0.262 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,08*0,16*6,15 |  | 0.07872 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,22*0,16*6,05 |  | 0.21296 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | V2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,33*0,25*19,0 |  | 1.5675 | [22 empty] | VV | 0
|  | V3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*0,25*1,6 |  | 0.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | V4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*0,25*0,9 |  | 0.05625 | [22 empty] | VV | 0
|  | V5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*0,15*22,8 |  | 0.855 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | V4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*0,25*2,5 |  | 0.15625 | [22 empty] | VV | 0
SPU
201 | 417351115R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 403.2195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00782 | 3.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.79 | 318.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | XC1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | V1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,25*50,0 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
|  | V2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,25*127,0 |  | 63.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | V3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,25*11,0 |  | 5.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | V4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,25*2,5 |  | 1.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | lemy panelového stropu : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(7,0*2-3,275+7,1*2-3,6) |  | 5.3312 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(22,675+22,875+49,4) |  | 23.7375 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | V1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,25*50,0 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
|  | V2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,25*127,0 |  | 63.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | V3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,25*11,0 |  | 5.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | V4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,25*2,5 |  | 1.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | V5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,25*127,0 |  | 63.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | V6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,15*3,3 |  | 0.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | lemy panelového stropu : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(7,0*2-3,275+7,1*2-3,6) |  | 5.3312 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(22,675+22,875+49,4) |  | 23.7375 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | V1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,25*12,0 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | V3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,25*2,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | V4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,25*65,0 |  | 32.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | V5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,15*74,0 |  | 22.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | lemy panelového stropu : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,16*(20,475*2) |  | 6.552 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,16*(6,55) |  | 1.048 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,16*6,15 |  | 0.984 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,16*6,05 |  | 0.968 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | V2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,25*19,0 |  | 9.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | V3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,25*1,6 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | V4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,25*0,9 |  | 0.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | V5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,15*22,8 |  | 6.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | V4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,25*2,5 |  | 1.25 | [22 empty] | VV | 0
SPU
202 | 417351116R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 403.2195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.24 | 96.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 417351115R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 403,2195 |  | 403.2195 | [22 empty] | VV | 0
SPU
203 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) | t | 3.402 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0167 | 3.46 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 27.67 | 94.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně distančních prvků. | [24 empty] | SPI
|  | množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje armovací výkresy !!! : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1200,0/1000 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1760,0/1000 |  | 1.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 240,0/1000 |  | 0.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 190,0/1000 |  | 0.19 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,0/1000 |  | 0.012 | [22 empty] | VV | 0
SPU
204 | 411351203R09 | Bednění stropů deskových, podepření na celou výšku, 10kPa | m2 | 5.394 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03565 | 0.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.84 | 4.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.2-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | M1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,86*(2,15+0,75) |  | 5.394 | [22 empty] | VV | 0
SPU
205 | 411354235RCC | Bednění stropů plech TR40/183 tl. 0,77mm | m2 | 131.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01059 | 1.39 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14 | 18.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.2-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | M : | [24 empty] | VV | 0
|  | 25,0 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | M : | [24 empty] | VV | 0
|  | 25,0 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | M : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,5 |  | 12.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 66,0 |  | 66 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,0 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
206 | 499_001 | D + M úprav stropů z panelů - přiřezání, zalití spár atd... | m2 | 2221.6085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.2-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (7,0+7,1)*(22,675*2+3,25+22,875)-(3,0*0,6+5,95*1,725+(5,35+1,75)*0,375+0,75*(3,6+3,75)) |  | 987.5588 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (7,0+7,1)*(22,675*2+3,25+22,875)-(2,4*0,6+1,695*7,1+0,375*7,1+0,75*3,6+0,75*(3,275+0,275)) |  | 986.298 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (19,875*6,0-1,5*0,77+6,45*19,875+1,9*0,77) |  | 247.7517 | [22 empty] | VV | 0
SPU
207 | 59346755RX | panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 7,00 m; š = 119,0 cm;, h = 167mm | m | 224.523 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.272 | 61.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.2-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (6,45*14+6,35*15+6,45*2+6,45*1+6,35*1+2,41*2+1,83*1+4,4*1)*1,01 |  | 224.523 | [22 empty] | VV | 0
SPU
208 | 59346814RX | panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 3,00 až 13,00 m; š = 119,0 cm, h = 250mm | m | 1165.3885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.411 | 478.97 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.2-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*3,65 |  | 7.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1*4,15 |  | 4.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | D3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1*7,4 |  | 7.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1*7,3 |  | 7.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1*7,3 |  | 7.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 35*7,4 |  | 259 | [22 empty] | VV | 0
|  | D2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 39*7,3 |  | 284.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (7,4*35+7,3*38+7,4+3,65*2+7,3+7,3+4,15+6,85) |  | 576.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | ztratné 1% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1153,85/100*1 |  | 11.5385 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 43 | Schodiště |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 38.85 |  | 0 |  |  |  |  | 315.95 | [5 empty] | DIL
209 | 413351107R00 | Bednění nosníků zřízení | m2 | 10.586 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0577 | 0.61 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.95 | 10.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. | [24 empty] | SPI |  | stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.
|  | D.1.2-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | průvlaky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(0,075*2+0,335+0,125+0,2+0,225*2) |  | 4.221 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(0,25+0,3+0,2*2)*2 |  | 6.365 | [22 empty] | VV | 0
SPU
210 | 413351108R00 | Bednění nosníků odstranění | m2 | 10.586 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.37 | 3.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. | [24 empty] | SPI |  | stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.
|  | D.1.2-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | průvlaky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(0,075*2+0,335+0,125+0,2+0,225*2) |  | 4.221 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(0,25+0,3+0,2*2)*2 |  | 6.365 | [22 empty] | VV | 0
SPU
211 | 413351211R00 | Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, zřízení | m2 | 2.7637 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00535 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.775 | 2.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu | [24 empty] | SPI
|  | D.1.2-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | průvlaky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(0,2+0,225) |  | 1.4238 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(0,2)*2 |  | 1.34 | [22 empty] | VV | 0
SPU
212 | 413351212R00 | Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění | m2 | 2.7637 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.27 | 0.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu | [24 empty] | SPI
|  | D.1.2-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | průvlaky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(0,2+0,225) |  | 1.4238 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(0,2)*2 |  | 1.34 | [22 empty] | VV | 0
SPU
213 | 413361821R00 | Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0194 | 0.18 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 51.252 | 9.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků. | [24 empty] | SPI |  | stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.
|  | D.1.2-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | průvlaky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 180,0/1000 |  | 0.18 | [22 empty] | VV | 0
SPU
214 | 430321414R00 | Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30 | m3 | 9.4259 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 23.8 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 3.7695 | 35.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | XC1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | podesta : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1,9*3,85*2 |  | 2.926 | [22 empty] | VV | 0
|  | mezipodesta : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*3,85*(2,2+1,625) |  | 2.2089 | [22 empty] | VV | 0
|  | schodnice : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,12*1,75*3,3*2 |  | 1.386 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,12*1,75*3,8*2 |  | 1.596 | [22 empty] | VV | 0
|  | průvlaky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*0,225*3,85*2 |  | 0.693 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,4*0,2*3,85*2 |  | 0.616 | [22 empty] | VV | 0
SPU
215 | 430361821R00 | Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505 | t | 0.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0209 | 0.84 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 54.17 | 44.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně distančních prvků. | [24 empty] | SPI
|  | množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje armovací výkresy !!! : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 820,0/1000 |  | 0.82 | [22 empty] | VV | 0
SPU
216 | 431351121R00 | Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení | m2 | 24.7812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04597 | 1.14 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 2.3 | 57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m | [24 empty] | SPI
|  | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | POP
|  | D.1.2-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | podesta : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*3,25*2 |  | 12.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | mezipodesta : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(2,2+1,625) |  | 12.4313 | [22 empty] | VV | 0
SPU
217 | 431351122R00 | Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění | m2 | 24.7812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.338 | 8.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m | [24 empty] | SPI
|  | D.1.2-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | podesta : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*3,25*2 |  | 12.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | mezipodesta : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(2,2+1,625) |  | 12.4313 | [22 empty] | VV | 0
SPU
218 | 433351131R00 | Bednění schodnic přímočarých zřízení | m2 | 20.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0324 | 0.67 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 2.31 | 47.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m | [24 empty] | SPI
|  | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | POP
|  | D.1.2-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | schodnice : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,45*3,3*2 |  | 9.57 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,45*3,8*2 |  | 11.02 | [22 empty] | VV | 0
SPU
219 | 433351132R00 | Bednění schodnic přímočarých odstranění | m2 | 20.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.385 | 7.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m | [24 empty] | SPI
|  | D.1.2-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | schodnice : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,45*3,3*2 |  | 9.57 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,45*3,8*2 |  | 11.02 | [22 empty] | VV | 0
SPU
220 | 434311116R00 | Stupně dusané z betonu třídy C 25/30 | m | 99.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11369 | 11.29 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.57 | 56.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu, | [24 empty] | SPI |  | na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,
|  | D.1.2-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,45*42 |  | 60.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,5*3 |  | 10.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1011 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,95*2 |  | 1.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,225*4 |  | 4.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1002 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,8*4 |  | 11.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1001 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,0*2+1,475*2) |  | 4.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1010b : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,0*2+1,475*2) |  | 4.95 | [22 empty] | VV | 0
SPU
221 | 434351141R00 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení | m2 | 18.2374 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01693 | 0.31 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.54 | 28.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.2-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,45*42*0,2 |  | 12.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*3,5*3 |  | 1.575 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1011 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,95*2*0,2 |  | 0.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,225*4*0,15 |  | 0.735 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1002 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,8*4*0,1625 |  | 1.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1001 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,0*2+1,475*2)*0,1563 |  | 0.77369 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1010b : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,0*2+1,475*2)*0,1563 |  | 0.77369 | [22 empty] | VV | 0
SPU
222 | 434351142R00 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění | m2 | 16.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.26 | 4.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.2-8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,45*42*0,2 |  | 12.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*3,5*3 |  | 1.575 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1011 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,95*2*0,2 |  | 0.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,225*4*0,15 |  | 0.735 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1002 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,8*4*0,1625 |  | 1.82 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 358.96 |  | 0 |  |  |  |  | 183.62 | [5 empty] | DIL
223 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 388.4407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.02 | 7.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | KM3 - park. stání : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,0*(2,795+2,6+2,725)-2,6*0,5)*1,05 |  | 41.265 | [22 empty] | VV | 0
|  | (6,45*19,3+1,3*1,3+4,3*5,0+4,3*1,45*2*1,25)*1,05 |  | 171.4256 | [22 empty] | VV | 0
|  | KM3 - doplnění komunikace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,8+45,0)*1,05 |  | 14.742 | [22 empty] | VV | 0
|  | (6,4*6,4*3,14-6,1*6,1*3,14)*1,05 |  | 12.3637 | [22 empty] | VV | 0
|  | KM3 - přídlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*1,1*1,05 |  | 0.28875 | [22 empty] | VV | 0
|  | KM2 - žulová kostka - pojízdná : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,7*1,15+2,6*4,3+13,0*2,15+15,6*1,2-1,0*2,525)*1,05 |  | 60.144 | [22 empty] | VV | 0
|  | KM1, KM1A - žulová kostka - pochůzí : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,0*4,7+3,2*0,4+2,7*0,4+1,55*15,36+1,4*28,82+1,45*4,4-1,0*1,0+1,0*1,0*3,14/4+1,3*5,1)*1,05 |  | 88.2116 | [22 empty] | VV | 0
SPU
224 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 388.4407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.09 | 34.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | KM3 - park. stání : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,0*(2,795+2,6+2,725)-2,6*0,5)*1,05 |  | 41.265 | [22 empty] | VV | 0
|  | (6,45*19,3+1,3*1,3+4,3*5,0+4,3*1,45*2*1,25)*1,05 |  | 171.4256 | [22 empty] | VV | 0
|  | KM3 - doplnění komunikace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,8+45,0)*1,05 |  | 14.742 | [22 empty] | VV | 0
|  | (6,4*6,4*3,14-6,1*6,1*3,14)*1,05 |  | 12.3637 | [22 empty] | VV | 0
|  | KM3 - přídlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*1,1*1,05 |  | 0.28875 | [22 empty] | VV | 0
|  | KM2 - žulová kostka - pojízdná : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,7*1,15+2,6*4,3+13,0*2,15+15,6*1,2-1,0*2,525)*1,05 |  | 60.144 | [22 empty] | VV | 0
|  | KM1, KM1A - žulová kostka - pochůzí : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,0*4,7+3,2*0,4+2,7*0,4+1,55*15,36+1,4*28,82+1,45*4,4-1,0*1,0+1,0*1,0*3,14/4+1,3*5,1)*1,05 |  | 88.2116 | [22 empty] | VV | 0
SPU
225 | 564761111R00 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 300.2291 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.43 | 129.1 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.028 | 8.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | KM3 - park. stání : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,0*(2,795+2,6+2,725)-2,6*0,5)*1,05 |  | 41.265 | [22 empty] | VV | 0
|  | (6,45*19,3+1,3*1,3+4,3*5,0+4,3*1,45*2*1,25)*1,05 |  | 171.4256 | [22 empty] | VV | 0
|  | KM3 - doplnění komunikace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,8+45,0)*1,05 |  | 14.742 | [22 empty] | VV | 0
|  | (6,4*6,4*3,14-6,1*6,1*3,14)*1,05 |  | 12.3637 | [22 empty] | VV | 0
|  | KM3 - přídlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*1,1*1,05 |  | 0.28875 | [22 empty] | VV | 0
|  | KM2 - žulová kostka - pojízdná : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,7*1,15+2,6*4,3+13,0*2,15+15,6*1,2-1,0*2,525)*1,05 |  | 60.144 | [22 empty] | VV | 0
SPU
226 | 591211111R00 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm | m2 | 88.2116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11 | 9.7 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.193 | 105.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici | [24 empty] | SPI |  | s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | KM1, KM1A - žulová kostka - pochůzí : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,0*4,7+3,2*0,4+2,7*0,4+1,55*15,36+1,4*28,82+1,45*4,4-1,0*1,0+1,0*1,0*3,14/4+1,3*5,1)*1,05 |  | 88.2116 | [22 empty] | VV | 0
SPU
227 | 591241111R00 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm | m2 | 0.28875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.31388 | 0.09 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.208 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici | [24 empty] | SPI |  | s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | KM3 - přídlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*1,1*1,05 |  | 0.28875 | [22 empty] | VV | 0
SPU
228 | 564831111RX2 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, štěrkodrť frakce 16-32 mm | m2 | 300.2291 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.288 | 86.47 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.023 | 6.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | KM3 - park. stání : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,0*(2,795+2,6+2,725)-2,6*0,5)*1,05 |  | 41.265 | [22 empty] | VV | 0
|  | (6,45*19,3+1,3*1,3+4,3*5,0+4,3*1,45*2*1,25)*1,05 |  | 171.4256 | [22 empty] | VV | 0
|  | KM3 - doplnění komunikace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,8+45,0)*1,05 |  | 14.742 | [22 empty] | VV | 0
|  | (6,4*6,4*3,14-6,1*6,1*3,14)*1,05 |  | 12.3637 | [22 empty] | VV | 0
|  | KM3 - přídlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*1,1*1,05 |  | 0.28875 | [22 empty] | VV | 0
|  | KM2 - žulová kostka - pojízdná : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,7*1,15+2,6*4,3+13,0*2,15+15,6*1,2-1,0*2,525)*1,05 |  | 60.144 | [22 empty] | VV | 0
SPU
229 | 564851111RTX | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrť frakce 16-32 mm | m2 | 88.2116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.378 | 33.34 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 2.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | KM1, KM1A - žulová kostka - pochůzí : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,0*4,7+3,2*0,4+2,7*0,4+1,55*15,36+1,4*28,82+1,45*4,4-1,0*1,0+1,0*1,0*3,14/4+1,3*5,1)*1,05 |  | 88.2116 | [22 empty] | VV | 0
SPU
230 | 577142112RX3 | Asfaltový kryt, tl.5 cm | m2 | 239.7964 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12966 | 31.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02 | 4.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | KM3 - park. stání : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,0*(2,795+2,6+2,725)-2,6*0,5)*1,05 |  | 41.265 | [22 empty] | VV | 0
|  | (6,45*19,3+1,3*1,3+4,3*5,0+4,3*1,45*2*1,25)*1,05 |  | 171.4256 | [22 empty] | VV | 0
|  | KM3 - doplnění komunikace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,8+45,0)*1,05 |  | 14.742 | [22 empty] | VV | 0
|  | (6,4*6,4*3,14-6,1*6,1*3,14)*1,05 |  | 12.3637 | [22 empty] | VV | 0
SPU
231 | 577182226RX3 | Podkladní obalovaný beton tl. 10cm | m2 | 239.7964 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23073 | 55.33 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04 | 9.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | KM3 - park. stání : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,0*(2,795+2,6+2,725)-2,6*0,5)*1,05 |  | 41.265 | [22 empty] | VV | 0
|  | (6,45*19,3+1,3*1,3+4,3*5,0+4,3*1,45*2*1,25)*1,05 |  | 171.4256 | [22 empty] | VV | 0
|  | KM3 - doplnění komunikace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,8+45,0)*1,05 |  | 14.742 | [22 empty] | VV | 0
|  | (6,4*6,4*3,14-6,1*6,1*3,14)*1,05 |  | 12.3637 | [22 empty] | VV | 0
SPU
232 | 599141111R0c | Vyplnění spár živičnou zálivkou | m | 66.0652 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0036 | 0.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 3.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,3*2+45,0+1,8+6,4*3,14/2)*1,15 |  | 66.0652 | [22 empty] | VV | 0
SPU
233 | 597101045RAA | Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodnovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení F900 | m | 14.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.27853 | 3.96 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí. | [24 empty] | SPI |  | montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14,2 |  | 14.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
234 | 58380120.AR | kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm | m2 | 48.1817 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2 | 9.64 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | KM1, KM1A - žulová kostka - pochůzí : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,0*4,7+3,2*0,4+2,7*0,4+1,55*15,36+1,4*28,82+1,45*4,4-1,0*1,0+1,0*1,0*3,14/4+1,3*5,1)*1,05*1,15 |  | 101.4433 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | KM3 - přídlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*1,1*1,05*1,15 |  | 0.33206 | [22 empty] | VV | 0
|  | skladba stávající odvozena od nového stavu : | [24 empty] | VV | 0
|  | stávající kostky využity z 90-ti% ve skladbě KM1A : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(5,0*1,35+1,75*(4,5+15,2+7,5)-1,0*1,0+0,5*0,5*3,14)*1,1*0,9 |  | -53.5936 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 281.16 |  | 0 |  |  |  |  | 5913.48 | [5 empty] | DIL
235 | 611421133R00 | Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové | m2 | 1134.3304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05123 | 58.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.91 | 1032.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI
|  | kromě výměry - viz oddíl 783 - ostaní plochy bez výmalby - skryto podhledem : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18, D.1.1-26 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24,1+8,5+5,3 |  | 37.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 978011191R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1196,76295 |  | 1196.763 | [22 empty] | VV | 0
|  | pro sanace : | [24 empty] | VV | 0
|  | stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 - 2. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | položky a výměry viz Sopis prací sanačních opatření : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2.PP : : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2004 : 3,5*0,5+0,45*2*0,5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2006 : 5*0,5+0,45*2*0,5*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2007 : 2*0,5+(0,6+0,65)*0,2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(2,2+3,4+1,25) |  | -6.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | položky a výměry viz rozpočet sanačních opatření : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1.PP : : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1001 : 3,5*0,75+0,45*2*0,75*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1002 : 2,5*2,5+0,45*2*2,5+1*2,8+0,45*2*1+2,5*2,5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1003 : 3,5*1+0,45*2*1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1004 : 2,5*2,5+0,45*2*2,5+2,5*2,5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1005 : 1,725*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1006 : 2,125*1+5,2*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1011 : 6*3,2+0,45*2*3,2*3+5,65*1,25+2,6*1,25+1,9*0,45 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1026 : 2,05*1+0,45*2*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(3,975+18,45+5,3+14,75+1,725+7,325+39,0075+2,95) |  | -93.4825 | [22 empty] | VV | 0
SPU
236 | 611421231RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 493.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00412 | 2.03 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.19 | 93.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | bez výmalby - skryto podhledem : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 978011121R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 493,7 |  | 493.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
237 | 611421431RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových | m2 | 171.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0186 | 3.2 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.61 | 104.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | bez výmalby - skryto podhledem : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 978011161R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 171,8 |  | 171.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
238 | 611481211RT2 | Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 126.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00411 | 0.52 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.48 | 60.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI
|  | na cca 10-ti% plochy : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 611421133R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1134,33005/100*10 |  | 113.433 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 612421431RT2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 171,8/100*50/100*10 |  | 8.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 611421231RT2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 493,7/100*10/100*10 |  | 4.937 | [22 empty] | VV | 0
SPU
239 | 612403386RT1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm | m | 85.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01733 | 1.48 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.253 | 21.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [24 empty] | SPI
|  | drážky ve stěně pro dvě trubky ÚT od podlahy pos spodní napojení otopného tělesa do výšky 200 mm nad zemí + zapravení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*190 |  | 85.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
240 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 743.6598 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 1.77 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.18 | 133.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 771130111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 526,91 |  | 526.91 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 771130111R0C : | [24 empty] | VV | 0
|  | 35,125 |  | 35.125 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 771445034RT2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 181,6248 |  | 181.6248 | [22 empty] | VV | 0
SPU
241 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 3680.0271 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 175.39 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.84 | 3091.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N5001, N5000 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(1,05*2+4,025+3,25+2,2+1,05+0,15+1,125+2,2+0,9) |  | 55.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(2,2*2,8*2+2,225*2,15+0,9*2,05) |  | -18.9488 | [22 empty] | VV | 0
|  | N5002 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(11,875*2+0,15*2+3,5) |  | 89.5375 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(3,5*2,35) |  | -8.225 | [22 empty] | VV | 0
|  | N5004, N5005, N5007 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,25*(1,55*2+1,65) |  | 5.9375 | [22 empty] | VV | 0
|  | N5008a,b : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(3,65+1,075) |  | 15.3562 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(3,1*0,7) |  | -2.17 | [22 empty] | VV | 0
|  | N5009 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(3,8+2,4) |  | 20.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,0*2,1+3,1*0,7) |  | -4.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | N5010 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(10,05+8,15) |  | 59.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(2,025*2,15*2+2,0*2,15) |  | -13.0075 | [22 empty] | VV | 0
|  | N5012 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(6,15+3,7*2) |  | 44.0375 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,0*2,05+0,725*0,6+1,8*0,825) |  | -3.97 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N4000 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(3,65*2+5,3*2) |  | 59.965 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4001 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(17,775) |  | 59.5463 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,7*4+1,7*2,7) |  | -13.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4002 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,35*2,45 |  | 3.3075 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4004 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,35*1,2 |  | 1.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4007 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,35*1,8 |  | 2.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4008-N4010 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(3,2+3,9+6,275) |  | 44.8062 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,8*1,75*5) |  | -15.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4011 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(5,0*2+7,1) |  | 57.285 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,8*3,35+1,8*1,7*2) |  | -12.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | N012-N024 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(6,7+4,6+3,35*2+4,95*2+2,8*2+2,8*2+2,7*2+3,4*2+4,0*2+3,425*2+2,675*4+4,475*2+4,85*2+0,9+7,0) |  | 346.39 | [22 empty] | VV | 0
|  | -3,35*(3,625+1,075+0,5+3,075+0,375) |  | -28.9775 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,1*2,7*9+1,7*2,72+1,4*2,7+1,85*1,7*16+2,0*1,7*2) |  | -92.254 | [22 empty] | VV | 0
|  | o : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,9*(1,65+1,7) |  | -6.365 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4030 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(1,75+2,15+2,9+4,025+2,9+0,65) |  | 48.1562 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,7*2,7*5) |  | -9.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N3000 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(1,825*2+3,3*2+0,175*2+3,65*2) |  | 59.965 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(3,25*2,225) |  | -7.2313 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3001 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(17,725) |  | 59.3787 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,7*4) |  | -8.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3002 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,35*1,6 |  | 2.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,35*1,0 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3008 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,35*1,8 |  | 2.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3009-N3013 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(2,75+4,8+2,75+2,925+5,0*2+7,1) |  | 101.5888 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,8*3,35+1,8*1,7*7) |  | -27.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | o : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,5*0,75 |  | -1.125 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3014-N3020 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(2,6*2+5,2*2+5,25*2+4,8*2+0,5+5,0*2+6,275*2+8,825*2+4,75*2+7,0) |  | 311.215 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,75*(5,0+4,1+4,5+0,35+3,425+5,0) |  | 39.1562 | [22 empty] | VV | 0
|  | -3,35*(1,85+0,6+3,075) |  | -18.5087 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,75*(0,45+0,55) |  | -1.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,2*1,8*2)*2 |  | -1.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,85*1,7*14+2,0*1,7*2+1,1*2,7*4+1,7*2,7*2) |  | -71.89 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*(1,475+0,25+1,575) |  | -4.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | o : | [24 empty] | VV | 0
|  | -3,35*(1,6+2,4) |  | -13.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3023-N3028 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(2,6+2,65+2,65+1,025+0,98+2,345+1,2+1,4+7,225) |  | 73.9513 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,35*1,8 |  | 2.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,8*1,7*3+1,2*1,7+0,98*2,05) |  | -13.229 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,7*2,7*2) |  | -9.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | o : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,5*(2,65+2,65+2,6) |  | -11.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,65*(1,8*3) |  | -3.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3022 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*10,15 |  | 34.0025 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,7 |  | -2.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | na nových cihelných příčkách : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1003-P1004 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,5*5,025*2 |  | 25.125 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,0*2 |  | -3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1002, P1027-P1030 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,15*(4,85*7+4,85+2,2+2,8+8,45+3,05*2+5,475+2,775*2+1,65*2+5,0+27,2+0,425+1,2*2+2,8) |  | 348.075 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0*2*2+1,1*2,0*4+0,8*2,0+0,7*2,0+0,9*2,0*4) |  | -25.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,15*(1,35*2+1,2*2+1,65*2+1,5*2) |  | 13.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,9*2,9*2 |  | -11.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(1,05+0,6) |  | 5.445 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 978013191R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2051,78337 |  | 2051.7834 | [22 empty] | VV | 0
|  | ostění : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 978013191ROS : | [24 empty] | VV | 0
|  | -82,00447 |  | -82.0045 | [22 empty] | VV | 0
|  | plocha odsekaných stávajících obkladů : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 9780595201R0X : | [24 empty] | VV | 0
|  | 183,0425 |  | 183.0425 | [22 empty] | VV | 0
SPU
242 | 612421231RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | 1193.5775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00355 | 4.24 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.17 | 202.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 978013121R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1261,068875 |  | 1261.0689 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 978013121ROS : | [24 empty] | VV | 0
|  | -67,49138 |  | -67.4914 | [22 empty] | VV | 0
SPU
243 | 612421431RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových | m2 | 158.592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01646 | 2.61 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.59 | 93.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | výměra - viz položka 978013161R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 158,592 |  | 158.592 | [22 empty] | VV | 0
SPU
244 | 612451121R00 | Omítky vnitřního zdiva cementové hladké | m2 | 501.675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04558 | 22.87 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.61 | 306.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového | [24 empty] | SPI
|  | pod obklad : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N2005 - VOKO : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,625*(5,4+4,4) |  | 25.725 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,2*1,8*2 |  | -4.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,2*2*2+1,8*2*2) |  | 7.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2016 - VOKO : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(1,1+1,05+5,725+7,3+6,25) |  | 29.995 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,575*1,325 |  | -0.76188 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(0,575*2+1,325) |  | 1.6087 | [22 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(1,3+0,75) |  | 2.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2029 - VOKO : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*2,9 |  | 5.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,075*1,325 |  | -1.4244 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,075*2+1,325) |  | 2.2588 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1018 : | [24 empty] | VV | 0
|  | VOKO : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(4,25+3,725-0,25) |  | 15.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*0,25 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N5005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*1,55 |  | 2.945 | [22 empty] | VV | 0
|  | N5004 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,65) |  | 3.135 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*1,5 |  | 2.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | N5009 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(3,8+0,6) |  | 6.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N4002 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(2,45) |  | 4.655 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4004 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*1,2 |  | 2.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4007 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,8) |  | 3.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,15*1,8 |  | -2.07 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,8+1,15*2) |  | 1.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4008, N4029 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*0,75*2 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4034 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(2,55) |  | 4.845 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,15*1,2 |  | -1.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,15*2+1,2) |  | 1.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4013, N4014 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,65+1,7) |  | 6.365 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N3002 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*1,6 |  | 3.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*1,0 |  | 1.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3008 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*1,8 |  | 3.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,05*1,8 |  | -1.89 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,05*2+1,8) |  | 1.17 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3009 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*0,75 |  | 1.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3018 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,0*2,4 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3019 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,0*1,6 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3021 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(5,0+4,5+0,35*2+3,425+5,0) |  | 26.075 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,8*1,05*4 |  | -7.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,8*4+1,05*2*4) |  | 4.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3023 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(2,6+2,65*2) |  | 11.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,8*1,05*3 |  | -5.67 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,8*3+1,05*3*2) |  | 3.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3024 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*1,8 |  | 3.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,25*1,8 |  | -2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,25*2+1,8) |  | 1.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N2002 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*3,575 |  | 6.7925 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2003b : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*2,15 |  | 4.085 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,975*1,2 |  | -1.17 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(1,2+0,975*2) |  | 1.575 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2004 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(1,35+3,8+1,9) |  | 9.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,575*1,35*3 |  | -2.3287 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(0,575*3*2+1,35*3) |  | 4.875 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2009 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(2,85+0,2+6,25) |  | 13.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,575*1,35 |  | -0.77625 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(0,575*2+1,35) |  | 1.625 | [22 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*1,3 |  | 1.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2014 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(2,4+0,65+0,3+6,25) |  | 13.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,575*1,35 |  | -0.77625 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(0,575*2+1,35) |  | 1.625 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2015 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(2,7+1,0+0,525+6,25*2) |  | 23.415 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,575*1,35 |  | -0.77625 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(0,575*2+1,35) |  | 1.625 | [22 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*0,2 |  | 0.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2025 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(5,65+3,125+4,8-1,0) |  | 17.605 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,575*1,35*2 |  | -1.5525 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(0,575*2+1,35)*2 |  | 3.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*1,0 |  | 1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2026, N2027 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(2,5)*2 |  | 9.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,075*1,35*2 |  | -2.9025 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,075*2+1,35)*2 |  | 4.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2028 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(2,5)*2 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,575*1,35*2 |  | -1.5525 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(0,575*2+1,35)*2 |  | 3.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2030 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*1,7 |  | 3.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,075*1,35 |  | -1.4512 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,075*2+1,35) |  | 2.275 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1026 : | [24 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,3*(2,2+4,85*2) |  | 15.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,3*0,8 |  | -1.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,3*2,2 |  | 2.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1027 : | [24 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*3,0 |  | 5.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1028 : | [24 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,3*(5,475+3,05*2) |  | 15.0475 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,3*(1,1*2+0,8) |  | -3.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,3*5,475 |  | 7.1175 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1031a, P1031b : | [24 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,65*2+1,5*2+1,35*2+1,2*2) |  | 21.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,7*1,9*3) |  | -3.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1005a : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1005b : | [24 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*1,15 |  | 2.185 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,825*1,15 |  | -0.94875 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,75*(0,825*2+1,15) |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1005e : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,9+4,15) |  | 11.495 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,825*1,15 |  | -0.94875 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,75*(0,825*2+1,15) |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1007 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(2,925*2+4,15*2) |  | 21.225 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,5*0,9) |  | -1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,2*0,425 |  | -0.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,75*(0,425*2+1,2) |  | 1.5375 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1008a-N1008e : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(4,65+2,3+3,175+2,5+6,3+4,35*2+0,4*2) |  | 39.795 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,2*0,325)*5 |  | -1.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,75*(0,325*2+1,2)*5 |  | 6.9375 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1019 : | [24 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(2,26+1,75) |  | 8.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1020 : | [24 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(1,6+1,5) |  | 6.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1021 : | [24 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(1,75+1,1) |  | 5.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | N 1010 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(6,2*2+3,7*2+0,3*2) |  | 40.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,0*1,0*2 |  | -4 | [22 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 - 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
245 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 387.8681 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 1.42 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.36 | 139.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | na cca 10-ti% plochy : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 978013121R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1261,068875/100*10/100*10 |  | 12.6107 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 978013121ROS : | [24 empty] | VV | 0
|  | -67,49138/100*10/100*10 |  | -0.67491 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 978013161R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 158,592/100*50/100*10 |  | 7.9296 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 612421637R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3680,02715/100*10 |  | 368.0027 | [22 empty] | VV | 0
SPU
246 | 617472611RT2 | Omítky vnitřní světlíků nebo šachet ze suchých směsí s postřikem, omítka hladká, tloušťky 10 mm | m2 | 79.2802 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0177 | 1.4 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.61 | 48.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení. | [24 empty] | POP
|  | VŚ : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,15*2+1,86*2)*(22,21-4,15) |  | 144.8412 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,12*(13,475+17,45) |  | -65.561 | [22 empty] | VV | 0
SPU
247 | 612401291XX | Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdívkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky a tmele | m2 | 348.2767 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01187 | 4.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 125.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vč. provázání se stávajícím zdivem : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2*0,2*2*1,15 |  | 0.552 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,2*2,65*1,15 |  | 1.219 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*1,2*0,275*1,15 |  | 0.759 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*1,1*2,725*1,15 |  | 6.8943 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,3*2,775*1,15 |  | 1.9147 | [22 empty] | VV | 0
|  | . : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,3*2,65*1,15*2 |  | 3.657 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,05*2,65*1,15 |  | 0.30475 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,2*2,65*1,15 |  | 1.219 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,35*2,65*1,15 |  | 2.1332 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*1,075*1,2*1,15*5 |  | 14.835 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*1,725*1,15*1,15*3 |  | 13.6879 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,3*2,45*1,15 |  | 1.6905 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,6*2,0*1,15 |  | 2.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,3*2,0*1,15 |  | 1.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*1,3*2,9*1,15 |  | 8.671 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,925*1,8*1,15 |  | 3.8295 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*1,3*2,65*1,15 |  | 7.9235 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*1,35*0,75*1,15 |  | 2.3287 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*1,5*2,1*1,15 |  | 7.245 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*1,25*2,65*1,15 |  | 7.6188 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,82*2,725*1,15 |  | 5.1394 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*1,55*2,5*1,15 |  | 8.9125 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,8*2,0*1,15 |  | 3.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,6*2,0*1,15 |  | 2.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | . : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*1,4*2,65*1,1 |  | 8.162 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*1,0*2,65*1,15 |  | 6.095 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*1,2*2,65*1,15 |  | 7.314 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*0,65*1,2*1,15 |  | -1.794 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*1,125*2,65*1,15 |  | 6.8569 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*1,35*2,65*1,15 |  | 8.2282 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*1,45*2,65*1,15 |  | 8.8377 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*1,55*2,65*1,15 |  | 9.4473 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,6*2,65*1,15 |  | 3.657 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*1,75*(1,7+0,525)*1,15 |  | 8.9556 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*1,5*2,6*1,15 |  | 8.97 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*1,0*2,0*1,15 |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*1,55*2,7*1,15 |  | 9.6255 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,7*2,65*1,15 |  | 4.2665 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,85*2,0*1,15 |  | 3.91 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*1,3*2,4*1,15 |  | 7.176 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*1,4*2,4*1,15 |  | 7.728 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*1,5*2,6*1,15 |  | 8.97 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,65*2*0,325*1,15 |  | 1.9809 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 - 2. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,1*2*1,5*1,15 |  | 3.795 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,1*2*1,0*1,15 |  | 2.53 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(0,525*2,8+1,1*2,8+1,15*1,725)*1,15 |  | 15.0276 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,65*(2*1,4+2*(0,8+1,4+0,95)+0,55*2,45+0,9*0,9+1,0*0,9)*1,15 |  | 37.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*1,7*2,0*1,15 |  | 7.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,3*2,55*1,15 |  | 1.7595 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,65*2*0,15*1,15 |  | 0.91425 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*(0,95*1,15*2)*1,15 |  | 5.0255 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*2,65*(0,25+0,85)*1,15 |  | 6.7045 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,9*2,65*2*1,15 |  | 10.971 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,5*1,4*1,15 |  | 1.61 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 - 2. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,6*0,9*1,15 |  | 1.242 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*0,8*2*1,15 |  | 6.164 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*0,6*2*1,15 |  | 2.967 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*2,05*1,15*2 |  | 4.715 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2,05*1,15*2 |  | 3.772 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,3*2,45*1,15*2 |  | 1.5214 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,125*0,6*2,0*1,15*2 |  | 0.345 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,175*0,3*2,0*1,15*2 |  | 0.2415 | [22 empty] | VV | 0
SPU
248 | 612421231OS | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových - ostění, s použitím suché maltové směsi | m2 | 67.4914 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00355 | 0.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 11.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 978013121ROS : | [24 empty] | VV | 0
|  | 67,49138 |  | 67.4914 | [22 empty] | VV | 0
SPU
249 | 612481211OS2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitřní stěny - ostění, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 8.8754 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na cca 10-ti% plochy : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 978013121ROS : | [24 empty] | VV | 0
|  | 67,49138/100*10/100*10 |  | 0.67491 | [22 empty] | VV | 0
|  | ostění : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 978013191ROS : | [24 empty] | VV | 0
|  | 82,00447/100*10 |  | 8.2005 | [22 empty] | VV | 0
SPU
250 | 613473115Rss | Příplatek za zabudované rohovníky | m2 | 3680.0271 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 1.69 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 441.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | výměra - viz položka 612421637R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3680,02715 |  | 3680.0271 | [22 empty] | VV | 0
SPU
251 | 614481211RT5 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-světlíky, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 7.928 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00361 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 2.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na cca 10-ti% plochy : | [24 empty] | VV | 0
|  | VŚ : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,15*2+1,86*2)*(22,21-4,15)/100*10 |  | 14.4841 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,12*(13,475+17,45)/100*10 |  | -6.5561 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 178.87 |  | 0 |  |  |  |  | 6458.52 | [5 empty] | DIL
252 | 602019183RT4 | Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, | m2 | 1923.995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00273 | 5.25 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.23 | 442.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | výměra - viz položka 622311836RX1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1154,58971 |  | 1154.5897 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 622311833RV1 - F5 ( stávající zdivo ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 296,67697 |  | 296.677 | [22 empty] | VV | 0
|  | na stávajícím zdivu : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,825*(50,23*2+15,36-2,46)*1,05 |  | 98.1981 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ostění : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((1,2+2*1,8)*15+2*3,95+(1,25+2*1,85)*12+(0,85+2*1,85)*2+(1,1+2*0,75)+(1,25+2*0,275)+(1,35+2*0,6)+(0,85+2*1,85)*2)*0,35*1,15 |  | 66.1911 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 622311831RV1 - F1 ( stávající zdivo ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 137,5017 |  | 137.5017 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ostění : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,15*4+1,725*4*2)*1,15 |  | 13.754 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,18*(1,15*7+1,725*2*7+1,15+2,8*2+1,9+1,725*2+1,15*3+1,725*3*2+1,2*5+1,725*2*5)*1,15 |  | 16.8394 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F2 - stávající zdivo : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,075*(50,23*2-(0,92+11,735+19,8)+15,36)*1,05 |  | 94.0982 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,15*1,075)*1,05 |  | -1.2981 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | F6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*2,15*2*1,05 |  | 6.321 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 622311_0220 - F9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 26,0705 |  | 26.0705 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F8 - přístavba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,35*(5,2+4,15+1,9+2,58)*1,05 |  | 5.0825 | [22 empty] | VV | 0
|  | do ceny zakalkulovat odtrhovou zkoušku pro stanovení počtu kotev KZS pro realizaci a kalkulaci ceny : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | F10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(13,7*2+4,25)*1,05 |  | 9.9697 | [22 empty] | VV | 0
SPU
253 | 602016195R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová | m2 | 1923.995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.62 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.07 | 134.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | výměra - viz položka 622311836RX1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1154,58971 |  | 1154.5897 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 622311833RV1 - F5 ( stávající zdivo ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 296,67697 |  | 296.677 | [22 empty] | VV | 0
|  | na stávajícím zdivu : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,825*(50,23*2+15,36-2,46)*1,05 |  | 98.1981 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ostění : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((1,2+2*1,8)*15+2*3,95+(1,25+2*1,85)*12+(0,85+2*1,85)*2+(1,1+2*0,75)+(1,25+2*0,275)+(1,35+2*0,6)+(0,85+2*1,85)*2)*0,35*1,15 |  | 66.1911 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 622311831RV1 - F1 ( stávající zdivo ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 137,5017 |  | 137.5017 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ostění : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,15*4+1,725*4*2)*1,15 |  | 13.754 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,18*(1,15*7+1,725*2*7+1,15+2,8*2+1,9+1,725*2+1,15*3+1,725*3*2+1,2*5+1,725*2*5)*1,15 |  | 16.8394 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F2 - stávající zdivo : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,075*(50,23*2-(0,92+11,735+19,8)+15,36)*1,05 |  | 94.0982 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,15*1,075)*1,05 |  | -1.2981 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | F6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*2,15*2*1,05 |  | 6.321 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 622311_0220 - F9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 26,0705 |  | 26.0705 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F8 - přístavba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,35*(5,2+4,15+1,9+2,58)*1,05 |  | 5.0825 | [22 empty] | VV | 0
|  | do ceny zakalkulovat odtrhovou zkoušku pro stanovení počtu kotev KZS pro realizaci a kalkulaci ceny : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | F10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(13,7*2+4,25)*1,05 |  | 9.9697 | [22 empty] | VV | 0
SPU
254 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení | m2 | 499.3537 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.08 | 39.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin | [24 empty] | SPI |  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | mimo výtah. šachtu : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,1*0,7*2+1,0*2,1+2,025*2,15*2+2,0*2,15+2,225*2,15+0,725*0,6+1,8*0,825+3,5*2,35)*1,15 |  | 39.5327 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP, D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (4,0*1,7*8+2,0*1,7*2+3,9*1,7*3+1,2*1,7+(15,3-7,1)*2,225+3,9*1,7*4+1,8*(15,3-7,1))*1,15 |  | 164.0532 | [22 empty] | VV | 0
|  | (4,0*1,7*8+2,0*1,7*2+3,9*1,7*7+1,2*1,7)*1,15 |  | 126.0975 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP - přístavba : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,825*2,5)*1,15 |  | 16.7469 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2*1,8*15+2,225*3,95+1,25*1,85*12+0,85*1,85*2+1,1*0,75+1,25*0,275+1,35*0,6+0,85*1,85*2)*1,15 |  | 88.7886 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F1 - stávající zdivo : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,15*2,8+1,9*1,725*4+1,2*1,725*5+1,15*1,725*12+(3,45-1,075)*2,225)*1,15 |  | 64.1348 | [22 empty] | VV | 0
SPU
255 | 622311521RV1 | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 92.8002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01039 | 0.96 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.86 | 79.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [24 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [24 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F2 - stávající zdivo : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,075*(50,23*2-(0,92+11,735+19,8)+15,36)*1,05 |  | 94.0982 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,15*1,075)*1,05 |  | -1.2981 | [22 empty] | VV | 0
SPU
256 | 622311526RV1 | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 5.0825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01396 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.86 | 4.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [24 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [24 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK. | [24 empty] | POP
|  | do ceny zakalkulovat odtrhovou zkoušku pro stanovení počtu kotev KZS pro realizaci a kalkulaci ceny : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F8 - přístavba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,35*(5,2+4,15+1,9+2,58)*1,05 |  | 5.0825 | [22 empty] | VV | 0
SPU
257 | 622311527RV1 | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 9.9697 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01468 | 0.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.857 | 8.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [24 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [24 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK. | [24 empty] | POP
|  | do ceny zakalkulovat odtrhovou zkoušku pro stanovení počtu kotev KZS pro realizaci a kalkulaci ceny : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | F10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(13,7*2+4,25)*1,05 |  | 9.9697 | [22 empty] | VV | 0
SPU
258 | 622311831RV1 | Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, , Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády; tloušťka d = 80,0 mm; hrana: rovná; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,035 ... | m2 | 137.5017 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02627 | 3.61 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.017 | 139.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [24 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [24 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F1 - stávající zdivo : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,225*(50,23*2-(0,92+11,735+19,8)+15,36) |  | 185.4871 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,15*(2,8-1,075)+1,9*1,725*4+1,2*1,725*5+1,15*1,725*12+(3,45-1,075)*2,225) |  | -54.5331 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 130,954/100*5 |  | 6.5477 | [22 empty] | VV | 0
SPU
259 | 622311833RV1 | Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, , Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády; tloušťka d = 120,0 mm; hrana: rovná; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,035... | m2 | 296.677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0328 | 9.73 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.017 | 301.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [24 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [24 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. | [24 empty] | POP
|  | do ceny zakalkulovat odtrhovou zkoušku pro stanovení počtu kotev KZS pro realizaci a kalkulaci ceny : | [24 empty] | VV | 0
|  | na stávajícím zdivu : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,745*(19,95) |  | 14.8628 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,95*(15,33+15,36+22,425+0,3+10,1+9,2+14,6) |  | 344.8942 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,2*1,8*15+2,225*3,95+1,25*1,85*12+0,85*1,85*2+1,1*0,75+1,25*0,275+1,35*0,6+0,85*1,85*2) |  | -77.2075 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 282,5495/100*5 |  | 14.1275 | [22 empty] | VV | 0
SPU
260 | 622311853RV1 | Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády; tloušťka d = 30,0 mm; hrana: rovná; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,035 ... | m2 | 96.7846 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01948 | 1.89 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 2.49 | 240.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. | [24 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.
|  | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [24 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ostění : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((1,2+2*1,8)*15+2*3,95+(1,25+2*1,85)*12+(0,85+2*1,85)*2+(1,1+2*0,75)+(1,25+2*0,275)+(1,35+2*0,6)+(0,85+2*1,85)*2)*0,35*1,15 |  | 66.1911 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ostění : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,15*4+1,725*4*2)*1,15 |  | 13.754 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,18*(1,15*7+1,725*2*7+1,15+2,8*2+1,9+1,725*2+1,15*3+1,725*3*2+1,2*5+1,725*2*5)*1,15 |  | 16.8394 | [22 empty] | VV | 0
SPU
261 | 622311863RT1 | Zateplení parapetu minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády; tloušťka d = 30,0 mm; hrana: rovná; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,035 ... | m2 | 53.8436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01827 | 0.98 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.582 | 85.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt. | [24 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. | [24 empty] | POP
|  | viz výpis klempířských výrobků : | [24 empty] | VV | 0
|  | pro K/2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,105*9,5*1,15 |  | 1.1471 | [22 empty] | VV | 0
|  | pro K/3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,12*1,9*1,15 |  | 0.2622 | [22 empty] | VV | 0
|  | pro K/4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,18*135,2*1,15 |  | 27.9864 | [22 empty] | VV | 0
|  | pro K/5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,23*5,4*1,15 |  | 1.4283 | [22 empty] | VV | 0
|  | pro K/6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,255*15,2*1,15 |  | 4.4574 | [22 empty] | VV | 0
|  | pro K/7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,28*4,8*1,15 |  | 1.5456 | [22 empty] | VV | 0
|  | pro K/8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,305*8,4*1,15 |  | 2.9463 | [22 empty] | VV | 0
|  | pro K/9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,33*12,7*1,15 |  | 4.8197 | [22 empty] | VV | 0
|  | pro K/10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,355*13,2*1,15 |  | 5.3889 | [22 empty] | VV | 0
|  | pro K/11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,73*4,6*1,15 |  | 3.8617 | [22 empty] | VV | 0
SPU
262 | 622421121RT2 | Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, ze suché maltové směsi, | m2 | 721.9615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03615 | 26.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.41 | 296 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jednovrstvá venkovní omítka 15-20mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 622311833RV1 - F5 ( stávající zdivo ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 296,67697 |  | 296.677 | [22 empty] | VV | 0
|  | na stávajícím zdivu : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,825*(50,23*2+15,36-2,46)*1,05 |  | 98.1981 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ostění : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((1,2+2*1,8)*15+2*3,95+(1,25+2*1,85)*12+(0,85+2*1,85)*2+(1,1+2*0,75)+(1,25+2*0,275)+(1,35+2*0,6)+(0,85+2*1,85)*2)*0,35*1,15 |  | 66.1911 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 622311831RV1 - F1 ( stávající zdivo ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 137,5017 |  | 137.5017 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ostění : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,15*4+1,725*4*2)*1,15 |  | 13.754 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,18*(1,15*7+1,725*2*7+1,15+2,8*2+1,9+1,725*2+1,15*3+1,725*3*2+1,2*5+1,725*2*5)*1,15 |  | 16.8394 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F2 - stávající zdivo : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,075*(50,23*2-(0,92+11,735+19,8)+15,36)*1,05 |  | 94.0982 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,15*1,075)*1,05 |  | -1.2981 | [22 empty] | VV | 0
SPU
263 | 622481211RT2 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu | m2 | 72.1962 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.26 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.362 | 26.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na cca 10-ti% plochy : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 622311833RV1 - F5 ( stávající zdivo ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 296,67697/100*10 |  | 29.6677 | [22 empty] | VV | 0
|  | na stávajícím zdivu : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,825*(50,23*2+15,36-2,46)*1,05/100*10 |  | 9.8198 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ostění : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((1,2+2*1,8)*15+2*3,95+(1,25+2*1,85)*12+(0,85+2*1,85)*2+(1,1+2*0,75)+(1,25+2*0,275)+(1,35+2*0,6)+(0,85+2*1,85)*2)*0,35*1,15/100*10 |  | 6.6191 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 622311831RV1 - F1 ( stávající zdivo ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 137,5017/100*10 |  | 13.7502 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ostění : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,15*4+1,725*4*2)*1,15/100*10 |  | 1.3754 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,18*(1,15*7+1,725*2*7+1,15+2,8*2+1,9+1,725*2+1,15*3+1,725*3*2+1,2*5+1,725*2*5)*1,15/100*10 |  | 1.684 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F2 - stávající zdivo : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,075*(50,23*2-(0,92+11,735+19,8)+15,36)*1,05/100*10 |  | 9.4098 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,15*1,075)*1,05/100*10 |  | -0.12981 | [22 empty] | VV | 0
SPU
264 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 721.9615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.11 | 79.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 622311833RV1 - F5 ( stávající zdivo ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 296,67697 |  | 296.677 | [22 empty] | VV | 0
|  | na stávajícím zdivu : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,825*(50,23*2+15,36-2,46)*1,05 |  | 98.1981 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ostění : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((1,2+2*1,8)*15+2*3,95+(1,25+2*1,85)*12+(0,85+2*1,85)*2+(1,1+2*0,75)+(1,25+2*0,275)+(1,35+2*0,6)+(0,85+2*1,85)*2)*0,35*1,15 |  | 66.1911 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 622311831RV1 - F1 ( stávající zdivo ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 137,5017 |  | 137.5017 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ostění : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,15*4+1,725*4*2)*1,15 |  | 13.754 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,18*(1,15*7+1,725*2*7+1,15+2,8*2+1,9+1,725*2+1,15*3+1,725*3*2+1,2*5+1,725*2*5)*1,15 |  | 16.8394 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F2 - stávající zdivo : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,075*(50,23*2-(0,92+11,735+19,8)+15,36)*1,05 |  | 94.0982 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,15*1,075)*1,05 |  | -1.2981 | [22 empty] | VV | 0
SPU
265 | 622904121R00 | Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, | m2 | 721.9615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.43 | 310.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 622311833RV1 - F5 ( stávající zdivo ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 296,67697 |  | 296.677 | [22 empty] | VV | 0
|  | na stávajícím zdivu : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,825*(50,23*2+15,36-2,46)*1,05 |  | 98.1981 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ostění : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((1,2+2*1,8)*15+2*3,95+(1,25+2*1,85)*12+(0,85+2*1,85)*2+(1,1+2*0,75)+(1,25+2*0,275)+(1,35+2*0,6)+(0,85+2*1,85)*2)*0,35*1,15 |  | 66.1911 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 622311831RV1 - F1 ( stávající zdivo ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 137,5017 |  | 137.5017 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ostění : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,15*4+1,725*4*2)*1,15 |  | 13.754 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,18*(1,15*7+1,725*2*7+1,15+2,8*2+1,9+1,725*2+1,15*3+1,725*3*2+1,2*5+1,725*2*5)*1,15 |  | 16.8394 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F2 - stávající zdivo : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,075*(50,23*2-(0,92+11,735+19,8)+15,36)*1,05 |  | 94.0982 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,15*1,075)*1,05 |  | -1.2981 | [22 empty] | VV | 0
SPU
266 | 625990000R00 | Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tloušťky 50 mm | m2 | 170.8707 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00093 | 0.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.24 | 41.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | prováděný současně s betonováním (vložený do bednění stěn nebo dna), | [24 empty] | SPI
|  | D.1.2-7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(19,0+0,9)*1,05 |  | 5.2237 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*2,46*2*1,05 |  | 1.0332 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,41*65,0*1,05 |  | 27.9825 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(127,0+2,5)*1,05 |  | 67.9875 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(127,0+2,5)*1,05 |  | 67.9875 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*2,5*1,05 |  | 0.65625 | [22 empty] | VV | 0
SPU
267 | 62_991 | D + M vytvoření nuty v KZS - vč. materiálů, kompletně dle PD - poznámka viz výkres D.1.1-36 | m2 | 434.1787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 622311833RV1 - F5 ( stávající zdivo ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 296,67697 |  | 296.677 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 622311831RV1 - F1 ( stávající zdivo ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 137,5017 |  | 137.5017 | [22 empty] | VV | 0
SPU
268 | 622311_0120 | Zatepl.syst. fasáda, sendvíčová TI ( grafitový EPS 90mm + 30mm čedičová vata ) ti. 120 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 4.8375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04252 | 0.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.02 | 4.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [24 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. | [24 empty] | POP
|  | do ceny zakalkulovat odtrhovou zkoušku pro stanovení počtu kotev KZS pro realizaci a kalkulaci ceny : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | F4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,25*2,15 |  | 4.8375 | [22 empty] | VV | 0
SPU
269 | 622311_0140 | Zatepl.syst. fasáda, sendvíčová TI ( grafitový EPS 110mm + 30mm čedičová vata ) ti. 140 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 6.321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04252 | 0.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.02 | 6.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [24 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. | [24 empty] | POP
|  | do ceny zakalkulovat odtrhovou zkoušku pro stanovení počtu kotev KZS pro realizaci a kalkulaci ceny : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | F6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*2,15*2*1,05 |  | 6.321 | [22 empty] | VV | 0
SPU
270 | 622311_0180 | Zatepl.syst. fasáda, sendvíčová TI ( grafitový EPS 150mm + 30mm čedičová vata ) ti. 180 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 1154.5897 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04252 | 49.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.02 | 1177.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [24 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. | [24 empty] | POP
|  | do ceny zakalkulovat odtrhovou zkoušku pro stanovení počtu kotev KZS pro realizaci a kalkulaci ceny : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | F7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | mimo výtah. šachtu : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(3,1*0,7*2+1,0*2,1+2,025*2,15*2+2,0*2,15+2,225*2,15+0,725*0,6+1,8*0,825+3,5*2,35) |  | -34.3762 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,6*(20,835*2+13,56*2-2,9) |  | 237.204 | [22 empty] | VV | 0
|  | F4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -2,25*2,15 |  | -4.8375 | [22 empty] | VV | 0
|  | VŚ - D.1.1-19 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,9*15,125 |  | 43.8625 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP, D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (15,3-7,1)*(50,56*2+15,66-2,9) |  | 933.816 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(4,0*1,7*8+2,0*1,7*2+3,9*1,7*3+1,2*1,7+(15,3-7,1)*2,225+3,9*1,7*4+1,8*(15,3-7,1)) |  | -142.655 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,25*15,66 |  | 113.535 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(4,0*1,7*8+2,0*1,7*2+3,9*1,7*7+1,2*1,7) |  | -109.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-11 - 1. NP - přístavba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(2,58+0,92+11,735+5,1) |  | 77.273 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(5,825*2,5) |  | -14.5625 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1099,60925/100*5 |  | 54.9805 | [22 empty] | VV | 0
SPU
271 | 622311_0220 | Zatepl.syst. fasáda, sendvíčová TI ( grafitový EPS 190mm + 30mm čedičová vata ) ti. 220 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 26.0705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04252 | 1.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.02 | 26.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [24 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. | [24 empty] | POP
|  | do ceny zakalkulovat odtrhovou zkoušku pro stanovení počtu kotev KZS pro realizaci a kalkulaci ceny : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP -- D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | F9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,6*(13,7*2+4,25)*1,05 |  | 86.4045 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,94*(13,475+17,625)) |  | -60.334 | [22 empty] | VV | 0
SPU
272 | 622311_0280 | Zatepl.syst. fasáda, sendvíčová TI ( grafitový EPS 250mm + 30mm čedičová vata ) ti. 280 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 98.1981 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04252 | 4.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.02 | 100.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [24 empty] | POP
|  | Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. | [24 empty] | POP
|  | do ceny zakalkulovat odtrhovou zkoušku pro stanovení počtu kotev KZS pro realizaci a kalkulaci ceny : | [24 empty] | VV | 0
|  | na stávajícím zdivu : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,825*(50,23*2+15,36-2,46)*1,05 |  | 98.1981 | [22 empty] | VV | 0
SPU
273 | 622311737SS | D + M doplňků KZS, lišty, rohovníky, APU profily atd | m2 | 1928.8325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03821 | 73.7 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.42 | 2738.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 622311836RX1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1154,58971 |  | 1154.5897 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | F4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,25*2,15 |  | 4.8375 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 622311833RV1 - F5 ( stávající zdivo ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 296,67697 |  | 296.677 | [22 empty] | VV | 0
|  | na stávajícím zdivu : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,825*(50,23*2+15,36-2,46)*1,05 |  | 98.1981 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ostění : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((1,2+2*1,8)*15+2*3,95+(1,25+2*1,85)*12+(0,85+2*1,85)*2+(1,1+2*0,75)+(1,25+2*0,275)+(1,35+2*0,6)+(0,85+2*1,85)*2)*0,35*1,15 |  | 66.1911 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 622311831RV1 - F1 ( stávající zdivo ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 137,5017 |  | 137.5017 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ostění : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,15*4+1,725*4*2)*1,15 |  | 13.754 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,18*(1,15*7+1,725*2*7+1,15+2,8*2+1,9+1,725*2+1,15*3+1,725*3*2+1,2*5+1,725*2*5)*1,15 |  | 16.8394 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F2 - stávající zdivo : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,075*(50,23*2-(0,92+11,735+19,8)+15,36)*1,05 |  | 94.0982 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,15*1,075)*1,05 |  | -1.2981 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | F6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*2,15*2*1,05 |  | 6.321 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 622311_0220 - F9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 26,0705 |  | 26.0705 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F8 - přístavba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,35*(5,2+4,15+1,9+2,58)*1,05 |  | 5.0825 | [22 empty] | VV | 0
|  | do ceny zakalkulovat odtrhovou zkoušku pro stanovení počtu kotev KZS pro realizaci a kalkulaci ceny : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | F10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(13,7*2+4,25)*1,05 |  | 9.9697 | [22 empty] | VV | 0
SPU
274 | 622411904R0X | Penetrace savých podkladů - stávající zdivo vč. dodávky penetrace | m2 | 721.9615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 64.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 622311833RV1 - F5 ( stávající zdivo ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 296,67697 |  | 296.677 | [22 empty] | VV | 0
|  | na stávajícím zdivu : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,825*(50,23*2+15,36-2,46)*1,05 |  | 98.1981 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ostění : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((1,2+2*1,8)*15+2*3,95+(1,25+2*1,85)*12+(0,85+2*1,85)*2+(1,1+2*0,75)+(1,25+2*0,275)+(1,35+2*0,6)+(0,85+2*1,85)*2)*0,35*1,15 |  | 66.1911 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 622311831RV1 - F1 ( stávající zdivo ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 137,5017 |  | 137.5017 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ostění : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,15*4+1,725*4*2)*1,15 |  | 13.754 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,18*(1,15*7+1,725*2*7+1,15+2,8*2+1,9+1,725*2+1,15*3+1,725*3*2+1,2*5+1,725*2*5)*1,15 |  | 16.8394 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F2 - stávající zdivo : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,075*(50,23*2-(0,92+11,735+19,8)+15,36)*1,05 |  | 94.0982 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,15*1,075)*1,05 |  | -1.2981 | [22 empty] | VV | 0
SPU
275 | 622411904R0Z | Penetrace savých podkladů - nové zdivo vč. dodávky penetrace | m2 | 1202.0335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.31 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 108.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 622311836RX1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1154,58971 |  | 1154.5897 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 622311833RV1 - F5 ( stávající zdivo ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 296,67697 |  | 296.677 | [22 empty] | VV | 0
|  | na stávajícím zdivu : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,825*(50,23*2+15,36-2,46)*1,05 |  | 98.1981 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ostění : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((1,2+2*1,8)*15+2*3,95+(1,25+2*1,85)*12+(0,85+2*1,85)*2+(1,1+2*0,75)+(1,25+2*0,275)+(1,35+2*0,6)+(0,85+2*1,85)*2)*0,35*1,15 |  | 66.1911 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 622311831RV1 - F1 ( stávající zdivo ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 137,5017 |  | 137.5017 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ostění : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,15*4+1,725*4*2)*1,15 |  | 13.754 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,18*(1,15*7+1,725*2*7+1,15+2,8*2+1,9+1,725*2+1,15*3+1,725*3*2+1,2*5+1,725*2*5)*1,15 |  | 16.8394 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F2 - stávající zdivo : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,075*(50,23*2-(0,92+11,735+19,8)+15,36)*1,05 |  | 94.0982 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,15*1,075)*1,05 |  | -1.2981 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | F6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*2,15*2*1,05 |  | 6.321 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 622311_0220 - F9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 26,0705 |  | 26.0705 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F8 - přístavba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,35*(5,2+4,15+1,9+2,58)*1,05 |  | 5.0825 | [22 empty] | VV | 0
|  | do ceny zakalkulovat odtrhovou zkoušku pro stanovení počtu kotev KZS pro realizaci a kalkulaci ceny : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | F10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(13,7*2+4,25)*1,05 |  | 9.9697 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 622311833RV1 - F5 ( stávající zdivo ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | -296,67697 |  | -296.677 | [22 empty] | VV | 0
|  | na stávajícím zdivu : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -0,825*(50,23*2+15,36-2,46)*1,05 |  | -98.1981 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ostění : | [24 empty] | VV | 0
|  | -((1,2+2*1,8)*15+2*3,95+(1,25+2*1,85)*12+(0,85+2*1,85)*2+(1,1+2*0,75)+(1,25+2*0,275)+(1,35+2*0,6)+(0,85+2*1,85)*2)*0,35*1,15 |  | -66.1911 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 622311831RV1 - F1 ( stávající zdivo ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | -137,5017 |  | -137.5017 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ostění : | [24 empty] | VV | 0
|  | -0,65*(1,15*4+1,725*4*2)*1,15 |  | -13.754 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,18*(1,15*7+1,725*2*7+1,15+2,8*2+1,9+1,725*2+1,15*3+1,725*3*2+1,2*5+1,725*2*5)*1,15 |  | -16.8394 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F2 - stávající zdivo : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,075*(50,23*2-(0,92+11,735+19,8)+15,36)*1,05 |  | -94.0982 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,15*1,075)*1,05 |  | 1.2981 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 372.95 |  | 0 |  |  |  |  | 1464.54 | [5 empty] | DIL
276 | 614471715R00 | Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezní můstek a nátěr antikorozní pro jakoukoliv velikost opravované plochy | m2 | 64.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.1 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.05 | 3.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 48,8 |  | 48.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K9 - schodiště : | [24 empty] | VV | 0
|  | mezipodesta : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,35 |  | 15.35 | [22 empty] | VV | 0
SPU
277 | 631312711R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30, , Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 2 | m3 | 6.3735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 16.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 3.21 | 20.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [24 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [24 empty] | POP
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,45775*0,068 |  | 0.91513 | [22 empty] | VV | 0
|  | K1 - prostor pod schodištěm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,0*0,068 |  | 1.088 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,06*0,072 |  | 0.79632 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K6 - KD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 38,6*0,071 |  | 2.7406 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 + D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B2 - čistící zóna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,9*0,066 |  | 0.6534 | [22 empty] | VV | 0
|  | B2A - čistící zóna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,5*0,072 |  | 0.18 | [22 empty] | VV | 0
SPU
278 | 631313711R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 , , Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 2 | m3 | 12.5342 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 31.65 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 2.58 | 32.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [24 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [24 empty] | POP
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K2 - CHO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,8*0,09 |  | 4.572 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 62,3242*0,11 |  | 6.8557 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zapravení po kanalizaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,6475*0,095 |  | 1.1065 | [22 empty] | VV | 0
SPU
279 | 631312121R00 | Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě přes 1 do 4 m2 tloušťky do 80 mm | m3 | 0.2754 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.69 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 3.6 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | K7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2*1,5)*3*0,051 |  | 0.2754 | [22 empty] | VV | 0
SPU
280 | 631312141R00 | Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách | m3 | 1.7069 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 4.27 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 5.33 | 9.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, | [24 empty] | SPI
|  | pevnost min 25MPa : | [24 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P4 - PVC - doplnění ( dle stávající podlahoviny ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,78*0,064 |  | 0.62592 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00, 952901114R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (17,1575+(2,85+0,65)*0,25)*0,051 |  | 0.91966 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,65*0,25*0,051 |  | 0.16129 | [22 empty] | VV | 0
SPU
281 | 631319163R00 | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm | m3 | 7.9622 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.35 | 10.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny | [24 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 62,3242*0,11 |  | 6.8557 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zapravení po kanalizaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,6475*0,095 |  | 1.1065 | [22 empty] | VV | 0
SPU
282 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 22.203 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.82 | 18.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [24 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 77,2*0,065 |  | 5.018 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 58,6*0,065 |  | 3.809 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P3 - protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3*0,065 |  | 0.2795 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9C - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 46,0*0,074 |  | 3.404 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,45775*0,068 |  | 0.91513 | [22 empty] | VV | 0
|  | K1 - prostor pod schodištěm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,0*0,068 |  | 1.088 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,06*0,072 |  | 0.79632 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K6 - KD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 38,6*0,071 |  | 2.7406 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B6 - beton : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,6*0,065 |  | 2.119 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20,0*0,06 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 + D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B2 - čistící zóna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,9*0,066 |  | 0.6534 | [22 empty] | VV | 0
|  | B2A - čistící zóna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,5*0,072 |  | 0.18 | [22 empty] | VV | 0
SPU
283 | 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm | m3 | 12.5342 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.41 | 5.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [24 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K2 - CHO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,8*0,09 |  | 4.572 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 62,3242*0,11 |  | 6.8557 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zapravení po kanalizaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,6475*0,095 |  | 1.1065 | [22 empty] | VV | 0
SPU
284 | 631342824R00 | Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 80 mm z polystyrenbetonu, 0,9 MPa | m3 | 2.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.65499 | 1.91 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 5.24 | 15.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | PŘÍPADNÉ POŠKOZENÍ IZOLACE PROTI VODĚ NENÍ ŘEŠENO - VIZ TEXT SKLADBY P4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | PSB 60 : | [24 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P4 - PVC - doplnění ( dle stávající podlahoviny ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,78*0,08 |  | 0.7824 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00, 952901114R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (17,1575+(2,85+0,65)*0,25)*0,08 |  | 1.4426 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,65*0,25*0,08 |  | 0.253 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | K7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2*1,5)*3*0,08 |  | 0.432 | [22 empty] | VV | 0
SPU
285 | 631361921RT5 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 1.8774 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 2 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 15.23 | 28.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně distančních prvků | [24 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 77,2*3,301*1,25/1000 |  | 0.31855 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 58,6*3,301*1,25/1000 |  | 0.2418 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P3 - protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3*3,301*1,25/1000 |  | 0.01774 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9C - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 46,0*3,301*1,25/1000 |  | 0.18981 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,45775*3,301*1,25/1000 |  | 0.05553 | [22 empty] | VV | 0
|  | K1 - prostor pod schodištěm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,0*3,301*1,25/1000 |  | 0.06602 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K2 - CHO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,8*3,301*1,25/1000 |  | 0.20961 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,06*3,301*1,25/1000 |  | 0.04564 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K6 - KD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 38,6*3,301*1,25/1000 |  | 0.15927 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 62,3242*3,301*1,25/1000 |  | 0.25717 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B2 - čistící zóna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,4*3,301*1,25/1000 |  | 0.05117 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B6 - beton : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,6*3,301*1,25/1000 |  | 0.13452 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20,0*3,301*1,25/1000 |  | 0.08253 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zapravení po kanalizaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,6475*3,301*1,25/1000 |  | 0.04806 | [22 empty] | VV | 0
SPU
286 | 632415115RT2 | Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 15 mm, včetně penetrace | m2 | 289.0917 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02565 | 7.42 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.3875 | 112.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18,845*14,61*1,05 |  | 289.0917 | [22 empty] | VV | 0
SPU
287 | 632441015RT2 | Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 50 mm | m2 | 296.3476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11025 | 32.67 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.15 | 44.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami | [24 empty] | SPI |  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | tl. 51mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | K4 - CHO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 69,3/50*51 |  | 70.686 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | tl. 51mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | K5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 209,08/50*51 |  | 213.2616 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K5A : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,4 |  | 12.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
288 | 632441016RT2 | Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 55 mm | m2 | 847.8319 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12128 | 102.83 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.16 | 135.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami | [24 empty] | SPI |  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P6 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 259,2 |  | 259.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P6A - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40,7 |  | 40.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P6B - linoleum : | [24 empty] | VV | 0
|  | 283,9 |  | 283.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C1 - koberec : | [24 empty] | VV | 0
|  | 144,8 |  | 144.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | tl. 53mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | K8 - KD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 123,73125/55*53 |  | 119.2319 | [22 empty] | VV | 0
SPU
289 | 632441017RT2 | Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťka 60 mm | m2 | 1025.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1323 | 135.66 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.16 | 164.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami | [24 empty] | SPI |  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P5 PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 84,1+22,6 |  | 106.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P5A - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18,7 |  | 18.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 584,3 |  | 584.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9B - PVC - elektrostatické : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,7 |  | 13.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9A - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 51,6 |  | 51.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9D - linoleum : | [24 empty] | VV | 0
|  | 250,4 |  | 250.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
290 | 632441491R00 | Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů | m2 | 2146.9795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.05 | 107.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami | [24 empty] | SPI |  | dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami
|  | výměra - viz položka 632441015RT2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 296,3476 |  | 296.3476 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 632441016RT2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 847,83193 |  | 847.8319 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 632441017RT2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1002,8 |  | 1002.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
291 | 631421311R00 | Oprava bet. ploch opravným betonem tl. do 10mm v 30-ti% plochy, vč. penetrace | m2 | 2398.7715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01554 | 37.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.24 | 575.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P6 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 259,2 |  | 259.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P6A - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40,7 |  | 40.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P6B - linoleum : | [24 empty] | VV | 0
|  | 283,9 |  | 283.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 584,3 |  | 584.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9B - PVC - elektrostatické : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,7 |  | 13.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9A - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 51,6 |  | 51.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9C - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 46,0 |  | 46 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9D - linoleum : | [24 empty] | VV | 0
|  | 250,4 |  | 250.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,45775 |  | 13.4578 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K4 - CHO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 69,3 |  | 69.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 209,08 |  | 209.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K5A : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,4 |  | 12.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C1 - koberec : | [24 empty] | VV | 0
|  | 144,8 |  | 144.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K8 - KD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 123,73125 |  | 123.7313 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B6 - beton : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,6 |  | 32.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,6 |  | 50.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B4+B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (13,3+25,8+2,3+7,6+60,6+60,6) |  | 170.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 42,8025 |  | 42.8025 | [22 empty] | VV | 0
SPU
292 | 632441010_60T | D + M Potěr cementový tl. 56mm - 60 mm, samonivelační potěr CT - C25 - F5 vč. dilatačních lišt | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 8.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Součástí položky ja dodávka + montáž veškerých materiálů, pomocné lešení, vnitrostaveništní přesun hmot. Včetně vytvoření a zaplnění dilatačních spár. | [24 empty] | POP |  | Součástí položky ja dodávka + montáž veškerých materiálů, pomocné lešení, vnitrostaveništní přesun hmot. Včetně vytvoření a zaplnění dilatačních spár.
[27 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20,0 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
293 | 632441010_65T | D + M Potěr cementový tl. 61mm - 65 mm, samonivelační potěr CT - C25 - F5 vč. dilatačních lišt | m2 | 172.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 74.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Součástí položky ja dodávka + montáž veškerých materiálů, pomocné lešení, vnitrostaveništní přesun hmot. Včetně vytvoření a zaplnění dilatačních spár. | [24 empty] | POP |  | Součástí položky ja dodávka + montáž veškerých materiálů, pomocné lešení, vnitrostaveništní přesun hmot. Včetně vytvoření a zaplnění dilatačních spár.
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 77,2 |  | 77.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 58,6 |  | 58.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P3 - protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3 |  | 4.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B6 - beton : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,6 |  | 32.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
294 | 632441010_75T | D + M Potěr cementový tl. 71mm - 75 mmsamonivelační potěr CT - C25 - F5 vč. dilatačních lišt | m2 | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 19.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Součástí položky ja dodávka + montáž veškerých materiálů, pomocné lešení, vnitrostaveništní přesun hmot. Včetně vytvoření a zaplnění dilatačních spár. | [24 empty] | POP |  | Součástí položky ja dodávka + montáž veškerých materiálů, pomocné lešení, vnitrostaveništní přesun hmot. Včetně vytvoření a zaplnění dilatačních spár.
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9C - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 46,0 |  | 46 | [22 empty] | VV | 0
SPU
295 | 663612222R00 | Sponkování rýh v podlahách | m | 193.5625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.27 | 52.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | rýha pro kanalizaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,225+0,8+0,375+1,125+2,0+0,6+2,575+3,225+2,575)*1,15 |  | 18.975 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,0*2+1,05+0,95+5,525+0,6+6,125)*1,15 |  | 27.8875 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dílna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2+1,6 |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | P.UT : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,9+1,75+3,4+4,4+3,0+1,525+3,7+5,475+12,65+12,875+13,2+2,85+0,65) |  | 67.375 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,65 |  | 12.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | K7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2*3*2+1,5*3*2) |  | 16.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P.UT : | [24 empty] | VV | 0
|  | (4,15+2,6+5,55+4,925+5,025+2,625+2,25) |  | 27.125 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P.UT : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,1+3,3+3,05) |  | 7.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | SP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (6,3+3,8+2,0) |  | 12.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
296 | 663612229R00 | Sponkování rýh v podlahách - v ploše | m2 | 48.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.27 | 13.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 48,8 |  | 48.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
297 | 663612299R00 | Lokální vyspravení epoxidovým tmelem podlah - v ploše cca 30% | m2 | 48.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.27 | 13.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 48,8 |  | 48.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 761_05 | Výrobky sklenářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
298 | S/01 | D + M Skleněné zrcadlo 950/600mm, kompletně dle výpisu sklenářských výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
299 | S/02 | D + M Skleněné zrcadlo 1200/600mm, kompletně dle výpisu sklenářských výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
300 | S/03 | D + M Skleněné zrcadlo 1250/600mm, kompletně dle výpisu sklenářských výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
301 | S/04 | D + M Skleněné zrcadlo 1400/600mm, kompletně dle výpisu sklenářských výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
302 | S/05 | D + M Skleněné zrcadlo 1400/600mm, kompletně dle výpisu sklenářských výrobků | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
303 | S/06 | D + M Skleněné zrcadlo 1500/600mm, kompletně dle výpisu sklenářských výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
304 | S/07 | D + M Skleněné zrcadlo 1600/600mm, kompletně dle výpisu sklenářských výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
305 | S/08 | D + M Skleněné zrcadlo 2450/600mm, kompletně dle výpisu sklenářských výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
306 | S/09 | D + M Skleněné zrcadlo 2700/600mm, kompletně dle výpisu sklenářských výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
307 | S/10 | D + M Skleněné zrcadlo 2850/600mm, kompletně dle výpisu sklenářských výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 54.9 |  | 0 |  |  |  |  | 48.64 | [5 empty] | DIL
308 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 135.1214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.188 | 25.4 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.27 | 36.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1000/100/250 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (24,55+22,45+5,0+2,725*2+2,795*2+0,5+4,6+1,4)*1,05 |  | 73.017 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1000/150/150 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,45+00,3+2,795+2,6+2,725+1,3+36,6+1,8+6,1*3,14/2)*1,05 |  | 62.1043 | [22 empty] | VV | 0
SPU
309 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 | m3 | 8.4451 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 21.32 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.44 | 12.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z dlažebních kostek z betonu prostého | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1000/100/250 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (24,55+22,45+5,0+2,725*2+2,795*2+0,5+4,6+1,4)*1,05*0,25*0,25 |  | 4.5636 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1000/150/150 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,45+00,3+2,795+2,6+2,725+1,3+36,6+1,8+6,1*3,14/2)*1,05*0,25*0,25 |  | 3.8815 | [22 empty] | VV | 0
SPU
310 | 59217421R | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 4.8 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1000/100/250 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 80 |  | 80 | [22 empty] | VV | 0
SPU
311 | 59217476R | obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá | kus | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0483 | 3.38 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1000/150/150 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 70 |  | 70 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 132.33 |  | 0 |  |  |  |  | 2169.25 | [5 empty] | DIL
312 | 941941052R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m | m2 | 3991.3235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02426 | 96.83 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.14 | 558.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [24 empty] | SPI
|  | Včetně kotvení lešení. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-30 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (15,3*(18,66+53,56*2+2,6*2)+8,5*18,66+3,35*(31,835*2+18,66*25)+4,05*6,5*2) |  | 3991.3235 | [22 empty] | VV | 0
SPU
313 | 941941392R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m | m2 | 23947.941 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 24.43 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.01 | 239.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-30 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (15,3*(18,66+53,56*2+2,6*2)+8,5*18,66+3,35*(31,835*2+18,66*25)+4,05*6,5*2)*6 |  | 23947.941 | [22 empty] | VV | 0
SPU
314 | 941941852R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m | m2 | 3991.3235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.12 | 478.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-30 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (15,3*(18,66+53,56*2+2,6*2)+8,5*18,66+3,35*(31,835*2+18,66*25)+4,05*6,5*2) |  | 3991.3235 | [22 empty] | VV | 0
SPU
315 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 2963.4561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 4.68 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.21 | 622.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 342264091R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1261,29737 |  | 1261.2974 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 767584502R90 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 349,85625 |  | 349.8562 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 767584502R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1352,3025 |  | 1352.3025 | [22 empty] | VV | 0
SPU
316 | 943955141R00 | Montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo podélníky, | m2 | 47.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01691 | 0.81 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.09 | 4.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-14, 29 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 22,2*2,15 |  | 47.73 | [22 empty] | VV | 0
SPU
317 | 943955841R00 | Demontáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo podélníky, | m2 | 47.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.09 | 4.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-14, 29 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 22,2*2,15 |  | 47.73 | [22 empty] | VV | 0
SPU
318 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 3991.3235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.03 | 119.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-30 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (15,3*(18,66+53,56*2+2,6*2)+8,5*18,66+3,35*(31,835*2+18,66*25)+4,05*6,5*2) |  | 3991.3235 | [22 empty] | VV | 0
SPU
319 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 3991.3235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.02 | 79.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-30 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (15,3*(18,66+53,56*2+2,6*2)+8,5*18,66+3,35*(31,835*2+18,66*25)+4,05*6,5*2) |  | 3991.3235 | [22 empty] | VV | 0
SPU
320 | 944945012R00 | Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m | m | 157.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02279 | 3.59 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.2 | 31.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-30 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (18,66*2+53,56*2+4,05*2+2,6*2) |  | 157.74 | [22 empty] | VV | 0
SPU
321 | 944945192R00 | Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m | m | 946.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00176 | 1.67 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.01 | 9.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-30 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (18,66*2+53,56*2+4,05*2+2,6*2)*6 |  | 946.44 | [22 empty] | VV | 0
SPU
322 | 944945812R00 | Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m | m | 157.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.13 | 20.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-30 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (18,66*2+53,56*2+4,05*2+2,6*2) |  | 157.74 | [22 empty] | VV | 0
SPU
323 | 942991121Rxx | Montáž, Pronájem a Demontáž stavebního výtahu | den | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | předpoklad 6 měsíců : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6*30 |  | 180 | [22 empty] | VV | 0
SPU
324 | 70921155R | síťovina ochranná HDPE; se stabilizací proti UV; š = 2 500,0 mm; l = 20,000 m; hustota 1 : 1; plošná hmotnost 70 g/m2; stínění 70 % | m2 | 4590.022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.32 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1-30 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (15,3*(18,66+53,56*2+2,6*2)+8,5*18,66+3,35*(31,835*2+18,66*25)+4,05*6,5*2)*1,15 |  | 4590.022 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.86 |  | 0.09 |  |  |  |  | 1134.58 | [5 empty] | DIL
325 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 3517.6531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.14 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.31 | 1090.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | K8 - KD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,35+28,1+44,8-3,15 |  | 76.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | K9 - schodiště : | [24 empty] | VV | 0
|  | mezipodesta : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,71 |  | 4.71 | [22 empty] | VV | 0
|  | stupně : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,1682+0,272)*22*1,45 |  | 14.0424 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,15+0,3)*3,5*3 |  | 4.725 | [22 empty] | VV | 0
|  | P6 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8,8+4,3+9,4+82,0 |  | 104.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | P6A - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,7+4,0+1,4+2,4+1,5 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | B6 - beton : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24,1+8,5 |  | 32.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | K8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24,0+25,6-6,6 |  | 43 | [22 empty] | VV | 0
|  | K9 - schodiště : | [24 empty] | VV | 0
|  | mezipodesta : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,71 |  | 4.71 | [22 empty] | VV | 0
|  | stupně : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,1682+0,272)*22*1,45 |  | 14.0424 | [22 empty] | VV | 0
|  | P6 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 34,0+16,5+34,7+28,0+14,0+27,5 |  | 154.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | P6A - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,4+1,2+1,2+4,9+2,5+2,2+2,3+2,4+1,9+3,8+1,9 |  | 28.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | P6B - linoleum : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20,0+19,9+18,3+23,1+24,3+19,5+19,5+30,5+37,3+27,9+16,5+13,5+13,6 |  | 283.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | C1 - koberec : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20,1+32,3+37,0+31,7+23,7 |  | 144.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | K5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,6+47,6 |  | 55.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | K9 - schodiště : | [24 empty] | VV | 0
|  | mezipodesta : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,93 |  | 5.93 | [22 empty] | VV | 0
|  | stupně : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,154+0,3)*24*1,45 |  | 15.7992 | [22 empty] | VV | 0
|  | P9 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 33,5+14,2+36,4+43,9+61,8+66,4+19,0+13,4+13,7 |  | 302.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | P9A - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,9+1,2+1,2+3,8+2,7+1,5+1,9+4,2+3,6+2,8+1,7 |  | 28.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | P9B - PVC - elektrostatické : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,7 |  | 13.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | P9D - linoleum : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24,7+14,2+15,1+18,3+36,7+37,0+36,1+34,8+33,5 |  | 250.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | B5 - přebroušení teraca - stupně : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,45*12*2*(0,1542+0,3) |  | 15.8062 | [22 empty] | VV | 0
|  | K8 - mezipodesta : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,425*3,25 |  | 4.6312 | [22 empty] | VV | 0
|  | K5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,2+25,8 |  | 33 | [22 empty] | VV | 0
|  | K4 - CHO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24,3+13,0 |  | 37.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | K7 - plocha doplňované dlažby : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,22 |  | 1.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2007, N2008 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (13,6+11,7-1,22) |  | 24.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | P9 PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 36,0+6,1+8,1+10,9+8,6+8,0+18,1+4,2+10,6+15,3+15,3+15,4+15,3+17,4+33,5+11,2+11,2+10,9+25,9 |  | 282 | [22 empty] | VV | 0
|  | P9A - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,1+4,8+4,3+5,3+2,6 |  | 23.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | P9C - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 46,0 |  | 46 | [22 empty] | VV | 0
|  | P4 - PVC - doplnění ( dle stávající podlahoviny ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | N2018, N2021, N2022, N2023, N2024 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,25*(4,15+2,6+5,55+4,925+5,025)+0,35*(1,4*2)+0,2*1,35*2+0,2*2,25+0,6*1,1+0,45*1,1) |  | 8.6875 | [22 empty] | VV | 0
|  | P4 - PVC - doplnění ( dle stávající podlahoviny ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | N2024 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9075*1,2 |  | 1.089 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2018, N2021, N2022, N2023, N2024 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (27,0+8,3+35,6+32,1+30,8-8,69-1,09) |  | 124.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | B5 - přebroušení teraca - stupně : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,45*12*2*(0,1479+0,3) |  | 15.5869 | [22 empty] | VV | 0
|  | K8 - mezipodesta : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,425*3,25 |  | 4.6312 | [22 empty] | VV | 0
|  | K5 - KD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 70,5+12,6+20,8+22,2+17,3-20,0-2,52 |  | 120.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | K5A- KD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,4 |  | 12.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | K6 - KD - N1001 ( 20,0m2 ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20,0+10,5-4,3+4,1+3,2+1,5+1,5+2,1 |  | 38.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | B2 - čistící zóna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,4 |  | 12.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | K9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,6 |  | 2.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | K7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(12,875+12,325+0,325+5,475+3,7+1,525+3,0+4,4+3,4+1,75+1,225-0,25+0,8) |  | 12.6375 | [22 empty] | VV | 0
|  | plocha s K7 a K9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,9+8,6+10,4+14,1+4,8+11,7+22,6+15,3+80,2+82,6-(2,6+12,64)) |  | 237.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | P5 PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,1+13,0+11,0+15,1+11,9+29,0+22,6 |  | 106.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | P5A - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4+2,0+3,6+1,5+8,2 |  | 18.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | K4 - CHO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,2+15,8 |  | 32 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | B5 - přebroušení teraca - stupně : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,45*12*2*(0,1406+0,3) |  | 15.3329 | [22 empty] | VV | 0
|  | K9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,61+4,63+7,3-1,00125+4,45*3,5-0,6*1,05+11,7-1,525*0,25 |  | 42.8025 | [22 empty] | VV | 0
|  | K9 - stupně : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,8*(0,9+3*0,625) |  | 7.77 | [22 empty] | VV | 0
|  | K1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(1,37+1,225)+0,3*0,25+0,3*4,45+1,1*0,09+11,3 |  | 13.4578 | [22 empty] | VV | 0
|  | K3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,95*2,8 |  | 11.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | K2 - CHO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,8 |  | 50.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | B3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,0 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,3+25,8+35,1+7,6-14,62*2,59-3,24+20,0 |  | 60.6942 | [22 empty] | VV | 0
|  | dílna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4*0,45 |  | 1.53 | [22 empty] | VV | 0
|  | B4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,3+26,4+60,6+60,6 |  | 149.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | (6,3*2,75-1,275*2,125) |  | 14.6156 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,3*1,125 |  | 2.5875 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,4*1,35 |  | 3.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | B5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,5+10,9 |  | 16.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,8+23,5+9,7+4,6-2,8 |  | 45.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | P8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,8 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | P3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,5+1,8 |  | 4.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 17,5+41,1 |  | 58.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | P7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20,0 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 - 2. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | B5 - přebroušení teraca - stupně : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,45*12*2*(0,1406+0,3) |  | 15.3329 | [22 empty] | VV | 0
|  | K1 - prostor pod schodištěm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,0 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | K9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*1,725+3,25*1,35+0,3*2,0 |  | 10.5938 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 31,4 |  | 31.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | P8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14,6+31,4 |  | 46 | [22 empty] | VV | 0
|  | B7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zapravení po kanalizaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,6475 |  | 11.6475 | [22 empty] | VV | 0
|  | B4 - nátěr na celé ploše P2003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,6 |  | 50.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
326 | 952901114R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m | m2 | 119.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.35 | 41.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | K7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(13,2) |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | plocha s K7 a K9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 119,7-3,3 |  | 116.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
327 | 953981103R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.16 | 1.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.2-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
328 | 3420163_99 | Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-04-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 150 |  | 150 | [22 empty] | VV | 0
SPU
329 | 95_004_02 | Prověření funkčnosti šachty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0945 | 0.09 |  | Vlastní | Indiv | 0.21 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně betonového lože | [24 empty] | POP
|  | Soupis předpokládá funkčnost šachty : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
330 | 95_01 | Montáž a demontáž zárubně vč. dveřního křídla vč. kování do provizorní příčky | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-04-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
331 | 95_013_001 | D + M bezpečnostního polepu potrubí | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
332 | 95_014_001 | D + M betonových dlaždic 500/500/60, pro uložení kondenzačních jednotek na střeše | ks | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00538 | 0.46 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-14 - 1.NP + výpis betonových prvků : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-19 - střecha + výpis betonových prvků : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP + výpis betonových prvků : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP + výpis betonových prvků : | [24 empty] | VV | 0
|  | 52 |  | 52 | [22 empty] | VV | 0
SPU
333 | 95_014_002 | D + M odvodnění střechy, kompletně dle popisu na výkrese | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00538 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
334 | 95_014_003 | D + M vyspravení stávající betonové plochy vč. přípravy povrchu, kompletně dle popisu na výkrese | m2 | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00538 | 0.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,0+16,0 |  | 46 | [22 empty] | VV | 0
SPU
335 | 95_014_005 | Repase stávajícího poklopu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
336 | 95_014_006 | D + M doplnění zábradlí na opěrné zídce | bm | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
337 | 95_014_007 | D + M schodu - rozhraní zpevněných ploch, vč. finální povrchové úpravy | bm | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
338 | 95_014_008 | DMT + ZM oplocení | bm | 8.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,1+5,0 |  | 8.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
339 | 95_014_009 | D + M přemostění stávajících ínž. sítí ŽB překladem | bm | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bude upřesněno po vytýčení stávajících inž. sítí : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
340 | 95_014_B2 | D + M zátěžové čistící rohože vč. kovového rámu | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B2 - čistící zóna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,5 |  | 7.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
341 | 95_015_001 | D + M Obkladu stěn sklem - vč. přípravy povrchu | m2 | 102.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Obklad z tepelně tvrzeného (kaleného) lakovaného skla matného, tl. 6-8 mm, lepeného na stěny (opatřené sjednocujícím bílým nátěrem), odolného proti nárazům (splňujícího požadavky na použití ve veřejném či školském sektoru), minimalizace spár, bez dilatačních spár, těsnění spár speciální čirou páskou (nikoliv silikonem), dle potřeby výřezy pro instalace (EL, SLP, ZTI …), zabroušení hran. | [24 empty] | POP |  | Obklad z tepelně tvrzeného (kaleného) lakovaného skla matného, tl. 6-8 mm, lepeného na stěny (opatřené sjednocujícím bílým nátěrem), odolného proti nárazům (splňujícího požadavky na použití ve veřejném či školském sektoru), minimalizace spár, bez dilatačních spár, těsnění spár speciální čirou páskou (nikoliv silikonem), dle potřeby výřezy pro instalace (EL, SLP, ZTI …), zabroušení hran.
|  | Barevný odstín bude upřesněn výběrem investora a architekta zakázky a odsouhlasen na vzorku. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N2010-N2013 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,4)*(6,25*6+2,4*6+4,35*2+1,65*2+2,35*4) |  | 102.62 | [22 empty] | VV | 0
SPU
342 | 95_015_002 | D + M Vybetonování svislých stěn střešních otvorů pro technologie | bm | 17.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-07. D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz poznámka na výše uvedeném výkrese : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,8*3+2,45*2) |  | 10.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-11 - 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz poznámka na výše uvedeném výkrese : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,5*1,5+3,0*1,25)*1,15 |  | 6.9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
343 | 95_015_003 | D + M Kompletní rozebrání střešního pláště pro nosnou kci plochy do 0,5m2,, zpětné poplnění skladby, vč. napojení na stávající vrstvy ( odvoz a likvidace suti ) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
344 | 95_016_001 | D + M antivibrační podlahy pod technologie, guma 700kg/m3 tl. 10mm | m2 | 6.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N3021 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,425*1,0 |  | 3.425 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N2005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*1,5 |  | 0.975 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2009 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*3,2 |  | 1.92 | [22 empty] | VV | 0
SPU
345 | 95_016_002 | D + M Úpravy stávající atiky budovy J | bm | 15.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | kompletně dle textu na výše uvedeném výkresu : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,66 |  | 15.66 | [22 empty] | VV | 0
SPU
346 | 95_018_002 | D + M betonového soklu instalačních jader | bm | 5.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,4+1,3+1,0*2 |  | 5.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
347 | 95_03.1 | Zakrývání stávajících prostor, vybavení, podhledů, parapetů, oken atd... | m2 | 4305.1866 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3517,65312*2 |  | 7035.3062 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 952901114R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 119,7*2 |  | 239.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet nově zbudovaná patra : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(15,56*50,56*2+20,835*13,56)*0,8*2 |  | -2969.5197 | [22 empty] | VV | 0
SPU
348 | 95_03.2 | Zakrývání a ochrana stávajících střech pro postavení lešení | m2 | 53.265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-30 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(19,95) |  | 29.925 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,5*15,56 |  | 23.34 | [22 empty] | VV | 0
SPU
349 | 95-01 | Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí a samostaných položkách ) | hod | 1200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
350 | 95-02 | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily | hod | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
351 | 95-02m | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.29 |  | 2720.14 |  |  |  |  | 13057.09 | [5 empty] | DIL
352 | 919735112R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm | m | 61.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.04 | 2.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně spotřeby vody | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (47,2+4,0+3,0+1,8)*1,1 |  | 61.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
353 | 961031411R00 | Bourání základů cihelných na maltu cementovou | m3 | 0.3535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.64 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.998 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech cihelných, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*0,35*(1,5+1,1*2) |  | 0.259 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,35*0,15*0,9*2 |  | 0.0945 | [22 empty] | VV | 0
SPU
354 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 7.3565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.71 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 6.44 | 47.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,5*1,0*0,1 |  | 0.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,2*1,2*0,55 |  | 0.792 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*0,35*0,35 |  | 0.049 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,0*0,625*0,5 |  | 0.3125 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,62*0,4*0,35 |  | 0.2268 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,4*0,35*0,5 |  | 0.07 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,25*0,65*0,2 |  | 0.1625 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,45*0,15*2,0 |  | 0.135 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*0,9*0,2 |  | 0.054 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*2,1*0,2 |  | 0.105 | [22 empty] | VV | 0
|  | základ bouraného schodiště : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*0,17*1,0 |  | 0.051 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | lože obrub : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,8+1,0*3,14+0,75+1,75+15,2+1,75+48,5)*1,1*0,25*0,25 |  | 5.1487 | [22 empty] | VV | 0
SPU
355 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 0.1875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.45 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 13.3 | 2.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,25*0,6*0,25 |  | 0.1875 | [22 empty] | VV | 0
SPU
356 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm | m2 | 204.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.14 | 0.319 | 65.32 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.317 | 64.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(4,8-1,2*2+6,3*2-0,3-0,9+0,15*2+4,95+0,15) |  | 62.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1009 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,5*(6,3*2+0,15*4+8,025*2) |  | 131.625 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0+3,65*1,7) |  | -7.805 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*6,2 |  | 20.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
357 | 962031122R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 65 mm | m2 | 36.0625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.02 | 0.134 | 4.83 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.21 | 7.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1001,N1015, N1018 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(2,0+1,0+1,4) |  | 15.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,6*2,0*2+0,8*2,0) |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N2028-N2027 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*3,95 |  | 14.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,75*1,55 |  | 4.2625 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
358 | 962031123R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm | m2 | 258.365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.17 | 0.154 | 39.79 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.21 | 54.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1006-N1004 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(1,85+1,775*2+1,675) |  | 24.4088 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0+0,7*2,0+0,6*2,0*2) |  | -5.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1012-N1013a : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*1,5 |  | 5.175 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1001,N1015, N1018 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(1,9+1,5) |  | 11.73 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N2006,N2005-N2001 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*(5,05+2,725+2,9) |  | 38.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,0*2 |  | -3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2009-,N2013,N2001 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*(6,25*4) |  | 90 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,05*(4,075+3,225+4,0) |  | 34.465 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,0*4+00,95*2,0) |  | -9.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2003-N2004a : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*(3,95) |  | 14.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2030-N2029 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*4,15 |  | 14.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2027-N2026 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*4,15 |  | 14.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2002 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,25*(1,825+1,2) |  | 6.8063 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0*2 |  | -2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2031 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,25*(1,9+2,8) |  | 10.575 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,7*2,0*3) |  | -4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1012-dílna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,65*2,25 |  | 5.9625 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,5*(2,45*2+2,025+1,0) |  | 19.8125 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0*2 |  | -2.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
359 | 962031124R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 115 mm | m2 | 16.295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.18 | 2.93 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.23 | 3.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1001,N1015, N1018 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*1,5 |  | 5.175 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N2004-N2004a : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*3,95 |  | 14.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,55*2,0 |  | -3.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
360 | 962031125R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm | m2 | 151.8338 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.1 | 0.204 | 30.97 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.25 | 37.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1006-N1004 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(0,1+2,175+0,1+1,675+4,15+2,5+0,15) |  | 37.4325 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1014-N1015 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*6,2 |  | 21.39 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1001-N1014 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,55*2,65 |  | 4.1075 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1000-N1015 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*2,275 |  | 7.8487 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,3*2,0 |  | -2.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1012-N1013a : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*0,9 |  | 3.105 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1001,N1015, N1018 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(4,85+0,3+1,5+0,85+1,75*2) |  | 37.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,6*2,0+0,8*2,0) |  | -2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N2026, N2025 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*4,15 |  | 14.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2032-N2031 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*4,15 |  | 14.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2003-N2002 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*3,95 |  | 14.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2031 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,35*1,0*2 |  | 4.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
361 | 962032231R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 54.4247 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0.07 | 1.8 | 97.96 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.52 | 82.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1001,N1015, N1018 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(1,1*0,6+0,5*0,35)*1,15 |  | 3.3129 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | podschodišťová zeď : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,55*0,3*1,45 |  | 1.1093 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*0,3*(1,2*2+0,3) |  | 2.6325 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | tl. 200mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*3,6*(5,15+11,525+17,25+2,4+6,4) |  | 30.762 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,2*(0,9*2,0*9+0,7*2,0+1,25*2,6) |  | -4.17 | [22 empty] | VV | 0
|  | tl. 175mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,175*3,6*3,95 |  | 2.4885 | [22 empty] | VV | 0
|  | tl. 300mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*3,6*3,95 |  | 4.266 | [22 empty] | VV | 0
|  | obvodové zdivo : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,85*(2,1*2,725-0,8*1,8*2)*1,15 |  | 2.7785 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,85*(3,6*2,225-1,2*1,8)*1,15 |  | 5.7184 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2032 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*0,45*0,65*1,15 |  | 1.2109 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*0,3*(0,7+1,2+1,15) |  | 2.9737 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,3*1,2*2,05) |  | -0.738 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1004 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,6*0,4*2,0 |  | 2.08 | [22 empty] | VV | 0
SPU
362 | 962052211R00 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | 53.8321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00147 | 0.08 | 2.4 | 129.2 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 8.5 | 457.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | předpoklad - hloubka AD není známa : | [24 empty] | VV | 0
|  | AD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,25*0,3*(1,1+0,8) |  | 2.9925 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | předpoklad - odvozeno dle řezů NS : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(3,55*(3,0+0,9*3+2,25+0,9+1,5))*1,25 |  | 13.7784 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(3,0*1,2+2,25*1,2+1,95*0,6)*1,25 |  | 2.8013 | [22 empty] | VV | 0
|  | mš : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,5*(1,725*2+0,5*2+2,55)*1,15 |  | 28.175 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,725+0,35)*2,55*1,15 |  | 6.0849 | [22 empty] | VV | 0
SPU
363 | 962081131R00 | Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm | m2 | 1.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.055 | 0.08 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.381 | 0.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1005b,c : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,15*1,2 |  | 1.38 | [22 empty] | VV | 0
SPU
364 | 962084121R00 | Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm | m2 | 23.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.02 | 0.1 | 2.35 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.241 | 5.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*(2,0+0,725+0,9*2+2,0) |  | 23.49 | [22 empty] | VV | 0
SPU
365 | 963042819R00 | Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě | m | 12.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.9 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.64 | 8.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,7*4 |  | 6.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,0*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,0*2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
366 | 965042131R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 0.352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.77 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 10.88 | 3.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kalkulovat vč. případných tepelných izolací a izolací proti vodě : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dílna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*1,6*0,1 |  | 0.352 | [22 empty] | VV | 0
SPU
367 | 965042141R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 5.2447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 11.54 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 7.2 | 37.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kalkulovat vč. případných tepelných izolací a izolací proti vodě : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | rýha pro kanalizaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*((3,225+2,575)/2+(2,6+2,575)/2+0,375+(1,125+0,825)/2)*0,1 |  | 0.41025 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(5,0+1,05+6,525)*0,1 |  | 0.7545 | [22 empty] | VV | 0
|  | podkladní beton : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24,8*0,1 |  | 2.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | podschodišťový prostor : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,0*0,1 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
368 | 965042231R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2 | m3 | 3.646 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8.02 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 9.07 | 33.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | předpoklad - tl. nášlapné vrstvy 10mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | kalkulovat vč. případných tepelných izolací a izolací proti vodě : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | skladba 150mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,1+1,2+1,6+1,3+1,1+4,0+1,4+1,4)*0,14 |  | 2.114 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,4*0,14 |  | 0.336 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dílna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,6*0,275 |  | 0.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | K7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2*1,5)*3*0,14 |  | 0.756 | [22 empty] | VV | 0
SPU
369 | 965042241R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 107.5714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 236.66 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 5.87 | 631.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | předpoklad - tl. nášlapné vrstvy 10mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | kalkulovat vč. případných tepelných izolací a izolací proti vodě : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (18,7+24,4+8,0+10,7+12,4+84,4+22,6+34,6+27,8+18,9)*0,14 |  | 36.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | spádová vrstva - kalkulovat vč. případných vrstev izolací : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*(7,95+7,15)*3,15 |  | 7.1348 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | rýha pro kanalizaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*((3,225+2,575)/2+(2,6+2,575)/2+0,375+(1,125+0,825)/2)*0,15 |  | 0.61538 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(5,0+1,05+6,525)*0,15 |  | 1.1318 | [22 empty] | VV | 0
|  | spádová vrstva - kalkulovat vč. případných vrstev izolací : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24,8*0,15 |  | 3.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | podschodišťový prostor : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,0*0,15 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | kalkulovat vč. případných tepelných izolací a izolací proti vodě : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ks 150mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | (7,6+6,7+19,4+15,8+17,0+16,9+13,7+13,6+14,9+6,9)*0,14 |  | 18.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ks 150mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | (48,0+12,3+31,1)*0,14 |  | 12.796 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ks 150mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | (11,2+17,8+11,3+11,4+11,5+10,3)*0,14 |  | 10.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ks 150mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | (8,7+7,6)*0,14 |  | 2.282 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dílna PodB : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,2*1,6*0,15 |  | 0.768 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1007, P1005a : | [24 empty] | VV | 0
|  | SP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,15+0,2)*(6,3*2,1+0,9*1,8+3,6*2,2) |  | 7.9695 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1010 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 22,6*0,14 |  | 3.164 | [22 empty] | VV | 0
SPU
370 | 965048515R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 299.8975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 3.78 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.33 | 98.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,6 |  | 50.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | rýha pro kanalizaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | -0,6*((3,225+2,575)/2+(2,6+2,575)/2+0,375+(1,125+0,825)/2) |  | -4.1025 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B6 - beton : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,6 |  | 32.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,6 |  | 50.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B4+B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (13,3+25,8+2,3+7,6+60,6+60,6) |  | 170.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
371 | 965049111R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm | m3 | 4.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 4.828 | 19.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podkladní beton : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24,8*0,1 |  | 2.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | podschodišťový prostor : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,0*0,1 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
372 | 965049112R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm | m3 | 7.0691 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 4.03 | 28.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | rýha pro kanalizaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*((3,225+2,575)/2+(2,6+2,575)/2+0,375+(1,125+0,825)/2)*0,15 |  | 0.61538 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(5,0+1,05+6,525)*0,15 |  | 1.1318 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dílna PodB : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,2*1,6*0,15 |  | 0.768 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1007, P1005a : | [24 empty] | VV | 0
|  | SP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(6,3*2,1+0,9*1,8+3,6*2,2) |  | 4.554 | [22 empty] | VV | 0
SPU
373 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 548.2188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 10.96 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.15 | 82.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1000 : | [24 empty] | VV | 0
|  | mezipodesta : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,1*3,25 |  | 3.575 | [22 empty] | VV | 0
|  | mimo stupně : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,75*3,25 |  | 5.6875 | [22 empty] | VV | 0
|  | skladba 150mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1001-N1008, N1012, N 1014, N1015, N1018 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (18,7+3,1+1,2+1,6+1,3+1,1+24,4+8,0+4,0+1,4+1,4+10,7+12,4+84,4+22,6+34,6+27,8+18,9) |  | 277.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1009j : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,7-1,525*0,25 |  | 11.3187 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2004 : | [24 empty] | VV | 0
|  | podesta, mezipodesta : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(1,725+1,425)+0,3*2,0 |  | 10.8375 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ks 150mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | (7,6+6,7+19,4+15,8+17,0+16,9+13,7+13,6+14,9+6,9) |  | 132.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | NV : | [24 empty] | VV | 0
|  | (13,5+17,6+47,6) |  | 78.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | K7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2*1,5)*3 |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1010 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 22,6 |  | 22.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
374 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou | m2 | 2.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.11 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.425 | 0.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dílna - P1011 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*2*2,0*1,15 |  | 2.07 | [22 empty] | VV | 0
SPU
375 | 967031732R00 | Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 100 mm | m2 | 86.6928 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.03 | 0.183 | 15.86 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.5 | 43.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2,65*1,15 |  | 2.7428 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,7*(50,1+15,1+50,1) |  | 80.71 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,8*2 |  | 3.24 | [22 empty] | VV | 0
SPU
376 | 967031734R00 | Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 300 mm | m2 | 7.4625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.545 | 4.07 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.52 | 11.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1015 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*0,3 |  | 1.035 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1008 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*0,475*2 |  | 3.2775 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*0,875 |  | 3.15 | [22 empty] | VV | 0
SPU
377 | 967042712R00 | Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tloušťky do 100 mm | m2 | 84.3337 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.03 | 0.25 | 21.08 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.38 | 116.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,075*(50,15+15,2+15,25+0,1*4-1,4-1,15) |  | 84.3337 | [22 empty] | VV | 0
SPU
378 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.05 | 3.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | DD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 60*197 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 80*197 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 90/197 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | DDD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | DD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 80/197 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | DD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 70/197 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 80/197 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 90/197 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 17 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
|  | 95/197 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dílna - DD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 80/197 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 90/197 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 70/197 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 60/197 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
379 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 98.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.94 | 92.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | DD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 60*197 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8*0,6*2,0 |  | 9.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 80*197 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4*0,8*2,0 |  | 6.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 90/197 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4*0,9*2,0 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | DD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 80/197 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2,0*2 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | DD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 70/197 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7*0,7*2,0 |  | 9.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 80/197 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,8*2,0 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 90/197 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 17*0,9*2,0 |  | 30.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 95/197 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1*0,95*2,0 |  | 1.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dílna - DD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 80/197 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9*0,8*2,0 |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 90/197 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4*0,9*2,0 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 70/197 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1*0,7*2,0 |  | 1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 60/197 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3*0,6*2,0 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
380 | 968072456R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 7.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.063 | 0.49 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.72 | 5.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | DDD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,3*2,0 |  | 2.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,3*2,0 |  | 2.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,25*2,0 |  | 2.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
381 | 970031200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm | m | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05652 | 0.01 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 5.5 | 1.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
382 | 970031250R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm | m | 1.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.08831 | 0.12 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 6.2 | 8.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,9+0,5) |  | 1.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
383 | 970031300R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 300 mm | m | 4.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.12417 | 0.55 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 6.9 | 30.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,1 |  | 0.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,6+0,1*4+0,2*10) |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,9+0,45) |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
SPU
384 | 970051200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0785 | 0.08 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 6.2 | 6.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. kompletní skladby podlahy ( střechy ) a zapravení : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*3 |  | 0.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25 |  | 0.25 | [22 empty] | VV | 0
SPU
385 | 970051300R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.17663 | 0.09 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 7.9 | 3.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. kompletní skladby podlahy ( střechy ) a zapravení : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | DN 260 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25 |  | 0.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | DN 260 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25 |  | 0.25 | [22 empty] | VV | 0
SPU
386 | 970056200R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 200 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00226 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 3.32 | 3.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. kompletní skladby podlahy a zapravení : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*3 |  | 0.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25 |  | 0.25 | [22 empty] | VV | 0
SPU
387 | 970056300R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 300 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00226 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 3.72 | 1.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | DN 260 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25 |  | 0.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | DN 260 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25 |  | 0.25 | [22 empty] | VV | 0
SPU
388 | 970231100R00 | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm | m | 171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.08 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.81 | 138.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | drážky ve stěně pro dvě trubky ÚT od podlahy pos spodní napojení otopného tělesa do výšky 200 mm nad zemí + zapravení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*190*2 |  | 171 | [22 empty] | VV | 0
SPU
389 | 970231150R00 | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm | m | 21.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.22 | 26.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1010-N1011, N1012-N1014 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,1*2*1,15*2 |  | 9.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1001,N1015, N1018 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45 |  | 3.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1015 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,1 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1004 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,1 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,1*2 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
390 | 970231250R00 | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 250 mm | m | 24.403 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 2.03 | 49.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.2-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (4,375*4+1,86*2)*1,15 |  | 24.403 | [22 empty] | VV | 0
SPU
391 | 970231300R00 | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm | m | 2.4725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 2.43 | 6.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*1,15 |  | 2.4725 | [22 empty] | VV | 0
SPU
392 | 970231350R00 | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 350 mm | m | 6.325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 2.835 | 17.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,75*2*1,15 |  | 6.325 | [22 empty] | VV | 0
SPU
393 | 970241100R00 | Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm | m | 50.6625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.02 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.9 | 45.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | rýha pro kanalizaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,225+0,8+0,375+1,125+2,0+0,6+2,575+3,225+2,575)*1,15 |  | 18.975 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,0*2+1,05+0,95+5,525+0,6+6,125)*1,15 |  | 27.8875 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dílna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2+1,6 |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
394 | 970241150R00 | Řezání prostého betonu hloubka řezu 150 mm | m | 143.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.07 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.35 | 193.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | P.UT : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,9+1,75+3,4+4,4+3,0+1,525+3,7+5,475+12,65+12,875+13,2+2,85+0,65+0,25) |  | 67.625 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | K7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,65 |  | 12.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,2*3*2+1,5*3*2) |  | 16.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P.UT : | [24 empty] | VV | 0
|  | (4,15+2,6+5,55+4,925+5,025+2,625+2,25) |  | 27.125 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P.UT : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,1+3,3+3,05) |  | 7.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | SP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (6,3+3,8+2,0) |  | 12.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
395 | 970241300R00 | Řezání prostého betonu hloubka řezu 300 mm | m | 2.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 2.7 | 7.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dílna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0+1,6 |  | 2.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
396 | 970251150R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm | m | 51.6625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.02 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.5 | 77.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | rýha pro kanalizaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,225+0,8+0,375+1,125+2,0+0,6+2,575+3,225+2,575)*1,15 |  | 18.975 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,0*2+1,05+0,95+5,525+0,6+6,125)*1,15 |  | 27.8875 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dílna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,2+1,6 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
397 | 970251200R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm | m | 17.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 2 | 35.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (6,3+3,8+2,0) |  | 12.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-09, 10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,85*2 |  | 5.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
398 | 970251250R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm | m | 57.546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.03 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 2.5 | 143.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | prostupy ve stropech : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,65*2+0,8*2)*2*1,15 |  | 11.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,775*2+2,225)*2*1,15 |  | 8.6825 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,35+2,45)*1,15 |  | 3.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,45+0,55)*2*1,15 |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,1+0,35)*2*1,15 |  | 3.335 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1013 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(2,65+0,5)*1,15 |  | 7.245 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*(1,8+0,37)*1,15 |  | 4.991 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1017 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(0,425+2,8)*1,15 |  | 7.4175 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(0,75+2,2)*1,15 |  | 6.785 | [22 empty] | VV | 0
SPU
399 | 970251300R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 300 mm | m | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 3 | 31.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | AD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,25*2 |  | 10.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
400 | 971033331R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.025 | 0.1 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.21 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | průrazy pro VZT : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 360/200 - 0,072m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 250/200 - 0,05m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 300/300 - 0,09m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
401 | 971033341R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.054 | 0.11 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.381 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pro profese : | [24 empty] | VV | 0
|  | 200/400 - 0,08m2 -2ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
402 | 971033381R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 900 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 0.149 | 0.45 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 2.31 | 6.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pro profese : | [24 empty] | VV | 0
|  | 250/250 - 0,0625m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 200/160 - 0,032m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 250/150 - 0,0375m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
403 | 971033431R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0.069 | 1.04 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.21 | 3.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | průrazy pro VZT : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 520/280 - 0,146m2 - 2ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 640/330 - 0,211m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 350/300 - 0,105m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 370/280 - 0,104m2 - 4ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 550/350 - 0,193m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 450/350 - 0,158m2 - 2ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 400/300 - 0,12m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 425/350 - 0,149m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 600/300 - 0,18m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 250/500 - 0,125m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
404 | 971033441R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.138 | 0.69 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.81 | 4.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 600/300 - 0,18m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 700/250 - 0,175m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pro profese : | [24 empty] | VV | 0
|  | 600/300 - 0,18m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 600/350 - 0,21m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 450/300 - 0,135m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
405 | 971033461R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.01 | 0.276 | 1.1 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 2.02 | 8.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pro profese : | [24 empty] | VV | 0
|  | 250/500 - 0,125m2 -2ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 550/300 - 0,65m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 600/420 - 0,25m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
406 | 971033481R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 900 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.01 | 0.413 | 3.3 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 2.94 | 23.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pro profese : | [24 empty] | VV | 0
|  | 750/300 - 0,225m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 250/500 - 0,125m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 500/450 - 0,225m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 350/600 - 0,21m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
407 | 971033531R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm | m2 | 2.721 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0 | 0.27 | 0.73 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.71 | 1.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1015 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,1*0,5 |  | 1.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1004 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,1*0,5 |  | 1.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 900/300 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,3*1,15 |  | 0.3105 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 600/450 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,45*1,15 |  | 0.3105 | [22 empty] | VV | 0
SPU
408 | 971033541R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm | m3 | 0.76245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 1.37 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 5.02 | 3.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1200/300 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1,2*0,3*1,15 |  | 0.0828 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1600/300 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1,6*0,3*1,15 |  | 0.1104 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1000/300 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1,0*0,3*1,15 |  | 0.069 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pro profese : | [24 empty] | VV | 0
|  | 800/400 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,8*0,4*0,3*2*1,15 |  | 0.2208 | [22 empty] | VV | 0
|  | 600/450 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,45*0,6*1,15 |  | 0.27945 | [22 empty] | VV | 0
SPU
409 | 971033561R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 0.51113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 0.92 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 5.8 | 2.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | otvor 900/500 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,5*0,45*1,15 |  | 0.23288 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | int : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,65*0,35*0,3 |  | 0.27825 | [22 empty] | VV | 0
SPU
410 | 971033581R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 900 mm | m3 | 5.0952 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.01 | 1.8 | 9.17 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 6.66 | 33.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | obv. zdivo : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,4*1,8*1,15 |  | 0.7452 | [22 empty] | VV | 0
|  | pro VZT : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,85*(1,12*0,44+1,12*0,52+0,68*0,33+0,83*0,45*2)*1,15 |  | 2.0006 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pro profese : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*(0,6*0,45+0,8*0,4*2*2+0,75*0,35*2)*1,15 |  | 2.1476 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,65*0,6*0,45*1,15 |  | 0.20183 | [22 empty] | VV | 0
SPU
411 | 971033631R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm | m2 | 6.9517 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0 | 0.27 | 1.88 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.43 | 2.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1010-N1011, N1012-N1014 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,1*1,0*1,15*2 |  | 4.83 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2,05*1,15 |  | 2.1218 | [22 empty] | VV | 0
SPU
412 | 971033641R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm | m3 | 0.2484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 0.45 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 3.196 | 0.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | bourání cihelných kcí kalkulovat vč. překladů, věnců, omítek, KZS, obkladů atd.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*1,2*0,6*1,15 |  | 0.2484 | [22 empty] | VV | 0
SPU
413 | 971033651R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 1.6482 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 2.97 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 3.61 | 5.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,75*0,9*0,35*1,15 |  | 0.99619 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*2,1*0,9*1,15 |  | 0.65205 | [22 empty] | VV | 0
SPU
414 | 971033681R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm | m3 | 25.0667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.03 | 1.8 | 45.12 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 4.67 | 117.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | obvodová zeď u schodiště : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,95*1,725*1,15 |  | 1.6961 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,75*1,075*2,8*1,15 |  | 2.5961 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,75*1,15*1,075*1,15 |  | 1.0663 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*(1,75*2,65-(1,75-1,075)*(2,65-1,075))*1,15 |  | 3.6995 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,9*(1,75*2,65-1,15*1,725)*1,15 |  | 2.7466 | [22 empty] | VV | 0
|  | int : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,9*2,65*1,15 |  | 2.4685 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,65*(0,575*2,65+0,225*0,225)*1,15 |  | 4.7979 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,65*0,9*1,55*1,15 |  | 4.2513 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pro profese : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*0,75*1,45*1,15 |  | 0.81291 | [22 empty] | VV | 0
|  | dílna - P1011 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*0,9*2,0*1,15 |  | 0.9315 | [22 empty] | VV | 0
SPU
415 | 971038421R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek plochy do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.028 | 0.03 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.197 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 500/350 - 0,175m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
416 | 971038421R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkovek plochy do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.028 | 0.03 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.197 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 450*350 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
417 | 972054491R00 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 mm | m3 | 2.2857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5.49 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 23.27 | 53.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez odstranění podlahy a násypu, | [24 empty] | SPI
|  | prostupy ve stropech, střechách : | [24 empty] | VV | 0
|  | vč. kompletní skladby podlahy ( střechy ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,35*2,45)*0,25 |  | 0.21438 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,45*0,55)*0,25 |  | 0.19938 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,1*0,35*0,25 |  | 0.09625 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1013 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,8*0,37)*0,25 |  | 0.1665 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,32*0,475*0,25 |  | 0.15675 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,675*0,4*0,25*4 |  | 0.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,75*0,4*0,25*2 |  | 0.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-09, 10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,85*0,35*0,45*2*1,15 |  | 1.0324 | [22 empty] | VV | 0
SPU
418 | 972054691R00 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 4 m2, tloušťky přes 81 mm | m3 | 4.2266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 10.14 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 14.33 | 60.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez odstranění podlahy a násypu, | [24 empty] | SPI
|  | prostupy ve stropech : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,65*0,8)*2*0,25 |  | 0.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,775*2,225)*2*0,25 |  | 0.86219 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,35*2,45*0,25 |  | 0.21438 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,65*0,4*0,25*2 |  | 0.33 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1013 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,65*0,5)*0,25 |  | 0.33125 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1017 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,425*2,8)*0,25 |  | 0.2975 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,75*2,2)*0,25 |  | 0.4125 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,2*0,25 |  | 0.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,8*0,35)*0,25 |  | 0.1575 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,65*0,5*0,25 |  | 0.33125 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,2*1,2*0,25 |  | 0.36 | [22 empty] | VV | 0
SPU
419 | 973031151R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes výklenků na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2 | m3 | 0.2139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00139 | 0 | 1.8 | 0.39 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 12.256 | 2.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | D.1.2-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,86*0,25*0,4*1,15 |  | 0.2139 | [22 empty] | VV | 0
SPU
420 | 974031153R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm | m | 85.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.04 | 0.018 | 1.54 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.342 | 29.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | drážky ve stěně pro dvě trubky ÚT od podlahy pos spodní napojení otopného tělesa do výšky 200 mm nad zemí + zapravení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*190 |  | 85.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
421 | 974031664R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm | m | 104.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 4.4 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.72 | 75.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (4*1,5+1,9+1,5*4+4*1,6+4*1,15+4*1,35+4*1,35+4*1,35+1,9+4*1,25+4*1,25)*1,15 |  | 60.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4*1,5*1,15 |  | 6.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,6*4+1,3*10+1,0*3)*1,15 |  | 25.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 - 2. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,4*3+1,6*2+1,2*2)*1,15 |  | 11.27 | [22 empty] | VV | 0
SPU
422 | 974031666R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm | m | 109.595 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 7.12 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.93 | 101.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3*2,1+2*2,3+2,05*4+1,85*4)*1,15 |  | 30.475 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,8*5+2,3*4+2,5*3+2,3*7+2,25*6*2)*1,15 |  | 79.12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
423 | 974042565R00 | Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm | m | 111.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 7.36 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.27 | 141.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s betonovým podkladem, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | P.UT : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,9+1,75+3,4+4,4+3,0+1,525+3,7+5,475+12,65+12,875+13,2+2,85+0,65) |  | 67.375 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,65 |  | 12.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P.UT : | [24 empty] | VV | 0
|  | (4,15+2,6+5,55+4,925+5,025+2,625+2,25) |  | 27.125 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P.UT : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,1+3,3) |  | 4.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
424 | 974042569R00 | Vysekání rýh v podlaze betonové příplatek k ceně za každých dalších 100 mm šířky rýhy hloubky do 150 mm | m | 111.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 3.68 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.46 | 51.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s betonovým podkladem, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | P.UT : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,9+1,75+3,4+4,4+3,0+1,525+3,7+5,475+12,65+12,875+13,2+2,85+0,65) |  | 67.375 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,65 |  | 12.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P.UT : | [24 empty] | VV | 0
|  | (4,15+2,6+5,55+4,925+5,025+2,625+2,25) |  | 27.125 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P.UT : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,1+3,3) |  | 4.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
425 | 976071111R00 | Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu | m | 20.6115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.76 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.55 | 11.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,925 |  | 0.925 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*2+2,5*2+0,6*1,31*2+1,2*1,31+1,75*1,31+1,75*2*1,3+2,7 |  | 19.6865 | [22 empty] | VV | 0
SPU
426 | 976085311R00 | Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,6 m2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.18 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.26 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | OP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
427 | 976085411R00 | Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy přes 0,6 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.16 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.31 | 0.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | záklop montážního otvoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
428 | 978011121R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 % | m2 | 493.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 1.97 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.03 | 14.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (11,7+22,6+19,7+15,3+119,7+80,2+82,9) |  | 352.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (27,0+4,5+3,3+8,3+35,6+32,1+30,8) |  | 141.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
429 | 978011161R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 50 % | m2 | 171.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.44 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.17 | 29.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-12 - 2. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,6 |  | 50.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1012-P1013 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (60,6+60,6) |  | 121.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
430 | 978011191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 % | m2 | 1196.763 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 59.84 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.33 | 394.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1001 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 70,5-5,825*3,0 |  | 53.025 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1002 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,6 |  | 12.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,425*3,25+3,95*1,45 |  | 10.3588 | [22 empty] | VV | 0
|  | (21,6-10,36)*1,31 |  | 14.7244 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1004a : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,1 |  | 4.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1004 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20,8 |  | 20.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1005a-d : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4+2,0+3,6+1,5 |  | 10.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8,2 |  | 8.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1007 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,4 |  | 12.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1008a-N100e : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,0+11,0+15,1+11,9+29,0 |  | 80 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1012 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 22,2 |  | 22.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1014 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,2 |  | 16.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1015 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 17,3 |  | 17.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1018 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,8 |  | 15.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N2000-N2016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((22,4-10,36)*1,31+10,36+36,0+6,1+4,8+4,3+6,1+8,1+10,9+8,6+24,3+8,0+13,6+11,7+18,1+4,2+10,6+15,3+15,3+15,4+15,3+17,4+46,0) |  | 326.2324 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2025-N2033 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (11,2+11,2+10,9+13,0+5,3+2,6+25,9+25,8) |  | 105.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 - 2. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (8,5+14,6+31,4+21,8) |  | 76.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1000-P1011a : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((21,4-10,36)*1,31+10,36+7,3+31,1+11,3+20,0+35,1+13,3+25,8+7,0+2,3+50,8+5,5+10,3+26,4+7,6) |  | 278.6224 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1026-P1031b : | [24 empty] | VV | 0
|  | (10,8+23,5+17,5+41,1+9,7+4,6+2,5+1,8) |  | 111.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
431 | 978013121R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 % | m2 | 1261.0689 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 5.04 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.03 | 37.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1009 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(6,2*2+0,7*2+1,525*2) |  | 56.4475 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,575*2,45 |  | -3.8588 | [22 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,0*2,05 |  | -2.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*(1,575+2,45*2) |  | 5.8275 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1010 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(3,7*2+6,2*2+0,3*2) |  | 68.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | OK : | [24 empty] | VV | 0
|  | -2,0*3,0 |  | -6 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,0*2,7 |  | -2.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,0*2,05 |  | -2.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1011-N1011e : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(5,7*4+2,7*2+3,4*2) |  | 117.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0*2+1,575*2,65) |  | -7.3738 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1013 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,25*(8,95*2+0,2*2+0,25*2+13,2*2) |  | 237.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -2,05*1,95*4 |  | -15.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | -0,3*2,45 |  | -0.735 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(12,325*2+0,325*2+6,2*2-0,925) |  | 119.5187 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(2,4*8+1,5*2+1,2*2) |  | 7.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,3*2,4 |  | -3.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,4+1,2*1,725*5) |  | -12.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | OS : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,15*5+1,725*2*5) |  | 14.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1017 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(12,875*2+6,3*2) |  | 124.6375 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(2,4*8+1,5*2+1,2*2) |  | 7.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(1,15*1,725+1,3*2,4) |  | -5.1037 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(1,15*1,725*4) |  | -7.935 | [22 empty] | VV | 0
|  | OS : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,15*4+1,725*2*4) |  | 11.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N2018 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(6,25*2+4,15*2) |  | 71.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(1,1*2+0,75*2) |  | 2.035 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(3,45*2+1,1) |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(1,5*2,65) |  | -3.975 | [22 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,25*2,65 |  | -3.3125 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2019-21 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(2,6*6+1,675*2+1,175*2+3,2*2) |  | 95.565 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(2,0*0,9*4+1,3*2,65) |  | -10.645 | [22 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,35*0,75 |  | -1.0125 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2022-24 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(6,25*6-2,325+5,025*2-0,975+5,55*2+4,925*2) |  | 224.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,5*(1,4+2,65*2)*2+2,65*(0,2*2+1,35)+0,55*(2,05*2+1,85*2+1,4*2*2+1,35*2*2+1,85*2*4)) |  | 29.8175 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(0,85*1,85*2+1,25*1,85*4+1,5*2,65+1,5*2,65) |  | -20.345 | [22 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,4*2,65 |  | -3.71 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2007-N2008 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(2,225*4+1,45*2+3,5*2+2,625*2+5,05*2) |  | 117.8175 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(1,325*2+1,3*2+1,8*4) |  | 6.8475 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,0*4+1,2*1,8*2) |  | -11.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1208,8275/100*5 |  | 60.4414 | [22 empty] | VV | 0
SPU
432 | 978013161R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 % | m2 | 158.592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 3.17 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.13 | 20.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 100% plochy v místnostech P1012, P1013 : | [24 empty] | VV | 0
|  | v ploše sanačních omítek : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra převzata ze Soupisu prací sanačních opatření : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1012 : (0,95+1,15+0,65+0,625)*2,5+1,85*0,5+(0,65+0,625+0,35+0,25)*1,3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1013 : (5,775+0,9+0,75*2+1,25+0,6*2+0,6)*2,5+2*0,6+1,7*0,75+1,7*0,5+2*0,5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(11,8+32,3875) |  | -44.1875 | [22 empty] | VV | 0
|  | ostaní plocha stěn výše uvedených místností : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,5*(6,45*4+0,1*8+8,9*2+8,95*2) |  | 155.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(2,15*2,45+1,5*2,5) |  | -9.0175 | [22 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | -2,5*(2,45+1,4) |  | -9.625 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 - 2. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,1*(5,65*2+8,95*2) |  | 61.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0+0,8*2,0) |  | -3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 151,04/100*5 |  | 7.552 | [22 empty] | VV | 0
SPU
433 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 2089.3309 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 96.11 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.26 | 543.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1001 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(6,5+1,45+0,75+0,45+0,45+0,65+2,15+5,825) |  | 61.0538 | [22 empty] | VV | 0
|  | otvory - O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,5+1,75*2,6*2) |  | -11.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | dozdívky D : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(1,55*2,7+0,7*2,65+0,85*2,0) |  | -7.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1002 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(2,65+4,7-0,3) |  | 23.6175 | [22 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(1,458*2,85+0,375*2,85) |  | -5.2241 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(3,25+5,0*2) |  | 44.3875 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -3,35*2,25 |  | -7.5375 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1004a : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(2,575) |  | 8.6263 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1004 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(1,575+0,45+0,175+1,55+2,0+1,8+2,925+0,15) |  | 35.5938 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,0+1,33*2,0+1,575*2,65+1,25*2,4) |  | -11.6337 | [22 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(1,55*2,65+0,8*2,33) |  | -5.9715 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1005b : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,35*1,15 |  | 1.5525 | [22 empty] | VV | 0
|  | KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,15 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | OS : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,15*2+1,725*2) |  | 3.7375 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,15*1,725 |  | -1.9837 | [22 empty] | VV | 0
|  | OS : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,15*2+1,725*2) |  | 3.7375 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,35*(1,9+4,15) |  | 8.1675 | [22 empty] | VV | 0
|  | KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(1,9+4,15) |  | 12.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,15*1,725 |  | -1.9837 | [22 empty] | VV | 0
|  | OS : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,15*2+1,725*2) |  | 3.7375 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1007 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(2,925*2+4,15*2) |  | 47.4025 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,0+1,15*1,725) |  | -3.7837 | [22 empty] | VV | 0
|  | OS : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,15*2+1,725*2) |  | 3.7375 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1008a-N100e : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,35-1,5)*(2,3+3,175+2,5+4,35+0,4*2+6,3) |  | 35.9363 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(8,275+1,5) |  | 32.7463 | [22 empty] | VV | 0
|  | KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(2,3+3,175+2,5+4,35+0,4*2+6,3) |  | 29.1375 | [22 empty] | VV | 0
|  | OS : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,15*2+1,725*2)*5 |  | 18.6875 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(1,15*1,725*6+2,33*0,9) |  | -13.9995 | [22 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(0,75*2,33+1,35*2,65*2+1,125*2,65+1,2*2,65) |  | -15.0638 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1012 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(3,7+5,725*2) |  | 50.7525 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,1*2,45 |  | -2.695 | [22 empty] | VV | 0
|  | OS : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,75*(1,1+2,45*2) |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,5*2,75 |  | -4.125 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1014 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(3,8+4,25) |  | 26.9675 | [22 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,0*2,75 |  | -2.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1015 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(7,675+1,8*2) |  | 37.7713 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,75*2,6*2 |  | -9.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(0,7*2,65) |  | -1.855 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*(1,75*2+2,6*3) |  | 10.17 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1018 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(3,725+4,25) |  | 26.7162 | [22 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | -0,25*2,75 |  | -0.6875 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N2000 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(6,5*2+3,25*2) |  | 67.275 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,1*(3,3*2*1,31+0,3*2) |  | 10.1706 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,35*(2,6*2*5+1,325*2) |  | 10.0275 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(3,45*2,225+1,325*2,6*2) |  | -14.5663 | [22 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,5*2,1 |  | -3.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2001 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(17,35+1,8*2) |  | 72.2775 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,45-2,9)*(2,775+1,2*2) |  | 2.8462 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,45-2,65)*(1,2*3) |  | 2.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(2,65+2,65+2,9) |  | 5.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(1,2*2,65*3+1,2*2,9*2) |  | -16.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(2,65*(0,3+0,2+0,05+0,2)+2,9*(2,9+4,375-0,8)) |  | -20.765 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2002 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,45*(3,575) |  | 5.1837 | [22 empty] | VV | 0
|  | KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*3,575 |  | 7.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2003b : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,45*2,0 |  | 2.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,725*1,2 |  | -0.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,35+0,725*2) |  | 1.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*2,0 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os - KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,35+1,075*2) |  | 2.275 | [22 empty] | VV | 0
|  | O-KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,2*1,075 |  | -1.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2004b : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,45*1,35 |  | 1.9575 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,725*1,2 |  | -0.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,2+0,725*2) |  | 1.7225 | [22 empty] | VV | 0
|  | KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,35 |  | 2.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os - KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,2+1,075*2) |  | 2.1775 | [22 empty] | VV | 0
|  | O-KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,2*1,075 |  | -1.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2004c : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,45*3,8 |  | 5.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,725*1,2 |  | -0.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,2+0,725*2) |  | 1.7225 | [22 empty] | VV | 0
|  | KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*3,8 |  | 7.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os - KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,2+1,075*2) |  | 2.1775 | [22 empty] | VV | 0
|  | O-KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,2*1,075 |  | -1.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2004d : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,45*1,9 |  | 2.755 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,725*1,2 |  | -0.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,2+0,725*2) |  | 1.7225 | [22 empty] | VV | 0
|  | KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,9 |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os - KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,2+1,075*2) |  | 2.1775 | [22 empty] | VV | 0
|  | O-KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,2*1,075 |  | -1.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,45-2,725)*(5,4+4,4) |  | 7.105 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,725*1,2 |  | -0.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,725*(5,4+4,4) |  | 26.705 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os - KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,35*2+1,8*2)*2 |  | 8.19 | [22 empty] | VV | 0
|  | O-KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,2*1,8*2 |  | -4.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2007, N2008 - beze změn : | [24 empty] | VV | 0
|  | N2006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(1,2*2+4,975) |  | 25.4438 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(1,0*2,6+0,9*2,0*2) |  | -6.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2009 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,45-1,5)*(0,2+2,85+5,25) |  | 16.185 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*((1,85-0,625)*2+1,35) |  | 2.09 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,35*(1,85-0,625) |  | -1.6538 | [22 empty] | VV | 0
|  | KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(0,2+2,85+5,25) |  | 12.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os- Ko : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(0,625*2+1,35) |  | 1.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | O-KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,35*0,625 |  | -0.84375 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2010b : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*2,35 |  | 8.1075 | [22 empty] | VV | 0
|  | OS : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(1,35*2+1,85*2) |  | 3.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,35*1,85 |  | -2.4975 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2011-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(2,4*3+0,5+0,5) |  | 28.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,45-1,6)*1,1*2 |  | 4.07 | [22 empty] | VV | 0
|  | OS : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(1,35*2+1,85*2)*2 |  | 7.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(0,85*2+1,85*2)*2 |  | 5.94 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,35*1,85*2 |  | -4.995 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,85*1,85*2 |  | -3.145 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2014 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,45-1,5)*(6,25+2,4+0,3+0,65) |  | 18.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,45-1,6)*1,1 |  | 2.035 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*((1,85-0,625)*2+1,35) |  | 2.09 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,35*(1,85-0,625) |  | -1.6538 | [22 empty] | VV | 0
|  | KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(6,25+2,4+0,3+0,65) |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os- Ko : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(0,625*2+1,35) |  | 1.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | O-KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,35*0,625 |  | -0.84375 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2015 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,45-1,5)*(6,25*2+2,7+0,525+1,0) |  | 32.6138 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,45-1,6)*1,1 |  | 2.035 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*((1,85-0,625)*2+1,35) |  | 2.09 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,35*((1,85-0,625)+1,0*0,5) |  | -2.3287 | [22 empty] | VV | 0
|  | KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(6,25*2+2,7+0,525+1,0) |  | 25.0875 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os- Ko : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(0,625*2+1,35) |  | 1.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | O-KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(1,35*0,625+1,0*1,5) |  | -2.3438 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,45-1,5)*(6,25*2+7,3*2-1,425) |  | 50.0662 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*((1,85-0,625)*2+1,35) |  | 2.09 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(1,35*(1,85-0,625)+1,55*2,6+1,0*0,5) |  | -6.1837 | [22 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,65-1,5)*(0,75+1,3) |  | 2.3575 | [22 empty] | VV | 0
|  | KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(2,65*2+7,3*2-1,425) |  | 27.7125 | [22 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(0,75+1,3) |  | 3.075 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os- Ko : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(0,625*2+1,35) |  | 1.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | O-KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(1,35*0,625*2+1,5*1,0) |  | -3.1875 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2025 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,45*(5,65+3,125+4,8) |  | 19.6837 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(0,975*2+1,35)*2 |  | 3.63 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(0,975*1,8*2) |  | -3.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,0*0,65 |  | -0.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(5,65+3,125+4,8) |  | 27.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os- Ko : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(1,025*2+1,35)*2 |  | 3.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | O-KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(1,35*1,025)*2 |  | -2.7675 | [22 empty] | VV | 0
|  | D_OK : | [24 empty] | VV | 0
|  | -2,0*1,0 |  | -2 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2026-27 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,45*2,5*2 |  | 7.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(0,975*2+1,35)*2 |  | 3.63 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(0,975*1,8*2) |  | -3.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*2,5*2 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os- Ko : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(1,025*2+1,35)*2 |  | 3.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | O-KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(1,35*1,025)*2 |  | -2.7675 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2028 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,95*2,425 |  | 4.7287 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(1,225*2+1,35)*2 |  | 4.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(1,225*1,8) |  | -2.205 | [22 empty] | VV | 0
|  | KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,425 |  | 2.1375 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os- Ko : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(1,025*2+1,35)*2 |  | 3.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | O-KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(1,35*1,225) |  | -1.6538 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2029 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,45-2,725)*2,9 |  | 2.1025 | [22 empty] | VV | 0
|  | KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,725*2,9 |  | 7.9025 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os- Ko : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(1,8*2+1,2*2) |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | O-KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,35*1,8 |  | -2.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2030b : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,45*1,7 |  | 2.465 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(0,975*2+1,35) |  | 1.815 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(0,975*1,8) |  | -1.755 | [22 empty] | VV | 0
|  | KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,7 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os- Ko : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(1,025*2+1,35) |  | 1.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | O-KO : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(1,35*1,025) |  | -1.3838 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2032 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(3,6+4,225) |  | 26.9962 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,45-2,65)*1,2 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(0,98*2,05+1,2*2,65) |  | -5.189 | [22 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(2,725*(0,3+0,82)+0,3*2,65) |  | -3.847 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2031 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*12,35 |  | 42.6075 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,45-2,65)*(1,5+1,2) |  | 2.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(2,65+1,2+1,5+2,65*2+1,3+2,65*2) |  | 11.2125 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(3,0*2,65+1,5*2,65+1,2*2,65) |  | -15.105 | [22 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(0,6*2,0+1,55*2,45+0,3*2,65+0,8*2,0) |  | -7.3925 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 - 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1000 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2*(3,3*2+0,3*2) |  | 8.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,55*(3,25*2+6,45*2) |  | 68.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(1,0*3,55+0,8*2,0) |  | -5.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | -0,5*1,4 |  | -0.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1002-P1004 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,5*(3,5*4+4,45*2+1,55*2+5,025*2+4,025*2+2,125*2+2,8) |  | 127.875 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,9*(0,98+2,05*2)+0,9*(1,1+2,5*2)+0,45*(2,55*2+1,0)+0,3*(1,025+2,1*2)) |  | 14.3745 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0+0,9*2,0*2+1,0*2,55+0,98*2,05+1,1*2,05+1,5*2,05*2) |  | -18.164 | [22 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,2+0,825*1,15*2+2,5*(1,05+0,6)) |  | -7.7825 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1005, P1006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,15*(6,2+27,2+1,0+0,3*2+6,25+1,85) |  | 135.765 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,15+3,75)/2*1,2 |  | 4.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,75*1,4 |  | 5.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(1,1*2,55+1,4*2,6+0,9*2,0) |  | -8.245 | [22 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(2,55*(0,9+0,8+1,4+0,95)) |  | -10.3275 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1007 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,05*(5,025+2,125*2) |  | 28.2888 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,15*0,6*2 |  | 3.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,75*(1,8*2+6,3+1,275) |  | 41.9062 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(0,6*2,0+1,55*2,7+1,3*2,55) |  | -8.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(0,3*2,55+1,7*2,0) |  | -4.165 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1008b : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,15*(1,975*2+1,125*2) |  | 19.53 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1009 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,15*(6,3*2+8,025*2) |  | 90.2475 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0) |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,7*2,0 |  | -3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1010b, P1010c : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,5*(2,6*4+2,075*2+0,5*2+3,875*2) |  | 58.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0*4) |  | -6.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1011, P1011a : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,825*(0,3*2+1,25) |  | 5.2263 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,825+2,45)/2*5,65*2 |  | 29.8038 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,45*(6,0*2+3,2*2+1,2*2+6,0) |  | 65.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,45*(0,9+2,0*2)+0,75*(1,85+2,45*2)+0,6*(2,45+0,95)) |  | 9.3075 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0+0,9*2,0+1,85*2,45+0,95*2,45) |  | -10.26 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1026 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,15*2,2 |  | 6.93 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1027 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,15*4,85 |  | 15.2775 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1028 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,65*5,625 |  | 9.2812 | [22 empty] | VV | 0
|  | OK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*5,625 |  | 8.4375 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1029a : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,15*8,45 |  | 26.6175 | [22 empty] | VV | 0
|  | 100% plochy v místnostech P1012, P1013 : | [24 empty] | VV | 0
|  | v ploše sanačních omítek : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra převzata ze Soupisu prací sanačních opatření : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1012 : (0,95+1,15+0,65+0,625)*2,5+1,85*0,5+(0,65+0,625+0,35+0,25)*1,3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1013 : (5,775+0,9+0,75*2+1,25+0,6*2+0,6)*2,5+2*0,6+1,7*0,75+1,7*0,5+2*0,5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,8+32,3875 |  | 44.1875 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 - 2.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2004 P2007 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,5*(5,0*2+6,3*2+3,5*4+1,975*2+4,175*2+3,25*2+1,725*2+3,3*2+1,425*2+0,3*2) |  | 172.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,1*(0,3*2+3,3*2*1,31) |  | 10.1706 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(2,05*4+0,9*2) |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,05*4+0,8*2,0*2) |  | -10.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | D : | [24 empty] | VV | 0
|  | -2,5*1,0 |  | -2.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2028 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(2,5)*2 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,575*1,35*2 |  | -1.5525 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(0,575*2+1,35)*2 |  | 3.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | N 1010 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(6,2*2+3,7*2-3,0) |  | 33.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,0*2,05+1,0*2,7) |  | -4.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1954,0794/100*5 |  | 97.704 | [22 empty] | VV | 0
SPU
434 | 978015291R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % | m2 | 727.7828 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 42.94 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.2 | 145.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1001 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*5,825 |  | 18.9312 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,85*(1,75+1,1+1,75) |  | -13.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 622311833RV1 - F5 ( stávající zdivo ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 296,67697 |  | 296.677 | [22 empty] | VV | 0
|  | na stávajícím zdivu : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,825*(50,23*2+15,36-2,46)*1,05 |  | 98.1981 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ostění : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((1,2+2*1,8)*15+2*3,95+(1,25+2*1,85)*12+(0,85+2*1,85)*2+(1,1+2*0,75)+(1,25+2*0,275)+(1,35+2*0,6)+(0,85+2*1,85)*2)*0,35*1,15 |  | 66.1911 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 622311831RV1 - F1 ( stávající zdivo ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 137,5017 |  | 137.5017 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ostění : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,15*4+1,725*4*2)*1,15 |  | 13.754 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,18*(1,15*7+1,725*2*7+1,15+2,8*2+1,9+1,725*2+1,15*3+1,725*3*2+1,2*5+1,725*2*5)*1,15 |  | 16.8394 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | F2 - stávající zdivo : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,075*(50,23*2-(0,92+11,735+19,8)+15,36)*1,05 |  | 94.0982 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,15*1,075)*1,05 |  | -1.2981 | [22 empty] | VV | 0
SPU
435 | 978023411R00 | Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového | m2 | 757.8241 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 10.61 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.22 | 166.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro sanace : | [24 empty] | VV | 0
|  | stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 - 2. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | položky a výměry viz Sopis prací sanačních opatření : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2.PP : : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2004 : 3,5*0,5+0,45*2*0,5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2006 : 5*0,5+0,45*2*0,5*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2007 : 2*0,5+(0,6+0,65)*0,2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,2+3,4+1,25) |  | 6.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | položky a výměry viz rozpočet sanačních opatření : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1.PP : : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1001 : 3,5*0,75+0,45*2*0,75*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1002 : 2,5*2,5+0,45*2*2,5+1*2,8+0,45*2*1+2,5*2,5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1003 : 3,5*1+0,45*2*1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1004 : 2,5*2,5+0,45*2*2,5+2,5*2,5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1005 : 1,725*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1006 : 2,125*1+5,2*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1011 : 6*3,2+0,45*2*3,2*3+5,65*1,25+2,6*1,25+1,9*0,45 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1026 : 2,05*1+0,45*2*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,975+18,45+5,3+14,75+1,725+7,325+39,0075+2,95) |  | 93.4825 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | položky a výměry viz Sopis prací sanačních opatření : | [24 empty] | VV | 0
|  | 657,49163 |  | 657.4916 | [22 empty] | VV | 0
SPU
436 | 979071121R00 | Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 53.5936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.1 | 5.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m | [24 empty] | SPI |  | od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m
|  | vč. nákladů na uskladnění a přemístění před opětovným použitím : | [24 empty] | VV | 0
|  | skladba stávající odvozena od nového stavu : | [24 empty] | VV | 0
|  | stávající kostky využity z 90-ti% ve skladbě KM1A : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,0*1,35+1,75*(4,5+15,2+7,5)-1,0*1,0+0,5*0,5*3,14)*1,1*0,9 |  | 53.5936 | [22 empty] | VV | 0
SPU
437 | 981011314R00 | Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 20 do 25 % | m3 | 3356.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 3.02 | 0.45 | 1510.63 | 800-6 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.783 | 2628.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Budovy výšky do 35 m. | [24 empty] | POP
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-08 : | [24 empty] | VV | 0
|  | kompletní odstranění 3.Np až na nosnou kci stropu nad 2. Np : | [24 empty] | VV | 0
|  | technologie provádění tak, aby nebyla ohrožena statika : | [24 empty] | VV | 0
|  | rekonstruovaných pater : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3356,96 |  | 3356.96 | [22 empty] | VV | 0
SPU
438 | 711140101R00 | Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva | m2 | 646.3468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00487 | 3.15 | 800-711 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.04 | 25.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 711140016RAA : | [24 empty] | VV | 0
|  | 646,34681 |  | 646.3468 | [22 empty] | VV | 0
SPU
439 | 764352810R00 | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.01 | 800-764 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.069 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*2 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
440 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm | m | 59.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0.08 | 800-764 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.09 | 5.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | PA : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,9+1,15*3+1,2*5+1,15*11) |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | PA : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2*7+1,25*4+0,85*2+1,35*2+1,2+1,1+0,85*2+1,25*4+1,2*7) |  | 35.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
441 | 764454802R00 | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00285 | 0.04 | 800-764 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.069 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,5*2 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
SPU
442 | 767581801R00 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 878.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 4.39 | 800-767 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.51 | 447.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 21,1+18,7+84,8+12,4+10,7+4,0+1,4+1,4+8,0+24,4 |  | 186.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 11,7+22,6+19,7+15,3+119,8+22,6+34,8+27,8+80,2+82,9+18,9 |  | 456.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 48,0+42,7+31,1+35,6+32,3+31,8+13,6 |  | 235.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
443 | 767582800R00 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 878.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 1.76 | 800-767 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.1 | 87.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 21,1+18,7+84,8+12,4+10,7+4,0+1,4+1,4+8,0+24,4 |  | 186.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 11,7+22,6+19,7+15,3+119,8+22,6+34,8+27,8+80,2+82,9+18,9 |  | 456.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 48,0+42,7+31,1+35,6+32,3+31,8+13,6 |  | 235.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
444 | 776511820RT1 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 | m2 | 91.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.09 | 800-775 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.26 | 23.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ks 150mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 48,0+12,3+31,1 |  | 91.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
445 | 776511820RT2 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2 | m2 | 106.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.11 | 800-775 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.27 | 28.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1001 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18,7 |  | 18.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14,6 |  | 14.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ks 150mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | (11,2+17,8+11,3+11,4+11,5+10,3) |  | 73.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
446 | 776511820RT3 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 | m2 | 44.6775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.04 | 800-775 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.28 | 12.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1000 : | [24 empty] | VV | 0
|  | mimo stupně : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,75*3,25 |  | 5.6875 | [22 empty] | VV | 0
|  | skladba 150mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1013a : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,4 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2004 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8,5 |  | 8.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(1,425) |  | 4.6312 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4,15*1,725 |  | 7.1588 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ks 150mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8,7+7,6 |  | 16.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
447 | 766812840RL | Demontáž kuchyňských linek vč. dřezu a horních skříněk | m | 38.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 6.69 |  | Vlastní | Indiv | 0.95 | 36.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | L : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5+1,5+1,5+0,8+4,2*2+0,6 |  | 14.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | L : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3+1,2+1,4+1,3+1,0+4,5+4,0+0,6+4,0+2,25+0,6 |  | 24.15 | [22 empty] | VV | 0
SPU
448 | 953_OK | Dmtž ocel kcí, odvoz a likvidace | t | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | kce pod VZT - odhad : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,5 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1009 - odhad : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
449 | 96_04-001 | DMT větráku, odvoz a likvidace | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
450 | 96_05-001 | DMT kovového schodiště, odvoz a likvidace | stupeň | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7+4 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
SPU
451 | 96_05-002 | DMT ocelové kruhové nádrže, odvoz a likvidace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
452 | 96_06-001 | DMT plechové budky 1325/1200/2000, odvoz a likvidace - viz výkres D.1.1_6 | m3 | 3.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00538 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,325*1,2*2,0 |  | 3.18 | [22 empty] | VV | 0
SPU
453 | 96_06-002 | DMT sprchové zástěny, odvoz a likvidace - viz výkres D.1.1_6 -SZ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00538 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
454 | 96_06-003 | DMT čistící rohože, odvoz a likvidace - viz výkres D.1.1_6 - ČR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00538 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ČR : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
455 | 96_06-004 | Repase přístřešku pro technické plyny, podrobný popis rozsahu repase - viz výkres D.1.1_6 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00538 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
456 | 96_07-001 | DMT povlakové krytiny střech vč. všech souvisejících prvků, neuvedených v samostatných položkách, vč. podkladní geotextilie - odvoz a likvidace | m2 | 407.3875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (19,8*(5,4+5,425+2,525+3,2)+8,3*3,2)*1,15 |  | 407.3875 | [22 empty] | VV | 0
SPU
457 | 96_07-002 | DMT sprchové vaničky, sprchové zástěny vč. bet. soklu v 200mm, odvoz a likvidace | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SV : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
458 | 96_07-003OŹ | DMT žebříku na střechu, odvoz a likvidace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
459 | 96_20-001 | DMT kovových výpní schod. zábradlí, odvoz a likvidace | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4*2 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
460 | 961479001R00 | Odstranění keramických soklíků výšky do 100mm | m | 225.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 5.64 |  | Vlastní | Indiv | 0.3 | 67.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-03-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 225,63 |  | 225.63 | [22 empty] | VV | 0
SPU
461 | 9629906 | Bourání zdiva - dorovnání rozměrů, nezměřitelné tvary | m3 | 8.1637 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 13.27 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | výměra - viz položka 962032231R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 54,42473/100*15 |  | 8.1637 | [22 empty] | VV | 0
SPU
462 | 963051213RYY | Bourání betonových podhledů vč- rabitzového pletiva, případně omítky a manipulačních řezů | m2 | 498.0437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00689 | 3.43 | 0.24 | 119.53 |  | Vlastní | Indiv | 9.03 | 4497.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | BP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,3+14,9+17,8+11,2+8,7+10,3+48,0+42,7+31,1+11,4+7,6+11,5+13,6+35,6+32,3+31,8 |  | 339.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 47,6+13,7+16,9+17,0+15,8+19,4 |  | 130.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | BP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,425*3,75 |  | 27.8438 | [22 empty] | VV | 0
SPU
463 | 965_07.1 | Demontáž vnitřních výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace | m2 | 64.7288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | DDD - s nadsvětlíkem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*2,45 |  | 3.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,55*2,7 |  | 4.185 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,575*2,65 |  | 4.1738 | [22 empty] | VV | 0
|  | DDP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,3*2,1 |  | 2.73 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | DPD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,55*2,0 |  | 3.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | DD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,25*2,6*4+1,35*2,0 |  | 15.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | DDD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,425*2,1*2 |  | 5.985 | [22 empty] | VV | 0
|  | PO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,05*1,5*3 |  | 22.725 | [22 empty] | VV | 0
|  | N : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,5*6 |  | 2.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
464 | 965_07.2 | Demontáž vnějších výplní otvorů vč. rámů, parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace | m2 | 34.1662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | DO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,15*1,725*7 |  | 13.8863 | [22 empty] | VV | 0
|  | DD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*2,6 |  | 3.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | DO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2*1,8+0,8*1,8*4+1,2*0,275+1,35*0,75 |  | 9.2625 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | DO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*1,4*2+0,825*1,15*2 |  | 3.2975 | [22 empty] | VV | 0
|  | OD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,7*2,4 |  | 4.08 | [22 empty] | VV | 0
SPU
465 | 965048150RAY | Dočištění a odmaštění povrchu nosné kce podlah po odstranění bouraných vrstev | m2 | 757.1247 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 128.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | střecha - po odbourání spádové vrstvy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*(7,95+7,15)*3,15 |  | 7.1348 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | skladba 150mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1013a : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,4 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1000 : | [24 empty] | VV | 0
|  | mezipodesta : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,1*3,25 |  | 3.575 | [22 empty] | VV | 0
|  | mimo stupně : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,75*3,25 |  | 5.6875 | [22 empty] | VV | 0
|  | skladba 150mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1001-N1008, N1012, N 1014, N1015, N1018 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (18,7+3,1+1,2+1,6+1,3+1,1+24,4+8,0+4,0+1,4+1,4+10,7+12,4+84,4+22,6+34,6+27,8+18,9) |  | 277.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14,6 |  | 14.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2004 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8,5 |  | 8.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | podesta, mezipodesta : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(1,725+1,425)+0,3*2,0 |  | 10.8375 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ks 150mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | (7,6+6,7+19,4+15,8+17,0+16,9+13,7+13,6+14,9+6,9) |  | 132.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | NV : | [24 empty] | VV | 0
|  | (13,5+17,6+47,6) |  | 78.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ks 150mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 48,0+12,3+31,1 |  | 91.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ks 150mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | (11,2+17,8+11,3+11,4+11,5+10,3) |  | 73.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | NV : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(1,425) |  | 4.6312 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4,15*1,725 |  | 7.1588 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ks 150mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8,7+7,6 |  | 16.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1010 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 22,6 |  | 22.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
466 | 967581801R00 | Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., vč. nosného roštu a závěsů | m2 | 15.4675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.85 |  | Vlastní | Indiv | 0.51 | 7.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odskoky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(12,775+1,85+12,875+12,65+5,7) |  | 11.4625 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,45+0,45)*4,45 |  | 4.005 | [22 empty] | VV | 0
SPU
467 | 970031180R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 180 mm | m | 0.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05652 | 0.03 |  | Vlastní | Indiv | 5.5 | 2.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45 |  | 0.45 | [22 empty] | VV | 0
SPU
468 | 970031350R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 350 mm | m | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.12417 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 6.9 | 1.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,1*2 |  | 0.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
469 | 970031450R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 450 mm | m | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.12417 | 0.11 |  | Vlastní | Indiv | 6.9 | 6.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,15*2+0,2*3) |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
470 | 970051350R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 350 mm | m | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.17663 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 7.9 | 1.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. kompletní skladby podlahy ( střechy ) a zapravení : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25 |  | 0.25 | [22 empty] | VV | 0
SPU
471 | 970056350R00 | Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 350 mm | m | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00226 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.72 | 0.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25 |  | 0.25 | [22 empty] | VV | 0
SPU
472 | 972054351R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. nad 15 cm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.27 |  | Vlastní | Indiv | 1.255 | 3.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | prostupy ve stropech, střechách : | [24 empty] | VV | 0
|  | vč. kompletní skladby podlahy ( střechy ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 600/350 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 450/400 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
473 | 974031175R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 25 x 25 cm | m | 10.0625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.054 | 0.54 |  | Vlastní | Indiv | 0.729 | 7.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | D.1.2-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,375*2*1,15 |  | 10.0625 | [22 empty] | VV | 0
SPU
474 | 978013121ROS | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %, Příplatek za otlučení ostění | m2 | 67.4914 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.27 |  | Vlastní | Indiv | 0.03 | 2.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1009 : | [24 empty] | VV | 0
|  | os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*(1,575+2,45*2) |  | 5.8275 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | OS : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,15*5+1,725*2*5) |  | 14.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(1,1*2+0,75*2) |  | 2.035 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(3,45*2+1,1) |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2022-24 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,5*(1,4+2,65*2)*2+2,65*(0,2*2+1,35)+0,55*(2,05*2+1,85*2+1,4*2*2+1,35*2*2+1,85*2*4)) |  | 29.8175 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2007-N2008 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(1,325*2+1,3*2+1,8*4) |  | 6.8475 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 64,2775/100*5 |  | 3.2139 | [22 empty] | VV | 0
SPU
475 | 978013191ROS | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, příplatek za otlučení ostění | m2 | 85.2545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 1.36 |  | Vlastní | Indiv | 0.26 | 22.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,55*((1,85-0,625)*2+1,35) |  | 2.09 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os- Ko : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(0,625*2+1,35) |  | 1.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2015 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*((1,85-0,625)*2+1,35) |  | 2.09 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os- Ko : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(0,625*2+1,35) |  | 1.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*((1,85-0,625)*2+1,35) |  | 2.09 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os- Ko : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(0,625*2+1,35) |  | 1.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2025 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(0,975*2+1,35)*2 |  | 3.63 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os- Ko : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(1,025*2+1,35)*2 |  | 3.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2026-27 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(0,975*2+1,35)*2 |  | 3.63 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os- Ko : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(1,025*2+1,35)*2 |  | 3.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2028 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(1,225*2+1,35)*2 |  | 4.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os- Ko : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(1,025*2+1,35)*2 |  | 3.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2029 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Os- Ko : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(1,8*2+1,2*2) |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2030b : | [24 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(0,975*2+1,35) |  | 1.815 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os- Ko : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(1,025*2+1,35) |  | 1.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2031 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(2,65+1,2+1,5+2,65*2+1,3+2,65*2) |  | 11.2125 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 - 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1002-P1004 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,9*(0,98+2,05*2)+0,9*(1,1+2,5*2)+0,45*(2,55*2+1,0)+0,3*(1,025+2,1*2)) |  | 14.3745 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1011, P1011a : | [24 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,45*(0,9+2,0*2)+0,75*(1,85+2,45*2)+0,6*(2,45+0,95)) |  | 9.3075 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 - 2.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(2,05*4+0,9*2) |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2028 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(0,575*2+1,35)*2 |  | 3.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 78,0995/100*5 |  | 3.905 | [22 empty] | VV | 0
SPU
476 | 978059521R0X | Odsekání vnitřních obkladů stěn vč. podkladních vrstev | m2 | 189.0425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 12.85 |  | Vlastní | Indiv | 0.48 | 90.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N2006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(5,5+2,635) |  | 12.2025 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,575*1,35 |  | -0.77625 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(0,575*2+1,35) |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*2,9 |  | 4.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,575*1,35 |  | -0.77625 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(0,575*2+1,35) |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2002 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(1,825+3,95) |  | 11.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,075*0,8 |  | -0.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(0,8+1,075*2) |  | 0.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2031 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(1,9) |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,075*0,8 |  | -0.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(0,8+1,075*2) |  | 0.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2*(1,3+0,6*2) |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2012 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(0,5+2,475) |  | 4.4625 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,675*1,35 |  | -0.91125 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(0,675*2+1,35) |  | 1.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2011 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(2,675) |  | 4.0125 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,675*1,35 |  | -0.91125 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(0,675*2+1,35) |  | 1.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2010 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(0,5+2,65) |  | 4.725 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,675*1,35 |  | -0.91125 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(0,675*2+1,35) |  | 1.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2009 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(6,25+0,2+2,475) |  | 13.3875 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,675*1,35 |  | -0.91125 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(0,675*2+1,35) |  | 1.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,8*(2,35+0,9*2) |  | 7.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,3 |  | 1.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1005b,c : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,925*1,15 |  | -1.0637 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,7*(1,15+0,925*2) |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1008 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(6,3*2+12,775*2) |  | 76.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(0,4*6+0,75*2) |  | 7.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,925*1,15*5 |  | -5.3187 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,7*(1,15+0,925*2)*5 |  | 10.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,65*2,0) |  | -3.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1002a : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,5 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,925*1,15 |  | -1.0637 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,7*(1,15+0,925*2) |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1018 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(3,875+4,85) |  | 17.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(2,0*1,75) |  | -3.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,925*1,15 |  | -1.0637 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,7*(1,15+0,925*2) |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | N 1013a : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*0,8 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | N 1016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*0,8 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | N 1010 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*3,0 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
477 | 99-01 | Bourací práce nezměřitelné | hod | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
478 | 995971113U00 | DMT revizních dvířek v SDK podhledu plochy do 0,25m2, odvoz a likvidace | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | systémové vestavěné revizní otvory do SDK podhledu 300/300 dočasné (po zaregulování VZT boudou dodatečně domontovány a dopněn klasický SDK) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
|  | systémové vestavěné revizní otvory do SDK podhledu 400/400 dočasné (po zaregulování VZT boudou dodatečně domontovány a dopněn klasický SDK) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9507.05 | [5 empty] | DIL
479 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 3689.1942 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 2.577 | 9507.05 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18,20,33,34,35,37,39,40,41,43,44,46,47,48,50,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,69,70, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 105,106,108,109,110,111,112,113,114,116,118,120,121,122,123,124,126,127,128,129,130,131,132,133,134, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 163,164,165,166,167,168,169,170,171,178,179,180,181,182,183,184,185,186,188,190,192,193,194,195,196, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 198,200,201,203,204,205,207,208,209,211,213,214,215,216,218,220,221,225,226,227,228,229,230,231,232, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 259,260,261,262,263,264,266,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,284,285,286,287, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 288,289,291,295,296,297,308,309,310,311,312,313,315,316,320,321,324,325,326,332,333,334,356,357,358, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 359,360,361,362,363,364,375,376,377,380,386,387,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 413,414,415,416,419,420,437,452,453,454,455,462,471,473, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3689,19424 |  | 3689.1942 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 994 | Požární ochrana |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
480 | 994-HP | D + M hasící přístroj s hasící schopností dle PBŘ | ks | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.23 |  | 0 |  |  |  |  | 331.37 | [5 empty] | DIL
481 | 711132311R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků | m2 | 261.485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.34 | 88.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | F3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 238,5 |  | 238.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | F12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*(5,25+11,735+2,58) |  | 19.565 | [22 empty] | VV | 0
|  | F13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*(0,92+2,5) |  | 3.42 | [22 empty] | VV | 0
SPU
482 | 711212001RS1 | Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti a tlakové vodě, Hmota pro povrchovou ochranu betonu | m2 | 134.4577 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0.13 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.13 | 17.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | VŚ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,86+2,75*2) |  | 2.208 | [22 empty] | VV | 0
|  | (4,15-0,175)*(1,86+2,45*2) |  | 26.871 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,86*2,15 |  | 3.999 | [22 empty] | VV | 0
|  | MŚ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*(2,6+3,25*2) |  | 3.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4,75*(3,25*2+1,8) |  | 39.425 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,25*1,8 |  | 5.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | IK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,375*(1,96+1,0*2) |  | 9.405 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(1,95*2+1,96) |  | 2.93 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,0*1,96+0,95*1,1)*2 |  | 6.01 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(0,35*2+1,1*2) |  | 0.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,35*0,9 |  | -0.315 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 100,893/100*5 |  | 5.0446 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B2 - čistící zóna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,4*2*1,15 |  | 28.52 | [22 empty] | VV | 0
SPU
483 | 711212002R02 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou - 2x, kompletní řešení dle PD | m2 | 329.3641 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 1.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.39 | 128.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dvouvrstvá | [24 empty] | POP
|  | za obkladem - cca 30% plochy : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 781415013RX2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1097,88025/100*30 |  | 329.3641 | [22 empty] | VV | 0
SPU
484 | 711212002R03 | Stěrka chemicky odolnou těsnicí hmotou - 2x - epoxi-polyuretanová, kompletní řešení dle PD | m2 | 164.6819 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.61 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.39 | 64.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dvouvrstvá | [24 empty] | POP
|  | za obkladem - cca 30% plochy : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 781415013RX5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 148,60625/100*30 |  | 44.5819 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K2 - CHO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,8 |  | 50.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K4 - CHO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 69,3 |  | 69.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
485 | 711212002R04 | Celoplošný armovací těsnící systém pro komplikované detaily, kompletní řešení dle PD | m2 | 82.8475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.39 | 32.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dvouvrstvá | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*11,2 |  | 11.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | svislé : | [24 empty] | VV | 0
|  | 22,56 |  | 22.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*3,25 |  | 10.5625 | [22 empty] | VV | 0
|  | svislé : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*(3,25)*4*1,15 |  | 14.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,5*1,5+3,0*1,25)*1,15 |  | 6.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | svislé : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*(1,5*4+3,0*2+1,25*2)*1,15 |  | 16.675 | [22 empty] | VV | 0
SPU
486 | 711140016RAA | Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové rouno, | m2 | 646.3468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0073 | 4.72 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 77,2*1,15 |  | 88.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 58,6*1,15 |  | 67.39 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P3 - protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3*1,15 |  | 4.945 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P5 PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | (84,1+22,6)*1,15 |  | 122.705 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P5A - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18,7*1,15 |  | 21.505 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,45775*1,15 |  | 15.4764 | [22 empty] | VV | 0
|  | K1 - prostor pod schodištěm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,0*1,15 |  | 18.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K2 - CHO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,8*1,15 |  | 58.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,06*1,15 |  | 12.719 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K5A : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,4*1,15 |  | 14.26 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (11,475*4,95-2,5*1,18)*1,15 |  | 61.9289 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 62,3242*1,15 |  | 71.6728 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B2 - čistící zóna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,4*1,15 |  | 14.26 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B6 - beton : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,6*1,15 |  | 37.49 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20,0*1,15 |  | 23 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zapravení po kanalizaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,6475*1,15 |  | 13.3946 | [22 empty] | VV | 0
SPU
487 | 711150016RAA | Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové rouno, | m2 | 22.678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00794 | 0.18 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | D.1.1-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | obnažený základ P1011a : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(0,6+1,9+0,25)*1,15 |  | 1.5813 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1011a - bednící tvárnice : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,925-2,375)*(3,4+1,8)*1,15 |  | 3.289 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-29 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*1,4*1,15 |  | 3.542 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1007, P1029a, P1006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,725*(1,8+1,1+8,5+0,2*4)*1,15 |  | 10.1717 | [22 empty] | VV | 0
|  | schodiště : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(1,2/2+1,225)*1,15 |  | 1.2592 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,725*(2,8+1,2/2)*1,15 |  | 2.8348 | [22 empty] | VV | 0
SPU
488 | 28323137R | fólie izolační zemní drenážní; výška nopů 8,0 mm; HDPE; kašírování PP geotextilie | m2 | 300.7077 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | F3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 238,5*1,15 |  | 274.275 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | F12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*(5,25+11,735+2,58)*1,15 |  | 22.4997 | [22 empty] | VV | 0
|  | F13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*(0,92+2,5)*1,15 |  | 3.933 | [22 empty] | VV | 0
SPU
489 | 998711203R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.2 |  | 0 |  |  |  |  | 1892.38 | [5 empty] | DIL
490 | 712311106RZ4 | Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2, Hmota nátěrová asfaltová; typ: penetrace; funkce: zpevnění povrchu; vrstva: podkladní; exteriér; podklad: kov, beton, keramika, minerální; barva: h... | m2 | 1133.4976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0.5 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.03 | 34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-19 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,5*19,775*1,05 |  | 259.5469 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,53*(74,0-3,5*2-1,86)*1,05 |  | 36.2504 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,69*(19,775*2+12,5*2)*1,05 |  | 46.7665 | [22 empty] | VV | 0
|  | S2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,99*1,76*1,05 |  | 5.5255 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,6*1,05*2+0,4*1,94*2+0,5*2,9)*1,05 |  | 4.4751 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,69*(1,76*2+2,99*2)*1,05 |  | 6.8827 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,92*14,7*1,05 |  | 153.1152 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(9,92*2+15,66)*1,05 |  | 17.892 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,59*(9,92*2+14,7*2)*1,05 |  | 30.5042 | [22 empty] | VV | 0
|  | S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,62*(9,755+8,18+20,835)*1,05 |  | 25.2393 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(9,75+8,18+20,835+0,3*2)*1,05 |  | 19.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,59*(9,755+8,18+20,835+0,3)*2*1,05 |  | 48.4077 | [22 empty] | VV | 0
|  | S8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18,845*14,61*1,05 |  | 289.0917 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(15,66+18,845*2)*1,05 |  | 26.8884 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,59*(14,61*2+18,845*2)*1,05 |  | 41.4507 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,1*3,15*1,05 |  | 49.9432 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(6,6+1,15)*1,05 |  | 2.4413 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*(3,15*2+15,1*2)*1,05 |  | 15.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,315*2,6+(5,775+4,975)*1,92)*1,05 |  | 36.182 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(2,1+11,71+4,65)*1,05 |  | 9.3038 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*(10,75+4,65*2)*1,05 |  | 8.421 | [22 empty] | VV | 0
SPU
491 | 712341559R00 | Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu | m2 | 1133.4976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.4 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.2 | 226.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-19 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,5*19,775*1,05 |  | 259.5469 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,53*(74,0-3,5*2-1,86)*1,05 |  | 36.2504 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,69*(19,775*2+12,5*2)*1,05 |  | 46.7665 | [22 empty] | VV | 0
|  | S2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,99*1,76*1,05 |  | 5.5255 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,6*1,05*2+0,4*1,94*2+0,5*2,9)*1,05 |  | 4.4751 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,69*(1,76*2+2,99*2)*1,05 |  | 6.8827 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,92*14,7*1,05 |  | 153.1152 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(9,92*2+15,66)*1,05 |  | 17.892 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,59*(9,92*2+14,7*2)*1,05 |  | 30.5042 | [22 empty] | VV | 0
|  | S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,62*(9,755+8,18+20,835)*1,05 |  | 25.2393 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(9,75+8,18+20,835+0,3*2)*1,05 |  | 19.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,59*(9,755+8,18+20,835+0,3)*2*1,05 |  | 48.4077 | [22 empty] | VV | 0
|  | S8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18,845*14,61*1,05 |  | 289.0917 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(15,66+18,845*2)*1,05 |  | 26.8884 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,59*(14,61*2+18,845*2)*1,05 |  | 41.4507 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,1*3,15*1,05 |  | 49.9432 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(6,6+1,15)*1,05 |  | 2.4413 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*(3,15*2+15,1*2)*1,05 |  | 15.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,315*2,6+(5,775+4,975)*1,92)*1,05 |  | 36.182 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(2,1+11,71+4,65)*1,05 |  | 9.3038 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*(10,75+4,65*2)*1,05 |  | 8.421 | [22 empty] | VV | 0
SPU
492 | 712371801R00 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie, | m2 | 155.2985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.32 | 49.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pochůzí pasy : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-19 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*(1,0+11,5+7,2+4,75+2,0+2,2+1,6)*1,05 |  | 31.7625 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07. D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,15*1,6+2,4*1,8+1,0*2,2+1,0*4,7+1,0*4,9+1,5*1,9+1,0*2,2+1,0*(8,2+3,3)) |  | 36.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | pochůzí pas : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,15*1,55+(3,875-1,55+1,0*(1,55+2,85+2,85+4,8+3,275+7,95)+0,6*0,6*15+3,85*3,85+(6,8-3,85)*1,0+1,0*(0,5)+1,0*1,0+0,25*15,5))*1,2 |  | 68.976 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*(11,5+0,7*5+1,15*2+(1,4+0,9)/2) |  | 18.45 | [22 empty] | VV | 0
SPU
493 | 712373111RU1 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 250 mm, bez dodávky fólie, | m2 | 502.727 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.91 | 457.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-07. D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (19,8*(5,4+5,425+2,525+3,2)+8,3*3,2)*1,15 |  | 407.3875 | [22 empty] | VV | 0
|  | vytažení atiky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*55,25 |  | 27.625 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,1*3,15*1,05 |  | 49.9432 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(6,6+1,15)*1,05 |  | 2.4413 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*(3,15*2+15,1*2)*1,05 |  | 15.33 | [22 empty] | VV | 0
SPU
494 | 712373111RV1 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 300 mm, bez dodávky fólie, | m2 | 70.7902 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.91 | 64.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. | [24 empty] | POP
|  | počet kotev provést v souladu s příslušnou normou a technologickými předpisy : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-19 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,99*1,76*1,05 |  | 5.5255 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,6*1,05*2+0,4*1,94*2+0,5*2,9)*1,05 |  | 4.4751 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,69*(1,76*2+2,99*2)*1,05 |  | 6.8827 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,315*2,6+(5,775+4,975)*1,92)*1,05 |  | 36.182 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(2,1+11,71+4,65)*1,05 |  | 9.3038 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*(10,75+4,65*2)*1,05 |  | 8.421 | [22 empty] | VV | 0
SPU
495 | 712391171R00 | Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie | m2 | 1546.4138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.1 | 154.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-19 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,5*19,775*1,05 |  | 259.5469 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,53*(74,0-3,5*2-1,86)*1,05 |  | 36.2504 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,69*(19,775*2+12,5*2)*1,05 |  | 46.7665 | [22 empty] | VV | 0
|  | S2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,99*1,76*1,05 |  | 5.5255 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,6*1,05*2+0,4*1,94*2+0,5*2,9)*1,05 |  | 4.4751 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,69*(1,76*2+2,99*2)*1,05 |  | 6.8827 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,92*14,7*1,05 |  | 153.1152 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(9,92*2+15,66)*1,05 |  | 17.892 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,59*(9,92*2+14,7*2)*1,05 |  | 30.5042 | [22 empty] | VV | 0
|  | S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,62*(9,755+8,18+20,835)*1,05 |  | 25.2393 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(9,75+8,18+20,835+0,3*2)*1,05 |  | 19.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,59*(9,755+8,18+20,835+0,3)*2*1,05 |  | 48.4077 | [22 empty] | VV | 0
|  | S8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18,845*14,61*1,05 |  | 289.0917 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(15,66+18,845*2)*1,05 |  | 26.8884 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,59*(14,61*2+18,845*2)*1,05 |  | 41.4507 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S8A : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18,845*14,61*1,05 |  | 289.0917 | [22 empty] | VV | 0
|  | plocha terasových prken : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(9,0*1,4+10,0*1,2+7,3*1,2*3+3,15*1,2+3,2*3,15) |  | -64.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | kontajnery : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(2,0*0,6*21) |  | -25.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07. D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (19,8*(5,4+5,425+2,525+3,2)+8,3*3,2)*1,15 |  | 407.3875 | [22 empty] | VV | 0
|  | vytažení atiky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*55,25 |  | 27.625 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,1*3,15*1,05 |  | 49.9432 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(6,6+1,15)*1,05 |  | 2.4413 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*(3,15*2+15,1*2)*1,05 |  | 15.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,315*2,6+(5,775+4,975)*1,92)*1,05 |  | 36.182 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(2,1+11,71+4,65)*1,05 |  | 9.3038 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*(10,75+4,65*2)*1,05 |  | 8.421 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S7 S8A : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,315*2,6+(5,775+4,975)*1,92)*1,05 |  | 36.182 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet část PD - D.1.11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -257,43 |  | -257.43 | [22 empty] | VV | 0
SPU
496 | 712_99_01 | Úprava střešního pláště - lemování, prostupy, klempířské kce, neuvedené v samostatných položkách | m2 | 1568.5101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-19 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,5*19,775*1,05 |  | 259.5469 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,53*(74,0-3,5*2-1,86)*1,05 |  | 36.2504 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,69*(19,775*2+12,5*2)*1,05 |  | 46.7665 | [22 empty] | VV | 0
|  | S2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,99*1,76*1,05 |  | 5.5255 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,6*1,05*2+0,4*1,94*2+0,5*2,9)*1,05 |  | 4.4751 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,69*(1,76*2+2,99*2)*1,05 |  | 6.8827 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,92*14,7*1,05 |  | 153.1152 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(9,92*2+15,66)*1,05 |  | 17.892 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,59*(9,92*2+14,7*2)*1,05 |  | 30.5042 | [22 empty] | VV | 0
|  | S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,62*(9,755+8,18+20,835)*1,05 |  | 25.2393 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(9,75+8,18+20,835+0,3*2)*1,05 |  | 19.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,59*(9,755+8,18+20,835+0,3)*2*1,05 |  | 48.4077 | [22 empty] | VV | 0
|  | S8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18,845*14,61*1,05 |  | 289.0917 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(15,66+18,845*2)*1,05 |  | 26.8884 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,59*(14,61*2+18,845*2)*1,05 |  | 41.4507 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07. D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (19,8*(5,4+5,425+2,525+3,2)+8,3*3,2)*1,15 |  | 407.3875 | [22 empty] | VV | 0
|  | vytažení atiky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*55,25 |  | 27.625 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,1*3,15*1,05 |  | 49.9432 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(6,6+1,15)*1,05 |  | 2.4413 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*(3,15*2+15,1*2)*1,05 |  | 15.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,315*2,6+(5,775+4,975)*1,92)*1,05 |  | 36.182 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(2,1+11,71+4,65)*1,05 |  | 9.3038 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*(10,75+4,65*2)*1,05 |  | 8.421 | [22 empty] | VV | 0
SPU
497 | 712_99_S5 | D + M plechové pozinkované kotevní lišty | bm | 20.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,15+15,1)*1,1 |  | 20.075 | [22 empty] | VV | 0
SPU
498 | 712373111RV7 | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 400 mm, fólie ve specifikaci | m2 | 357.4309 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.91 | 325.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. | [24 empty] | POP
|  | počet kotev provést v souladu s příslušnou normou a technologickými předpisy : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18,845*14,61*1,05 |  | 289.0917 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(15,66+18,845*2)*1,05 |  | 26.8884 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,59*(14,61*2+18,845*2)*1,05 |  | 41.4507 | [22 empty] | VV | 0
SPU
499 | 712373111RV8 | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 450 mm, fólie ve specifikaci | m2 | 544.0751 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.91 | 495.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. | [24 empty] | POP
|  | počet kotev provést v souladu s příslušnou normou a technologickými předpisy : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-19 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,5*19,775*1,05 |  | 259.5469 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,53*(74,0-3,5*2-1,86)*1,05 |  | 36.2504 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,69*(19,775*2+12,5*2)*1,05 |  | 46.7665 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,92*14,7*1,05 |  | 153.1152 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(9,92*2+15,66)*1,05 |  | 17.892 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,59*(9,92*2+14,7*2)*1,05 |  | 30.5042 | [22 empty] | VV | 0
SPU
500 | 712373111RV9 | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 550 mm, fólie ve specifikaci | m2 | 93.487 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.91 | 85.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. | [24 empty] | POP
|  | počet kotev provést v souladu s příslušnou normou a technologickými předpisy : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,62*(9,755+8,18+20,835)*1,05 |  | 25.2393 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(9,75+8,18+20,835+0,3*2)*1,05 |  | 19.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,59*(9,755+8,18+20,835+0,3)*2*1,05 |  | 48.4077 | [22 empty] | VV | 0
SPU
501 | 283220012R | fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES výztuž; µ = 15 000,0 | m2 | 1464.5386 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00185 | 2.71 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1-19 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,5*19,775*1,05*1,15 |  | 298.4789 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,53*(74,0-3,5*2-1,86)*1,05*1,15 |  | 41.688 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,69*(19,775*2+12,5*2)*1,05*1,15 |  | 53.7814 | [22 empty] | VV | 0
|  | S2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,99*1,76*1,05*1,15 |  | 6.3544 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,6*1,05*2+0,4*1,94*2+0,5*2,9)*1,05*1,15 |  | 5.1464 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,69*(1,76*2+2,99*2)*1,05*1,15 |  | 7.9152 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18,845*14,61*1,05*1,15 |  | 332.4555 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(15,66+18,845*2)*1,05*1,15 |  | 30.9217 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,59*(14,61*2+18,845*2)*1,05*1,15 |  | 47.6684 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07. D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (19,8*(5,4+5,425+2,525+3,2)+8,3*3,2)*1,15*1,15 |  | 468.4956 | [22 empty] | VV | 0
|  | vytažení atiky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*55,25*1,15 |  | 31.7688 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,1*3,15*1,05*1,15 |  | 57.4347 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(6,6+1,15)*1,05*1,15 |  | 2.8074 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*(3,15*2+15,1*2)*1,05*1,15 |  | 17.6295 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,315*2,6+(5,775+4,975)*1,92)*1,05*1,15 |  | 41.6092 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(2,1+11,71+4,65)*1,05*1,15 |  | 10.6994 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*(10,75+4,65*2)*1,05*1,15 |  | 9.6842 | [22 empty] | VV | 0
SPU
502 | 283220013R | fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 200 g/m2; PVC-P, PES výztuž; µ = 15 000,0 | m2 | 339.2481 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0022 | 0.75 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | tl. 2 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,92*14,7*1,05*1,15 |  | 176.0825 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(9,92*2+15,66)*1,05*1,15 |  | 20.5758 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,59*(9,92*2+14,7*2)*1,05*1,15 |  | 35.0798 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,62*(9,755+8,18+20,835)*1,05*1,15 |  | 29.0252 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(9,75+8,18+20,835+0,3*2)*1,05*1,15 |  | 22.816 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,59*(9,755+8,18+20,835+0,3)*2*1,05*1,15 |  | 55.6689 | [22 empty] | VV | 0
SPU
503 | 283220022RX | Fólie izolační střešní pochozí | m2 | 178.5933 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0.32 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | pochůzí pasy : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-19 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*(1,0+11,5+7,2+4,75+2,0+2,2+1,6)*1,05*1,15 |  | 36.5269 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07. D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,15*1,6+2,4*1,8+1,0*2,2+1,0*4,7+1,0*4,9+1,5*1,9+1,0*2,2+1,0*(8,2+3,3))*1,15 |  | 41.5265 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*(11,5+0,7*5+1,15*2+(1,4+0,9)/2)*1,15 |  | 21.2175 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | pochůzí pas : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,15*1,55+(3,875-1,55+1,0*(1,55+2,85+2,85+4,8+3,275+7,95)+0,6*0,6*15+3,85*3,85+(6,8-3,85)*1,0+1,0*(0,5)+1,0*1,0+0,25*15,5))*1,2*1,15 |  | 79.3224 | [22 empty] | VV | 0
SPU
504 | 62852251R | pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm | m2 | 1302.1401 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0046 | 5.99 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1-19 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,5*19,775*1,05*1,15 |  | 298.4789 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,53*(74,0-3,5*2-1,86)*1,05*1,15 |  | 41.688 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,69*(19,775*2+12,5*2)*1,05*1,15 |  | 53.7814 | [22 empty] | VV | 0
|  | S2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,99*1,76*1,05*1,15 |  | 6.3544 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,6*1,05*2+0,4*1,94*2+0,5*2,9)*1,05*1,15 |  | 5.1464 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,69*(1,76*2+2,99*2)*1,05*1,15 |  | 7.9152 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,92*14,7*1,05*1,15 |  | 176.0825 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(9,92*2+15,66)*1,05*1,15 |  | 20.5758 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,59*(9,92*2+14,7*2)*1,05*1,15 |  | 35.0798 | [22 empty] | VV | 0
|  | S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,62*(9,755+8,18+20,835)*1,15 |  | 27.643 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(9,75+8,18+20,835+0,3*2)*1,05*1,15 |  | 22.816 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,59*(9,755+8,18+20,835+0,3)*2*1,05*1,15 |  | 55.6689 | [22 empty] | VV | 0
|  | S8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18,845*14,61*1,05*1,15 |  | 332.4555 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(15,66+18,845*2)*1,05*1,15 |  | 30.9217 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,59*(14,61*2+18,845*2)*1,05*1,15 |  | 47.6684 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,1*3,15*1,05*1,15 |  | 57.4347 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(6,6+1,15)*1,05*1,15 |  | 2.8074 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*(3,15*2+15,1*2)*1,05*1,15 |  | 17.6295 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,315*2,6+(5,775+4,975)*1,92)*1,05*1,15 |  | 41.6092 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(2,1+11,71+4,65)*1,05*1,15 |  | 10.6994 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*(10,75+4,65*2)*1,05*1,15 |  | 9.6842 | [22 empty] | VV | 0
SPU
505 | 69366198R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 1778.3759 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.53 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1-19 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,5*19,775*1,05*1,15 |  | 298.4789 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,53*(74,0-3,5*2-1,86)*1,05*1,15 |  | 41.688 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,69*(19,775*2+12,5*2)*1,05*1,15 |  | 53.7814 | [22 empty] | VV | 0
|  | S2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,99*1,76*1,05*1,15 |  | 6.3544 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,6*1,05*2+0,4*1,94*2+0,5*2,9)*1,05*1,15 |  | 5.1464 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,69*(1,76*2+2,99*2)*1,05*1,15 |  | 7.9152 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,92*14,7*1,05*1,15 |  | 176.0825 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(9,92*2+15,66)*1,05*1,15 |  | 20.5758 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,59*(9,92*2+14,7*2)*1,05*1,15 |  | 35.0798 | [22 empty] | VV | 0
|  | S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,62*(9,755+8,18+20,835)*1,05*1,15 |  | 29.0252 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(9,75+8,18+20,835+0,3*2)*1,05*1,15 |  | 22.816 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,59*(9,755+8,18+20,835+0,3)*2*1,05*1,15 |  | 55.6689 | [22 empty] | VV | 0
|  | S8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18,845*14,61*1,05*1,15 |  | 332.4555 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(15,66+18,845*2)*1,05*1,15 |  | 30.9217 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,59*(14,61*2+18,845*2)*1,05*1,15 |  | 47.6684 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18,845*14,61*1,05*1,15 |  | 332.4555 | [22 empty] | VV | 0
|  | plocha terasových prken : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(9,0*1,4+10,0*1,2+7,3*1,2*3+3,15*1,2+3,2*3,15)*1,15 |  | -74.451 | [22 empty] | VV | 0
|  | kontajnery : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(2,0*0,6*21)*1,15 |  | -28.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07. D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (19,8*(5,4+5,425+2,525+3,2)+8,3*3,2)*1,15*1,15 |  | 468.4956 | [22 empty] | VV | 0
|  | vytažení atiky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*55,25*1,15 |  | 31.7688 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,1*3,15*1,05*1,15 |  | 57.4347 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(6,6+1,15)*1,05*1,15 |  | 2.8074 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*(3,15*2+15,1*2)*1,05*1,15 |  | 17.6295 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,315*2,6+(5,775+4,975)*1,92)*1,05*1,15 |  | 41.6092 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*(2,1+11,71+4,65)*1,05*1,15 |  | 10.6994 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*(10,75+4,65*2)*1,05*1,15 |  | 9.6842 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S7 S8A : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,315*2,6+(5,775+4,975)*1,92)*1,05*1,15 |  | 41.6092 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet část PD - D.1.11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -296,0445 |  | -296.0445 | [22 empty] | VV | 0
SPU
506 | 998712203R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.35 |  | 0 |  |  |  |  | 1016.85 | [5 empty] | DIL
507 | 713111111R00 | Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, | m2 | 5.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.09 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-25 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,8 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-24 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2*0,9 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,2*0,85 |  | 2.72 | [22 empty] | VV | 0
SPU
508 | 713111127R00 | Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů rovných spodem na tmel a hmoždinky, strop z cihelných tvárnic, bez dodávky materiálu, | m2 | 11.5125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00338 | 0.04 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.59 | 6.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. pomocných ocel. profilů : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07. D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz poznámka na výše uvedeném výkrese : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,25*2,45) |  | 5.5125 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-11 - 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz poznámka na výše uvedeném výkrese : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,5*1,5+3,0*1,25) |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
509 | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 2600.7416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.08 | 208.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.2-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | M : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,9*5,95+0,525*(5,35+0,175)+0,65*0,6) |  | 14.5956 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | M : | [24 empty] | VV | 0
|  | (7,1*(1,835+0,525)+0,275*0,75-1,3*1,0) |  | 15.6623 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | M : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((0,77*0,45)+0,68*6,3) |  | 4.6305 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 77,2 |  | 77.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 58,6 |  | 58.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P3 - protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3 |  | 4.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P5 PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 84,1+22,6 |  | 106.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P5A - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18,7 |  | 18.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P6 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 259,2 |  | 259.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P6A - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40,7 |  | 40.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P6B - linoleum : | [24 empty] | VV | 0
|  | 283,9 |  | 283.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 584,3 |  | 584.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9B - PVC - elektrostatické : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,7 |  | 13.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9A - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 51,6 |  | 51.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9D - linoleum : | [24 empty] | VV | 0
|  | 250,4 |  | 250.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,45775 |  | 13.4578 | [22 empty] | VV | 0
|  | K1 - prostor pod schodištěm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,0 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K2 - CHO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,8 |  | 50.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,06 |  | 11.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K4 - CHO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 69,3 |  | 69.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 209,08 |  | 209.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K5A : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,4 |  | 12.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C1 - koberec : | [24 empty] | VV | 0
|  | 144,8 |  | 144.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K6 - KD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 38,6 |  | 38.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K8 - KD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 123,73125 |  | 123.7313 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 62,3242 |  | 62.3242 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B2 - čistící zóna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,4 |  | 12.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B6 - beton : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,6 |  | 32.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20,0 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
510 | 713121121R00 | Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.15 | 6.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9C - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 46,0 |  | 46 | [22 empty] | VV | 0
SPU
511 | 713131130R00 | Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce | m2 | 28.0692 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.01 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.161 | 4.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,45*13,56)*2*2*1,15 |  | 28.0692 | [22 empty] | VV | 0
SPU
512 | 713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 474.0879 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 1.42 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.28 | 132.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. | [24 empty] | POP |  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
|  | D.1.2-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | řez A-A : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,26*7,6*2*1,05 |  | 4.1496 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-37 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-19 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(19,775*2+12,5*2)*1,05 |  | 33.8888 | [22 empty] | VV | 0
|  | S2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(1,76*2+2,99*2)*1,05 |  | 4.9875 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(9,92*2+14,7*2)*1,05 |  | 25.851 | [22 empty] | VV | 0
|  | S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(9,755+8,18+20,835+0,3)*2*1,05 |  | 41.0235 | [22 empty] | VV | 0
|  | S8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(14,61*2+18,845*2)*1,05 |  | 35.1277 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | F10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(13,7*2+4,25)*1,05 |  | 9.9697 | [22 empty] | VV | 0
|  | F3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 238,5 |  | 238.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | F12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*(5,25+11,735+2,58) |  | 19.565 | [22 empty] | VV | 0
|  | F13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*(0,92+2,5)*2 |  | 6.84 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | svislé : | [24 empty] | VV | 0
|  | 22,56 |  | 22.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | svislé : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*(3,25)*4*1,15 |  | 14.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | svislé : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*(1,5*4+3,0*2+1,25*2)*1,15 |  | 16.675 | [22 empty] | VV | 0
SPU
513 | 713141123R00 | Montáž tepelné izolace plochých střech lepené bodově na tmel, jednovrstvé | m2 | 1271.5264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 2.54 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.12 | 152.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-19 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,5*19,775*1,05*3 |  | 778.6406 | [22 empty] | VV | 0
|  | S2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,99*1,76*1,05*2 |  | 11.051 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,92*14,7*1,05*2 |  | 306.2304 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,62*(9,755+8,18+20,835)*1,05*3 |  | 75.7178 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,1*3,15*1,05*2 |  | 99.8865 | [22 empty] | VV | 0
SPU
514 | 713141125R00 | Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo | m2 | 939.6391 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.31 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.16 | 150.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18,845*14,61*1,05*3 |  | 867.2752 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,315*2,6+(5,775+4,975)*1,92)*1,05*2 |  | 72.3639 | [22 empty] | VV | 0
SPU
515 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie, Fólie polymerní | m2 | 2647.3532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.07 | 185.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 77,2 |  | 77.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 58,6 |  | 58.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P3 - protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3 |  | 4.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P4 - PVC - doplnění ( dle stávající podlahoviny ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,78 |  | 9.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P5 PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 84,1+22,6 |  | 106.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P5A - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18,7 |  | 18.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P6 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 259,2 |  | 259.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P6A - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40,7 |  | 40.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P6B - linoleum : | [24 empty] | VV | 0
|  | 283,9 |  | 283.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 584,3 |  | 584.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9B - PVC - elektrostatické : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,7 |  | 13.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9A - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 51,6 |  | 51.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9C - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 46,0 |  | 46 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9D - linoleum : | [24 empty] | VV | 0
|  | 250,4 |  | 250.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,45775 |  | 13.4578 | [22 empty] | VV | 0
|  | K1 - prostor pod schodištěm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,0 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K2 - CHO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,8 |  | 50.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,06 |  | 11.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K4 - CHO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 69,3 |  | 69.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 209,08 |  | 209.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K5A : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,4 |  | 12.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C1 - koberec : | [24 empty] | VV | 0
|  | 144,8 |  | 144.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K6 - KD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 38,6 |  | 38.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00, 952901114R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 17,1575 |  | 17.1575 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K8 - KD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 123,73125 |  | 123.7313 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 62,3242 |  | 62.3242 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B2 - čistící zóna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,4 |  | 12.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B6 - beton : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,6 |  | 32.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20,0 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | K7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2*1,5)*3+(12,325+0,325)*0,25 |  | 8.5625 | [22 empty] | VV | 0
SPU
516 | 713191221R00 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu, Pás dilatační | m | 1936.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.08 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.04 | 77.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1936,52 |  | 1936.52 | [22 empty] | VV | 0
SPU
517 | 713131130R99 | Izolace tepelná střech vložením do konstrukce | m2 | 73.4025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16 | 11.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | atiky : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-19 - střecha : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra viz D.1.2-06 - V5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(74,0-3,5*2-1,86) |  | 16.285 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(3,5*2+1,86) |  | 2.215 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra viz D.1.2-05 - V5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*127,0 |  | 31.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra viz D.1.2-07 - V5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*22,8 |  | 5.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3*(1,1*1,8) |  | 5.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07. D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz poznámka na výše uvedeném výkrese : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,25*2,45) |  | 5.5125 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-11 - 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz poznámka na výše uvedeném výkrese : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,5*1,5+3,0*1,25) |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
518 | 713191220XX | D + M izolace profil podkladní; PIR; š = 60 mm; v = 200 mm; l = 1 200 mm vč. nerez. plechu | m2 | 1.5525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,0+3,5)*1,15 |  | 1.5525 | [22 empty] | VV | 0
SPU
519 | 713191221XX | Dilatační oddělení příček od stropní kce, vč. dodávky materiálu | m2 | 221.2832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04 | 8.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | dle systémových řešení výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 75mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,075*2*1,15*(1,575+1,025+1,45+0,925+0,125) |  | 0.87975 | [22 empty] | VV | 0
|  | 100m : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,1*2*1,15*(2,4+8,15) |  | 2.4265 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,1*2*1,15*((0,75+0,3)*4+4,6+5,3) |  | 3.243 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,1*2*1,15*(0,75+0,3)*2 |  | 0.483 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,1*2*1,15*(3,8+2,35+0,35+0,425) |  | 1.5928 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,1*2*1,15*2,9 |  | 0.667 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,1*2*1,15*6,35 |  | 1.4605 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,1*2*1,15*(0,75*2+0,3*2+0,65*2) |  | 0.782 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,1*2*1,15*(0,75+0,3) |  | 0.2415 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,1*2*1,15*(0,85+1,65*2) |  | 0.9545 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,1*2*1,15*(1,2*2+1,2*2) |  | 1.104 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,1*2*1,15*(1,8+1,05*2+0,9) |  | 1.104 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,1*2*1,15*(1,75+1,95) |  | 0.851 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,1*2*1,15*1,4 |  | 0.322 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,1*2*1,15*2,26 |  | 0.5198 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,1*2*1,15*1,475 |  | 0.33925 | [22 empty] | VV | 0
|  | 150mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(1,65+3,65+1,75+3,8+0,1+0,15+2,4) |  | 4.6575 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*6,15 |  | 2.1218 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(6,15*3+6,275+3,9+3,2-0,75*2+0,15*3) |  | 10.6174 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(7,0*6) |  | 14.49 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(7,1+5,15*3+0,15*3+2,725+2,65+2,65+3,2-0,75*2) |  | 11.2901 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*1,8*4 |  | 2.484 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(7,0*5) |  | 12.075 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(5,15*4+2,75+4,9+2,75+2,925+0,15*4-0,75*2) |  | 11.3936 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(5,3+5,15+4,9) |  | 5.2957 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(7,0*7) |  | 16.905 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*1,8*4 |  | 2.484 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(4,4*2+4,15) |  | 4.4677 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(5,25*5+2,35) |  | 9.867 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(4,15*2+4,4*2) |  | 5.8995 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(1,5*2+1,55+1,2+1,1) |  | 2.3632 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*1,2*2 |  | 0.828 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(2,26-1,1-0,21) |  | 0.32775 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(6,3+4,65*2+2,3+2,5+3,175+0,15*2+0,675+4,25) |  | 9.936 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(6,15*2+3,625) |  | 5.4941 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(7,0+3,075) |  | 3.4759 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(2,65-0,75+2,65-0,75+2,6+0,3+7,1+7,0+0,6+3,075) |  | 8.4439 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(2,7+6,8+2,05+0,3*2) |  | 4.1917 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(2,9+2,415+2,5+2,5+0,154+1,8*2+0,15+0,3*2-0,75*2) |  | 4.5951 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(1,9+2,5+2,35+7,675) |  | 4.9766 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(1,2+0,15+1,65+0,15+0,15+1,65+0,15+1,4*2+2,4*2) |  | 4.3815 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(5,15+2,45+3,9*2+1,8-1,2) |  | 5.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(5,15*2+2,85+1,6+1,8+0,1) |  | 5.7443 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(5,15-1,1+2,05+1,7+1,15+0,9+2,0) |  | 4.0883 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(3,5+1,25+2,25+1,75+1,5+1,15) |  | 3.933 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(1,8*2+1,9*2) |  | 2.553 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*2,55 |  | 0.87975 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(1,5+0,25+2,25+1,5+0,15+1,4) |  | 2.4322 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(4,4+2,85+2,45+0,15+4,55+0,25) |  | 5.0542 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*2*1,15*(1,05+2,1) |  | 1.0868 | [22 empty] | VV | 0
|  | 250mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*2*1,15*1,0*2 |  | 1.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*2*1,15*2,55 |  | 1.4663 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*2*1,15*1,8 |  | 1.035 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*2*1,15*1,25 |  | 0.71875 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*2*1,15*(1,55+1,95) |  | 2.0125 | [22 empty] | VV | 0
|  | 300mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*2*1,15*1,2 |  | 0.828 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*2*1,15*1,0 |  | 0.69 | [22 empty] | VV | 0
|  | 200mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*2*1,15*1,75 |  | 0.805 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*2*1,15*0,775 |  | 0.3565 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*2*1,15*1,95 |  | 0.897 | [22 empty] | VV | 0
SPU
520 | 7132311737SS | D + M doplňků a malých ploch tepelných izolací, tepelné izolace malého rozsahu, neuvedené v samostatných položkách | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03821 | 1.91 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.42 | 71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
521 | 28375460R | deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3 | m3 | 4.194 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1-07. D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz poznámka na výše uvedeném výkrese : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,25*2,45)*(0,05+0,15)*1,02 |  | 1.1245 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-11 - 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz poznámka na výše uvedeném výkrese : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,5*1,5+3,0*1,25)*0,05*1,02 |  | 0.306 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | svislé : | [24 empty] | VV | 0
|  | 22,56*0,05*1,02 |  | 1.1506 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | svislé : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*(3,25)*4*1,15*0,05*1,02 |  | 0.76245 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | svislé : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*(1,5*4+3,0*2+1,25*2)*1,15*0,05*1,02 |  | 0.85043 | [22 empty] | VV | 0
SPU
522 | 283754920RX | Deska polystyrenová XPS tl. 20 mm - součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK | m2 | 10.1692 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | do ceny zakalkulovat odtrhovou zkoušku pro stanovení počtu kotev KZS pro realizaci a kalkulaci ceny : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | F10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(13,7*2+4,25)*1,05*1,02 |  | 10.1692 | [22 empty] | VV | 0
SPU
523 | 28375611R | deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 30,0 mm; tl. po zatížení 27,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK; R = 0,750 m2K/W; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 | m2 | 80.172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9C - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 46,0*1,02 |  | 46.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B6 - beton : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,6*1,02 |  | 33.252 | [22 empty] | VV | 0
SPU
524 | 28375708R | deska izolační fasádní; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 | m3 | 0.21163 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.2-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | řez A-A : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,26*7,6*2*1,05*0,05*1,02 |  | 0.21163 | [22 empty] | VV | 0
SPU
525 | 28375766.AR | deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 | m3 | 13.5969 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.27 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.2-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | M : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,9*5,95+0,525*(5,35+0,175)+0,65*0,6)*0,1*1,02 |  | 1.4888 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | M : | [24 empty] | VV | 0
|  | (7,1*(1,835+0,525)+0,275*0,75-1,3*1,0)*0,1*1,02 |  | 1.5976 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | M : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((0,77*0,45)+0,68*6,3)*0,1*1,02 |  | 0.47231 | [22 empty] | VV | 0
|  | atiky : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-19 - střecha : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra viz D.1.2-06 - V5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(74,0-3,5*2-1,86)*0,05*1,02 |  | 0.83054 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(3,5*2+1,86)*0,05*1,02 |  | 0.11297 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra viz D.1.2-05 - V5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*127,0*0,05*1,02 |  | 1.6193 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra viz D.1.2-07 - V5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*22,8*0,05*1,02 |  | 0.2907 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-37 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-19 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(19,775*2+12,5*2)*1,05*0,05*1,02 |  | 1.7283 | [22 empty] | VV | 0
|  | S2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(1,76*2+2,99*2)*1,05*0,05*1,02 |  | 0.25436 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(9,92*2+14,7*2)*1,05*0,05*1,02 |  | 1.3184 | [22 empty] | VV | 0
|  | S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(9,755+8,18+20,835+0,3)*2*1,05*0,05*1,02 |  | 2.0922 | [22 empty] | VV | 0
|  | S8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(14,61*2+18,845*2)*1,05*0,05*1,02 |  | 1.7915 | [22 empty] | VV | 0
SPU
526 | 28375768.AR | deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 | m3 | 203.9419 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 5.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 77,2*0,1*1,02 |  | 7.8744 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 58,6*0,1*1,02 |  | 5.9772 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P3 - protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3*0,1*1,02 |  | 0.4386 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P5 PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | (84,1+22,6)*0,08*1,02 |  | 8.7067 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P5A - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18,7*0,08*1,02 |  | 1.5259 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P6 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 259,2*0,04*1,02 |  | 10.5754 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P6A - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40,7*0,04*1,02 |  | 1.6606 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P6B - linoleum : | [24 empty] | VV | 0
|  | 283,9*0,04*1,02 |  | 11.5831 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 584,3*0,08*1,02 |  | 47.6789 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9B - PVC - elektrostatické : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,7*0,08*1,02 |  | 1.1179 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9A - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 51,6*0,08*1,02 |  | 4.2106 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9C - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 46,0*0,04*1,02 |  | 1.8768 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9D - linoleum : | [24 empty] | VV | 0
|  | 250,4*0,08*1,02 |  | 20.4326 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K4 - CHO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 69,3*0,08*1,02 |  | 5.6549 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 209,08*0,08*1,02 |  | 17.0609 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K5A : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,4*0,08*1,02 |  | 1.0118 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C1 - koberec : | [24 empty] | VV | 0
|  | 144,8*0,04*1,02 |  | 5.9078 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K8 - KD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 123,73125*0,03*1,02 |  | 3.7862 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-19 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,5*19,775*1,05*0,1*1,02 |  | 26.4738 | [22 empty] | VV | 0
|  | S2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,99*1,76*1,05*0,1*1,02 |  | 0.5636 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,92*14,7*1,05*0,1*1,02 |  | 15.6177 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,62*(9,755+8,18+20,835)*1,05*0,1*1,02 |  | 2.5744 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20,0*0,08*1,02 |  | 1.632 | [22 empty] | VV | 0
SPU
527 | 28375971R | deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK | m3 | 107.145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 2.14 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1-19 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,5*19,775*1,05*(0,14+0,32)/2*1,02 |  | 60.8897 | [22 empty] | VV | 0
|  | S2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,99*1,76*1,05*(0,12+0,19)/2*1,02 |  | 0.87358 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,92*14,7*1,05*(0,14+0,32)/2*1,02 |  | 35.9208 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,62*(9,755+8,18+20,835)*1,05*(0,29+0,445)/2*1,02 |  | 9.4609 | [22 empty] | VV | 0
SPU
528 | 28375972R | deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK | m3 | 83.9505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 2.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1-18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18,845*14,61*1,05*(0,16+0,3)/2*1,02 |  | 67.8209 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,1*3,15*1,05*(0,05+0,25)/2*1,02 |  | 7.6413 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,315*2,6+(5,775+4,975)*1,92)*1,05*(0,16+0,3)/2*1,02 |  | 8.4883 | [22 empty] | VV | 0
SPU
529 | 283763204R | deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 1,800 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3 | m2 | 145.4336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00198 | 0.29 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,45775*1,02 |  | 13.7269 | [22 empty] | VV | 0
|  | K1 - prostor pod schodištěm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,0*1,02 |  | 16.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K2 - CHO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,8*1,02 |  | 51.816 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 62,3242*1,02 |  | 63.5707 | [22 empty] | VV | 0
SPU
530 | 283763205R | deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 2,400 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3 | m2 | 601.4448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00264 | 1.59 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,06*1,02 |  | 11.2812 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K6 - KD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 38,6*1,02 |  | 39.372 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18,845*14,61*1,05*1,02 |  | 294.8736 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B2 - čistící zóna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,4*1,02 |  | 12.648 | [22 empty] | VV | 0
|  | F3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 238,5*1,02 |  | 243.27 | [22 empty] | VV | 0
SPU
531 | 283763206R | deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 3,000 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3 | m2 | 3.4884 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0033 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | F13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*(0,92+2,5)*1,02 |  | 3.4884 | [22 empty] | VV | 0
SPU
532 | 283763207R | deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 3,600 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3 | m2 | 3.4884 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00396 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | F13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*(0,92+2,5)*1,02 |  | 3.4884 | [22 empty] | VV | 0
SPU
533 | 283763210R | deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 5,450 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3 | m2 | 19.9563 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00594 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | F12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*(5,25+11,735+2,58)*1,02 |  | 19.9563 | [22 empty] | VV | 0
SPU
534 | 63140091R | deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 50,00 kg/m3 | m3 | 0.918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1-11 - 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz poznámka na výše uvedeném výkrese : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,5*1,5+3,0*1,25)*0,15*1,02 |  | 0.918 | [22 empty] | VV | 0
SPU
535 | 63151374.AR | deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,600 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 34.6894 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,45*13,56)*2*2*1,15*1,02 |  | 28.6306 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3*(1,1*1,8)*1,02 |  | 6.0588 | [22 empty] | VV | 0
SPU
536 | 63151402R | deska izolační lambda 0,0350 W/mK | m2 | 5.712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1-25 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,8*1,02 |  | 1.836 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-24 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2*0,9*1,02 |  | 1.1016 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,2*0,85*1,02 |  | 2.7744 | [22 empty] | VV | 0
SPU
537 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 714_01 | Protipožární obklady, izolace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.56 |  | 0 |  |  |  |  | 910.17 | [5 empty] | DIL
538 | 793521516R00 | D + M protipožárního obkladu konstrukcí deskami 20mm | m2 | 516.5267 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00653 | 3.37 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.67 | 862.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobnosti viz PBŘ : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(1,25*4+0,35*2)*1,15 |  | 22.6148 | [22 empty] | VV | 0
|  | ((0,35+0,45*2)*(8,15)+(0,2*2+0,35*2)*2*2,45)*1,15 |  | 17.9141 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,45*13,56)*2*2*1,15 |  | 28.0692 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,0*2+1,6*2)*1,15 |  | 5.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*4*1,1*3*1,15 |  | 6.831 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,45*4*(3,075+0,65)*1,15 |  | 7.7107 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,45*1,7*1,15*2 |  | 1.7595 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,45*7,1*1,15 |  | 3.6742 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*4*1,1*3*1,15 |  | 6.831 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,45*4*(3,075+0,65)*1,15 |  | 7.7107 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,45*1,7*1,15*3 |  | 2.6393 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,45*7,1*1,15 |  | 3.6742 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,45*3,45*2,25*1,15 |  | 4.0171 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(0,22+0,35)*2*1,15 |  | 4.5229 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,35*2+0,4)*5,0*1,15 |  | 6.325 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((0,35*2+0,4)*2,25*2+1,5)*1,15 |  | 7.4175 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,35*2+0,4)*(0,475*3+2,6*2)*1,15 |  | 8.3806 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,35*2+0,4)*(2,15+0,75*2)*1,15 |  | 4.6173 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,35*2+0,4)*(3,6+1,25)*1,15 |  | 6.1353 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,6*0,35*8*1,15 |  | 11.592 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,35*2+0,45)*(1,85*2+2,6*2+2,2*2+0,6*6+1,4*2)*1,15 |  | 26.0532 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 - 2. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((0,35*2+0,45)/1,55*2+0,8*4)*1,15 |  | 5.3864 | [22 empty] | VV | 0
|  | svislé - napříč podlažími : | [24 empty] | VV | 0
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 250 |  | 250 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 15% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 444,46974/100*15 |  | 66.6705 | [22 empty] | VV | 0
SPU
539 | 793521517R00 | D + M požárních utěsnění instalačního prostoru MV 50mm ( parametry - viz PD ) vč. oboustranné, požárně ochranné stěrky 1mm ( parametry - viz PD ) | m2 | 28.4841 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00653 | 0.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.67 | 47.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,8*2,0+1,0*1,4+1,0*1,5+2,4*0,4)*1,15 |  | 6.279 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,575*3,075+0,9*(3,625+3,675))*1,15 |  | 9.5888 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,575*3,075+0,9*(3,625+3,675))*1,15 |  | 9.5888 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,45*(0,9+0,6*2+1,45))*1,15 |  | 1.8371 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 - 2. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,45*(0,8*2+0,7))*1,15 |  | 1.1903 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 751 | Ocelové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
540 | 751.._P01_14 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 1500/1000kompletně dle výkresu D.1.2-14 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
541 | 751.._P02_14 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 900/1000kompletně dle výkresu D.1.2-14 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
542 | 751.._P03_14 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 1100/1000kompletně dle výkresu D.1.2-14 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
543 | 751.._P04_14 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 1500/500kompletně dle výkresu D.1.2-14 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
544 | 751.._P05_14 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 900/760kompletně dle výkresu D.1.2-14 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
545 | 751.._P06_14 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 900/897kompletně dle výkresu D.1.2-14 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
546 | 751.._P07_14 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 1100/500kompletně dle výkresu D.1.2-14 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
547 | 751.._P08_14 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 700/425kompletně dle výkresu D.1.2-14 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
548 | 751.._P09_14 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 800/270, kompletně dle výkresu D.1.2-14 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
549 | 751._P01_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 1250/1000kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
550 | 751._P02_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 860/1000kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
551 | 751._P03_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 1000/1000kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
552 | 751._P04_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 760/1000kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
553 | 751._P05_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 1250/400kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
554 | 751._P06_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 860/400kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
555 | 751._P07_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 1000/863kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
556 | 751._P08_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 1000/623kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
557 | 751._P09_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 1000/400kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
558 | 751._P10_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 1000/700kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
559 | 751._P11_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 865/554kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
560 | 751._P12_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 1250/1000kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
561 | 751._P13_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 1250/1000kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
562 | 751._P14_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 860/1000kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
563 | 751._P15_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 1000/700kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
564 | 751._P16_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 1000/700kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
565 | 751._P17_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 1000/700kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
566 | 751._P18_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 570/863kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
567 | 751._P19_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 570/1000kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
568 | 751._P20_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 1000/830kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
569 | 751._P21_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 865/830kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
570 | 751._P22_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 470/1000kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
571 | 751._P23_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 470/765kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
572 | 751._P24_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 1000/900kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
573 | 751._P25_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 760/930kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
574 | 751._P26_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 710/588kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
575 | 751._P27_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 865/966kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
576 | 751._P28_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 1400/1000kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
577 | 751._P29_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 1400/925kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
578 | 751._P30_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 1500/1000kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
579 | 751._P31_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 1500/925kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
580 | 751._P32_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 1250/1000kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
581 | 751._P33_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 1250/925kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
582 | 751._P34_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 950/588kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
583 | 751._P35_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 950/617kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
584 | 751._P36_13 | D + M pororošt SP 240-34/38-3 - 800/240kompletně dle výkresu D.1.2-13 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
585 | 751_P01_12 | D + M pororošt SP 540-34/38-5 - 2000/950mm, kompletně dle výkresu D.1.2-12 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
586 | 751_P02_12 | D + M pororošt SP 540-34/38-5 - 2140/1000, kompletně dle výkresu D.1.2-12 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
587 | 751_P03_12 | D + M pororošt SP 240-34/38-5 - 1250/1000kompletně dle výkresu D.1.2-12 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
588 | 751_P04_12 | D + M pororošt SP 240-34/38-5 - 1250/588kompletně dle výkresu D.1.2-12 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
589 | 751_P05_12 | D + M pororošt SP 240-34/38-5 - 920/600kompletně dle výkresu D.1.2-12 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
590 | 751_P06_12 | D + M pororošt SP 240-34/38-5 - 1400/1000kompletně dle výkresu D.1.2-12 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
591 | 751_P07_12 | D + M pororošt SP 240-34/38-5 - 1400/693kompletně dle výkresu D.1.2-12 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
592 | 751_P08_12 | D + M pororošt SP 240-34/38-5 - 800/240kompletně dle výkresu D.1.2-12 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
593 | 767_01_OK | D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů | kg | 12918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.2-3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2545 |  | 2545 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1451 |  | 1451 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1115 |  | 1115 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2150 |  | 2150 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1978 |  | 1978 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1401 |  | 1401 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2278 |  | 2278 | [22 empty] | VV | 0
SPU
594 | 767_01_OK_02 | D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, ŽP | kg | 12020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.2-12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5922 |  | 5922 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4431 |  | 4431 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1667 |  | 1667 | [22 empty] | VV | 0
SPU
595 | 767_01a | D + M OK prvky nosných kcí - zednické přípomoci,, malty, kapsy, betony na podlití, stavební lepidla atd... | kg | 24938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 767_01_OK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12918 |  | 12918 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 767_01_OK_02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12020 |  | 12020 | [22 empty] | VV | 0
SPU
596 | 767_01as | D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, pomocné ocelové kce nevykázané v samostaných položkách | kg | 249.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | odhadované množství 1% : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 767_01_OK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12918/100*1 |  | 129.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 767_01_OK_02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12020/100*1 |  | 120.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.6 |  | 0 |  |  |  |  | 584.44 | [5 empty] | DIL
597 | 762088113R00 | Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08471 | 0.85 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 26 | 260 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1-06-10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
598 | 762441112RT4 | Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním | m2 | 111.124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01404 | 1.56 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.335 | 37.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-37 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-19 - střecha : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,53*(74,0-3,5*2-1,86) |  | 34.5242 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,53*(3,5*2+1,86) |  | 4.6958 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*127,0 |  | 60.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,48*22,8 |  | 10.944 | [22 empty] | VV | 0
SPU
599 | 762712110R00 | Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2 | m | 447.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00255 | 1.14 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.495 | 221.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků. | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-37 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-19 - střecha : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(74,0-3,5*2-1,86) |  | 130.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*(3,5*2+1,86) |  | 17.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*127,0 |  | 254 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*22,8 |  | 45.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
600 | 762795000R00 | Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace | m3 | 0.77211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0291 | 0.02 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-37 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-19 - střecha : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(74,0-3,5*2-1,86)*0,03*0,05*1,15 |  | 0.22473 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*(3,5*2+1,86)*0,03*0,05*1,15 |  | 0.03057 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*127,0*0,03*0,05*1,15 |  | 0.43815 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*22,8*0,03*0,05*1,15 |  | 0.07866 | [22 empty] | VV | 0
SPU
601 | 763611132R00 | Montáž bednění střech, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním | m2 | 6.291 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.3 | 1.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu | [24 empty] | SPI
|  | D.1.2-7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,08*5,825 |  | 6.291 | [22 empty] | VV | 0
SPU
602 | 763611232R00 | Montáž bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním | m2 | 102.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.3 | 30.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu | [24 empty] | SPI
|  | D.1.2-11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,5*1,5*19 |  | 71.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3*(1,1*1,8) |  | 5.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07. D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz poznámka na výše uvedeném výkrese : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,25*2,45)*2 |  | 11.025 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-11 - 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz poznámka na výše uvedeném výkrese : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,5*1,5+3,0*1,25)*2*1,15 |  | 13.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
603 | 763612132R00 | Montáž obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky | m2 | 1.6618 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.32 | 0.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu | [24 empty] | SPI
|  | D.1.2-7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*5,825 |  | 1.165 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,23*1,08*2 |  | 0.4968 | [22 empty] | VV | 0
SPU
604 | 763614232R00 | Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky | m2 | 3.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.26 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6*0,3*1,8 |  | 3.24 | [22 empty] | VV | 0
SPU
605 | 763615132R00 | Montáž obložení stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním | m2 | 77.541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0.06 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.41 | 31.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu | [24 empty] | SPI
|  | D.1.2-7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,08*5,825 |  | 6.291 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,5*1,5*19 |  | 71.25 | [22 empty] | VV | 0
SPU
606 | 60596002R | hranol | m3 | 0.77211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.55 | 0.42 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1-37 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-19 - střecha : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(74,0-3,5*2-1,86)*0,03*0,05*1,15 |  | 0.22473 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*(3,5*2+1,86)*0,03*0,05*1,15 |  | 0.03057 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*127,0*0,03*0,05*1,15 |  | 0.43815 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*22,8*0,03*0,05*1,15 |  | 0.07866 | [22 empty] | VV | 0
SPU
607 | 60726121R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm | m2 | 87.6304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0113 | 0.99 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.2-7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,08*5,825*1,15 |  | 7.2347 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*5,825*1,15 |  | 1.3397 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,23*1,08*2*1,15 |  | 0.57132 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,08*5,825*1,15 |  | 7.2347 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.2-11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,5*1,5*19 |  | 71.25 | [22 empty] | VV | 0
SPU
608 | 60726122R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm | m2 | 99.7987 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0139 | 1.39 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.2-11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,5*1,5*19 |  | 71.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07. D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz poznámka na výše uvedeném výkrese : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,25*2,45)*2*1,15 |  | 12.6788 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-11 - 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz poznámka na výše uvedeném výkrese : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,5*1,5+3,0*1,25)*2*1,15*1,15 |  | 15.87 | [22 empty] | VV | 0
SPU
609 | 60726123R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 mm | m2 | 10.557 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6*0,3*1,8*1,15 |  | 3.726 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3*(1,1*1,8)*1,15 |  | 6.831 | [22 empty] | VV | 0
SPU
610 | 998762203R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
611 | K/01 | D + M Oplechování odskoku KZS poplastovaný plech r.š. 170mm, kompletně dle výpisu klempířských výrobků | bm | 2.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
612 | K/02 | D + M Oplechování parapetu poplastovaný plech r.š. 215mm, kompletně dle výpisu klempířských výrobků | bm | 9.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
613 | K/03 | D + M Oplechování parapetu poplastovaný plech r.š. 230mm, kompletně dle výpisu klempířských výrobků | bm | 1.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
614 | K/04 | D + M Oplechování parapetu poplastovaný plech r.š. 290mm, kompletně dle výpisu klempířských výrobků | bm | 135.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
615 | K/05 | D + M Oplechování parapetu poplastovaný plech r.š. 340mm, kompletně dle výpisu klempířských výrobků | bm | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
616 | K/06 | D + M Oplechování parapetu poplastovaný plech r.š. 365mm, kompletně dle výpisu klempířských výrobků | bm | 15.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
617 | K/07 | D + M Oplechování parapetu poplastovaný plech r.š. 390mm, kompletně dle výpisu klempířských výrobků | bm | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
618 | K/08 | D + M Oplechování parapetu poplastovaný plech r.š. 415mm, kompletně dle výpisu klempířských výrobků | bm | 8.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
619 | K/09 | D + M Oplechování parapetu poplastovaný plech r.š. 440mm, kompletně dle výpisu klempířských výrobků | bm | 12.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
620 | K/10 | D + M Oplechování parapetu poplastovaný plech r.š. 465mm, kompletně dle výpisu klempířských výrobků | bm | 13.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
621 | K/11 | D + M Oplechování parapetu poplastovaný plech r.š. 840mm, kompletně dle výpisu klempířských výrobků | bm | 4.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
622 | K/12 | D + M Oplechování pergoly poplastovaný plech r.š. 1360mm, kompletně dle výpisu klempířských výrobků | bm | 38.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
623 | K/13 | D + M Oplechování přístřešku nad hlavním vstupem poplastovaný plech, kompletně dle výpisu klempířských výrobků | m2 | 6.2307 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,86*6,3*1,15 |  | 6.2307 | [22 empty] | VV | 0
SPU
624 | K/14.1 | D + M Dešťové odpadní potrubí poplastovaný plech DN 100mm, kompletně dle výpisu klempířských výrobků | bm | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
625 | K/14.2 | D + M Podokapní žlab poplastovaný plech DN 150mm r.š. 330mm, kompletně dle výpisu klempířských výrobků | bm | 8.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
626 | K/15 | D + M Dešťové odpadní potrubí poplastovaný plech DN 100mm, kompletně dle výpisu klempířských výrobků | bm | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
627 | K/16 | D + M Ukončovací lišta na nopové fólie r.š. 100mm, kompletně dle výpisu klempířských výrobků | bm | 91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
628 | K/17 | D + M Podstropní pojistný žlab r.š. 750mm, kompletně dle výpisu klempířských výrobků | bm | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
629 | 998764203R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
630 | T/001a | D + M parapet š. 300mm dl. 750mm, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
631 | T/001b | D + M parapet š. 300mm dl. 1025mm, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
632 | T/001c | D + M parapet š. 400mm dl. 1150mm, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
633 | T/001d | D + M parapet š. 300mm dl. 1200mm, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
634 | T/001e | D + M parapet š. 300mm dl. 1800mm, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
635 | T/001f | D + M parapet š. 300mm dl. 1850mm, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
636 | T/001g | D + M parapet š. 300mm dl. 2000mm, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
637 | T/001h | D + M parapet š. 300mm dl. 2025mm, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
638 | T/001i | D + M parapet š. 300mm dl. 2225mm, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
639 | T/001j | D + M parapet š. 300mm dl. 3100mm, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
640 | T/002 | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 600/1970 vč. kování, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
641 | T/003 | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 700/1970 vč. kování, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
642 | T/004 | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 700/1970 vč. kování, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
643 | T/005 | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 700/1970 vč. kování a mřížky, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
644 | T/006 | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 700/1970 vč. kování - EI15/DP3-C, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
645 | T/007 | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 700/1970 vč. kování - EI15/DP3-C, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
646 | T/008a | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 800/1970 vč. kování, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
647 | T/008b | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 800/1970 vč. kování, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
648 | T/009 | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 800/1970 vč. kování a madla, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
649 | T/010 | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 800/1970 vč. kování a madla, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
650 | T/011 | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 800/1970 vč. kování a mřížky, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
651 | T/012a | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 800/1970 vč. kování - EI30/DP3-C, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
652 | T/012b | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 800/1970 vč. kování - EI30/DP3-C, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
653 | T/013 | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 800/1970 vč. kování - EI15/DP3-C, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
654 | T/014 | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 800/1970 vč. kování a madla - EI15/DP3-C, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
655 | T/015a | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 900/1970 vč. kování, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
656 | T/015b | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 900/1970 vč. kování, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
657 | T/016a | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 900/1970 vč. kování - EI30/DP3-C, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
658 | T/016b | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 900/1970 vč. kování - EI30/DP3-C, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
659 | T/017a | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 900/1970 vč. kování - EI30/DP3-C, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
660 | T/017b | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 900/1970 vč. kování - EI30/DP3-C, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
661 | T/018a | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 900/1970 vč. kování - EI30/DP3-C, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
662 | T/018b | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 900/1970 vč. kování - EI30/DP3-C, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
663 | T/019 | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 900/1970 vč. kování - EI30/DP3-C, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
664 | T/020 | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 1000/1970 vč. kování - EW30/DP3-C, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
665 | T/021 | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 1000/1970 vč. kování, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
666 | T/022 | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 2kř 900+350/1970 vč. kování - EW30/DP3-C, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
667 | T/023 | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 2kř 900+350/1970 vč. kování - EW30/DP3-C, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
668 | T/024 | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 2kř 800+500/2550 vč. kování, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
669 | T/025 | D + M dveřní křídlo dřevené vnitřní plné 2kř 900+800/1970 vč. kování - EI30/DP3-C, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
670 | T/026 | D + M dřevěné posuvné dveře do stavebního pouzdra 900/2000, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
671 | T/027 | D + M vnější okno dřevěné 2kř 1150/1725, zasklené požárním sklem, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
672 | T/028 | D + M vnější okno dřevěné 2kř 1200/1800, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
673 | T/029 | D + M dveřní křídlo dřevěné se skyrtou zárubní 900/1970, kompletně dle Výrobky truhlářské | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
674 | T/GK | D + M systém víceúrovňové pyramidy generálního klíče, hlavních klíčů a podružných klíčů u veškěrých, dveří - kompletně dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
675 | Z/001 | D + M vnější okno z Al profilů 1200/1700, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
676 | Z/002 | D + M vnější okno z Al profilů 2000/1700, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
677 | Z/003 | D + M vnější okno z Al profilů 3100/700, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
678 | Z/004 | D + M vnější okenní sestava z Al profilů 3900/1700, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
679 | Z/005 | D + M vnější okenní sestava z Al profilů 4000/1700, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
680 | Z/006 | D + M vnější okenní sestava z Al profilů 6650/2150, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
681 | Z/007 | D + M vnější celoprosklená stěna z Al profilů 2225/2150, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
682 | Z/008 | D + M vnější celoprosklená stěna z Al profilů 1800/8980, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
683 | Z/009 | D + M vnější celoprosklená stěna z Al profilů 1940/13475, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
684 | Z/010 | D + M vnější celoprosklená stěna z Al profilů 1940/17625, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
685 | Z/011 | D + M vnější celoprosklená stěna z Al profilů 2225/15287, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
686 | Z/012 | D + M dveřní křídlo kovové vnitřní plné 800/1970 vč. kování - EI30/DP3-C, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
687 | Z/013 | D + M dveřní křídlo kovové vnitřní plné 800/1970 vč. kování - EW60/DP1-C, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
688 | Z/014 | D + M dveřní křídlo kovové vnitřní plné 800/1970 vč. kování - EW45/DP2-C, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
689 | Z/015 | D + M dveřní křídlo kovové vnitřní plné 800/1970 vč. kování - EI45/DP1-C, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
690 | Z/016 | D + M podávací okno vnitřní 400/400, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
691 | Z/017 | D + M venkovní vrata Al 2kř 1750/2800, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
692 | Z/018 | D + M vnitřní celoprosklená stěna z Al profilů s dveřmi rozměr stěny 1200/2400 - EW30DP3-C, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
693 | Z/019 | D + M vnější dveře z Al profilů 1kř 1000/2100, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
694 | Z/020 | D + M vnitřní celoprosklená stěna z Al profilů s dveřmi rozměr stěny 1450/2500 - EW15DP3-C, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
695 | Z/021 | D + M vnitřní celoprosklená stěna z Al profilů s dveřmi rozměr stěny 1525/2600 - EW15DP3-C, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
696 | Z/022 | D + M vnitřní celoprosklená stěna z Al profilů s dveřmi rozměr stěny 1700/2700, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
697 | Z/023 | D + M vnitřní celoprosklená stěna z Al profilů s dveřmi rozměr stěny 1700/2700, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
698 | Z/024 | D + M vnitřní celoprosklená stěna z Al profilů s dveřmi rozměr stěny 1800/2600, SDK opláštění po , stropní kci - kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
699 | Z/025 | D + M vnitřní celoprosklená stěna z Al profilů s dveřmi rozměr stěny 1800/2600, SDK opláštění po , stropní kci - kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
700 | Z/026 | D + M vnitřní celoprosklená stěna z Al profilů s dveřmi rozměr stěny 1800/2600, SDK opláštění po , stropní kci - kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
701 | Z/027 | D + M vnitřní celoprosklená stěna z Al profilů s dveřmi rozměr stěny 1800/2700 - EI30DP3-C, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
702 | Z/028 | D + M vnitřní celoprosklená stěna z Al profilů s dveřmi rozměr stěny 2200/2800, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
703 | Z/029 | D + M vnitřní celoprosklená stěna z Al profilů rozměr stěny 2225/2800, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
704 | Z/030 | D + M vnitřní celoprosklená stěna z Al profilů rozměr stěny 1525/2600 - EW15DP3-C, 1kř automatické posuvné dveře - kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
705 | Z/031 | D + M vnitřní celoprosklená stěna z Al profilů rozměr stěny 1525/2300 - EW15DP3-C, 1kř automatické posuvné dveře - kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
706 | Z/032 | D + M vnitřní celoprosklená stěna z Al profilů rozměr stěny 1650/2800 - EI15DP3-C, 1kř automatické posuvné dveře - kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
707 | Z/033 | D + M vnitřní celoprosklená stěna z Al profilů rozměr stěny 1800/2700 - EW15DP3-C, 1kř automatické posuvné dveře - kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
708 | Z/034 | D + M vnitřní celoprosklená stěna z Al profilů rozměr stěny 1800/2700 - EI30DP3-C, 1kř automatické posuvné dveře - kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
709 | Z/035 | D + M vnitřní celoprosklená stěna z Al profilů rozměr stěny 3500/2800, 1kř automatické posuvné dveře - kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
710 | Z/036 | D + M vnitřní celoprosklená stěna z Al profilů rozměr stěny 3500/2350, 1kř automatické posuvné dveře - kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
711 | Z/037 | D + M vnější celoprosklená stěna z Al profilů s dveřmi rozměr stěny 5825/2500, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
712 | Z/038 | D + M vnější celoprosklená stěna z Al profilů s dveřmi rozměr stěny 5825/2500, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
713 | Z/039 | D + M pomocné ocelové kce pro usazení Al stěny ( 2*ZN ), kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 61.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
714 | Z/040 | D + M pomocné ocelové kce pro usazení Al stěny ( 2*ZN ), kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 120.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 60,09*2 |  | 120.18 | [22 empty] | VV | 0
SPU
715 | Z/041 | D + M pomocné ocelové kce pro usazení Al stěny ( 2*ZN ), kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 121.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 60,57*2 |  | 121.14 | [22 empty] | VV | 0
SPU
716 | Z/042 | D + M pomocné ocelové kce pro usazení Al stěny ( 2*ZN ), kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 57.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
717 | Z/043 | D + M pomocné ocelové kce pro usazení Al stěny ( 2*ZN ), kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 78.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
718 | Z/044 | D + M madlo protiskluzné pro WC inmobilní nástěnné sklopné dl. 800mm, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
719 | Z/045L | D + M madlo protiskluzné pro WC inmobilní nástěnné pevné, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
720 | Z/045P | D + M madlo protiskluzné pro WC inmobilní nástěnné pevné, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
721 | Z/046 | D + M madlo protiskluzné pro WC inmobilní nástěnné pevné, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
722 | Z/047 | D + M madlo protiskluzné pro WC inmobilní nástěnné pevné, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
723 | Z/048 | D + M nástěnné zrcadlo sklopné 600/400, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
724 | Z/049 | D + M vodorovná pevná zádová opěrka , kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
725 | Z/050 | D + M dveřní práh z nerez plechu tl. 3mm, kompletně dle Výrobky zámečnické | m | 34.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 0,7*9+0,8*6+0,9*10+1,1*1+1,325*1+1,5*3+1,6*4+1,0 |  | 34.425 | [22 empty] | VV | 0
SPU
726 | Z/051 | D + M žaluzie venkovní horizontální 1200/1700 vč. kompletního řešení podomítkové schránky, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
727 | Z/052 | D + M žaluzie venkovní horizontální 1200/1700 vč. kompletního řešení podomítkové schránky, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
728 | Z/053 | D + M žaluzie venkovní horizontální 3900/1700 vč. kompletního řešení podomítkové schránky, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
729 | Z/054 | D + M žaluzie venkovní horizontální 4000/1700 vč. kompletního řešení podomítkové schránky, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
730 | Z/055 | D + M žaluzie venkovní horizontální 6650/2150 vč. kompletního řešení podomítkové schránky, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
731 | Z/056 | D + M automatický roletový textilní požární uzávěr 3200/3100 EW 15DP3, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
732 | Z/057 | D + M automatický roletový textilní požární uzávěr 5750/3350 EW 15DP3, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
733 | Z/058 | D + M pomocné ocelové kce pro ukotvění protipožární rolety ( 2*ZN ), kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 35.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
734 | Z/059 | D + M pomocné ocelové kce pro ukotvění protipožární rolety ( 2*ZN ), kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 40.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
735 | Z/060 | D + M pomocné ocelové kce pro ukotvění protipožární rolety ( 2*ZN ), kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 78.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2*39,24 |  | 78.48 | [22 empty] | VV | 0
SPU
736 | Z/061 | D + M pomocné ocelové kce pro ukotvění protipožární rolety ( 2*ZN ), kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 68.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
737 | Z/062 | D + M ocelové svařované vyrovnávací schodiště ( 1*ZN + 2*HE), kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 129.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
738 | Z/063 | D + M systém pro ozelenění fasády, kompletně dle Výrobky zámečnické | m2 | 33.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
739 | Z/064 | D + M systém pro ozelenění fasády, kompletně dle Výrobky zámečnické | m2 | 10.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
740 | Z/065 | D + M ocelový žebřík příčlový pro přístup na střechu objektu ( ŽP ) dl. 3210mm, kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 234.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
741 | Z/066 | D + M ocelový žebřík příčlový pro přístup na střechu objektu ( ŽP ) dl.7750mm, kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 379.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
742 | Z/067 | D + M venkovní čistící zóna z Al profilů 2525/1000, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
743 | Z/068 | D + M vnitřní celoprosklená trojdílná okenní sestava z Al profilů 6250/2150, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
744 | Z/069 | D + M vnitřní celoprosklená trojdílná okenní sestava z Al profilů 6250/2150, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
745 | Z/070 | D + M pomocné ocelové kce pro usazení Al okenní sestavy ( 2*ZN ), kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 587.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 195,96*3 |  | 587.88 | [22 empty] | VV | 0
SPU
746 | Z/071 | D + M pomocné ocelové kce pro usazení Al okenní sestavy ( 2*ZN ), kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 171.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 85,62*2 |  | 171.24 | [22 empty] | VV | 0
SPU
747 | Z/072 | D + M pomocné ocelové kce pro usazení Al okenní sestavy ( 2*ZN ), kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 223.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 111,70*2 |  | 223.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
748 | Z/073 | D + M vnitřní celoprosklená stěna s dveřmi z Al profilů 1400/2700, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
749 | Z/074 | D + M ocelové madlo na hlavním schodišti ( PVB ), kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 134.59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
750 | Z/075 | D + M vnitřní skleněné zábradlí 2225/900, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
751 | Z/076 | D + M vnitřní skleněné zábradlí 3250/900, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
752 | Z/077 | D + M oplechování plného schodišťového zábradlí plech tl 2mm, r.š. 150mm, kompletně dle Výrobky zámečnické | m | 15.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
753 | Z/078 | D + M oplechování plného schodišťového zábradlí plech tl 2mm, r.š. 200mm, kompletně dle Výrobky zámečnické | m | 5.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
754 | Z/079 | D + M ocelové svařované zábradlí ( ZN + 2*HE ), kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 111.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
755 | Z/080 | D + M ocelové svařované zábradlí s lanky, kompletně dle Výrobky zámečnické | m | 86.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
756 | Z/081 | D + M skleněné posuvné dveře 1000/2000, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
757 | Z/082 | D + M roštové zakrytí anglického dvorku 1125/400, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
758 | Z/083 | D + M ocelový venkovní pochůzí poklop ( ŽP ), kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 345.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
759 | Z/084 | D + M kovový šachtový pochozí poklop 600/600, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
760 | Z/085 | D + M univerzální nástěnný držák TV kotvený do zdiva , kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
761 | Z/086 | D + M ocelové svařované zábradlí ( ŽP ), kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 209.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
762 | Z/087 | D + M ocelové svařované zábradlí ( ŽP ), kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 176.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
763 | Z/088 | D + M ocelové svařované zábradlí ( ŽP ), kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 40,0 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
SPU
764 | Z/089 | D + M ocelové svařované zábradlí ( ŽP ), kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 42.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 42,55 |  | 42.55 | [22 empty] | VV | 0
SPU
765 | Z/090 | D + M ocelové svařované zábradlí ( ŽP ), kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 148.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 148,10 |  | 148.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
766 | Z/091 | D + M ocelové svařované zábradlí ( ŽP ), kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 43.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 43,40 |  | 43.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
767 | Z/092 | D + M ocelové svařované zábradlí ( ŽP ), kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 17,0 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
SPU
768 | Z/093 | D + M ocelové svařované zábradlí ( ŽP ), kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 77.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 77,3 |  | 77.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
769 | Z/094 | D + M ocelové svařované zábradlí ( ŽP ), kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 312.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 156,1*2 |  | 312.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
770 | Z/095 | D + M nerezový lankový systém pro ozelenění pergoly 4250*3200, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
771 | Z/096 | D + M nerezový lankový systém pro ozelenění pergoly 1873*3200, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
772 | Z/097 | D + M pomocné ocelové kce pro trubní rozvody na střeše ( ŽP ), kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 1470.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 36,76*40 |  | 1470.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
773 | Z/098 | D + M pomocné ocelové kce pro trubní rozvody na střeše ( ŽP ), kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 537.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 41,31*13 |  | 537.03 | [22 empty] | VV | 0
SPU
774 | Z/099 | D + M pomocné ocelové kce pro trubní rozvody na střeše ( ŽP ), kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 587.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 45,19*13 |  | 587.47 | [22 empty] | VV | 0
SPU
775 | Z/100 | D + M pomocné ocelové kce pro trubní rozvody na střeše ( ŽP ), kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 503.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 55,99*9 |  | 503.91 | [22 empty] | VV | 0
SPU
776 | Z/101 | D + M montovaná ocelová klec na plynové lahve 2100/1500/2160, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
777 | Z/102 | D + M pomocné ocelové kce pro usazení Al prosklené stěny ( 2*ZN ), kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 144.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
778 | Z/103 | D + M Al větrací mřížka ve fasádě 800/2150, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
779 | Z/104 | D + M roštové zakrytí instalačního prostoru 1125/400, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
780 | Z/105 | D + M ocelové poplastované šachtové stupadlo | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
781 | Z/106 | D + M madlo protiskluzné nástěnné dl. cca 900mm, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
782 | Z/107 | D + M pomocná ocelová kce pro podepření VZT, kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 111 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
783 | Z/108 | D + M tlumící podložka pneumatická, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
784 | Z/109 | D + M hliníková větrací mřížka 400/150mm, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
785 | Z/110 | D + M hliníková větrací mřížka 400/150mm, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
786 | Z/111 | D + M ocelové svařované zábradlí, kompletně dle Výrobky zámečnické | kg | 70.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
787 | Z/112 | D + M ocelové svařovaná kce zábradlí vč. opláštění, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
788 | Z/113 | D + M hliníková prahová těsnící lišta dl. 900mm, kompletně dle Výrobky zámečnické | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 767_P | Podhledy skládané |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 1992.39 | [5 empty] | DIL
789 | 767584502R00 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry | m2 | 1352.3025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.08 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.87 | 1176.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | vč. dodávky nosného roštu : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18, D.1.1-26 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | typ 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,0*(2,4+4,8) |  | 43.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17, D.1.1-25 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | typ 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,6*(6,275+3,9+3,2+2,725+2,65*2+3,2+4,85+4,475+2,675*2+3,425+4,0+3,4+2,275+2,8*2+4,95+3,35+4,6)) |  | 42.525 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16, D.1.1-24 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | typ 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (66,4+13,4+13,7+13,7) |  | 107.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | typ 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (14,2+24,7+14,2+15,1+18,3+36,7+37,0+36,1+34,8+43,9+61,8+33,5) |  | 370.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(4,5*(2,9+2,75+4,75+2,75)+6,35*(2,6+5,15+5,25+5,3+5,2)-0,5*3,1+6,4*6,2-4,8*5,4+6,35*8,7-5,4*6,6+6,35*4,75-3,0*5,4) |  | -254.1775 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15, D.1.1-23 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | typ 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (6,1+8,1+10,9+8,6+24,3+13,6+18,1+15,3+17,4+46,0+35,6+32,1+30,8+33,5+11,2+11,2+10,9+13,0) |  | 346.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | typ 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (4,2+10,6+15,3+15,3+15,4) |  | 60.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14, D.1.1-22 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | typ 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (12,6+11,0+15,1+11,9+29,0+22,6+19,7+22,2+119,7+16,2+80,2+82,9+15,8) |  | 458.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | -((0,55*(1,9+2,925+4,35)+0,45*(2,3+3,175+2,5)+0,6*12,875)) |  | -16.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | typ 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,3 |  | 15.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | typ 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (4,1+8,2+12,4+11,7) |  | 36.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13, D.1.1-21 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | typ 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,8+10,3+24,0+17,0+41,1+9,7+4,6 |  | 157.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1028 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -5,5*1,15 |  | -6.325 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1029a : | [24 empty] | VV | 0
|  | -8,4*1,15 |  | -9.66 | [22 empty] | VV | 0
SPU
790 | 595959601 | Kazeta 600/600 - specifikace dle poznámky - výkres D.1.1-23 - TYP 1 | m2 | 87.515 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.1-15, D.1.1-23 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | typ 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (4,2+10,6+15,3+15,3+15,4)*1,15 |  | 69.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14, D.1.1-22 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | typ 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,3*1,15 |  | 17.595 | [22 empty] | VV | 0
SPU
791 | 595959603 | Kazeta 600/600 - specifikace dle poznámky - výkres D.1.1-23 - TYP 2 | m2 | 1193.6482 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.1-16, D.1.1-24 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | typ 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (66,4+13,4+13,7+13,7)*1,15 |  | 123.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15, D.1.1-23 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | typ 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (6,1+8,1+10,9+8,6+24,3+13,6+18,1+15,3+17,4+46,0+35,6+32,1+30,8+33,5+11,2+11,2+10,9+13,0)*1,15 |  | 398.705 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14, D.1.1-22 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | typ 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (12,6+11,0+15,1+11,9+29,0+22,6+19,7+22,2+119,7+16,2+80,2+82,9+15,8)*1,15 |  | 527.735 | [22 empty] | VV | 0
|  | -((0,55*(1,9+2,925+4,35)+0,45*(2,3+3,175+2,5)+0,6*12,875))*1,15 |  | -18.814 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13, D.1.1-21 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | typ 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (50,8+10,3+24,0+17,0+41,1+9,7+4,6)*1,15 |  | 181.125 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1028 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -5,5*1,15*1,15 |  | -7.2737 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1029a : | [24 empty] | VV | 0
|  | -8,4*1,15*1,15 |  | -11.109 | [22 empty] | VV | 0
SPU
792 | 595959605 | Kazeta 600/600 - specifikace dle poznámky - výkres D.1.1-26 - TYP 3 | m2 | 273.9846 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.1-18, D.1.1-26 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | typ 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,0*(2,4+4,8)*1,15 |  | 49.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17, D.1.1-25 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | typ 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,6*(6,275+3,9+3,2+2,725+2,65*2+3,2+4,85+4,475+2,675*2+3,425+4,0+3,4+2,275+2,8*2+4,95+3,35+4,6))*1,15 |  | 48.9038 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16, D.1.1-24 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | typ 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (14,2+24,7+14,2+15,1+18,3+36,7+37,0+36,1+34,8+43,9+61,8+33,5)*1,15 |  | 425.845 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(4,5*(2,9+2,75+4,75+2,75)+6,35*(2,6+5,15+5,25+5,3+5,2)-0,5*3,1+6,4*6,2-4,8*5,4+6,35*8,7-5,4*6,6+6,35*4,75-3,0*5,4)*1,15 |  | -292.3041 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14, D.1.1-22 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | typ 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (4,1+8,2+12,4+11,7)*1,15 |  | 41.86 | [22 empty] | VV | 0
SPU
793 | 595959607 | Kazeta - specifikace dle poznámky - výkres D.1.1-26 - TYP 4 | m2 | 349.8562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | výměra - viz položka 767584502R90 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 349,85625 |  | 349.8562 | [22 empty] | VV | 0
SPU
794 | 767264098RT1 | Příplatek k podhledům kazetovým za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2 | m2 | 44.9925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.1-17, D.1.1-25 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | typ 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,6*(3,2+2,725+2,65*2+3,2+2,675*2+2,275+2,8*2)) |  | 16.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16, D.1.1-24 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,59 |  | 16.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14, D.1.1-22 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((3,25)*1,45+2,0+3,6+1,5) |  | 11.8125 | [22 empty] | VV | 0
SPU
795 | 767264098RT2 | Příplatek k podhledům kazetovým za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2 | m2 | 84.9287 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.1-17, D.1.1-25 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | typ 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,6*(6,275+3,9+4,85+4,475+3,425+4,0+3,4+4,95+3,35+4,6)) |  | 25.935 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16, D.1.1-24 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 25,935 |  | 25.935 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15, D.1.1-23 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | typ 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (4,2) |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14, D.1.1-22 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | typ 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (4,1) |  | 4.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13, D.1.1-21 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | typ 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,6 |  | 4.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | typ 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14, D.1.1-22 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((5,825+3,25)*1,45+3,4+3,6) |  | 20.1588 | [22 empty] | VV | 0
SPU
796 | 767264098RT3 | Příplatek k podhledům kazetovým za plochu do 10 m2, pro plochy 5 - 10 m2 | m2 | 88.5588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.1-15, D.1.1-23 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (6,1+8,1+8,6) |  | 22.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14, D.1.1-22 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (8,2) |  | 8.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13, D.1.1-21 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,7 |  | 9.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | typ 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17, D.1.1-25 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,5+6,5 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16, D.1.1-24 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,5 |  | 6.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15, D.1.1-23 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,2+8,0 |  | 15.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14, D.1.1-22 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,825+3,25)*1,45 |  | 13.1587 | [22 empty] | VV | 0
SPU
797 | 767584502R90 | Montáž podhledů kazetových na ocel.konstr. nad 60x60 cm | m2 | 349.8562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 304.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | typ 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18, D.1.1-26 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,0*2,4 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17, D.1.1-25 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 34,0+27,5+6,5+6,5 |  | 74.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16, D.1.1-24 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 33,5+19,0+6,5+13,0 |  | 72 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15, D.1.1-23 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,2+36,0+8,0+25,9+25,8 |  | 102.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | -16,4 |  | -16.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,65*1,2*2 |  | -1.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,775 |  | -1.9425 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14, D.1.1-22 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((5,825+3,25)*1,45+21,6+20,8+3,4+2,0+3,6+1,5+13,0+17,3) |  | 96.3588 | [22 empty] | VV | 0
SPU
798 | 95001_10 | Dem +Z M kazetového podhledu - svítidla - viz část Elektro, rošt a kazety stávající, výměna cca 10% kazet, likvidace poškozených | m2 | 56.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.6 | 259.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2008, 2018-2021 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,7+28,2+4,5+3,3+8,7 |  | 56.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
799 | 95001_50 | Dem +Z M kazetového podhledu - svítidla - viz část Elektro, rošt a kazety stávající, výměna cca 50% kazet, likvidace poškozených | m2 | 54.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.6 | 252.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-15, D.1.1-23 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 27,0+4,5+3,3+8,3+11,7 |  | 54.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
800 | 998767203R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 767_ZR | D + M zárubní ( vč. přesunu hmot ) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
801 | T/12/S150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm - EI30/DP3-C, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
802 | T/12/Z100 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm - EI30/DP3-C, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
803 | T/12/Z150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm - EI30/DP3-C, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
804 | T/12_730/S150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu vč. nadsvětlíku 800/1970+730mm - EI30/DP3-C, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
805 | T/12_730/Z150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu vč. nadsvětlíku 800/1970+730mm - EI30/DP3-C, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
806 | T/13,14/S100 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm - EI15/DP3-C, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
807 | T/13,14/S150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm - EI15/DP3-C, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
808 | T/13-14/Z150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm - EI15/DP3-C, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
809 | T/15/S100 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
810 | T/15/S150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
811 | T/15/Z100 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
812 | T/15/Z150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
813 | T/15_430/S150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu vč. nadsvětlíku 900/1970+430mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
814 | T/15_630/S100 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu vč nadsvětlíku 900/1970+630mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
815 | T/16,17,19_630/S150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu vč. nadsvětlíku 900/1970+630mm - EI30/DP3-C, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
816 | T/16,17,19_630/Z150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu vč. nadsvětlíku 900/1970+630mm - EI30/DP3-C, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
817 | T/16,18/Z150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 900/1970mm - EI 30 DP3-C, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
818 | T/16,18_430/S150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu vč. nadsvětlíku 900/1970+430mm - EI30/DP3-C, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
819 | T/16,18_430/Z150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu vč. nadsvětlíku 900/1970+430mm - EI30/DP3-C, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
820 | T/17_630/S150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu vč. nadsvětlíku 900/1970+630mm - EI30/DP3-C, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
821 | T/2/Z150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 600/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
822 | T/20/S150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1000/1970mm - EW 15/DP3, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
823 | T/21/Z150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1100/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
824 | T/22/Z150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1250/1970mm - EW30/DP3-C, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
825 | T/23_630/Z150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu vč. nadsvětlíku 1250/1970+630mm - EI30/DP3-C, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
826 | T/24/Z150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1300/2550mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
827 | T/25/Z100 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 1700/1970mm - EW30/DP3-C, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
828 | T/3,4,5/S100 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 700/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
829 | T/3,4,5/S150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 700/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
830 | T/3,4,5/Z150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 700/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
831 | T/6,7/S150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 700/1970mm - EI 15/DP3-C, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
832 | T/8_430/S150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu vč. nadsvětlíku 800/1970+430mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
833 | T/8_730/S150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu vč. nadsvětlíku 800/1970+730mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
834 | T/8_730/Z150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu vč. nadsvětlíku 800/1970+730mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
835 | T/8-11/S150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
836 | T/8-11/Z150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
837 | T/8-11/Z200 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
838 | Z/12/Z150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm - EI30/DP1-C, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
839 | Z/13/S150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm - EW60/DP1-C, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
840 | Z/14_730/S150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu vč. nadsvětlíku 800/1970+730mm - EW45/DP2-C, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
841 | Z/15/S150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu 800/1970mm - EI45/DP1-C, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
842 | Z/15_830/S150 | D + M Zárubeň z žárově pozinkovaného plechu vč. nadsvětlíku 800/1970+830mm - EI45/DP1-C, kompletně dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 767_ZS | Záchytné bezpečnostní střešní systémy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
843 | TSL-Štítek | Štítek | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
844 | ZS_02 | Revize a předání do užívání | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
845 | ZS_M | Montáž | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
846 | TSL-500-BE3 | Nerezový kotvicí bod pro betonové konstrukce, délka 500 mmPrůměr sloupku 16 mm.Snadná a rychlá, instalace do předvrtaného otvoru v betonupomocí rozpěrné mechanické kotvy ve spodní části | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | sloupku. | [24 empty] | POP
|  | Pro beton třídy C20/25 a vyšší. | [24 empty] | POP
SPU
847 | TSL500HD10 | Nerezový kotvicí bod pro konstrukce z nově zřizovanýchdutinových panelů, délka 500 mmPrůměr, sloupku 42 mm, rozměr základny 150 x 150 mm.Instalace do předvrtaných otvorů pomocí kotev pro | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | dutinové panely. | [24 empty] | POP
|  | Pro panely s tl. krycí vrstvy betonu nad dutinou min. 25 mm. | [24 empty] | POP
|  | Pro beton třídy C30/35 a vyšší. | [24 empty] | POP
SPU
848 | TSL-600-BSR10-A | Nerezový kotvicí bod pro betonové konstrukce, délka 600 mmPrůměr sloupku 42 mm, rozměr základny 150, x 150 mm.Instalace do předvrtaných otvorů v betonu pomocí rozpěrnýchmechanických kotev, případně | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | chemické kotvy. | [24 empty] | POP
|  | Pro beton třídy C20/25 a vyšší. | [24 empty] | POP
SPU
849 | TSL600HD10 | Nerezový kotvicí bod pro konstrukce z nově zřizovanýchdutinových panelů, délka 600 mmPrůměr, sloupku 42 mm, rozměr základny 150 x 150 mm.Instalace do předvrtaných otvorů pomocí kotev pro | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | dutinové panely. | [24 empty] | POP
|  | Pro panely s tl. krycí vrstvy betonu nad dutinou min. 25 mm. | [24 empty] | POP
|  | Pro beton třídy C30/35 a vyšší. | [24 empty] | POP
SPU
850 | TSL700HD10 | Nerezový kotvicí bod pro konstrukce z nově zřizovaných dutinových panelů, délka 700 mmPrůměr, sloupku 42 mm, rozměr základny 150 x 150 mm.Instalace do předvrtaných otvorů pomocí kotev pro | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | dutinové panely. | [24 empty] | POP
|  | Pro panely s tl. krycí vrstvy betonu nad dutinou min. 25 mm. | [24 empty] | POP
|  | Pro beton třídy C30/35 a vyšší. | [24 empty] | POP
SPU
851 | TSL-800-BSR10-A | Nerezový kotvicí bod pro betonové konstrukce, délka 800 mm Průměr sloupku 42 mm, rozměr základny, 150 x 150 mm.Instalace do předvrtaných otvorů v betonu pomocí rozpěrnýchmechanických kotev, | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | případně chemické kotvy. | [24 empty] | POP
|  | Pro beton třídy C20/25 a vyšší. | [24 empty] | POP
SPU
852 | TSL800HD10 | Nerezový kotvicí bod pro konstrukce z nově zřizovaných dutinových panelů, délka 800 mmPrůměr, sloupku 42 mm, rozměr základny 150 x 150 mm.Instalace do předvrtaných otvorů pomocí kotev pro | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | dutinové panely. | [24 empty] | POP
|  | Pro panely s tl. krycí vrstvy betonu nad dutinou min. 25 mm. | [24 empty] | POP
|  | Pro beton třídy C30/35 a vyšší. | [24 empty] | POP
SPU
853 | TSL-KP6 | KONCOVKA K NEREZ LANU PEVNÁ – Koncovka určená k nalisování na nerezové lano 6 mm. Provedení nerez., Délka 140 mm. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
854 | TSL-L6 | NEREZOVÉ LANO 6 MM – Určené pro systémy s požadavkem na permanentní lano. | bm | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
855 | TSL-NAP6 | KONCOVKA K NEREZ LANU NAPÍNACÍ – Určené pro systémy s požadavkem na permanentní lano 6 mm. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
856 | ZS_01 | Tahové zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 769.01 | Plastové výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
857 | P/001 | D + M ochrana rohů dl. 1500mm, kompletně dle Výrobky plastové | ks | 109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
858 | P/002 | D + M lepená dveřní zarážka na stěnu, kompletně dle Výrobky plastové | ks | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
859 | P/003 | D + M žaluzie vnitřní lamelová 1800/3000, kompletně dle Výrobky plastové | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
860 | P/004 | D + M zatemňovací roleta 1350/1800, kompletně dle Výrobky plastové | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
861 | P/005 | D + M ochrana hopové fólie proti mechanickému poškození h = 200mm, kompletně dle Výrobky plastové | bm | 91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
862 | P/006 | D + M podhledová větrací mřížka 595/595, kompletně dle Výrobky plastové | ks | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
863 | P/007 | D + M dvoudílná síť proti úniku hmyzu z laboratoří ve 2. NP - 1200/1800, kompletně dle Výrobky plastové | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
864 | P/008 | D + M dvoudílná matová fólie pro stávající 2kř. okno 1150/1725, kompletně dle Výrobky plastové | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
865 | P/009 | D + M venkovní dvoudílná fólie pro stávající 2kř. okno 1150/1750, kompletně dle Výrobky plastové | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
866 | P/010 | D + M venkovní dvoudílná reflexní fólie pro stávající 2kř. okno 1200/1725, kompletně dle Výrobky plastové | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
867 | P/011 | D + M venkovní dvoudílná fólie pro stávající 2kř. okno 1200/1800, kompletně dle Výrobky plastové | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
868 | P/012 | D + M venkovní dvoudílná fólie pro stávající 2kř. okno 1250/1850, kompletně dle Výrobky plastové | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
869 | P/013 | D + M venkovní jednodílná fólie pro stávající 1kř. okno 850/1850, kompletně dle Výrobky plastové | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
870 | P/014 | D + M venkovní dvoudílná fólie pro stávající 2kř. okno 1900/1725, kompletně dle Výrobky plastové | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.59 |  | 0 |  |  |  |  | 1193.9 | [5 empty] | DIL
871 | 771101101R00 | Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem | m2 | 99.2929 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.02 | 1.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 7711012xxx : | [24 empty] | VV | 0
|  | 56,49039 |  | 56.4904 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 42,8025 |  | 42.8025 | [22 empty] | VV | 0
SPU
872 | 771445034RT2 | Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, do flexibilního tmele | m | 181.6248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0.07 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.38 | 69.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12*(0,1406+0,3+0,1*2)*2*2 |  | 30.7488 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12*(0,1406+0,3+0,1*2)*2 |  | 15.3744 | [22 empty] | VV | 0
|  | 12*(0,177+0,3+0,1*2)*2 |  | 16.248 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12*(0,1479+0,3+0,1*2)*2 |  | 15.5496 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12*(0,1542+0,3+0,1*2)*2 |  | 15.7008 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12*(0,1542+0,3+0,1*2)*2*2 |  | 31.4016 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11*(0,1682+0,275+0,1*2)*2*2 |  | 28.3008 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11*(0,1682+0,275+0,1*2)*2*2 |  | 28.3008 | [22 empty] | VV | 0
SPU
873 | 771579791R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě | m2 | 57.4915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.03 | 1.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00, 952901114R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,25*(1,37+1,225)+0,3*0,25+0,3*4,45+1,1*0,09) |  | 2.1578 | [22 empty] | VV | 0
|  | K6 - KD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,1+3,2+1,5+1,5+2,1 |  | 12.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | K7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(13,2) |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | K7 - plocha doplňované dlažby : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,22 |  | 1.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | K7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(12,875+12,325+0,325+5,475+3,7+1,525+3,0+4,4+3,4+1,75+1,225-0,25+0,8) |  | 12.6375 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,65*0,25 |  | 3.1625 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K8 - mezipodesta : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,425*3,25 |  | 4.6312 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | K9 - schodiště : | [24 empty] | VV | 0
|  | mezipodesta : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,71 |  | 4.71 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | K9 - schodiště : | [24 empty] | VV | 0
|  | mezipodesta : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,71 |  | 4.71 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | K7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2*1,5)*3 |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | (12,325+0,325)*0,25 |  | 3.1625 | [22 empty] | VV | 0
SPU
874 | 771479001R00 | Montáž podlah z mozaikových lepenců keramických Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 903.1348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | Indiv | 0.3 | 270.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 771130111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 609,96 |  | 609.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 771130111R0C : | [24 empty] | VV | 0
|  | 111,55 |  | 111.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 771445034RT2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 181,6248 |  | 181.6248 | [22 empty] | VV | 0
SPU
875 | 771101210RTX | Penetrace podkladu pod dlažby, vč. dodávky penetrace | m2 | 685.6669 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 34.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 7711012xxx : | [24 empty] | VV | 0
|  | 56,49039 |  | 56.4904 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 771575109RA3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 500,514 |  | 500.514 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 771575109RA1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 120,1 |  | 120.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,65*0,25 |  | 3.1625 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | K7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2*1,5)*3 |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
876 | 7711012xxx | Srovnání podkladu pod dlažby - schodiště, stěrka tl. do 10mm | m2 | 56.4904 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 2.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12*(0,154+0,3)*2*1,45 |  | 15.7992 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11*(0,1682+0,277)*2*1,45 |  | 14.2019 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11*(0,1682+0,277)*2*1,45 |  | 14.2019 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,8*(0,1625+0,3)*4 |  | 5.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1001 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,0*2*(0,1563+0,325)+1,475*2*(0,1563+0,325)) |  | 2.3824 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1010b : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,5*(0,15+0,3)*3 |  | 4.725 | [22 empty] | VV | 0
SPU
877 | 771130111R00 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm | m | 622.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 0.17 | 105.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1000-N1004 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,4*2+3,0*2+6,5*2+0,675*2+2,15*2+0,65*2+0,45*4+3,25+9,5*2+1,8+0,55+(1,725-1,45)*2+0,15*2+1,45+1,85*2+0,9*4+0,75*2) |  | 66.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,1+0,98+0,7+1,75*4+0,9+0,8+0,8+0,7*2+1,0+0,9+0,9+1,575+1,25) |  | -19.305 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1009 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,75*2+0,72*2+1,225*2) |  | 7.39 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,15+0,8) |  | -1.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | doplnění soklu pro K7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,8+0,25+3,4+4,4+3,0+1,525+3,7+5,475+12,325+12,875+3,0+0,65) |  | 51.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1015 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,8*2+7,675*2+0,9*4) |  | 22.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2+0,8*2) |  | -3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1012 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,7*2+6,2*2-0,475*2) |  | 18.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9+1,1) |  | -2 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1009j : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,95*2+0,9*2+065+0,7) |  | 79.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1000, P1001, P1002, P1003, P1004-P1007, P1011a : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,725*2+0,3+3,25+0,35*2+0,225+0,425+0,1+0,2+3,25) |  | 11.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,7*2+0,9*2+1,37+1,475*2-1,0-1,025+3,05-1,8) |  | 6.745 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,5*2+4,45*2-1,8-1,1+0,9*2+2,8*2-0,9+4,85*2-1,2*2-1,1-0,7-0,8-0,9) |  | 23.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | (5,025*2+2,125*2-0,8-0,9*2) |  | 11.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | (4,025*2+5,025*2-0,9) |  | 17.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | (5,0*2+27,2*2-1,1-0,8*2) |  | 61.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,4+1,225*2+3,775*2+1,2*2+0,3*2-0,425*2+1,2+1,325+0,425-1,4-0,8) |  | 14.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | (6,3*2+4,525*2-1,4-1,75) |  | 18.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,9*2+0,9+0,45*2+3,2*2+1,35*2-0,8) |  | 13.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,425*2+3,25*2+0,3-0,8) |  | 8.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | prostor pod schodištěm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,5 |  | 12.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | doplnění soklu pro K7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,25*2+2,25+2,625) |  | 5.375 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2000 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,25+1,25*2-2,225+3,95+0,45*2) |  | 8.375 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2032 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (6,35*2-1,8-1,525+3,6*2-3,075+4,225*2-3,075-1,2) |  | 17.675 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N3000 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,65*2+1,825*2+0,175*2-2,225) |  | 9.075 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3028 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (7,1*2+7,225*2-1,7*2-1,8*2+1,4*2+0,65*2-0,7-0,8) |  | 24.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N4000 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,65*2+1,825*2+0,175*2-2,225) |  | 9.075 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4036 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (7,1*2+3,6*2-0,98-0,7*2) |  | 19.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N5000 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,25*2+1,45*2+1,95*2-1,65-2,225-2,2) |  | 7.225 | [22 empty] | VV | 0
|  | N5001 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (6,15*2+4,05*2+1,05*2-1,86-1,65-2,2) |  | 16.79 | [22 empty] | VV | 0
|  | N5002 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (11,875*2+3,5*2-3,5-2,2*2-0,9-1,0*2+1,65*2+1,4*2-0,7*2-0,7-0,8) |  | 23.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | mezipodesty : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,445*6+3,25*6+3,4*4+4,2*2) |  | 50.17 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,65 |  | 12.65 | [22 empty] | VV | 0
SPU
878 | 771130111R0C | Obklad soklíků rovných do chemicky odolného tmele tmele výšky do 100 mm | m | 111.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 18.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | voks : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1014 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (4,25*2+3,8*2) |  | 16.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8) |  | -0.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1009 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (8,025+6,3*2) |  | 20.625 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8 |  | -0.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N2005 - VOKO : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,4+4,4)*2 |  | 19.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2016 - VOKO : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,1+1,05+5,725+7,3+6,25) |  | 21.425 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,3+0,75) |  | 2.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,525+1,425+1,55) |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2029 - VOKO : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,9*2+4,4*2) |  | 14.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9 |  | -0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1018 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,725+4,25) |  | 7.975 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8 |  | -0.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | (4,25+3,725-0,25) |  | 7.725 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25 |  | 0.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 - 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
879 | 771275105RT1 | Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele, vč. tmele a spárovací hmoty | m2 | 56.4904 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00432 | 0.24 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | Indiv | 1.27 | 71.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 7711012xxx : | [24 empty] | VV | 0
|  | 56,49039 |  | 56.4904 | [22 empty] | VV | 0
SPU
880 | 771575109RA1 | Montáž podlah keram., rozměr dle PD, Lepící tmel a spárování chemicky odolné (tř. A) | m2 | 120.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00399 | 0.48 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.98 | 117.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K2 - CHO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,8 |  | 50.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K4 - CHO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 69,3 |  | 69.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
881 | 771575109RA3 | Montáž podlah keram., rozměr dle PD, vč. dodávky tmele a spárovací hmoty | m2 | 509.0765 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00399 | 2.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.98 | 498.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 42,8025 |  | 42.8025 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,45775 |  | 13.4578 | [22 empty] | VV | 0
|  | K1 - prostor pod schodištěm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,0 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,06 |  | 11.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 209,08 |  | 209.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K5A : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,4 |  | 12.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K6 - KD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 38,6 |  | 38.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00, 952901114R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (17,1575+(2,85+0,65)*0,25) |  | 18.0325 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,65*0,25 |  | 3.1625 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K8 - KD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 123,73125 |  | 123.7313 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K9 - schodiště : | [24 empty] | VV | 0
|  | mezipodesta : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,35 |  | 15.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | K7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2*1,5)*3 |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
882 | 59631380_000 | Keramická dlažba 600/600mm | m2 | 644.3105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00259 | 1.67 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Keramická dlažba | [24 empty] | POP
|  | Keramická dlažba slinutá (neglazovaná), probarvená v celé tloušťce materiálu, v plochách s výjimkou schodišťových stupňů ve formátu 600x600 mm, tl. 8-9 mm, rektifikovaná, 1. jakost, povrch hladký, matný, protiskluznost min. R10 A+B, nasákavost menší než 0,1 %, odolnost proti hloubkovému opotřebení - max. 150 mm3, odolná proti chemickým látkám a tvorbě skvrn. | [24 empty] | POP |  | Keramická dlažba slinutá (neglazovaná), probarvená v celé tloušťce materiálu, v plochách s výjimkou schodišťových stupňů ve formátu 600x600 mm, tl. 8-9 mm, rektifikovaná, 1. jakost, povrch hladký, matný, protiskluznost min. R10 A+B, nasákavost menší než 0,1 %, odolnost proti hloubkovému opotřebení - max. 150 mm3, odolná proti chemickým látkám a tvorbě skvrn.
|  | Základní materiál v odstínu šedá (imitace betonu) + výběr z min. 3 dalších doplňkových odstínů. | [24 empty] | POP
|  | V m.č. N5001 a N5002 kladení s vloženým dekorem v kombinaci základního a vybraných doplňkových odstínů (výběr bude upřesněn investorem a architektem zakázky dle konkrétních možností dodavatelem stavby nabídnutého materiálu). Dekor bude vytvořen řezáním ze základního materiálu dlažby, návrh skladby viz samostatná část PD Principy barevného řešení. | [24 empty] | POP |  | V m.č. N5001 a N5002 kladení s vloženým dekorem v kombinaci základního a vybraných doplňkových odstínů (výběr bude upřesněn investorem a architektem zakázky dle konkrétních možností dodavatelem stavby nabídnutého materiálu). Dekor bude vytvořen řezáním ze základního materiálu dlažby, návrh skladby viz samostatná část PD Principy barevného řešení.
|  | Sokly v. 100 mm řezány ze základního materiálu dlažby, osazeny v líci s omítkami stěn nebo SDK konstrukcí stěn. | [24 empty] | POP |  | Sokly v. 100 mm řezány ze základního materiálu dlažby, osazeny v líci s omítkami stěn nebo SDK konstrukcí stěn.
|  | Spárovací hmota v odstínu co nejbližším k odstínu dlažby (výběr bude upřesněn investorem a architektem zakázky). | [24 empty] | POP |  | Spárovací hmota v odstínu co nejbližším k odstínu dlažby (výběr bude upřesněn investorem a architektem zakázky).
|  | výměra - viz položka 771130111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 606,31/100*10*1,15 |  | 69.7257 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 771575109RA3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 456,8365*1,15 |  | 525.362 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 42,8025*1,15 |  | 49.2229 | [22 empty] | VV | 0
SPU
883 | 59631380_001 | Keramické dlaždice tenkovrstvé lepené 300/300mm, parametry dle PD | m2 | 138.115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00259 | 0.36 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Keramická dlažba chemicky odolná | [24 empty] | POP
|  | Keramická dlažba vysoce chemicky odolná, slinutá (neglazovaná), probarvená v celé tloušťce materiálu, ve formátu 300x300 mm, tl. cca 9 mm, 1. jakost, povrch hladký, matný, protiskluznost min. R9 A, nasákavost menší než 0,5 %, odolnost proti hloubkovému opotřebení - max. 135 mm3, chemická odolnost proti kyselinám a louhům o vysoké koncentraci třídy A (dle EN 14411:2016), odolnost proti tvorbě skvrn min. třídy 3 (dle EN ISO 10545-14). | [24 empty] | POP |  | Keramická dlažba vysoce chemicky odolná, slinutá (neglazovaná), probarvená v celé tloušťce materiálu, ve formátu 300x300 mm, tl. cca 9 mm, 1. jakost, povrch hladký, matný, protiskluznost min. R9 A, nasákavost menší než 0,5 %, odolnost proti hloubkovému opotřebení - max. 135 mm3, chemická odolnost proti kyselinám a louhům o vysoké koncentraci třídy A (dle EN 14411:2016), odolnost proti tvorbě skvrn min. třídy 3 (dle EN ISO 10545-14).
|  | Jednobarevný základ s velmi drobným zrnem (výběr bude upřesněn investorem a architektem zakázky). | [24 empty] | POP
POP
|  | Spárovací hmota v odstínu co nejbližším k odstínu dlažby (výběr bude upřesněn investorem a architektem zakázky). | [24 empty] | POP |  | Spárovací hmota v odstínu co nejbližším k odstínu dlažby (výběr bude upřesněn investorem a architektem zakázky).
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K2 - CHO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,8*1,15 |  | 58.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K4 - CHO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 69,3*1,15 |  | 79.695 | [22 empty] | VV | 0
SPU
884 | 59631380_002 | Keramická dlažba - dle stávající | m2 | 38.0938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00259 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Keramická dlažba - doplnění stávající dlažby | [24 empty] | POP
|  | Keramická dlažba k dílčímu doplnění stávající dlažby, shodný formát se stávající dlažbou, materiál a odstín dlažby i spárování opt. shodně se stávající dlažbou – v případě nedostupnosti bude stanoveno výběrem investora a architekta zakázky. | [24 empty] | POP |  | Keramická dlažba k dílčímu doplnění stávající dlažby, shodný formát se stávající dlažbou, materiál a odstín dlažby i spárování opt. shodně se stávající dlažbou – v případě nedostupnosti bude stanoveno výběrem investora a architekta zakázky.
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00, 952901114R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (17,1575+(2,85+0,65)*0,25)*1,15 |  | 20.7374 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,65*0,25 |  | 3.1625 | [22 empty] | VV | 0
|  | sokl : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | doplnění soklu pro K7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,8+0,25+3,4+4,4+3,0+1,525+3,7+5,475+12,325+12,875+3,0+0,65)/100*10*1,15 |  | 5.911 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | doplnění soklu pro K7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,25*2+2,25+2,625)/100*10*1,15 |  | 0.61813 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,65/100*10*1,15 |  | 1.4547 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | K7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2*1,5)*3*1,15 |  | 6.21 | [22 empty] | VV | 0
SPU
885 | 59631380_S01 | Keramické dlaždice tenkovrstvé lepené, do silně namáhaných provozů - sokl s požlábkem, parametry dle PD | bm | 128.2825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00259 | 0.33 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
POP
|  | Sokly v. 80 mm z originálních soklových tvarovek s požlábkem. | [24 empty] | POP
|  | Spárovací hmota v odstínu co nejbližším k odstínu dlažby (výběr bude upřesněn investorem a architektem zakázky). | [24 empty] | POP |  | Spárovací hmota v odstínu co nejbližším k odstínu dlažby (výběr bude upřesněn investorem a architektem zakázky).
|  | výměra - viz položka 771130111R0C : | [24 empty] | VV | 0
|  | 111,55*1,15 |  | 128.2825 | [22 empty] | VV | 0
SPU
886 | 59631380RX | Dlaždice schodová | m2 | 85.8508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00259 | 0.22 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Schodišťové stupně – stupnice z originálních schodových tvarovek s protiskluzovými drážkami a zaoblenou čelní hranou, ze stejné výrobní série jako keramická dlažba popsaná výše, formát 600x300 mm, podstupnice řezány z materiálu dlažby. | [24 empty] | POP |  | Schodišťové stupně – stupnice z originálních schodových tvarovek s protiskluzovými drážkami a zaoblenou čelní hranou, ze stejné výrobní série jako keramická dlažba popsaná výše, formát 600x300 mm, podstupnice řezány z materiálu dlažby.
|  | Základní materiál pro stupnice i podstupnice v odstínu šedá (imitace betonu) + výběr z min. 3 dalších doplňkových odstínů pro odlišení prvního a posledního stupně ramene (výběr bude upřesněn investorem a architektem zakázky dle konkrétních možností dodavatelem stavby nabídnutého materiálu). | [24 empty] | POP |  | Základní materiál pro stupnice i podstupnice v odstínu šedá (imitace betonu) + výběr z min. 3 dalších doplňkových odstínů pro odlišení prvního a posledního stupně ramene (výběr bude upřesněn investorem a architektem zakázky dle konkrétních možností dodavatelem stavby nabídnutého materiálu).
|  | sokl : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 771445034RT2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 181,6248/100*10*1,15 |  | 20.8868 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 7711012xxx : | [24 empty] | VV | 0
|  | 56,49039*1,15 |  | 64.9639 | [22 empty] | VV | 0
SPU
887 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 773 | Podlahy teracové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 37.49 | [5 empty] | DIL
888 | 773991001R99 | Repase teracových povrchů - broušení, tmelení, retuše, impregnace protiskluzovým voskem | m2 | 62.4852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.6 | 37.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,35*(0,1406+0,3)*12*2 |  | 14.2754 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,35*(0,1403+0,3)*12*2 |  | 14.2657 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,35*(0,1479+0,3)*12*2 |  | 14.512 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*12*0,3*2*1,31 |  | 2.358 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,35*(0,1542+0,3)*12*2 |  | 14.7161 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*12*0,3*2*1,31 |  | 2.358 | [22 empty] | VV | 0
SPU
889 | 998773203R00 | Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.5 |  | 0 |  |  |  |  | 106.89 | [5 empty] | DIL
890 | 776101101R00 | Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 1873.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.02 | 37.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | položky neobsahují žádný materiál | [24 empty] | SPI
|  | výměra - viz položka 776520010RAI : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1801,58 |  | 1801.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 776520030RAI : | [24 empty] | VV | 0
|  | 72,3 |  | 72.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
891 | 77602031U00 | Příplatek za vytvoření vzoru a tvarů v podlahách a obkladech, plochy do 5m2, rohy mimo pravé úhly | m2 | 1873.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 776520010RAI : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1801,58 |  | 1801.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 776520030RAI : | [24 empty] | VV | 0
|  | 72,3 |  | 72.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
892 | 776491001K | Montáž klínku | m | 2410.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | podlahovina PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1316,25 |  | 1316.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | podlahovina PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 156,5 |  | 156.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | podlahovina PVC - dla stávající : | [24 empty] | VV | 0
|  | 85,6 |  | 85.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | podlahovina Linoluem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 756,6 |  | 756.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | podlahovina PVC antistatik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 95,5 |  | 95.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
893 | 776491001S | Úprava krytiny pro montáž soklu | m | 2410.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | podlahovina PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1316,25 |  | 1316.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | podlahovina PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 156,5 |  | 156.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | podlahovina PVC - dla stávající : | [24 empty] | VV | 0
|  | 85,6 |  | 85.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | podlahovina Linoluem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 756,6 |  | 756.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | podlahovina PVC antistatik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 95,5 |  | 95.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
894 | 776520010RAI | Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu | m2 | 1801.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 1.62 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
|  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. | [24 empty] | SPI |  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 77,2 |  | 77.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P3 - protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3 |  | 4.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P4 - PVC - doplnění ( dle stávající podlahoviny ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,78 |  | 9.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P5 PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 84,1+22,6 |  | 106.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P5A - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18,7 |  | 18.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P6 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 259,2 |  | 259.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P6A - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40,7 |  | 40.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P6B - linoleum : | [24 empty] | VV | 0
|  | 283,9 |  | 283.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P8 - doplnění ( dle stávající podlahoviny ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 48,8 |  | 48.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 584,3 |  | 584.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9A - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 51,6 |  | 51.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9C - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 46,0 |  | 46 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9D - linoleum : | [24 empty] | VV | 0
|  | 250,4 |  | 250.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20,0 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
895 | 776520030RAI | Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z čtverců antistatická, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu | m2 | 72.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.08 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.96 | 69.41 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_7
|  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. | [24 empty] | SPI |  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 58,6 |  | 58.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9B - PVC - elektrostatické : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,7 |  | 13.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
896 | 776570020RAB | Podlahy povlakové textilní lepené, koberec zátěžový | m2 | 144.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00246 | 0.36 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | sokl MDF lišta !!! : | [24 empty] | VV | 0
|  | C1 - koberec : | [24 empty] | VV | 0
|  | 144,8 |  | 144.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
897 | 28410105R | linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 32 000 mm; tl. 2,50 mm; třída zatížení 23, 34, 41; protiskluzné | m2 | 718.8558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 2.44 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P6B - linoleum : | [24 empty] | VV | 0
|  | 283,9*1,15 |  | 326.485 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9D - linoleum : | [24 empty] | VV | 0
|  | 250,4*1,15 |  | 287.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | sokl : | [24 empty] | VV | 0
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | podlahovina Linoluem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 756,6/100*12*1,15 |  | 104.4108 | [22 empty] | VV | 0
SPU
898 | 28412275XXX | Podlahovina PVC ( elektrostaticky vodivé ) - dle parametrů PD - viz skladby podlah | m2 | 96.324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 58,6*1,15 |  | 67.39 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9B - PVC - elektrostatické : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,7*1,15 |  | 15.755 | [22 empty] | VV | 0
|  | sokl : | [24 empty] | VV | 0
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | podlahovina PVC antistatik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 95,5/100*12*1,15 |  | 13.179 | [22 empty] | VV | 0
SPU
899 | 2841230_0K | Podlahovina PVC - klínek - parametry dle PD ( skladby podlah ) | m | 2772.0175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | podlahovina PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1316,25*1,15 |  | 1513.6875 | [22 empty] | VV | 0
|  | podlahovina PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 156,5*1,15 |  | 179.975 | [22 empty] | VV | 0
|  | podlahovina PVC - dla stávající : | [24 empty] | VV | 0
|  | 85,6*1,15 |  | 98.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | podlahovina Linoluem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 756,6*1,15 |  | 870.09 | [22 empty] | VV | 0
|  | podlahovina PVC antistatik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 95,5*1,15 |  | 109.825 | [22 empty] | VV | 0
SPU
900 | PVC | Podlahovina PVC - dle parametrů PD - viz skladby podlah | m2 | 1439.0525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 77,2*1,15 |  | 88.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P5 PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | (84,1+22,6)*1,15 |  | 122.705 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P6 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 259,2*1,15 |  | 298.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 584,3*1,15 |  | 671.945 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9C - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 46,0*1,15 |  | 52.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20,0*1,15 |  | 23 | [22 empty] | VV | 0
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | sokl : | [24 empty] | VV | 0
|  | podlahovina PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1316,25/100*12*1,15 |  | 181.6425 | [22 empty] | VV | 0
SPU
901 | PVC .PTS | Podlahovina PVC - protiskluzová- dle parametrů PD - viz skladby podlah | m2 | 154.192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P3 - protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3*1,15 |  | 4.945 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P5A - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18,7*1,15 |  | 21.505 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P6A - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40,7*1,15 |  | 46.805 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9A - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 51,6*1,15 |  | 59.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | sokl : | [24 empty] | VV | 0
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | podlahovina PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 156,5/100*12*1,15 |  | 21.597 | [22 empty] | VV | 0
SPU
902 | PVC .S | Podlahovina PVC - dle stávající - viz skladby podlah | m2 | 79.1798 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P4 - PVC - doplnění ( dle stávající podlahoviny ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,78*1,15 |  | 11.247 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 48,8*1,15 |  | 56.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | sokl : | [24 empty] | VV | 0
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | podlahovina PVC - dla stávající : | [24 empty] | VV | 0
|  | 85,6/100*12*1,15 |  | 11.8128 | [22 empty] | VV | 0
SPU
903 | 998776203R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.47 |  | 0 |  |  |  |  | 1072.29 | [5 empty] | DIL
904 | 777101101R00 | Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 91.6025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.02 | 1.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 48,8 |  | 48.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 42,8025 |  | 42.8025 | [22 empty] | VV | 0
SPU
905 | 777531023R00 | Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 3 mm | m2 | 2469.2737 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00593 | 14.64 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.4 | 987.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně penetrace podkladu | [24 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 77,2 |  | 77.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 58,6 |  | 58.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P3 - protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3 |  | 4.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P4 - PVC - doplnění ( dle stávající podlahoviny ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,78 |  | 9.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P5 PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 84,1+22,6 |  | 106.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P5A - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18,7 |  | 18.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P6 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 259,2 |  | 259.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P6A - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40,7 |  | 40.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P6B - linoleum : | [24 empty] | VV | 0
|  | 283,9 |  | 283.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 48,8 |  | 48.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 584,3 |  | 584.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9B - PVC - elektrostatické : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,7 |  | 13.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9A - PVC protiskluz : | [24 empty] | VV | 0
|  | 51,6 |  | 51.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9C - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 46,0 |  | 46 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P9D - linoleum : | [24 empty] | VV | 0
|  | 250,4 |  | 250.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K4 - CHO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 69,3 |  | 69.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 209,08 |  | 209.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K5A : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,4 |  | 12.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C1 - koberec : | [24 empty] | VV | 0
|  | 144,8 |  | 144.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00, 952901114R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00, 952901114R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (17,1575+(2,85+0,65)*0,25) |  | 18.0325 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,65 |  | 12.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K8 - KD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 123,73125 |  | 123.7313 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20,0 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-06 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | K7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2*1,5)*3 |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
906 | 777531025R00 | Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 5 mm | m2 | 188.0702 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00971 | 1.83 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.44 | 82.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně penetrace podkladu | [24 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,45775 |  | 13.4578 | [22 empty] | VV | 0
|  | K1 - prostor pod schodištěm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,0 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K2 - CHO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,8 |  | 50.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,06 |  | 11.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K6 - KD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 38,6 |  | 38.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K9 - schodiště : | [24 empty] | VV | 0
|  | mezipodesta : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,35 |  | 15.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 42,8025 |  | 42.8025 | [22 empty] | VV | 0
SPU
907 | 998777203R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34.1 |  | 9.12 |  |  |  |  | 1507.75 | [5 empty] | DIL
908 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 411.3405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | výměra - viz položka 781415013RX2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1097,88025*0,33 |  | 362.3005 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 781415013RX5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 148,60625*0,33 |  | 49.0401 | [22 empty] | VV | 0
SPU
909 | 781491001RT1 | Lišty k obkladům bez dodávky materiálu | m | 411.3405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.12 | 49.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 781415013RX2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1097,88025*0,33 |  | 362.3005 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 781415013RX5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 148,60625*0,33 |  | 49.0401 | [22 empty] | VV | 0
SPU
910 | 781415013RX2 | Montáž obkladů stěn, keramických., do tmele - rozměr 400/200mm, vč. flex. tmele a spárovací hmoty | m2 | 1097.8802 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00398 | 4.37 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.17 | 1284.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N5003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,2*2+2,25*2) |  | 13.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,9*0,7 |  | -1.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | N5005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*1,55 |  | 2.945 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,55+0,9*2) |  | 6.365 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,9*0,7 |  | -1.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | N5004 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,65) |  | 3.135 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,65+0,825*2+2,4*2) |  | 15.39 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,9*0,7*2) |  | -2.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | N5006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,65*2+1,4*2) |  | 11.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,9*(0,7*2) |  | -2.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | N5007 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,5+0,9*2) |  | 6.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,9*0,7 |  | -1.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*1,5 |  | 2.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | N5009 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(3,8+0,6) |  | 6.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(0,6+2,4) |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N4002 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(2,45) |  | 4.655 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(2,45+1,8*2) |  | 11.495 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,7*1,9*3) |  | -3.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,2*2+0,9*2) |  | 7.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,9*0,7 |  | -1.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4004 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*1,2 |  | 2.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,2+0,85*2) |  | 5.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,9*0,7 |  | -1.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(2,45*2+1,95*2) |  | 16.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,9*0,7*2) |  | -2.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,2*2+1,95*2) |  | 11.97 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,9*0,7*2) |  | -2.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4007 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,8) |  | 3.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,15*1,8 |  | -2.07 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,8+1,15*2) |  | 1.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,2*2+1,8) |  | 7.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,9*0,7 |  | -1.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4008, N4029 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*0,75*2 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(4,8+0,75)*2 |  | 15.54 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4031 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,2*2+1,8*2) |  | 11.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,9*0,7*2 |  | -2.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4032 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,2*2+1,8*2) |  | 11.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,9*0,7 |  | -1.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4033 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,2*2+1,6*2) |  | 10.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,9*0,7 |  | -1.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4034 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(2,55) |  | 4.845 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,15*1,2 |  | -1.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,15*2+1,2) |  | 1.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(2,55+1,4*2) |  | 10.165 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,9*0,7*2 |  | -2.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4035 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,2*2+1,6*2) |  | 10.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,9*0,7 |  | -1.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4013, N4014 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,65+1,7) |  | 6.365 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4010 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(1,85+1,65) |  | 4.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N3002 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*1,6 |  | 3.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(2,4*2+1,6) |  | 12.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,7*1,9*3) |  | -3.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*1,0 |  | 1.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,0+1,05*2) |  | 5.89 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*1,9 |  | -1.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3004 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,05*2+1,0*2) |  | 7.79 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*1,9 |  | -1.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(2,7*2+1,4*2) |  | 15.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*1,9*2 |  | -2.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(2,05*2+1,2*2) |  | 12.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*1,9*3 |  | -3.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3007 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(0,9*2+1,6*2) |  | 9.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3008 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*1,8 |  | 3.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,05*1,8 |  | -1.89 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,05*2+1,8) |  | 1.17 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,0*2+1,8) |  | 7.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*1,9 |  | -1.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3009 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*0,75 |  | 1.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(4,9+0,75) |  | 7.91 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3018 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,0*2,4 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3019 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,0*1,6 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3021 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(5,0+4,5+0,35*2+3,425+5,0) |  | 26.075 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,8*1,05*4 |  | -7.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,8*4+1,05*2*4) |  | 4.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(0,45*2+7,0+0,975*2+2,425+3,06+7,1) |  | 31.409 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,4*0,8 |  | -1.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3023 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(2,6+2,65*2) |  | 11.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,8*1,05*3 |  | -5.67 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,8*3+1,05*3*2) |  | 3.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(5,15*6+2,6+2,65*2) |  | 54.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,4*0,8*3 |  | -3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3024 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*1,8 |  | 3.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,25*1,8 |  | -2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,25*2+1,8) |  | 1.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(2,25*2+1,8) |  | 11.97 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,9*0,8 |  | -1.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3025 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(2,65*2+1,25*2) |  | 14.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,9*0,7*2 |  | -2.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3027 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,7*2+1,1*2) |  | 10.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,9*0,7 |  | -1.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3026 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,5*2+1,7*2) |  | 12.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,9*0,7*2 |  | -2.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N2002 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*3,575 |  | 6.7925 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,275*2+3,575) |  | 11.6375 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,0*1,9 |  | -1.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2003a : | [24 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(2,45*2+1,9*2) |  | 16.53 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,9*2 |  | -3.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2003b : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*2,15 |  | 4.085 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,975*1,2 |  | -1.17 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(1,2+0,975*2) |  | 1.575 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(2,15+1,8*2) |  | 10.925 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,9*0,8 |  | -1.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2004 b,c,d : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(1,35+3,8+1,9) |  | 9.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,575*1,35*3 |  | -2.3287 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(0,575*3*2+1,35*3) |  | 4.875 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(4,15*2+0,425+1,775+3,8*3+2,8*2+1,5*2+4,4*2+1,9) |  | 57.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,4*0,9*6 |  | -7.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2009 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(2,85+0,2+6,25) |  | 13.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,575*1,35 |  | -0.77625 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(0,575*2+1,35) |  | 1.625 | [22 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*1,3 |  | 1.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(1,35+6,25) |  | 10.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,4*0,9 |  | -1.26 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2014 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(2,4+0,65+0,3+6,25) |  | 13.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,575*1,35 |  | -0.77625 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(0,575*2+1,35) |  | 1.625 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(1,1+6,25) |  | 10.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,4*0,9 |  | -1.26 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2015 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(2,7+1,0+0,525+6,25*2) |  | 23.415 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,575*1,35 |  | -0.77625 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(0,575*2+1,35) |  | 1.625 | [22 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*0,2 |  | 0.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(1,2) |  | 1.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,4*0,9 |  | -1.26 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2024 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(0,975+2,325) |  | 6.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2025 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(5,65+3,125+4,8-1,0) |  | 17.605 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,575*1,35*2 |  | -1.5525 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(0,575*2+1,35)*2 |  | 3.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*1,0 |  | 1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(0,85+3,225+6,3) |  | 14.525 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,4*0,9 |  | -1.26 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2026, N2027 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(2,5)*2 |  | 9.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,075*1,35*2 |  | -2.9025 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,075*2+1,35)*2 |  | 4.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(4,4*2+2,5)*2 |  | 42.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,9*0,9*2 |  | -3.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2028 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(2,5)*2 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,575*1,35*2 |  | -1.5525 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(0,575*2+1,35)*2 |  | 3.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(4,4*2+2,5)*2 |  | 31.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,4*0,9*2 |  | -2.52 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | N2030 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*1,7 |  | 3.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,075*1,35 |  | -1.4512 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,075*2+1,35) |  | 2.275 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,4*2+1,7+2,85*2+1,8*2) |  | 26.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,9*0,7*2 |  | -2.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1026 : | [24 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,3*(2,2+4,85*2) |  | 15.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,3*0,8 |  | -1.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,3*2,2 |  | 2.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1027 : | [24 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*3,0 |  | 5.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1028 : | [24 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,3*(5,475+3,05*2) |  | 15.0475 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,3*(1,1*2+0,8) |  | -3.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,3*5,475 |  | 7.1175 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1031a, P1031b : | [24 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,65*2+1,5*2+1,35*2+1,2*2) |  | 21.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,7*1,9*3) |  | -3.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1005a : | [24 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(2,65*2+1,25*2) |  | 14.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,9*0,7*2 |  | -2.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1005b : | [24 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,35*2+1,15) |  | 7.315 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,9*0,7 |  | -1.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*1,15 |  | 2.185 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,825*1,15 |  | -0.94875 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,75*(0,825*2+1,15) |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1005c : | [24 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(2,65*2+1,325*2) |  | 15.105 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,9*0,7*2 |  | -2.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1005d : | [24 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,175*2+1,2*2) |  | 9.025 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,9*0,7 |  | -1.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1005e : | [24 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(4,15+1,9) |  | 11.495 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,0*1,9 |  | -1.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(1,9+4,15) |  | 11.495 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,825*1,15 |  | -0.94875 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,75*(0,825*2+1,15) |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1007 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(2,925*2+4,15*2) |  | 21.225 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,5*0,9) |  | -1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,2*0,425 |  | -0.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,75*(0,425*2+1,2) |  | 1.5375 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1008a-N1008e : | [24 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(4,65*5+6,3+2,3+2,5+3,175) |  | 52.535 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,4*(0,8*3+0,9)) |  | -4.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(4,65+2,3+3,175+2,5+6,3+4,35*2+0,4*2) |  | 39.795 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,2*0,325)*5 |  | -1.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,75*(0,325*2+1,2)*5 |  | 6.9375 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1019 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(2,26+1,75) |  | 8.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,0*0,8 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(2,26+1,75) |  | 8.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1020 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(1,95+1,5+1,6*3+0,9*4) |  | 23.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,0*0,7*5 |  | -7 | [22 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(1,6+1,5) |  | 6.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1021 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(1,1+1,75) |  | 5.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,0*0,7 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(1,75+1,1) |  | 5.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | N 1010 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(6,2*2+3,7*2+0,3*2) |  | 40.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,0*1,0*2 |  | -4 | [22 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
911 | 781415013RX5 | Montáž obkladů stěn,keramických 300/300, do tmele - rozměr viz PD, vč. chem. odolného flex. tmelu a chem. odolné spárovací hmoty | m2 | 148.6062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00398 | 0.59 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.17 | 173.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N2005 - VOKO : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,625*(5,4+4,4) |  | 25.725 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,2*1,8*2 |  | -4.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,2*2*2+1,8*2*2) |  | 7.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,625*(5,4+4,4) |  | 25.725 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,6*0,9 |  | -2.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2016 - VOKO : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(1,1+1,05+5,725+7,3+6,25) |  | 29.995 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,575*1,325 |  | -0.76188 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(0,575*2+1,325) |  | 1.6087 | [22 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(1,3+0,75) |  | 2.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(0,525+1,425+1,55) |  | 4.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,4*0,9 |  | -1.26 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2029 - VOKO : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*2,9 |  | 5.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,075*1,325 |  | -1.4244 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,075*2+1,325) |  | 2.2588 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*(2,9+4,4*2) |  | 22.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,9*0,9 |  | -1.71 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1018 : | [24 empty] | VV | 0
|  | VOKO : | [24 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(3,725+4,25) |  | 15.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*(4,25+3,725-0,25) |  | 15.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*0,25 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 - 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
912 | 781950030RXZ | Doplnění obkladu, spárovací hmota , lepící tmel, spárování dle okolního obkladu, včetně dodávky obkladu, spárovací hmoty , lepícího tmele, přípravy povrchu | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0705 | 1.41 | 0.046 | 0.92 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Keramický obklad – doplnění stávajícího obkladu | [24 empty] | POP
|  | Keramický obklad k dílčímu doplnění stávajícího obkladu, shodný formát se stávajícím obkladem, materiál a odstín obkladu i spárování opt. shodně se stávajícím obkladem – v případě nedostupnosti bude stanoveno výběrem investora a architekta zakázky. | [24 empty] | POP |  | Keramický obklad k dílčímu doplnění stávajícího obkladu, shodný formát se stávajícím obkladem, materiál a odstín obkladu i spárování opt. shodně se stávajícím obkladem – v případě nedostupnosti bude stanoveno výběrem investora a architekta zakázky.
|  | v místě místností beze změn - poškození stavebními úpravami pro profese : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N2007, N2008 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
913 | 78199_001 | Příplatek za minimalizaci spár | m2 | 178.2237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0705 | 12.56 | 0.046 | 8.2 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Keramický obklad – doplnění stávajícího obkladu | [24 empty] | POP
|  | Keramický obklad k dílčímu doplnění stávajícího obkladu, shodný formát se stávajícím obkladem, materiál a odstín obkladu i spárování opt. shodně se stávajícím obkladem – v případě nedostupnosti bude stanoveno výběrem investora a architekta zakázky. | [24 empty] | POP |  | Keramický obklad k dílčímu doplnění stávajícího obkladu, shodný formát se stávajícím obkladem, materiál a odstín obkladu i spárování opt. shodně se stávajícím obkladem – v případě nedostupnosti bude stanoveno výběrem investora a architekta zakázky.
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N2004 b,c,d : | [24 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(1,35+3,8+1,9) |  | 9.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,575*1,35*3 |  | -2.3287 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(0,575*3*2+1,35*3) |  | 4.875 | [22 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(4,15*2+0,425+1,775+3,8*3+2,8*2+1,5*2+4,4*2+1,9) |  | 57.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,4*0,9*6 |  | -7.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1026 : | [24 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,3*(2,2+4,85*2) |  | 15.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,3*0,8 |  | -1.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,3*2,2 |  | 2.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1027 : | [24 empty] | VV | 0
|  | NZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*3,0 |  | 5.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1008a-N1008e : | [24 empty] | VV | 0
|  | S : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(4,65*5+6,3+2,3+2,5+3,175) |  | 52.535 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,4*(0,8*3+0,9)) |  | -4.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | SZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4*(4,65+2,3+3,175+2,5+6,3+4,35*2+0,4*2) |  | 39.795 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,2*0,325)*5 |  | -1.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,75*(0,325*2+1,2)*5 |  | 6.9375 | [22 empty] | VV | 0
SPU
914 | 5976010XZ | Lišta pro obklady - specifikace dle PD | m | 473.0416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Ukončení obkladů na hranách a rozích (nikoliv v koutech) bude provedeno pomocí subtilních hliníkových lišt (L-profilů). | [24 empty] | POP |  | Ukončení obkladů na hranách a rozích (nikoliv v koutech) bude provedeno pomocí subtilních hliníkových lišt (L-profilů).
|  | výměra - viz položka 781415013RX2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1097,88025*0,33*1,15 |  | 416.6456 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 781415013RX5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 148,60625*0,33*1,15 |  | 56.3961 | [22 empty] | VV | 0
SPU
915 | 597813151RXA | Obkládačka 400/200 - dle výpisu skladeb | m2 | 1262.5623 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 13.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Keramický obklad | [24 empty] | POP
|  | Keramický obklad glazovaný, formát 400x200 mm, tl. cca 7 mm, 1. jakost, povrch hladký matný. | [24 empty] | POP
|  | Obklad jednobarevný bez kolísání odstínů (tzv. unibarvy), výběr min. ze 20 odstínů (podíl sytých odstínů cca do 30 %, výběr bude upřesněn investorem a architektem zakázky). | [24 empty] | POP |  | Obklad jednobarevný bez kolísání odstínů (tzv. unibarvy), výběr min. ze 20 odstínů (podíl sytých odstínů cca do 30 %, výběr bude upřesněn investorem a architektem zakázky).
|  | výměra - viz položka 781415013RX2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1097,88025*1,15 |  | 1262.5623 | [22 empty] | VV | 0
SPU
916 | 597813152RXO | Obkládačka 300/300 - dle výpisu skladeb, vysoce chemicky odolná | m2 | 170.8972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 1.79 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Keramický obklad chemicky odolný | [24 empty] | POP
|  | Keramický obklad vysoce chemicky odolný, slinutý (neglazovaný), probarvený v celé tloušťce materiálu, ve formátu 300x300 mm, tl. 9 mm, 1. jakost, povrch hladký, matný, nasákavost menší než 0,5 %, chemická odolnost proti kyselinám a louhům o vysoké koncentraci třídy A (dle EN 14411:2016), odolnost proti tvorbě skvrn min. třídy 3 (dle EN ISO 10545-14) – materiál shodný s materiálem vysoce chemicky odolné dlažby. | [24 empty] | POP |  | Keramický obklad vysoce chemicky odolný, slinutý (neglazovaný), probarvený v celé tloušťce materiálu, ve formátu 300x300 mm, tl. 9 mm, 1. jakost, povrch hladký, matný, nasákavost menší než 0,5 %, chemická odolnost proti kyselinám a louhům o vysoké koncentraci třídy A (dle EN 14411:2016), odolnost proti tvorbě skvrn min. třídy 3 (dle EN ISO 10545-14) – materiál shodný s materiálem vysoce chemicky odolné dlažby.
|  | Jednobarevný základ s velmi drobným zrnem (výběr odstínu bude upřesněn investorem a architektem zakázky). | [24 empty] | POP |  | Jednobarevný základ s velmi drobným zrnem (výběr odstínu bude upřesněn investorem a architektem zakázky).
|  | Spárovací hmota v odstínu co nejbližším k odstínu obkladu (výběr bude upřesněn investorem a architektem zakázky). | [24 empty] | POP |  | Spárovací hmota v odstínu co nejbližším k odstínu obkladu (výběr bude upřesněn investorem a architektem zakázky).
|  | výměra - viz položka 781415013RX5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 148,60625*1,15 |  | 170.8972 | [22 empty] | VV | 0
SPU
917 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 70.94 | [5 empty] | DIL
918 | 777101101R00 | Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem | m2 | 265.0475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.02 | 5.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B6 - beton : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,6 |  | 32.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B4 + B7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,6 |  | 50.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B4+B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (13,3+25,8+2,3+7,6+60,6+60,6) |  | 170.2 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | B7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zapravení po kanalizaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,6475 |  | 11.6475 | [22 empty] | VV | 0
SPU
919 | 783896211RT1 | Nátěry betonových podlah akrylátové 2xemail | m2 | 273.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.07 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.24 | 65.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B6 - beton : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,6 |  | 32.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,6 |  | 50.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B4+B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (13,3+25,8+2,3+7,6+60,6+60,6+20,1) |  | 190.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
920 | 783.01_01 | D + M Promítacího nátěru vč. přípravy povrchu, kompletně dle PD | m2 | 71.7875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Projekční nátěr na stěnu (na savé podklady) určenou pro přední projekci, vysoce kvalitní disperzní barva na bázi PVA pojiva s dobrou krycí schopností, poskytující hladký, rovnoměrný, sytý a vysoce odrazivý povrch. Nátěr musí mít stejnoměrný vzhled ze všech úhlů, musí být tupě matný (stupeň lesku cca 2). Výběr bílého nebo šedého odstínu z fyzického vzorníku dodavatele zástupcem investora a architektem zakázky. | [24 empty] | POP |  | Projekční nátěr na stěnu (na savé podklady) určenou pro přední projekci, vysoce kvalitní disperzní barva na bázi PVA pojiva s dobrou krycí schopností, poskytující hladký, rovnoměrný, sytý a vysoce odrazivý povrch. Nátěr musí mít stejnoměrný vzhled ze všech úhlů, musí být tupě matný (stupeň lesku cca 2). Výběr bílého nebo šedého odstínu z fyzického vzorníku dodavatele zástupcem investora a architektem zakázky.
POP
|  | Podklad (např. sádrokartonová konstrukce) musí být čistý, suchý a pevný, opatřený vhodným penetračním nátěrem; nanášení vlastního promítacího nátěru provést ve dvou vrstvách válečkem nebo stříkáním - při použití válečku musí být nátěr roztírán vždy ve stejném směru. Nátěr může být prováděn při min. teplotě +5 °C a max. vlhkosti 80 % | [24 empty] | POP |  | Podklad (např. sádrokartonová konstrukce) musí být čistý, suchý a pevný, opatřený vhodným penetračním nátěrem; nanášení vlastního promítacího nátěru provést ve dvou vrstvách válečkem nebo stříkáním - při použití válečku musí být nátěr roztírán vždy ve stejném směru. Nátěr může být prováděn při min. teplotě +5 °C a max. vlhkosti 80 %
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,25*8,15-0,8*2,0) |  | 24.8875 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*7,0*2 |  | 46.9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
921 | 783541111 | Uzaírací protiprašný nátěr nad podhledy | m2 | 3074.6561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | výměra - viz položka 342264091R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1261,29737 |  | 1261.2974 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 767584502R90 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 349,85625 |  | 349.8562 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 767584502R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1352,3025 |  | 1352.3025 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2008, 2018-2021 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,7+28,2+4,5+3,3+8,7 |  | 56.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15, D.1.1-23 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 27,0+4,5+3,3+8,3+11,7 |  | 54.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
922 | 783541191 | D + M antibakteriální, antimikrobiální nátěr stěn, odolný proti plísním, vč. penetrace a přípravy podkladu | m2 | 117.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Antibakteriální, antimikrobiální nátěr stěn odolný proti plísním | [24 empty] | POP
|  | Hygienický (biocidní) nátěr na stěny s obsahem iontů stříbra, matný, na vodní bázi, elastomerní a vysoce odolný bakteriím, plísním a organickému růstu v náročných provozních podmínkách, bez uvolňování složek do okolního prostředí (obsah VOC méně než 0,07 % hmot.), omyvatelný, odolný běžným dezinfekčním prostředkům, vysoká propustnost vodních par (SD cca 1,2 m), odolný proti UV záření, snadno udržovatelný a renovovatelný | [24 empty] | POP |  | Hygienický (biocidní) nátěr na stěny s obsahem iontů stříbra, matný, na vodní bázi, elastomerní a vysoce odolný bakteriím, plísním a organickému růstu v náročných provozních podmínkách, bez uvolňování složek do okolního prostředí (obsah VOC méně než 0,07 % hmot.), omyvatelný, odolný běžným dezinfekčním prostředkům, vysoká propustnost vodních par (SD cca 1,2 m), odolný proti UV záření, snadno udržovatelný a renovovatelný
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N2010-N2013 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,0-1,4)*(6,25*6+2,4*6+4,35*2+1,65*2+2,35*4) |  | 117.28 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.72 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
923 | 784541191 | D + M výmalby na sanační systémy, vč. penetrace a přípravy podkladu | m2 | 750.8991 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.1-12 - 2. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | položky a výměry viz rozpočet sanačních opatření : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2.PP : : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2004 : 3,5*0,5+0,45*2*0,5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2006 : 5*0,5+0,45*2*0,5*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2007 : 2*0,5+(0,6+0,65)*0,2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,2+3,4+1,25) |  | 6.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | položky a výměry viz rozpočet sanačních opatření : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1.PP : : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1002 : 2,5*2,5+0,45*2*2,5+1*2,8+0,45*2*1+2,5*2,5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1003 : 3,5*1+0,45*2*1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1004 : 2,5*2,5+0,45*2*2,5+2,5*2,5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1005 : 1,725*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1006 : 2,125*1+5,2*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1011 : 6*3,2+0,45*2*3,2*3+5,65*1,25+2,6*1,25+1,9*0,45 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (18,45+5,3+14,75+1,725+7,325+39,0075) |  | 86.5575 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | položky a výměry viz Sopis prací sanačních opatření : | [24 empty] | VV | 0
|  | 657,49163 |  | 657.4916 | [22 empty] | VV | 0
SPU
924 | 784450020RA0 | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 10182.8559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 3.26 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | výměra - viz položka 342264091R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1261,29737 |  | 1261.2974 | [22 empty] | VV | 0
|  | stropy na omítce - mimo podhledy a SS : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 - 2. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,6/2 |  | 25.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 - 2. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (8,5+14,6+31,4+21,8) |  | 76.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | položky a výměry viz rozpočet sanačních opatření : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2.PP : : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2004 : 3,5*0,5+0,45*2*0,5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2006 : 5*0,5+0,45*2*0,5*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2007 : 2*0,5+(0,6+0,65)*0,2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(2,2+3,4+1,25) |  | -6.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1000-P1011a : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((21,4-10,36)*1,31+10,36+7,3+31,1+11,3+20,0+35,1+13,3+25,8+7,0+2,3+50,8+5,5+10,3+26,4+7,6) |  | 278.6224 | [22 empty] | VV | 0
|  | podhledy : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(5,0+50,8) |  | -55.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1012-P1013 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (60,6+60,6)/2 |  | 60.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | položky a výměry viz rozpočet sanačních opatření : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1.PP : : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1002 : 2,5*2,5+0,45*2*2,5+1*2,8+0,45*2*1+2,5*2,5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1003 : 3,5*1+0,45*2*1*2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1004 : 2,5*2,5+0,45*2*2,5+2,5*2,5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1005 : 1,725*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1006 : 2,125*1+5,2*1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1011 : 6*3,2+0,45*2*3,2*3+5,65*1,25+2,6*1,25+1,9*0,45 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(18,45+5,3+14,75+1,725+7,325+39,0075) |  | -86.5575 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18, D.1.1-26 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24,1+8,5+5,3 |  | 37.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | SDK kce vodorovné : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(1,575+1,025+1,45+0,925+0,125)*2 |  | 33.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(2,4+8,15)*2 |  | 68.575 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*((0,75+0,3)*4+4,6+5,3)*2 |  | 94.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(0,75+0,3)*2 |  | 7.035 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(3,8+2,35+0,35+0,425)*2 |  | 47.7825 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,625*2,9*2 |  | 15.225 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,45*6,35*2 |  | 43.815 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(0,75*2+0,3*2+0,65*2)*2 |  | 23.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(0,75+0,3)*2 |  | 6.93 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(0,85+1,65*2)*2 |  | 26.975 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(1,2*2+1,2*2)*2 |  | 32.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(1,8+1,05*2+0,9)*2 |  | 32.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,125*(1,75+1,95)*2 |  | 23.125 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(1,35+0,15+2,65)*2 |  | 27.39 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*1,4*2 |  | 9.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,125*2,26*2 |  | 14.125 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,3*1,475*2 |  | 9.735 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(1,65+3,65+1,75+3,8+0,1+0,15+2,4)*2 |  | 87.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,25*6,15*2 |  | 39.975 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 008-010 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(6,15*3+6,275+3,9+3,2-0,75*2+0,15*3)*2 |  | 206.1925 | [22 empty] | VV | 0
|  | 012-018 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(7,0*6)*2 |  | 281.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,0*5,4*2 |  | -21.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -3,45*3,075 |  | -10.6088 | [22 empty] | VV | 0
|  | 029-025 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(7,1+5,15*3+0,15*3+2,725+2,65+2,65+3,2-0,75*2)*2 |  | 219.2575 | [22 empty] | VV | 0
|  | CH : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*1,8*4*2 |  | 48.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | 019-024 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(7,0*5)*2 |  | 234.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 009-013 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(5,15*4+2,75+4,9+2,75+2,925+0,15*4-0,75*2)*2 |  | 221.2675 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0221-028 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(5,3+5,15+4,9)*2 |  | 102.845 | [22 empty] | VV | 0
|  | 014-020 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(7,0*7)*2 |  | 328.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | CH : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*1,8*4*2 |  | 48.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(4,4*2+4,15)*2 |  | 89.355 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(5,25*5+2,35)*2 |  | 197.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(4,15*2+4,4*2)*2 |  | 117.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(1,5*2+1,55+1,2+1,1)*2 |  | 47.265 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,75*1,2*2*2 |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,125*(2,26-1,1-0,21)*2 |  | 5.9375 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(6,3+4,65*2+2,3+2,5+3,175+0,15*2+0,675+4,25)*2 |  | 190.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(6,15*2+3,625)*2 |  | 103.5125 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(7,0+3,075)*2 |  | 67.5025 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(2,65-0,75+2,65-0,75+2,6+0,3+7,1+7,0+0,6+3,075)*2 |  | 163.9825 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(2,7+6,8+2,05+0,3*2)*2 |  | 83.835 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(2,9+2,415+2,5+2,5+0,154+1,8*2+0,15+0,3*2-0,75*2)*2 |  | 91.9011 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(1,9+2,5+2,35+7,675)*2 |  | 95.205 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(1,2+0,15+1,65+0,15+0,15+1,65+0,15+1,4*2+2,4*2)*2 |  | 82.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(5,15+2,45+3,9*2+1,8-1,2)*2 |  | 107.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(5,15*2+2,85+1,6+1,8+0,1)*2 |  | 111.555 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(5,15-1,1+2,05+1,7+1,15+0,9+2,0)*2 |  | 79.395 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(3,5+1,25+2,25+1,75+1,5+1,15)*2 |  | 76.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(1,8*2+1,9*2)*2 |  | 51.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(1,5+1,175+1,15+1,325+1,25)*2 |  | 42.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*2,55*2 |  | 16.575 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(1,5+0,25+2,25+1,5+0,15+1,4)*2 |  | 45.825 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(4,4+2,85+2,45+0,15+4,55+0,25)*2 |  | 101.085 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,125*(1,05+2,1)*2 |  | 19.6875 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,125*2,0*2 |  | 12.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(4,15+0,15+0,15+1,9+1,7+2,575)*2 |  | 70.125 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 - 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,375-1,325)*3,3*2 |  | 6.93 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,2-1,325)*(6,0-3,3)*2 |  | 4.725 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,5*(4,85+2,95)*2 |  | 54.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,5*3,475*2 |  | 24.325 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*1,0*2*2 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3*2,55*2 |  | 16.83 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*1,8*2 |  | 12.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*1,25*2 |  | 8.375 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(1,55+1,95)*2 |  | 24.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3*1,2*2 |  | 7.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*1,0*2 |  | 6.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,125*1,75*2 |  | 10.9375 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,3*0,775*2 |  | 5.115 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3*1,95*2 |  | 12.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(3,65*2+1,0*4+2,475*2) |  | 4.0625 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3*4,0 |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*6,35 |  | 21.9075 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,125*2,5 |  | 7.8125 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(1,4+0,475+0,45) |  | 7.6725 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*1,0 |  | 3.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(0,825*2+3,625+3,675) |  | 29.535 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(1,2+3,075+0,325+1,075+0,4) |  | 20.0475 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(1,75+0,55+3,075+0,5+1,85+0,9*2+3,5+3,675) |  | 55.945 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(1,475+3,225+0,775+0,775+2,325+1,35+0,525) |  | 36.0525 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(1,55+1,1+0,44+0,325*2+0,775) |  | 14.8995 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*1,4 |  | 4.69 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*1,2 |  | 3.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,2*0,9 |  | 2.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,125*1,95 |  | 6.0938 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,3*1,175 |  | 3.8775 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,125*1,1 |  | 3.4375 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 781415013RX2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1010,09275 |  | -1010.0928 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 781415013RX5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -147,10625 |  | -147.1062 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 612451121R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 452,6775 |  | 452.6775 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3*11*(0,262*2*1,31+0,3*2)*1,2 |  | 50.943 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,45*2 |  | 2.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 978013121ROS : | [24 empty] | VV | 0
|  | 67,49138*0,1 |  | 6.7491 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1009 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(6,2*2+0,7*2+1,525*2)*0,1 |  | 5.6448 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1010 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(3,7*2+6,2*2+0,3*2)*0,1 |  | 6.834 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1011-N1011e : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(5,7*4+2,7*2+3,4*2)*0,1 |  | 11.725 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1013 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,25*(8,95*2+0,2*2+0,25*2+13,2*2)*0,1 |  | 23.73 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(12,325*2+0,325*2+6,2*2-0,925)*0,1 |  | 11.9519 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(2,4*8+1,5*2+1,2*2)*0,1 |  | 0.738 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1017 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(12,875*2+6,3*2)*0,1 |  | 12.4637 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(2,4*8+1,5*2+1,2*2)*0,1 |  | 0.738 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N2018 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(6,25*2+4,15*2)*0,1 |  | 7.176 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2019-21 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(2,6*6+1,675*2+1,175*2+3,2*2)*0,1 |  | 9.5565 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2022-24 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(6,25*6-2,325+5,025*2-0,975+5,55*2+4,925*2)*0,1 |  | 22.494 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2007-N2008 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(2,225*4+1,45*2+3,5*2+2,625*2+5,05*2)*0,1 |  | 11.7818 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1208,8275/100*5*0,1 |  | 6.0441 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 100% plochy v místnostech P1012, P1013 : | [24 empty] | VV | 0
|  | v ploše sanačních omítek : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra převzata ze Soupisu prací sanačních opatření : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1012 : (0,95+1,15+0,65+0,625)*2,5+1,85*0,5+(0,65+0,625+0,35+0,25)*1,3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1013 : (5,775+0,9+0,75*2+1,25+0,6*2+0,6)*2,5+2*0,6+1,7*0,75+1,7*0,5+2*0,5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(11,8+32,3875)*0,5 |  | -22.0938 | [22 empty] | VV | 0
|  | ostaní plocha stěn výše uvedených místností : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,5*(6,45*4+0,1*8+8,9*2+8,95*2)*0,5 |  | 77.875 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 - 2. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,1*(5,65*2+8,95*2)*0,5 |  | 30.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 151,04/100*5*0,5 |  | 3.776 | [22 empty] | VV | 0
|  | VŚ : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,15*2+1,86*2)*(22,21-4,15) |  | 144.8412 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2,12*(13,475+17,45) |  | -65.561 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1001 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(6,5+1,45+0,75+0,45+0,45+0,65+2,15+5,825) |  | 61.0538 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1002 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(2,65+4,7-0,3) |  | 23.6175 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(3,25+5,0*2) |  | 44.3875 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1004a : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(2,575) |  | 8.6263 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1004 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(1,575+0,45+0,175+1,55+2,0+1,8+2,925+0,15) |  | 35.5938 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1005b : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,35*1,15 |  | 1.5525 | [22 empty] | VV | 0
|  | OS : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,15*2+1,725*2) |  | 3.7375 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,35*(1,9+4,15) |  | 8.1675 | [22 empty] | VV | 0
|  | OS : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,15*2+1,725*2) |  | 3.7375 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1007 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(2,925*2+4,15*2) |  | 47.4025 | [22 empty] | VV | 0
|  | OS : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,15*2+1,725*2) |  | 3.7375 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1008a-N100e : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,35-1,5)*(2,3+3,175+2,5+4,35+0,4*2+6,3) |  | 35.9363 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(8,275+1,5) |  | 32.7463 | [22 empty] | VV | 0
|  | OS : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,15*2+1,725*2)*5 |  | 18.6875 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1012 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(3,7+5,725*2) |  | 50.7525 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,1*2,45 |  | -2.695 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,75*(1,1+2,45*2) |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1014 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(3,8+4,25) |  | 26.9675 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1015 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(7,675+1,8*2) |  | 37.7713 | [22 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,75*2,6*2 |  | -9.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*(1,75*2+2,6*3) |  | 10.17 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1018 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(3,725+4,25) |  | 26.7162 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N2000 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(6,5*2+3,25*2) |  | 67.275 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,1*(3,3*2*1,31+0,3*2) |  | 10.1706 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,35*(2,6*2*5+1,325*2) |  | 10.0275 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2001 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(17,35+1,8*2) |  | 72.2775 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,45-2,9)*(2,775+1,2*2) |  | 2.8462 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,45-2,65)*(1,2*3) |  | 2.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(2,65+2,65+2,9) |  | 5.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2002 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,45*(3,575) |  | 5.1837 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2003b : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,45*2,0 |  | 2.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,725*1,2 |  | -0.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,35+0,725*2) |  | 1.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2004b : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,45*1,35 |  | 1.9575 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,725*1,2 |  | -0.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,2+0,725*2) |  | 1.7225 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2004c : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,45*3,8 |  | 5.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,725*1,2 |  | -0.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,2+0,725*2) |  | 1.7225 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2004d : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,45*1,9 |  | 2.755 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,725*1,2 |  | -0.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,2+0,725*2) |  | 1.7225 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,45-2,725)*(5,4+4,4) |  | 7.105 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,725*1,2 |  | -0.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2007, N2008 - beze změn : | [24 empty] | VV | 0
|  | N2006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(1,2*2+4,975) |  | 25.4438 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2009 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,45-1,5)*(0,2+2,85+5,25) |  | 16.185 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*((1,85-0,625)*2+1,35) |  | 2.09 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2010b : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*2,35 |  | 8.1075 | [22 empty] | VV | 0
|  | OS : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(1,35*2+1,85*2) |  | 3.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2011-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(2,4*3+0,5+0,5) |  | 28.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,45-1,6)*1,1*2 |  | 4.07 | [22 empty] | VV | 0
|  | OS : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(1,35*2+1,85*2)*2 |  | 7.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(0,85*2+1,85*2)*2 |  | 5.94 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | N2014 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,45-1,5)*(6,25+2,4+0,3+0,65) |  | 18.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,45-1,6)*1,1 |  | 2.035 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*((1,85-0,625)*2+1,35) |  | 2.09 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2015 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,45-1,5)*(6,25*2+2,7+0,525+1,0) |  | 32.6138 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,45-1,6)*1,1 |  | 2.035 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*((1,85-0,625)*2+1,35) |  | 2.09 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,45-1,5)*(6,25*2+7,3*2-1,425) |  | 50.0662 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*((1,85-0,625)*2+1,35) |  | 2.09 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2025 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,45*(5,65+3,125+4,8) |  | 19.6837 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(0,975*2+1,35)*2 |  | 3.63 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2026-27 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,45*2,5*2 |  | 7.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(0,975*2+1,35)*2 |  | 3.63 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2028 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,95*2,425 |  | 4.7287 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(1,225*2+1,35)*2 |  | 4.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2029 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,45-2,725)*2,9 |  | 2.1025 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2030b : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,45*1,7 |  | 2.465 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(0,975*2+1,35) |  | 1.815 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2032 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(3,6+4,225) |  | 26.9962 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,45-2,65)*1,2 |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2031 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*12,35 |  | 42.6075 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,45-2,65)*(1,5+1,2) |  | 2.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(2,65+1,2+1,5+2,65*2+1,3+2,65*2) |  | 11.2125 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 - 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1000 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2*(3,3*2+0,3*2) |  | 8.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,55*(3,25*2+6,45*2) |  | 68.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1002-P1004 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,5*(3,5*4+4,45*2+1,55*2+5,025*2+4,025*2+2,125*2+2,8) |  | 127.875 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,9*(0,98+2,05*2)+0,9*(1,1+2,5*2)+0,45*(2,55*2+1,0)+0,3*(1,025+2,1*2)) |  | 14.3745 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1005, P1006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,15*(6,2+27,2+1,0+0,3*2+6,25+1,85) |  | 135.765 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,15+3,75)/2*1,2 |  | 4.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,75*1,4 |  | 5.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1007 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,05*(5,025+2,125*2) |  | 28.2888 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,15*0,6*2 |  | 3.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,75*(1,8*2+6,3+1,275) |  | 41.9062 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1008b : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,15*(1,975*2+1,125*2) |  | 19.53 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1009 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,15*(6,3*2+8,025*2) |  | 90.2475 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1010b, P1010c : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,5*(2,6*4+2,075*2+0,5*2+3,875*2) |  | 58.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1011, P1011a : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,825*(0,3*2+1,25) |  | 5.2263 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,825+2,45)/2*5,65*2 |  | 29.8038 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,45*(6,0*2+3,2*2+1,2*2+6,0) |  | 65.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,45*(0,9+2,0*2)+0,75*(1,85+2,45*2)+0,6*(2,45+0,95)) |  | 9.3075 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1026 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,15*2,2 |  | 6.93 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1027 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,15*4,85 |  | 15.2775 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1028 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,65*5,625 |  | 9.2812 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1029a : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,15*8,45 |  | 26.6175 | [22 empty] | VV | 0
|  | 100% plochy v místnostech P1012, P1013 : | [24 empty] | VV | 0
|  | v ploše sanačních omítek : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra převzata ze Soupisu prací sanačních opatření : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1012 : (0,95+1,15+0,65+0,625)*2,5+1,85*0,5+(0,65+0,625+0,35+0,25)*1,3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1013 : (5,775+0,9+0,75*2+1,25+0,6*2+0,6)*2,5+2*0,6+1,7*0,75+1,7*0,5+2*0,5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,8+32,3875 |  | 44.1875 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 - 2.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2004 P2007 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,5*(5,0*2+6,3*2+3,5*4+1,975*2+4,175*2+3,25*2+1,725*2+3,3*2+1,425*2+0,3*2) |  | 172.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,1*(0,3*2+3,3*2*1,31) |  | 10.1706 | [22 empty] | VV | 0
|  | Os : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(2,05*4+0,9*2) |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1954,0794/100*5 |  | 97.704 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N5001, N5000 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(1,05*2+4,025+3,25+2,2+1,05+0,15+1,125+2,2+0,9) |  | 55.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | N5002 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(11,875*2+0,15*2+3,5) |  | 89.5375 | [22 empty] | VV | 0
|  | N5004, N5005, N5007 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,25*(1,55*2+1,65) |  | 5.9375 | [22 empty] | VV | 0
|  | N5008a,b : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(3,65+1,075) |  | 15.3562 | [22 empty] | VV | 0
|  | N5009 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(3,8+2,4) |  | 20.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | N5010 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(10,05+8,15) |  | 59.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | N5012 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(6,15+3,7*2) |  | 44.0375 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-17 - 4. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N4000 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(3,65*2+5,3*2) |  | 59.965 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4001 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(17,775) |  | 59.5463 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4002 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,35*2,45 |  | 3.3075 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4004 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,35*1,2 |  | 1.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4007 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,35*1,8 |  | 2.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4008-N4010 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(3,2+3,9+6,275) |  | 44.8062 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4011 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(5,0*2+7,1) |  | 57.285 | [22 empty] | VV | 0
|  | N012-N024 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(6,7+4,6+3,35*2+4,95*2+2,8*2+2,8*2+2,7*2+3,4*2+4,0*2+3,425*2+2,675*4+4,475*2+4,85*2+0,9+7,0) |  | 346.39 | [22 empty] | VV | 0
|  | N4030 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(1,75+2,15+2,9+4,025+2,9+0,65) |  | 48.1562 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-16 - 3. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N3000 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(1,825*2+3,3*2+0,175*2+3,65*2) |  | 59.965 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3001 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(17,725) |  | 59.3787 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3002 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,35*1,6 |  | 2.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3003 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,35*1,0 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3008 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,35*1,8 |  | 2.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3009-N3013 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(2,75+4,8+2,75+2,925+5,0*2+7,1) |  | 101.5888 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3014-N3020 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(2,6*2+5,2*2+5,25*2+4,8*2+0,5+5,0*2+6,275*2+8,825*2+4,75*2+7,0) |  | 311.215 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,75*(5,0+4,1+4,5+0,35+3,425+5,0) |  | 39.1562 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3023-N3028 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(2,6+2,65+2,65+1,025+0,98+2,345+1,2+1,4+7,225) |  | 73.9513 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,35*1,8 |  | 2.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | N3022 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*10,15 |  | 34.0025 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | na nových cihelných příčkách : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1003-P1004 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,5*5,025*2 |  | 25.125 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1002, P1027-P1030 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,15*(4,85*7+4,85+2,2+2,8+8,45+3,05*2+5,475+2,775*2+1,65*2+5,0+27,2+0,425+1,2*2+2,8) |  | 348.075 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,15*(1,35*2+1,2*2+1,65*2+1,5*2) |  | 13.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(1,05+0,6) |  | 5.445 | [22 empty] | VV | 0
|  | plocha odsekaných stávajících obkladů : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 9780595201R0X : | [24 empty] | VV | 0
|  | 183,0425 |  | 183.0425 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 783541191 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -219,9 |  | -219.9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
925 | 784950030RAA | Oprava maleb z malířských směsí | m2 | 1773.4518 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.46 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem. | [24 empty] | SPI |  | Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem.
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1009- N1009h : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(1,75*4+4,875*2+1,225*2) |  | 64.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(3,05*4+3,0*4+3,4*2+4,4*4) |  | 162.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(3,0*8+1,475*2+1,45*6) |  | 119.4275 | [22 empty] | VV | 0
|  | NDP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,35*(2,35+2,65*2) |  | 2.6775 | [22 empty] | VV | 0
|  | OS : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,9+1,15*2+1,725*6) |  | 9.4575 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 - 2. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,6/2 |  | 25.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 - 1. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1012-P1013 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (60,6+60,6)/2 |  | 60.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 978013121ROS : | [24 empty] | VV | 0
|  | 67,49138*0,9 |  | 60.7422 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 - 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1009 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(6,2*2+0,7*2+1,525*2)*0,9 |  | 50.8028 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1010 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(3,7*2+6,2*2+0,3*2)*0,9 |  | 61.506 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1011-N1011e : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,35*(5,7*4+2,7*2+3,4*2)*0,9 |  | 105.525 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1013 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,25*(8,95*2+0,2*2+0,25*2+13,2*2)*0,9 |  | 213.57 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1016 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(12,325*2+0,325*2+6,2*2-0,925)*0,9 |  | 107.5669 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(2,4*8+1,5*2+1,2*2)*0,9 |  | 6.642 | [22 empty] | VV | 0
|  | N1017 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,25*(12,875*2+6,3*2)*0,9 |  | 112.1737 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(2,4*8+1,5*2+1,2*2)*0,9 |  | 6.642 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-15 - 2. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | N2018 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(6,25*2+4,15*2)*0,9 |  | 64.584 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2019-21 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(2,6*6+1,675*2+1,175*2+3,2*2)*0,9 |  | 86.0085 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2022-24 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(6,25*6-2,325+5,025*2-0,975+5,55*2+4,925*2)*0,9 |  | 202.446 | [22 empty] | VV | 0
|  | N2007-N2008 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,45*(2,225*4+1,45*2+3,5*2+2,625*2+5,05*2)*0,9 |  | 106.0357 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1208,8275/100*5*0,9 |  | 54.3972 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 100% plochy v místnostech P1012, P1013 : | [24 empty] | VV | 0
|  | v ploše sanačních omítek : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra převzata ze Soupisu prací sanačních opatření : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1012 : (0,95+1,15+0,65+0,625)*2,5+1,85*0,5+(0,65+0,625+0,35+0,25)*1,3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1013 : (5,775+0,9+0,75*2+1,25+0,6*2+0,6)*2,5+2*0,6+1,7*0,75+1,7*0,5+2*0,5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(11,8+32,3875)*0,5 |  | -22.0938 | [22 empty] | VV | 0
|  | ostaní plocha stěn výše uvedených místností : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,5*(6,45*4+0,1*8+8,9*2+8,95*2)*0,5 |  | 77.875 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-12 - 2. PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,1*(5,65*2+8,95*2)*0,5 |  | 30.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 151,04/100*5*0,5 |  | 3.776 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 789_01 | Opláštění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
926 | 789.01_01 | D + M Al kompozitního panelu s kompozitním jádrem, kompletně dle PD | m2 | 4.8375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-18 - 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | F4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,25*2,15 |  | 4.8375 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
927 | D/01 | D + M WC souprava, kompletně dle Výpisu doplňků | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
928 | D/02 | D + M Zásobník na toaletní papír, nástěnný, kompletně dle Výpisu doplňků | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
929 | D/03 | D + M Rohový nástěnný držák na osvěžovač vzduchu, kompletně dle Výpisu doplňků | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
930 | D/04 | D + M Šatní háčky - 2ks, kompletně dle Výpisu doplňků | ks | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
931 | D/05 | D + M Zásobník na hygienické sáčky, kompletně dle Výpisu doplňků | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
932 | D/06 | D + M Zásobník papírových ručníků, kompletně dle Výpisu doplňků | ks | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
933 | D/07 | D + M Dávkovač na tekuté mýdlo, nástěnný, kompletně dle Výpisu doplňků | ks | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
934 | D/08 | D + M Odpadkový koš závěsný typ 1, kompletně dle Výpisu doplňků | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
935 | D/09 | D + M Zásobníl ma jednorázové rukavice, kompletně dle Výpisu doplňků | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
936 | D/10 | D + M Nástěnný držák mopů, kompletně dle Výpisu doplňků | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
937 | D/11 | D + M Držák na papírové utěrky, kompletně dle Výpisu doplňků | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
938 | D/12 | D + M Odpadkový koš závěsný typ 2, kompletně dle Výpisu doplňků | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
939 | D/13 | D + M Odpadkový koš volně stojící, kompletně dle Výpisu doplňků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | M_999_OS | Zajištění technologií |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
940 | M_001 | Demontáž, zpětné instalace a zprovoznění odpařovací stanice N2 (OS)., kompletně dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Popis: : | [24 empty] | VV | 0
|  | demontáž kompletní OS N2 (zásobník 6 m3, odpařovače) a odvoz k Messer (sklad Děčín), (nutné 2 jeřáby, auto s podvalníkem) : | [24 empty] | VV | 0
|  | demontáž 2 skříní pro TL s redukčními stanicemi Ar a odvoz k Messer : | [24 empty] | VV | 0
|  | zpětný dovoz, instalace, propojení, zprovoznění a revize pro OS a 2 skříní pro TL s RS Ar, (nutné 2 jeřáby, auto s podvalníkem) : | [24 empty] | VV | 0
|  | předpokládaná doba uskladnění 18 měsíců : | [24 empty] | VV | 0
|  | Provedení celé akce je podmíněno smluvní dohodou mezi uživatelem MENDELU a Messer Technogas, s.r.o : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přímá dodávka investora - každý uchazeč nacení částkou 205000,-Kč bez DPH. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
941 | M33_02 | D + M výtahu, - kompletně dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | M44.03 | Vybavení laboratoří |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
942 | 01 | D + M - Stolní odtahový boxmin. š. 1200mm, max. hl. 570mm, max. v 1300mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Povrch pracovní plochy - chemicky odolná dlažba. Měl by odolat i koncentrovaným kyselinám (nebudou primárně používané, ale vyloučit to nejde – úprava leptáním). | [24 empty] | POP |  | Povrch pracovní plochy - chemicky odolná dlažba. Měl by odolat i koncentrovaným kyselinám (nebudou primárně používané, ale vyloučit to nejde – úprava leptáním).
|  | "V projektu interiéru nutno vyhodit dvě horní skříňky v sestavě vpravo | [24 empty] | POP
|  | Odtah vzduchu z plánovaného odtahového boxu je přiveden na okraj místnosti vpravo nahoře. | [24 empty] | POP
|  | Chemické látky (odolnost ventilátorů) – spíše prach, nečistoty z přípravy vzorků, případně organická rozpouštědla, běžná chemie." | [24 empty] | POP |  | Chemické látky (odolnost ventilátorů) – spíše prach, nečistoty z přípravy vzorků, případně organická rozpouštědla, běžná chemie."
|  | Montáž | [24 empty] | POP
|  | P1028 Přípravna pro SEM/TEM | [24 empty] | POP
SPU
943 | 02 | D + M - Digestoř chemickáŠířka 1500 mmHloubka 900 mmVýška 2500 mmVýška pracovní desky 900 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Povrch pracovní plochy - chemicky odolná dlažba. | [24 empty] | POP
|  | Pod digestoří plechové skříňky uzamykatelné s odtahem na skladování chemikálií. | [24 empty] | POP
|  | Výlevka standardní keramická | [24 empty] | POP
|  | Chemikálie – v obou laboratořích zejména těkavá zdraví škodlivá organika plus běžná chemie. Budou používány chemikálie, například: methanol, acetonitril, TFA, HCl, BF3 (toxicky), isooktan, Xylen, Aceton. | [24 empty] | POP |  | Chemikálie – v obou laboratořích zejména těkavá zdraví škodlivá organika plus běžná chemie. Budou používány chemikálie, například: methanol, acetonitril, TFA, HCl, BF3 (toxicky), isooktan, Xylen, Aceton.
|  | N1008c Laboratoř | [24 empty] | POP
SPU
944 | 03 | D + M - Digestoř chemickáŠířka 1500 mmHloubka 900 mmVýška 2500 mmVýška pracovní desky 900 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Povrch pracovní plochy - chemicky odolná dlažba. | [24 empty] | POP
|  | Pod digestoří plechové skříňky uzamykatelné s odtahem na skladování chemikálií. | [24 empty] | POP
|  | Výlevka standardní keramická | [24 empty] | POP
|  | Chemikálie – v obou laboratořích zejména těkavá zdraví škodlivá organika plus běžná chemie. Budou používány chemikálie, například: methanol, acetonitril, TFA, HCl, BF3 (toxicky), isooktan, Xylen, Aceton. | [24 empty] | POP |  | Chemikálie – v obou laboratořích zejména těkavá zdraví škodlivá organika plus běžná chemie. Budou používány chemikálie, například: methanol, acetonitril, TFA, HCl, BF3 (toxicky), isooktan, Xylen, Aceton.
|  | N1008e Laboratoř | [24 empty] | POP
SPU
945 | 04 | laboratorní přístroj, jen příprava pro odtah | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Stávající zařízení. | [24 empty] | POP
|  | N1008e Laboratoř | [24 empty] | POP
SPU
946 | 06 | Digestoře chemické - školní výukové, Šířka 1500 mmHloubka 900 mmVýška 2500 mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Přepojení na nové odtahy, zapojení nové MaR. | [24 empty] | POP
|  | N1013 Výuková laboratoř | [24 empty] | POP
SPU
947 | 07 | Digestoře chemické - školní výukové, Šířka 1500 mmHloubka 900 mmVýška 2500 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Přepojení na nové odtahy, zapojení nové MaR. | [24 empty] | POP
|  | N1016 Výuková laboratoř | [24 empty] | POP
SPU
948 | 08 | Digestoře chemické - školní výukové, Šířka 1500 mmHloubka 900 mmVýška 2500 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Přepojení na nové odtahy, zapojení nové MaR. | [24 empty] | POP
|  | N1017 Výuková laboratoř | [24 empty] | POP
SPU
949 | 09 | D + M - Digestoř chemickáŠířka 1200 mmHloubka 900 mmVýška 2500 mmVýška pracovní desky 900 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Povrch pracovní plochy - chemicky odolná dlažba. | [24 empty] | POP
|  | Pod digestoří plechové skříňky uzamykatelné s odtahem na skladování chemikálií. | [24 empty] | POP
|  | Výlevka standardní keramická | [24 empty] | POP
|  | Chemikálie - běžné školní chemikálie včetně silných kyselin a zásad. | [24 empty] | POP
|  | N1018 Přípravna | [24 empty] | POP
SPU
950 | 10 | D + M - Digestoř chemickáŠířka 1500 mmHloubka 900 mmVýška 2500 mmVýška pracovní desky 900 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Povrch pracovní plochy - chemicky odolná dlažba - dlouhodobě odolná vůči KONCENTROVANÝM (= "100 %", ne "50 %" !!!) kyselinám i louhům, teploty -50 °C až do 1000 °C. | [24 empty] | POP |  | Povrch pracovní plochy - chemicky odolná dlažba - dlouhodobě odolná vůči KONCENTROVANÝM (= "100 %", ne "50 %" !!!) kyselinám i louhům, teploty -50 °C až do 1000 °C.
|  | Technické plyny - připojení N2 - z odparu | [24 empty] | POP
|  | Nerezové vnitřní mříže | [24 empty] | POP
|  | Zemní plyn - přípojka ZP na předním panelu | [24 empty] | POP
|  | Výlevka obdélníková vepředu na straně - Výlevka standardní keramická | [24 empty] | POP
|  | Pod digestoří plechové skříňky uzamykatelné s odtahem na skladování chemikálií. | [24 empty] | POP
|  | Pro jednu digestoř vpravo (první od chodby – číslo 1) – přímo přivézt TP ze dvou nástěnných jednotek/kotvišť přes nástěnné ventily! | [24 empty] | POP |  | Pro jednu digestoř vpravo (první od chodby – číslo 1) – přímo přivézt TP ze dvou nástěnných jednotek/kotvišť přes nástěnné ventily!
|  | Do každé digestoře 2×4 jednozásuvky na čela. | [24 empty] | POP
|  | S kyselinami pracujeme bohužel často v koncentrované formě (např. 65 % HNO3, 98 % H2SO4) a kde jinde a co jiného by tomu melo odolat, než pravě digestoře! | [24 empty] | POP |  | S kyselinami pracujeme bohužel často v koncentrované formě (např. 65 % HNO3, 98 % H2SO4) a kde jinde a co jiného by tomu melo odolat, než pravě digestoře!
|  | Chemické látky – těžká chemie – nutno použít velmi odolné materiály. | [24 empty] | POP
|  | N2005 Laboratoř syntézy | [24 empty] | POP
SPU
951 | 11 | D + M - Odsávací box pro sytetizátor peptidůRozměry zařízení peptidů (cca šířka 125 cm, výška 80 cm a hloubka 70 cm) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Jen přívod na odtah, průměr 110 mm, odtah do 350 m3/h | [24 empty] | POP
|  | N2005 Laboratoř syntézy | [24 empty] | POP
SPU
952 | 12 | Demontáž - Digestoř chemická, Šířka 1500 mmHloubka 900 mmVýška 2500 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Demontáž a ekologická likvidace s doložením likvidace autorizovanou firmou. | [24 empty] | POP
|  | N2006 Laboratoř | [24 empty] | POP
SPU
953 | 13 | Digestoř chemická - přepojení odtahů na nové rozvod - odtahy | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Stávající digestoře. | [24 empty] | POP
|  | N2007 Laboratoř syntézy | [24 empty] | POP
SPU
954 | 14 | D + M - Odsávací box pro umsítění velmi přesný vah pro váženíŠířka 1400 mmVýška 1300 mmHloubka 550 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Chemické látky – cytostatika plus běžná chemie. | [24 empty] | POP
|  | N2009 Laboratoř nanomedicíny | [24 empty] | POP
SPU
955 | 16 | D + M - Digestoř chemickáŠířka 1500 mmHloubka 900 mmVýška 2500 mmVýška pracovní desky 900 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Povrch pracovní plochy - chemicky odolná dlažba - dlouhodobě odolná vůči KONCENTROVANÝM (= "100 %", ne "50 %" !!!) kyselinám i louhům, teploty -50 °C až do 1000 °C. | [24 empty] | POP |  | Povrch pracovní plochy - chemicky odolná dlažba - dlouhodobě odolná vůči KONCENTROVANÝM (= "100 %", ne "50 %" !!!) kyselinám i louhům, teploty -50 °C až do 1000 °C.
|  | Technické plyny - připojení N2 - z odparu, AR z plechové skříně na dvorku. | [24 empty] | POP
|  | Ponechat dálkové měření stavu TP v tlakových lahvích v plechových skříních vedle dusíku! | [24 empty] | POP
|  | Nerezové vnitřní mříže | [24 empty] | POP
|  | Zemní plyn - přípojka ZP na předním panelu | [24 empty] | POP
|  | Výlevka obdélníková vepředu na straně - Výlevka standardní keramická | [24 empty] | POP
|  | Pod digestoří plechové skříňky uzamykatelné s odtahem na skladování chemikálií. | [24 empty] | POP
|  | Pro jednu digestoř vpravo (první od chodby – číslo 1) – přímo přivézt TP ze dvou nástěnných jednotek/kotvišť přes nástěnné ventily! | [24 empty] | POP |  | Pro jednu digestoř vpravo (první od chodby – číslo 1) – přímo přivézt TP ze dvou nástěnných jednotek/kotvišť přes nástěnné ventily!
|  | Do každé digestoře 2×4 jednozásuvky na čela. | [24 empty] | POP
|  | S kyselinami pracujeme bohužel často v koncentrované formě (např. 65 % HNO3, 98 % H2SO4) a kde jinde a co jiného by tomu melo odolat, než pravě digestoře! | [24 empty] | POP |  | S kyselinami pracujeme bohužel často v koncentrované formě (např. 65 % HNO3, 98 % H2SO4) a kde jinde a co jiného by tomu melo odolat, než pravě digestoře!
|  | Chemické látky – těžká chemie – nutno použít velmi odolné materiály. | [24 empty] | POP
|  | Odtahy od digestoří – samostatné jištění odtahů plus záloha na USP systém! | [24 empty] | POP
|  | N2016 Elektrochemie | [24 empty] | POP
SPU
956 | 17 | Přepojení odtahů na nové rozvod - odtahy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Stávající zařízení | [24 empty] | POP
|  | N2018 - Laboratoř AAS | [24 empty] | POP
SPU
957 | 18 | Přepojení odtahu stávající digestoře na nové odtahy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Stávající zařízení | [24 empty] | POP
|  | N2023 - Laboratoř bioanalýz a zobrazování | [24 empty] | POP
SPU
958 | 19 | Přepojení odtahu stávající digestoře na nové odtahy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Stávající zařízení | [24 empty] | POP
|  | N2024 - Laboratoř bioanalýz a zobrazování | [24 empty] | POP
SPU
959 | 20 | D + M - Digestoř chemickáŠířka 1500 mmHloubka 900 mmVýška 2500 mmVýška pracovní desky 900 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Povrch pracovní plochy - chemicky odolná dlažba. | [24 empty] | POP
|  | Pod digestoří plechové skříňky uzamykatelné s odtahem na skladování chemikálií. | [24 empty] | POP
|  | Výlevka standardní keramická. | [24 empty] | POP
|  | Přívod TP - N2 na sušení | [24 empty] | POP
|  | Do každé digestoře celkem 6 jednozásuvek na čela. | [24 empty] | POP
|  | Chemické látky – zejména metanol, etanol, aceton a merkaptoetanol + příležitostně koncentrované kyseliny a zásady | [24 empty] | POP |  | Chemické látky – zejména metanol, etanol, aceton a merkaptoetanol + příležitostně koncentrované kyseliny a zásady
|  | N2025 – Laboratoř metabolomiky a epigenetiky rostliny | [24 empty] | POP
SPU
960 | 21 | D + M - Digestoř chemickáŠířka 1500 mmHloubka 900 mmVýška 2500 mmVýška pracovní desky 900 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Povrch pracovní plochy - chemicky velmi odolná keramika beze spár. Pracujeme s lučavkou královskou (teploty do 100 °C, vyšší teploty běžně nejsou, maximálně při havárii). Dále pracujeme s koncentrovanými kyselinami jako HCL, HNO3 (teplota do 120 °C), H2SO4, HF a jejich směsmi. | [24 empty] | POP |  | Povrch pracovní plochy - chemicky velmi odolná keramika beze spár. Pracujeme s lučavkou královskou (teploty do 100 °C, vyšší teploty běžně nejsou, maximálně při havárii). Dále pracujeme s koncentrovanými kyselinami jako HCL, HNO3 (teplota do 120 °C), H2SO4, HF a jejich směsmi.
|  | Pod digestoří plechové skříňky uzamykatelné s odtahem na skladování chemikálií. | [24 empty] | POP
|  | Výlevka standardní keramická. | [24 empty] | POP
|  | Přívod TP - Ar do každé digestoře. | [24 empty] | POP
|  | Do každé digestoře celkem 8 jednozásuvek na čela. | [24 empty] | POP
|  | Do digestoří budou vyústěny odtahy z mikrovlnných pecí pro rozklady, které jsou umístěny hned vedle. | [24 empty] | POP
|  | Digestoře nutno se spodní plechovou uzamykatelnou skříň s odtahy pro uložení chemikálií, digestoře – velmi odolný povrch všech stolů; chemicky velmi odolné odtahy digestoří (ne plast). | [24 empty] | POP |  | Digestoře nutno se spodní plechovou uzamykatelnou skříň s odtahy pro uložení chemikálií, digestoře – velmi odolný povrch všech stolů; chemicky velmi odolné odtahy digestoří (ne plast).
|  | Velmi těžká chemie, horké páry velmi agresivních kyselin a zásad, maximální odolnost. | [24 empty] | POP
|  | Odtahy z nerezu – odolné vůči horkým parám extrémních kyselin (např. lučavka královská), pracovní plochy musí být odolné vůči HF, přívod studené i teplé vody a odpady | [24 empty] | POP |  | Odtahy z nerezu – odolné vůči horkým parám extrémních kyselin (např. lučavka královská), pracovní plochy musí být odolné vůči HF, přívod studené i teplé vody a odpady
|  | N2029 Laboratoř rozklady | [24 empty] | POP
SPU
961 | 22 | D + M - Stolní digestoř odtahovámin. š 1200 max. h 570max. v 1300 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Povrch pracovní plochy - chemicky odolná dlažba. | [24 empty] | POP
|  | Bude umístěna na stolech vlevo. | [24 empty] | POP
|  | N3023c – Zakázková laboratoř | [24 empty] | POP
SPU
962 | 23 | D + M - Digestoř chemická Šířka 1500 mmHloubka 900 mmVýška 2500 mmVýška pracovní desky 900 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Povrch pracovní plochy - chemicky odolná dlažba dlouhodobě odolná vůči silně koncentrovaným kyselinám louhům i organickým rozpouštědlům. | [24 empty] | POP |  | Povrch pracovní plochy - chemicky odolná dlažba dlouhodobě odolná vůči silně koncentrovaným kyselinám louhům i organickým rozpouštědlům.
|  | Technické plyny - do každé připojení N2 - z odparu, AR plus další přípojky nespecifikovaného TP z tlakových lahví vedle digestoří. | [24 empty] | POP |  | Technické plyny - do každé připojení N2 - z odparu, AR plus další přípojky nespecifikovaného TP z tlakových lahví vedle digestoří.
|  | Nerezové vnitřní mříže | [24 empty] | POP
|  | Výlevka obdélníková vepředu na straně - Výlevka standardní keramická | [24 empty] | POP
|  | Pod digestoří plechové skříňky uzamykatelné s odtahem na skladování chemikálií. | [24 empty] | POP
|  | Do každé digestoře 2×4 jednozásuvky na čela. | [24 empty] | POP
|  | N3021 Laboratoř nanomateriálů | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14457.67 | [5 empty] | DIL
963 | 979086112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , | t | 3218.5376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.277 | 891.53 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním | [24 empty] | SPI
|  | Včetně: | [24 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, | [24 empty] | POP
|  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, | [24 empty] | POP |  | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
|  | - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. | [24 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,32,329,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 373,374,375,376,377,380,381,382,383,384,385,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 427,428,429,430,431,432,433,434,435,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,460,461,462,466,467, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 468,469,470,472,473,474,475,476,912,913, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3218,53756 |  | 3218.5376 | [22 empty] | VV | 0
SPU
964 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 3218.5376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.933 | 3002.9 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,32,329,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 373,374,375,376,377,380,381,382,383,384,385,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 427,428,429,430,431,432,433,434,435,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,460,461,462,466,467, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 468,469,470,472,473,474,475,476,912,913, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3218,53756 |  | 3218.5376 | [22 empty] | VV | 0
SPU
965 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 6437.0751 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.65 | 4184.1 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,32,329,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 373,374,375,376,377,380,381,382,383,384,385,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 427,428,429,430,431,432,433,434,435,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,460,461,462,466,467, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 468,469,470,472,473,474,475,476,912,913, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 6437,07512 |  | 6437.0751 | [22 empty] | VV | 0
SPU
966 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 3218.5376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.49 | 1577.08 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,32,329,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 373,374,375,376,377,380,381,382,383,384,385,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 427,428,429,430,431,432,433,434,435,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,460,461,462,466,467, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 468,469,470,472,473,474,475,476,912,913, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3218,53756 |  | 3218.5376 | [22 empty] | VV | 0
SPU
967 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 61152.2137 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,32,329,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 373,374,375,376,377,380,381,382,383,384,385,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 427,428,429,430,431,432,433,434,435,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,460,461,462,466,467, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 468,469,470,472,473,474,475,476,912,913, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 61152,21367 |  | 61152.2137 | [22 empty] | VV | 0
SPU
968 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 3218.5376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.942 | 3031.86 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [24 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,32,329,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 373,374,375,376,377,380,381,382,383,384,385,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 427,428,429,430,431,432,433,434,435,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,460,461,462,466,467, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 468,469,470,472,473,474,475,476,912,913, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3218,53756 |  | 3218.5376 | [22 empty] | VV | 0
SPU
969 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 16092.6878 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.11 | 1770.2 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,32,329,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 373,374,375,376,377,380,381,382,383,384,385,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 427,428,429,430,431,432,433,434,435,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,460,461,462,466,467, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 468,469,470,472,473,474,475,476,912,913, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 16092,68781 |  | 16092.6878 | [22 empty] | VV | 0
SPU
970 | 979990113R00 | Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 160.9269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ II | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,32,329,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 373,374,375,376,377,380,381,382,383,384,385,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 427,428,429,430,431,432,433,434,435,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,460,461,462,466,467, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 468,469,470,472,473,474,475,476,912,913, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 160,92688 |  | 160.9269 | [22 empty] | VV | 0
SPU
971 | 979990107RXX | Poplatek za skládku suti - směs - Katalog odpadů s vyjímkou odpadů, uvedených, v samostatných položkách | t | 3057.6107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,32,329,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 373,374,375,376,377,380,381,382,383,384,385,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 427,428,429,430,431,432,433,434,435,437,438,439,440,441,442,443,444,445,446,447,460,461,462,466,467, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 468,469,470,472,473,474,475,476,912,913, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 3057,61068 |  | 3057.6107 | [22 empty] | VV | 0
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.04.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | MEDICO/N016. | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.04.1 | ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | HZS | Hodinové sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | HZS-PC0001 | Topná zkouška dle ČSN plná 72h, UT 72h, VZT 72h | hod | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
2 | HZS-PC0004 | Nerozpočtovatelné vícepráce montážní, úpravy stáv, rozvodů | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.93 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
3 | 713--01.008 | D+M Pe tl20 d15-25,lam | ks | 980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
4 | 713-01.009 | D+M Pel tl25 d25-40, lam | bm | 580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
5 | 713-10004 | D+M DN35-50, skel.vl. kašír. Al folií, tl. 4cm | bm | 440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
6 | 713-10005 | D+M , DN65-80, skel.vl. kašír. Al folií, tl. 6cm | bm | 215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
7 | 713-25022 | D+M Oplechování pevné Al pl. embasovaný, tr. na střeše | m2 | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.47 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.76 |  | 0.54 |  |  |  |  | 21.82 | [5 empty] | DIL
8 | 732110812R00 | Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.47 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.35 | 1.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
9 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.114 | 1.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
10 | 732429112R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 | soubor | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.53 | 9.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
11 | 732429113R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 50 | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.551 | 2.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
12 | 732420814R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 65 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.024 | 0.07 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.54 | 1.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
13 | 732890801R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot strojoven z objektu výšky do 6 m | t | 0.5399 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 4.043 | 2.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | vodorovně 100 m | [24 empty] | SPI
SPU
14 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | t | 0.76575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 4.093 | 3.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
15 | 732-36001 | Elektronic. čerp. A2 - 25/60, vč.izolace | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
16 | 732-36004 | Elektronic. čerpadlo A2 - 32/120, vč.izolace | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
17 | 732-36008 | Elektronic. čerpadlo dvojité M3 50-150 F D, vč.izloace | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08 | 0.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
18 | 732-41003 | D+M rozdšlovač-sběrač vč. hrdel, uložení, a izolace 8cm dl. 3250mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.4 |  | 4.55 |  |  |  |  | 1286.36 | [5 empty] | DIL
19 | 733111103R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15 | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00686 | 0.51 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.392 | 29.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
20 | 733111104R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00654 | 0.26 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.368 | 14.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
21 | 733111105R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 | m | 196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0074 | 1.45 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.421 | 82.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
22 | 733111106R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 32 | m | 224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00822 | 1.84 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.442 | 99.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
23 | 733111107R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 40 | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00862 | 0.91 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.475 | 49.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
24 | 733113113R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15 | kus | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.237 | 94.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
25 | 733113115R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 25 | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.422 | 13.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
26 | 733110806R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 | m | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.02 | 0.0032 | 2.88 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.053 | 47.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
27 | 733121118R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 57 mm, tloušťka stěny 2,9 mm | m | 476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00721 | 3.43 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.525 | 249.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
28 | 733121124R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 76, tloušťka stěny 3,6 mm | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00991 | 1.88 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.55 | 104.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
29 | 733121125R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0119 | 0.3 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.683 | 17.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
30 | 733120819R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 38 do D 60,3 | m | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0.00473 | 1.04 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.125 | 27.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
31 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.00841 | 0.34 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.187 | 7.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
32 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00114 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 1.102 | 22.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
33 | 733140811R00 | Demontáž odvzdušňovacích nádob a stříšek odřezání nádoby | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0.00705 | 0.07 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.093 | 0.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
34 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.3 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.29738 | 118.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
SPU
35 | 733178113RT1 | Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, D 18 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | m | 640 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.28 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.133 | 85.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
SPU
36 | 733178115RT1 | Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | m | 476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.29 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.158 | 75.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
SPU
37 | 733178116RT1 | Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00069 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.158 | 4.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
SPU
38 | 733178117RT1 | Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, D 40 mm, s 3,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami | m | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00345 | 0.26 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.255 | 18.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
SPU
39 | 733193820R00 | Demontáž příslušenství potrubí - rozřezání konzol, podpěr a výložníků z úhelníků přes 50/50/5 do 80/80/8 mm | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0.00747 | 0.22 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.021 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
40 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 2077 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.018 | 37.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
41 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.032 | 17.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
42 | 733190109R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 50 do DN 65 | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.041 | 7.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
43 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.042 | 1.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
44 | 733194925R00 | Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých navaření odbočky na dosavadní potrubí D 89 mm, s 3,6 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.762 | 3.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
45 | 733890804R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky přes 24 do 36 m | t | 4.5516 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 3.28 | 14.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
46 | 998733104R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 36 m | t | 12.4071 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 3.28 | 40.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
47 | 733-01.001 | Doplňkové konstrukceválc.mat. zhot+mont | kg | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
48 | 733-01.002 | Doplňkové konstrukce typová uložení | kg | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
49 | 733-04.002 | Tl.hadice nerez opl. dl.300 1/2" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
50 | 733-04.005 | Tl.hadice nerez opl. dl.500 1" | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
51 | 733-60003 | D+M Protipožární ucpávka na potrubí, D50 | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
52 | 733-60004 | D+M Protipožární ucpávka na potrubí, d65 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0.85 |  |  |  |  | 215.45 | [5 empty] | DIL
53 | 734109214R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 50, bez dodávky materiálu | soubor | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00571 | 0.18 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 1.102 | 35.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
54 | 734109215R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 65, bez dodávky materiálu | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00683 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 1.29 | 5.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
55 | 734109216R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 80, bez dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00886 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 1.539 | 3.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
56 | 734100811R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, do DN 50 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.014 | 0.28 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.52 | 10.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
57 | 734100812R00 | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.39 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.707 | 7.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
58 | 734121456R00 | Ventil zpětný přírubový Z 35-117-516 PN 1,6/200° C, DN 65, včetně dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01901 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 1.238 | 1.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
59 | 734121614R00 | Ventil zpětný přírubový Z 16-117-516 PN 4,0/200° C, DN 50, včetně dodávky materiálu | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02031 | 0.08 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 1.071 | 4.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
60 | 734163414R00 | Filtr s výměnnou vložkou, litinový, DN 50, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01549 | 0.12 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 1.03 | 8.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
61 | 734163416R00 | Filtr s výměnnou vložkou, litinový, DN 65, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02271 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 1.217 | 2.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
62 | 734173214R00 | Přírubový spoj PN 0,6/I MPa, DN 50, včetně dodávky materiálu | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0037 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.666 | 5.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
63 | 734193216R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 50, včetně dodávky materiálu | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00354 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.141 | 2.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
64 | 734193217R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 65, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00414 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.151 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
65 | 734193218R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 80, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00604 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.251 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
66 | 734200821R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2" | kus | 380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.03 | 0.00045 | 0.17 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.166 | 63.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
67 | 734209123R00 | Montáž závitové armatury se třemi závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.216 | 3.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
68 | 734209126R00 | Montáž závitové armatury se třemi závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.34 | 0.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
69 | 734213112R00 | Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 10, DN 15, včetně dodávky materiálu | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.062 | 2.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
70 | 734223814R00 | Ventil vyvažovací (regulační), bez měřících ventilků, šikmý, mosazný, DN 32, , PN 20, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.269 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
71 | 734223821R00 | Ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, přímý, mosazný, DN 15, , PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00065 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.165 | 4.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
72 | 734223832R00 | Ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, šikmý, mosazný, DN 20, , PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00065 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.207 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
73 | 734223833R00 | Ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, šikmý, mosazný, DN 25, , PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00086 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.227 | 2.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
74 | 734223712R00 | Kohout kulový s měřicími ventilky, přímý, mosazný, DN 15, , PN 30, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.165 | 2.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
75 | 734233111R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.165 | 4.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
76 | 734233112R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.207 | 4.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
77 | 734233113R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.227 | 5.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
78 | 734233114R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.269 | 1.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
79 | 734233115R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.351 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
80 | 734290812R00 | Demontáž směšovacích armatur trojcestných, DN 25 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00221 | 0.01 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.655 | 3.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
81 | 734413124R00 | Teploměr s jímkou D 63 mm, délka jímky 100 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.381 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
82 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.433 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
83 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.278 | 21.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
84 | 734890804R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot armatur vodorovně do 100 m z objektů výšky přes 24 do 36 m | t | 0.85426 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 2.385 | 2.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
85 | 998734104R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 36 m | t | 0.80805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 2.385 | 1.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
86 | 734-03.103PC | Termomanometr 20-120°C,0-6bar, vč.jímky | ks | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.58 |  | 8.47 |  |  |  |  | 297.45 | [5 empty] | DIL
87 | 735111810R00 | Demontáž radiátorů litinových článkových | m2 | 290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 6.9 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.082 | 23.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
88 | 735159111R00 | Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu | kus | 166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.868 | 144.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
89 | 735179110R00 | Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.868 | 14.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
90 | 735221823R00 | Demontáž registrů z hladkých trubek bez rozřezání DN 65, stavební délky do 3 m, o počtu pramenů registru 3 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0.04255 | 0.85 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.391 | 7.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
91 | 735291800R00 | Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu | kus | 960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.01 | 0.00075 | 0.72 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.029 | 27.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu | [24 empty] | SPI
SPU
92 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | m2 | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.052 | 15.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | ( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží ) | [24 empty] | SPI
SPU
93 | 735890803R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot otopných těles vodorovně 100 m z objektů výšky přes 12 do 24 m | t | 8.473 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 5.057 | 42.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
94 | 998735104R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 36 m | t | 7.5609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 2.739 | 20.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
95 | 735-11010 | Al čl.rad. O 500 - 4čl, spodní stř.připojení | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0025 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
96 | 735-11011 | Al čl.rad. O 500 - 6čl, spodní stř.připojení | ks | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.34 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
97 | 735-11012 | Al čl.rad. O 500 - 8čl, spodní stř.připojení | ks | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.075 | 4.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
98 | 735-11013 | Al čl.rad. O 500 - 10čl, spodní stř.připojení | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
99 | 735-11014 | Al čl.rad. O 500 - 12čl, spodní stř.připojení | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 1.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
100 | 735-11015 | Al čl.rad. O 500 - 16čl, spodní stř.připojení | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15 | 0.75 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
101 | 735-11023 | Al čl.rad. O 600 - 6čl, spodní stř.připojení | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01134 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
102 | 735-11024 | Al čl.rad. O 600 - 10čl, spodní stř.připojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
103 | 735-11041 | Al radiátory se spodním připojením, montážní balíček | kpl | 163 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
104 | 735-11045 | Al připojovací armatura roh. s TV 1/2", (včetně žebříků) | kpl | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
105 | 735-11049 | Al radiátory s bočním připojením, roh. ventil s TV, roh. šroubení 1/2" | kpl | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
106 | 735-12005 | Al čl.rad. EK 285 -30čl, bočné roh. připojení, zapojit do kříže | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.011 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
107 | 735-12014 | Al čl.rad. O 600 - 8čl, boční připojení | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
108 | 735-12024 | Al čl.rad. G 1600 - 12čl, spodní stř.připojení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
109 | 735-12026 | Al topný žebřík 1740/450, spodní stř.připojení | kpl | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.024 | 0.41 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
110 | 735-12026 | Al čl.rad. G 1600 -20čl, spodní stř.připojení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.024 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
SPU
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 137.13 | [5 empty] | DIL
111 | 783222100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, | m2 | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 22/ II | Indiv | 0.287 | 13.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
112 | 783421110R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické armatur, do DN 100 mm, dvojnásobné | kus | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 22/ II | Indiv | 0.111 | 4.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
SPU
113 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 1116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.08 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 22/ II | Indiv | 0.087 | 97.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
SPU
114 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 22/ II | Indiv | 0.103 | 22.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.04.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | MEDICO/N016. | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.04.2 | VYTÁPĚNÍ - PŘELOŽKY | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | HZS | Hodinové sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | HZS-PC0004 | Nerozpočtovatelné vícepráce montážní, úpravy stáv, rozvodů | hod | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 713-10.006 | D+M dn100 Min.vlna pouzdra tl.80mm, potr.+kolena, kašír. Al folií | bm | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
3 | 713-10004 | D+M DN35-50, skel.vl. kašír. Al folií, tl. 4cm | bm | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
4 | 713-10005 | D+M , DN65-80, skel.vl. kašír. Al folií, tl. 6cm | bm | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.32 |  | 5.27 |  |  |  |  | 373.37 | [5 empty] | DIL
5 | 733111103R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00686 | 0.21 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.392 | 11.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
6 | 733111104R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 20 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00654 | 0.07 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.368 | 3.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
7 | 733111105R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 25 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0074 | 0.07 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.421 | 4.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
8 | 733110806R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0.16 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.053 | 2.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
9 | 733121118R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 57 mm, tloušťka stěny 2,9 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00721 | 0.58 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.525 | 42 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
10 | 733121124R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 76, tloušťka stěny 3,6 mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00991 | 0.59 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.55 | 33 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
11 | 733121125R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0119 | 0.95 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.683 | 54.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
12 | 733121128R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 108, tloušťka stěny 4 mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01486 | 1.19 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.744 | 59.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
13 | 733120819R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 38 do D 60,3 | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0.00473 | 0.57 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.125 | 15 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
14 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.02 | 0.00841 | 2.1 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.187 | 46.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
15 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.01 | 0.01384 | 1.66 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.198 | 23.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
16 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00114 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 1.102 | 22.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
17 | 733140811R00 | Demontáž odvzdušňovacích nádob a stříšek odřezání nádoby | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0.00705 | 0.07 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.093 | 0.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
18 | 733191828R00 | Demontáž příslušenství potrubí - odřezání třmenových držáků bez demontáže konzol nebo výložníků přes 76 do D 108 | kus | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00068 | 0.08 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.011 | 1.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
19 | 733193820R00 | Demontáž příslušenství potrubí - rozřezání konzol, podpěr a výložníků z úhelníků přes 50/50/5 do 80/80/8 mm | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0.00747 | 0.37 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.021 | 1.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
20 | 733194830R00 | Demontáž příslušenství potrubí - rozřezání konzol, podpěr a výložníků z U - profilu přes 10 do U 14 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.0128 | 0.26 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.041 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
21 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.032 | 4.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
22 | 733190109R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 50 do DN 65 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.041 | 2.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
23 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.042 | 3.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
24 | 733190232R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.053 | 4.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
25 | 733194925R00 | Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých navaření odbočky na dosavadní potrubí D 89 mm, s 3,6 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 0.762 | 4.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
26 | 733890804R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky přes 24 do 36 m | t | 5.2725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 3.28 | 17.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
27 | 998733104R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 36 m | t | 4.3163 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 22/ II | Indiv | 3.28 | 14.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
28 | 733-01.001 | Doplňkové konstrukce válc.mat zhot.+mont | kg | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
29 | 733-01.002 | Doplňkové konstrukce typová uložení | kg | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
30 | 733-60002 | D+M Protipožární ucpávka na potrubí, D 50 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
31 | 733-60003 | D+M Protipožární ucpávka na potrubí, D 65 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
32 | 733-60004 | D+M Protipožární ucpávka na potrubí, D 80 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
33 | 733-60005 | D+M Protipožární ucpávka na potrubí, D 108 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 45.45 | [5 empty] | DIL
34 | 783222100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 22/ II | Indiv | 0.287 | 11.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
SPU
35 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 22/ II | Indiv | 0.087 | 11.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
SPU
36 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 22/ II | Indiv | 0.103 | 22.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_0
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.05 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | MEDICO/N016. | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.05 | ZDRAVOTNĚ - TECHNICKÉ INSTALACE | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 102.37 |  | 25.05 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 113107522 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve, vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 8.7 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | [24 empty] | POP
SPU
2 | 113107531 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve, vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 9.75 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | [24 empty] | POP
SPU
3 | 113107542 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve, vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 6.6 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | [24 empty] | POP
SPU
4 | 132212101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním, dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných | m3 | 58.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
5 | 132254102 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v, hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 40.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
6 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na, hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 99.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
7 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 62.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
8 | 162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za | m3 | 930.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | každých dalších i započatých 1 000 m | [24 empty] | POP
SPU
9 | 167101101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3,, zhornin tř. 1 až 4 | m3 | 62.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
10 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 62.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
11 | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do, Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 93.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
12 | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh, nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 37.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
13 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél, výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez | m3 | 50.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | prohození sypaniny sítem | [24 empty] | POP
SPU
14 | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 102.366 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 102.37 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
15 | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 11.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30.57 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
16 | 566901243 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním, kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.38 | 11.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
17 | 566901261 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním, obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.26376 | 7.91 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
18 | 566901272 | Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním, směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.37536 | 11.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.09 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
19 | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve, sklonu do 20 % DN 160 | m | 24.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
20 | 871315221 | Kanalizační potrubí ztvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného, jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 | m | 24.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00276 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
21 | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve, sklonu do 20 % DN 200 | m | 11.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
22 | 871355221 | Kanalizační potrubí ztvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného, jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200 | m | 11.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0044 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
23 | 877315211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub zplastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v, otevřeném výkopu jednoosých DN 160 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
24 | 28611361 | koleno kanalizační PVC KG 160x45° | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00065 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
25 | 877355211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub zplastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v, otevřeném výkopu jednoosých DN 200 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
26 | 28611508 | redukce kanalizační PVC 200/160 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00079 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
27 | 877355231 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub zplastu ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v, otevřeném výkopu víček DN 200 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
28 | 28611590 | zátka kanalizace plastové KG DN 200 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
29 | 894811141 | Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160,, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 860 do 1230 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03841 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
30 | 894811261 | Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení), DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 910 do 1280 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03926 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
31 | 877395122.R | Montáž mechanického kolmého sedla, navrtávka potrubí | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00087 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
32 | 28617408.R | odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 400/200 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0027 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
33 | 892351111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
34 | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.45937 | 1.84 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.75 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
35 | 919732211 | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla, modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | prořezání spáry | [24 empty] | POP
SPU
36 | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
37 | 919735123 | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm | m | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
38 | 935113111 | Osazení odvodňovacího žlabu skrycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm | m | 14.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.29221 | 4.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
39 | 935932415.R | Odvodňovací polymerbetonový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem z, litiny | m | 14.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.37703 | 5.47 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - s ochrannou ocelovou hranou tl. 4 mm a těsnící drážkou | [24 empty] | POP
|  | - 14x polymerbetonový žlab délky 1000 mm, integrovaný spád 0,5% | [24 empty] | POP
|  | - 1x vpusť s kalovým košem délky 500 mm s odtokem DN160 | [24 empty] | POP
|  | - 2x čelní stěna plná | [24 empty] | POP
|  | - 29x rošt 100 mm litinový můstkový 12/95 D400; dl. 0,5 m, CXL | [24 empty] | POP
SPU
40 | R-9709001 | Stavební výpomoce, pomocné zednické práce, montážní práce a nespecifikované práce | hod | 127.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
41 | 997013861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu, zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 9.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
42 | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného, do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 8.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
43 | 997013875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu, dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 6.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
44 | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost, do 1km | t | 25.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
45 | 997221579 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost, Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 375.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
46 | 997221612 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | t | 25.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
47 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 144.868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
48 | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry spovrchovou, úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou | m | 277 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | potrubí jednovrstvá D do 50 mm | [24 empty] | POP
SPU
49 | 63154003 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm | m | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
50 | 63154004 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm | m | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
51 | 63154005 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm | m | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
52 | 63154006 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/20mm | m | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
53 | 63154007 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
54 | 63154605 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/50mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
55 | 63154607 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/50mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00139 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
56 | 713463312 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry spovrchovou, úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm | [24 empty] | POP
SPU
57 | 28355322 | páska lepící AL folie pro tepelně izolační pásy š 50mm | m | 312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
58 | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost, do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 581.759 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
Díl: | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.77 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
59 | 45810001R | kotevní prvky pro potrubí kanalizace pod stropem, po stěně | kus | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - cena za dodávku a montáž úchytného, závěsného a kotevního materiálu | [24 empty] | POP
SPU
60 | 721140802 | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01492 | 0.37 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
61 | 721170974 | Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 125 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
62 | 721171803 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích do D 75 | m | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.39 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
63 | 721171808 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114 | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.19 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
64 | 721171809 | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 114 do D 160 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00263 | 0.05 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
65 | 721171905 | Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00179 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
66 | 721171914 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 75 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
67 | 721171915 | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
68 | 721173704 | Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 70 | m | 375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00331 | 1.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
69 | 721173706 | Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní (svislé) DN 100 | m | 205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00697 | 1.43 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
70 | 721173721.R | Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 40 | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00169 | 0.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
71 | 721173722 | Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 40 | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00169 | 0.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
72 | 721173723 | Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 50 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00215 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
73 | 721173724 | Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 70 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00331 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
74 | 721173726 | Potrubí z trub polyetylenových svařované připojovací DN 100 | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00697 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
75 | 721174024.nerez | Potrubí z trub nerezových hrdlových odpadní (svislé) DN 75 | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
76 | 721174025.nerez | Potrubí z trub nerezových hrdlových odpadní (svislé) DN 110 | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00201 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
77 | 721300922 | Pročištění ležatých svodů do DN 300 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
78 | 721173401 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00142 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
79 | 721173402 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00744 | 0.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
80 | 721173403 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01232 | 0.37 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
81 | 721173404 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01975 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
82 | 721173736 | Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 100 | m | 11.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00702 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
83 | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
84 | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
85 | 721194107 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
86 | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
87 | 721211912 | Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 50/75 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
88 | 721211421R | Podlahové vpusti sesvislým odtokem DN 50/75/110 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - podlahová vpust se zápachovou uzávěrkou proti vyschnutí | [24 empty] | POP
|  | - vtoková mřížka z nerezové oceli 115 x 115 mm | [24 empty] | POP
SPU
89 | 721211421RR | Podlahové vpusti sesvislým odtokem DN 50/75/110 s velkým průtokem | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - podlahová vpust se zápachovou uzávěrkou proti vyschnutí | [24 empty] | POP
|  | - vtoková mřížka z nerezové oceli 138 x 138 mm | [24 empty] | POP
SPU
90 | 721211401RR | Podlahové vpusti svodorovným odtokem DN 50/75 s velkým průtokem | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - nástavec s PVC límcem se zápachovou uzávěrou proti vyschnutí | [24 empty] | POP
|  | - vtoková mřížka z nerezové oceli 138 x 138 mm | [24 empty] | POP
SPU
91 | 721211431.R | Vtok terasový se svislým odtokem DN 75/110, s nezámrznou zápachovou klapkou a velkým průtokem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00093 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - vtoková mřížka z nerezové oceli 138 x 138 mm | [24 empty] | POP
SPU
92 | 28349107 | kroužek odvodňovací pro prodloužení o 332m odvodnění ploché střechy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
93 | HLE.HL62B1.R | Střešní vtok DN110 se svislým odtokem v provedení pro pochůzné střechy, s izolační svorkou,, 148x148mm/137x137mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - vyhřívané provedení | [24 empty] | POP
SPU
94 | 56231002.R | standartní nástavec k sevření fóliových hydroizolací | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
95 | 721226512 | Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
96 | 721273152 | Ventilační hlavice zpolypropylenu (PP) DN 75 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
97 | 721273153 | Ventilační hlavice zpolypropylenu (PP) DN 110 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
98 | 721274126 | Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
99 | 721274122R | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 50/75 - podomítková verze | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - kompletní se stavební ochrannou zátkou a krytem | [24 empty] | POP
SPU
100 | Kondenz 01 | Zápachová uzávěrka podomítková plastová pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou uzávěrkou. | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - připojovací potrubí s vnějším rozměrem DN20-32 mm a minimálním průběžným vnitřním DN18 | [24 empty] | POP
|  | - odtok DN32 | [24 empty] | POP
|  | - těsnost proti zápachu i bez vody v zápachové uzávěrce, vyjímatelná kazeta se zápachovou uzávěrkou pro inspekci ( například HL138, Alcaplast AKS4 .......) | [24 empty] | POP | - těsnost proti zápachu i bez vody v zápachové uzávěrce, vyjímatelná kazeta se zápachovou uzávěrkou pro inspekci ( například HL138, Alcaplast AKS4 .......)
SPU
101 | Kondenz 02 | Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu DN40 s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - převlečná matice ( svěrné těsnění ) pro potrubí DN32, pryžové těsnění k nasunutí potrubí DN12 - 18 mm | [24 empty] | POP | - převlečná matice ( svěrné těsnění ) pro potrubí DN32, pryžové těsnění k nasunutí potrubí DN12 - 18 mm
|  | - odtok DN40 | [24 empty] | POP
|  | - těsnost proti zápachu i bez vody v zápachové uzávěrce, možný ležatý i svislý přívod ( například HL136N, Alcaplast AKS2 .......) | [24 empty] | POP | - těsnost proti zápachu i bez vody v zápachové uzávěrce, možný ležatý i svislý přívod ( například HL136N, Alcaplast AKS2 .......)
SPU
102 | 28611606 | čistící kus kanalizační PVC DN 125 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
103 | 28611948 | čistící kus kanalizační PVC DN 160 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00159 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
104 | 28619443 | tvarovka čisticí PE-HD 90° s kruhovým otvorem D 110 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00078 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
105 | 28619441 | tvarovka čisticí PE-HD 90° s kruhovým otvorem D 75 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
106 | Podtlak 01 | Podtlakový střešní odvodňovací systém včetně vyhřívaných vtoků, potrubí a upevnění | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00467 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | PE - trubka, v tyčích 5 m, d 40, 50 m | [24 empty] | POP
|  | PE - trubka, v tyčích 5 m, d 50, 20 m | [24 empty] | POP
|  | PE - trubka, v tyčích 5 m, d 56, 25 m | [24 empty] | POP
|  | PE - trubka, v tyčích 5 m, d 63, 30 m | [24 empty] | POP
|  | PE - trubka, v tyčích 5 m, d 75, 20 m | [24 empty] | POP
|  | PE - trubka, v tyčích 5 m, d 110, 5 m | [24 empty] | POP
|  | PE - trubka, v tyčích 5 m, d 125, 5m | [24 empty] | POP
|  | Střešní vtok podtlakový d56 12L/s, 6 ks | [24 empty] | POP
|  | Připojení parozábrany, d56, 12L/s, 6 ks | [24 empty] | POP
|  | Přídavný prvek pochůzný, 2 ks | [24 empty] | POP
POP
|  | - nezahrnuje montáž, tepelnou izolaci potrubí, svislé upevnění nosného profilu do střešní konstrukce (48 ks závěsů o délce do 0,5 m) a 13 ks bočního kotvení | [24 empty] | POP | - nezahrnuje montáž, tepelnou izolaci potrubí, svislé upevnění nosného profilu do střešní konstrukce (48 ks závěsů o délce do 0,5 m) a 13 ks bočního kotvení
SPU
107 | Podtlak 02 | Montáž podtlakového střešního systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00467 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - montáž podtlakového střešního systému | [24 empty] | POP
|  | - zvuková izolace potrubí | [24 empty] | POP
|  | - svislé upevnění nosného profilu do střešní konstrukce (48 ks závěsů o délce do 0,5 m) a 13 ks bočního kotvení | [24 empty] | POP | - svislé upevnění nosného profilu do střešní konstrukce (48 ks závěsů o délce do 0,5 m) a 13 ks bočního kotvení
SPU
108 | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 1245.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
109 | 721290112 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
110 | 998721203 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 11246.482 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
Díl: | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.43 |  | 4.36 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
111 | 45820001R | kotevní prvky pro potrubí vodovodu pod stropem, po stěně | kus | 325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - cena za dodávku kompletního úchytného, závěsného a kotevního materiálu | [24 empty] | POP
SPU
112 | 722130803 | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50 | m | 650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 | 4.36 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
113 | 722131931 | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí, DN 15 | kus | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00081 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
114 | 722131933 | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí, DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
115 | 722131934 | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí, DN 32 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00155 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
116 | 722131936 | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí, DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00169 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
117 | 722131938 | Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí, DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00389 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
118 | 722171919 | Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody zplastů D přes 75 do 90 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
119 | 722173919 | Spoje rozvodů vody zplastů svary polyfuzí D přes 75 do 90 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
120 | 722140104.R | Potrubí vodovodní z uhlíkové oceli uvnitř i vně pozinkované spojované lisováním DN 25 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00119 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - systémová trubka z uhlíkové oceli uvnitř a vně pozinkovaná, nelegovaná ocel 1.0215 E 220 | [24 empty] | POP
|  | - systém je určený pro sprinklerové hasící systémy a pro požární vodovody | [24 empty] | POP
|  | - systém není vhodný pro rozvod pitné vody | [24 empty] | POP
SPU
121 | 722140105.R | Potrubí vodovodní z uhlíkové oceli uvnitř i vně pozinkované spojované lisováním DN 32 | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - systémová trubka z uhlíkové oceli uvnitř a vně pozinkovaná, nelegovaná ocel 1.0215 E 220 | [24 empty] | POP
|  | - systém je určený pro sprinklerové hasící systémy a pro požární vodovody | [24 empty] | POP
|  | - systém není vhodný pro rozvod pitné vody | [24 empty] | POP
SPU
122 | 722140106.R | Potrubí vodovodní z uhlíkové oceli uvnitř i vně pozinkované spojované lisováním DN 40 | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00195 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - systémová trubka z uhlíkové oceli uvnitř a vně pozinkovaná, nelegovaná ocel 1.0215 E 220 | [24 empty] | POP
|  | - systém je určený pro sprinklerové hasící systémy a pro požární vodovody | [24 empty] | POP
|  | - systém není vhodný pro rozvod pitné vody | [24 empty] | POP
SPU
123 | 55261204R | Přechodka s vnějším závitem lisovací spoj DN25/1" | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
124 | 55261205R | Přechodka s vnějším závitem lisovací spoj DN 32/5/4" | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
125 | 55261206R | Přechodka s vnějším závitem lisovací spoj DN 40/6/4" | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
126 | 722140102 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 15 | m | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
127 | 722140103 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 20 | m | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00092 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
128 | 722140104 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 25 | m | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00119 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
129 | 722140105 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 32 | m | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
130 | 722140106 | Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 40 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00195 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
131 | NER31704 | Přechodka s vnějším závitem nerezová ocel - lisovací tvarovka | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | materiál CrNiMo ocel 1.4401 | [24 empty] | POP
SPU
132 | NER31707 | Přechodka s vnějším závitem nerezová ocel - lisovací tvarovka | kus | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | materiál CrNiMo ocel 1.4401 | [24 empty] | POP
SPU
133 | NER31708 | Přechodka s vnějším závitem nerezová ocel - lisovací tvarovka | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | materiál CrNiMo ocel 1.4401 | [24 empty] | POP
SPU
134 | NER31709 | Přechodka s vnějším závitem nerezová ocel - lisovací tvarovka | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | materiál CrNiMo ocel 1.4401 | [24 empty] | POP
SPU
135 | NER31710 | Přechodka s vnějším závitem nerezová ocel - lisovací tvarovka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | materiál CrNiMo ocel 1.4401 | [24 empty] | POP
SPU
136 | 722174022.STRFB020TR | Potrubí vodovodní plastové PPR S 3.2 svar polyfuze PN 20 D 20 x 2,8 mm | m | 903 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00098 | 0.88 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT/PP-RCT+čedičové vlákno(BF)/PP-RCT | [24 empty] | POP
SPU
137 | 722174023.STRFB025TR | Potrubí vodovodní plastové PPR S 3,2 svar polyfuze PN 20 D 25 x 3,5 mm | m | 361 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00126 | 0.45 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT/PP-RCT+čedičové vlákno(BF)/PP-RCT | [24 empty] | POP
SPU
138 | 722174024.STRFB032TR | Potrubí vodovodní plastové PPR S 3.2 svar polyfuze PN 20 D 32 x4,4 mm | m | 306 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00153 | 0.47 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT/PP-RCT+čedičové vlákno(BF)/PP-RCT | [24 empty] | POP
SPU
139 | 722174025.STRFB040TR | Potrubí vodovodní plastové PPR S 3.2 svar polyfuze PN 20 D 40 x 5,5 mm | m | 124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00284 | 0.35 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT/PP-RCT+čedičové vlákno(BF)/PP-RCT | [24 empty] | POP
SPU
140 | 722174026.STRFB050TR | Potrubí vodovodní plastové PPR S 3.2 svar polyfuze PN 20 D 50 x 6,9 mm | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00373 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT/PP-RCT+čedičové vlákno(BF)/PP-RCT | [24 empty] | POP
SPU
141 | 722174027.STRFB063TR | Potrubí vodovodní plastové PPR S 3.2 svar polyfuze PN 20 D 63 x 8,6 mm | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0063 | 0.44 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT/PP-RCT+čedičové vlákno(BF)/PP-RCT | [24 empty] | POP
SPU
142 | 722174029.STRFB090TR | Potrubí vodovodní plastové PPR S 3.4 svar polyfuze PN 20 D 90 x 10,1 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02292 | 0.92 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT/PP-RCT+čedičové vlákno(BF)/PP-RCT | [24 empty] | POP
SPU
143 | 722181221 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a, podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 397 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
144 | 722181222 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a, podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 221 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
145 | 722181223 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a, podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63mm | m | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
146 | 722181224 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a, podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 63 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
147 | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a, podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
148 | 722181232 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a, podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
149 | 722181233 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a, podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
150 | 722181241 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a, podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 281 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
151 | 722181242 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a, podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
152 | 722181243 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi zpěnového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a, podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
153 | 722182011 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 | m | 403 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00162 | 0.65 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
154 | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 | m | 256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00192 | 0.49 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
155 | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 | m | 149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00242 | 0.36 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
156 | 722182014 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40 | m | 114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00268 | 0.31 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
157 | 722182015 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50 | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00394 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
158 | 722182016 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 63 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00434 | 0.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
159 | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
160 | 722220152 | Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 | kus | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
161 | 722220152.SDK | Armatury s jedním závitem plastové do sádrokartonu (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 | kus | 83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
162 | 722220212 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) skovovým závitem vnitřním kolena, 90° D 25 x G 3/4 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
163 | 722220231 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) skovovým závitem vnitřním přechodky, dGK D 20 x G 1/2 | kus | 295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
164 | 722220232 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) skovovým závitem vnitřním přechodky, dGK D 25 x G 3/4 | kus | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
165 | 722220233 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) skovovým závitem vnitřním přechodky, dGK D 32 x G 1 | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
166 | 722220234 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) skovovým závitem vnitřním přechodky, dGK D 40 x G 5/4 | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
167 | 722220235 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) skovovým závitem vnitřním přechodky, dGK D 50 x G 6/4 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
168 | 722220236 | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) skovovým závitem vnitřním přechodky, dGK D 63 x G 2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
169 | 28654304.R | přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D 63x2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
170 | 722224115 | Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
171 | 722224152.R | Ventil nezámrzný 1/2" 200-500mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - ventilové sedlo je mrazuvzdorné ve zdivu | [24 empty] | POP
|  | - pro tloušťku zdiva 20-50cm (ventil lze zkrátit na přesný konstrukční rozměr) | [24 empty] | POP
|  | - možnost ovládání klíčkem (kontrola odběru vody) nebo rukojetí Comfort | [24 empty] | POP
SPU
172 | 722225302 | Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká s vnitřním závitem D 20 x R 1/2 | kus | 131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
173 | 722225303 | Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká s vnitřním závitem D 25 x R 3/4 | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
174 | 722225304 | Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká s vnitřním závitem D 32 x R 1 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
175 | 722225305 | Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká s vnitřním závitem D 40 x R 1/4 | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
176 | 722225306 | Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká s vnitřním závitem D 50 x R 1/2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
177 | 722225307 | Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká s vnitřním závitem D 63 x R 2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
178 | 722225308.R | Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká s vnitřním závitem D 90 x R 3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
179 | 722230101 | Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2 | kus | 131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
180 | 722230102 | Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4 | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00057 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
181 | 722230103 | Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
182 | 722230104 | Armatury se dvěma závity ventily přímé G 5/4 | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
183 | 722230105 | Armatury se dvěma závity ventily přímé G 6/4 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
184 | 722230106 | Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00262 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
185 | 722231076 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 6/4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
186 | Vyvažovací ventil 01 | Automatický vyvažovací ventil regulační termostatický 1/2" | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
187 | Vyvažovací ventil 02 | Automatický vyvažovací ventil regulační termostatický 3/4" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
188 | Vyvažovací ventil 04 | Automatický vyvažovací ventil regulační termostatický 5/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
189 | 722250143.R | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m, vestavné nerezové provedení s rámečkem,, plnými dvířky a označením bez použití červené barvy | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0302 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
190 | 31940004 | šroubení mosazné k vodoměrům 5/4" | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00124 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
191 | 31940006 | šroubení mosazné k vodoměrům 2" | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00249 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
192 | 38821519 | vodoměr domovní tlak PN25 Qn 10 DN 40 300mm, dálkový odečet | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - podružné měření spotřeby studené vody | [24 empty] | POP
|  | - přívodní potrubí DN50 | [24 empty] | POP
SPU
193 | 38821519.R | průtokoměr pro podružné měření spotřeby teplé vody, dálkový odečet | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - podružné měření spotřeby teplé vody | [24 empty] | POP
|  | - přívodní potrubí DN50 | [24 empty] | POP
SPU
194 | 38821520.R | průtokoměr pro podružné měření spotřeby cirkulace teplé vody, dálkový odečet | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - podružné měření spotřeby cirkulace teplé vody | [24 empty] | POP
|  | - přívodní potrubí DN32 | [24 empty] | POP
SPU
195 | 42690041.R | spínač průtokový 3/4" | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
196 | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového, do DN 50 | m | 2085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
197 | 722290229 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového, přes DN 50 do DN 100 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
198 | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN, 80 | m | 2125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
199 | 998722203 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost, do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 23545.691 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
Díl: | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0.72 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
200 | 45830001R | kotevní prvky pro potrubí plynovodu pod stropem, po stěně | kus | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - cena za dodávku kompletního úchytného, závěsného a kotevního materiálu | [24 empty] | POP
SPU
201 | 723120805 | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50 | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.08 | 0.00342 | 0.72 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
202 | 723190916.R | Napojení na stávající plynovodní potrubí DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
203 | 723150365 | Potrubí zocelových trubek hladkých chráničky O 38/2,6 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00256 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
204 | 723150366 | Potrubí zocelových trubek hladkých chráničky O 44,5/2,6 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00378 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
205 | 723181022 | Potrubí změděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 15 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
206 | 55261671 | přechodka s vnějším závitem Cu, rozvod plynu, DN 15 | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
207 | 55261673 | přechodka s vnějším závitem Cu, rozvod plynu, DN 20 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
208 | 55261674 | přechodka s vnějším závitem Cu, rozvod plynu, DN 25 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
209 | 55261676.R | přechodka s vnějším závitem Cu, rozvod plynu, DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
210 | 723181023 | Potrubí změděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 20 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
211 | 723181024 | Potrubí změděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 25 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00125 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
212 | 723181025 | Potrubí změděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 32 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00162 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
213 | 723181026 | Potrubí změděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 40 | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00197 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
214 | 723181027 | Potrubí změděných trubek tvrdých, spojovaných lisováním DN 50 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00345 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
215 | 723190251 | Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na, potrubí DN 15 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
216 | 723231162 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2 | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
217 | 723231163 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
218 | 723231164 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
219 | 723231166 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1, 1/2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
220 | 723290822 | Vnitrostaveništní přemítění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní plynovod vodorovně do 100 m v, objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.718 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
221 | 998723202 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 2269.537 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
Díl: | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4 |  | 0.87 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
222 | 725110814 | Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních | soubor | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.44 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
223 | 725112022 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny shlubokým splachováním odpad vodorovný | soubor | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01697 | 0.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - bez oplachového okruhu (bez skrytých dutých prostor), rozměry cca 525 x 350 x 350 mm, oblý, kapotovaný tvar bez prolisů, skrytý systém upevnění | [24 empty] | POP | - bez oplachového okruhu (bez skrytých dutých prostor), rozměry cca 525 x 350 x 350 mm, oblý, kapotovaný tvar bez prolisů, skrytý systém upevnění
|  | - Sedátko klozetové s poklopem, duroplast bílý, slim a soft-close provedení | [24 empty] | POP
SPU
224 | 725119125 | Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00247 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
225 | 64236051 | klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0219 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - bez oplachového okruhu (bez skrytých dutých prostor ) rozměry cca 700 x 360 x 340 mm, oblý, kapotovaný tvar, skrytý systém upevnění | [24 empty] | POP | - bez oplachového okruhu (bez skrytých dutých prostor ) rozměry cca 700 x 360 x 340 mm, oblý, kapotovaný tvar, skrytý systém upevnění
|  | - Sedátko klozetové s poklopem, zesílené panty a dorazy, bílé | [24 empty] | POP
SPU
226 | 55167381 | sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0022 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
227 | 725121527 | Pisoárové záchodky keramické automatické sintegrovaným napájecím zdrojem | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01908 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - kompletní dodávka zařizovacího předmětu včetně montáže | [24 empty] | POP
SPU
228 | 725122813 | Demontáž pisoárů snádrží a 1 záchodkem | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0172 | 0.07 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
229 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.25 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
230 | 725211601 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na, sifon 500 mm | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01197 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - rozměry 500 x cca 430 x cca 100 mm, hranatého tvaru, se středovým otvorem pro baterii | [24 empty] | POP
|  | - kompletní dodávka zařizovacího předmětu včetně montáže | [24 empty] | POP
SPU
231 | 725211602 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na, sifon 550 mm | soubor | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01497 | 0.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - rozměry 550 x cca 460 x cca 95 mm, hranatého tvaru, se středovým otvorem pro baterii | [24 empty] | POP
|  | - kompletní dodávka zařizovacího předmětu včetně montáže | [24 empty] | POP
SPU
232 | 725211681 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01921 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - kompletní dodávka zařizovacího předmětu včetně montáže | [24 empty] | POP
SPU
233 | 725319111 | Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
234 | 725330820 | Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 0.07 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
235 | 725339111 | Výlevky montáž výlevky | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00064 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
236 | 64271101.R | výlevka keramická bílá závěsná s plastovou mřížkou | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
237 | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | soubor | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
238 | 725813112 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00109 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
239 | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
240 | 725820802 | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru | soubor | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
241 | 725821316 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00196 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - kompletní dodávka baterie včetně montáže | [24 empty] | POP
SPU
242 | 725821325 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - kompletní dodávka baterie včetně montáže | [24 empty] | POP
SPU
243 | 725822613 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí | soubor | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00184 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - kompletní dodávka baterie včetně montáže | [24 empty] | POP
SPU
244 | 725829131 | Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
245 | 55145692 | baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská) | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
246 | 725860811 | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.03 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
247 | 725861102 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | s povrchovou úpravou pochromováním | [24 empty] | POP
SPU
248 | 725861312 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla podomítkové DN 40/50 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
249 | 725862103 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
250 | 725991111.R | Tělní nerezová sprcha na zeď s táhlem, pod omítku | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04002 | 0.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - kompletní dodávka tělní sprchy včetně montáže | [24 empty] | POP
SPU
251 | 725991112.R | Tělní sprcha s táhlem, nerez, do stropu, pod omítku | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04002 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - kompletní dodávka tělní sprchy včetně montáže | [24 empty] | POP
SPU
252 | 725991113.R | Ruční oční sprcha se dvěma hlavicemi v úhlu 45 °, na stůl | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04002 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - kompletní dodávka ruční sprchy včetně montáže | [24 empty] | POP
SPU
253 | 998725203 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 5200.573 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
Díl: | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.65 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
254 | 726111031 | Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety, ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0092 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - kompletní dodávka včetně montáže | [24 empty] | POP
SPU
255 | 726131001 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do, 1120 mm se stojánkovou baterií | soubor | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - kompletní dodávka včetně montáže | [24 empty] | POP
SPU
256 | 726131021 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300, mm | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0156 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - kompletní dodávka včetně montáže | [24 empty] | POP
SPU
257 | 726131041 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání, zepředu, stavební výšky 1120 mm | soubor | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01665 | 0.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - vceně jsou započteny náklady na dodání ovládacího tlačítka a zvukoizolační soupravy | [24 empty] | POP
|  | - kompletní dodávka včetně montáže | [24 empty] | POP
SPU
258 | 726131043 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání, zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01765 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - včetně dodání krycí desky, ručního tlačítka a zvukoizolační soupravy | [24 empty] | POP
|  | - kompletní dodávka včetně montáže | [24 empty] | POP
SPU
259 | 726131041.R | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukcí pro závěsné výlevky ovládání, zepředu, stavební výšky 1750 mm | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01665 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - kompletní dodávka včetně montáže | [24 empty] | POP
SPU
260 | 55281796 | Deska krycí pro splachovaví nádržky bílá 246x164mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
261 | 55281803.R | Oddálené ovládání pneumatické podomítkové, alpská bílá | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Poznámka k položce: | [24 empty] | POP
|  | - umístění kamkoliv do vzdálenosti 1,7 m | [24 empty] | POP
|  | - vhodné pro nádržky Sigma a Omega | [24 empty] | POP
|  | - pro podomítkovou montáž | [24 empty] | POP
SPU
262 | 998726213 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní, vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 4244.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
Díl: | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
263 | 727121101 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 32 | kus | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
264 | 727121102 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 40 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
265 | 727121103 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 50 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
266 | 727121104 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 63 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
267 | 727121105 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 75 | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
268 | 727121107 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 110 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
Díl: | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
269 | Revize | Revize plynovodů před uvedením plynovodu do provozu | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
270 | 580506320 | Opakovaná tlaková zkouška plynovodu provedení tlakové zkoušky plynovodu nízkotlakého | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.06 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | MEDICO/N016. | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.06 | ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | _1 | 1.Svítidla a příslušenství (V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 201. | Domovní tlačítko s orientační doutnavkou řazení 1/0S, bílá komplet včetně rámečku, svorek a, hluboké krabice | ks | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | 204. | Domovní dvojzásuvka 230V, 16A, včetně rámečku, svorek a hluboké krabice , okruhy UPS | ks | 767 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | 205. | Domovní zásuvka jednoduchá 230V, 16A, bílá, včetně rámečku, svorek a hluboké krabice | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | 210. | Modul přepěťové ochrany typ 3 s akustickou signalizací pro montáž do zásuvky, variantně možno osadit, zásuvku s přepěťovou ochranou | ks | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
5 | 211. | Časový doběh pro ventilátor, montáž do krabice | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
6 | 230. | Přívod pro laboratorní DC zdroj, ukončeno na svorkách v krabici | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
7 | 303. | Kabelový žlab 100x50 drátový | m | 1100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
8 | 304. | Kabelový žlab plný 200x100 včetně víka po povrchu střechy | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
9 | 305. | Kabelový žlab plný 100x50 včetně víka | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
10 | 307. | Požární ucpávka | m2 | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
11 | 601. | Hlavní rozvaděč RH1 viz v.č. D.1.6-18 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
12 | 602. | Hlavní rozvaděč UPS - RUPS viz v.č. D.1.6-18 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
13 | 603. | Požární rozvaděč - RPO viz v.č. D.1.6-18 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
14 | 202. | Spínač do vlhka zapuštěný řazení 6, komplet včetně rámečku a krabice | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
15 | 206. | Dvojzásuvka do vlhka (2x jednoduchá zásuvka ve svislém dvojrámečku) 230V, 16A, bílá, včetně rámečku, , svorek a hluboké krabice, okruhy trafo | ks | 223 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
16 | 238. | Dvojzásuvka do vlhka, chemicky odolné kryty elektrických zásuvek (2x jednoduchá zásuvka ve svislém, dvojrámečku) 230V, 16A, bílá, včetně rámečku, svorek a hluboké krabice, okruhy trafo. Předpokládaný | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
|  | materiál zásuvky je polykarbonát. | [24 empty] | POP
SPU
17 | 306. | Elektroinstalační trubka plná včetně tvarovek do DN63 komplet | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
18 | 401. | Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca s1d1a1 | m | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
19 | 401. | Bezhalogenový kabel CXKH-R-O 3x1,5 B2ca s1d1a1 | m | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
20 | 401. | Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 4x70 B2ca s1d1a1 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
21 | 401. | Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 5x10 B2ca s1d1a1 | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
22 | 401. | Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 5x16 B2ca s1d1a1 | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
23 | 401. | Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 5x25 B2ca s1d1a1 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
24 | 401. | Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 5x35 B2ca s1d1a1 | m | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
25 | 401. | Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 5x50 B2ca s1d1a1 | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
26 | 401. | Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 5x6 B2ca s1d1a1 | m | 2100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
27 | 402. | Funkční kabel při požáru CXKH-V-J 4x1,5 B2ca s1d1a1 P-60R | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
28 | 402. | Funkční kabel při požáru CXKH-V-J 3x2,5 B2ca s1d1a1 P-60R | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
29 | 402. | Funkční kabel při požáru CXKH-V-J 5x2,5 B2ca s1d1a1 P-60R | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
30 | 403. | Kabel stíněný -J 3x2,5 | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
31 | 403. | Kabel stíněný -J 5x1,5 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
32 | 404. | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
33 | 404. | Kabel CYKY-J 5x10 | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
34 | 404. | Kabel CYKY-J 5x16 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
35 | 404. | Kabel CYKY-J 5x2,5 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
36 | 404. | Kabel CYKY-J 5x4 | m | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
37 | 404. | Kabel CYKY-J 5x6 | m | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
38 | 404. | Kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
39 | 405. | Kabel 1-CYKY-J 4x150 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
40 | 405. | Kabel 1-CYKY-J 5x120 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
41 | 405. | Kabel 1-CYKY-J 4x95 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
42 | 501. | Kabel CYA 1x6 žlutozelený včetně svorek | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
43 | 501. | Kabel CYA 1x16 žlutozelený včetně svorek | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
44 | 501. | Kabel CYA 1x25 žlutozelený včetně svorek | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
45 | 607. | Patrový rozvaděč 1RS2 viz v.č. D.1.6-20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
46 | 607. | Patrový rozvaděč 2RS1 viz v.č. D.1.6-21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
47 | 607. | Patrový rozvaděč 2RS2 viz v.č. D.1.6-21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
48 | 607. | Patrový rozvaděč 3RS1 viz v.č. D.1.6-22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
49 | 607. | Patrový rozvaděč 3RS2 viz v.č. D.1.6-22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
50 | 607. | Patrový rozvaděč 4RS1 viz v.č. D.1.6-23 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
51 | 607. | Patrový rozvaděč 4RS2 viz v.č. D.1.6-23 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
52 | 608. | Podružný rozvaděč 01RS14 viz v.č. D.1.6-19 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
53 | 608. | Podružný rozvaděč 1RS11 viz v.č. D.1.6-20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
54 | 608. | Podružný rozvaděč 1RS12 viz v.č. D.1.6-20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
55 | 608. | Podružný rozvaděč 1RS13 viz v.č. D.1.6-20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
56 | 608. | Podružný rozvaděč 1RS14 viz v.č. D.1.6-20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
57 | 608. | Podružný rozvaděč 1RS15 viz v.č. D.1.6-20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
58 | 608. | Podružný rozvaděč 01RS11 viz v.č. D.1.6-19 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
59 | 608. | Podružný rozvaděč 2RS12 viz v.č. D.1.6-21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
60 | 608. | Podružný rozvaděč 2RS13 viz v.č. D.1.6-21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
61 | 608. | Podružný rozvaděč 2RS14 viz v.č. D.1.6-21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
62 | 608. | Podružný rozvaděč 2RS15 viz v.č. D.1.6-21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
63 | 608. | Podružný rozvaděč 2RS16 viz v.č. D.1.6-21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
64 | 608. | Podružný rozvaděč 2RS17 viz v.č. D.1.6-21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
65 | 608. | Podružný rozvaděč 2RS21 viz v.č. D.1.6-21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
66 | 608. | Podružný rozvaděč 2RS22 viz v.č. D.1.6-21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
67 | 608. | Podružný rozvaděč 2RS23 viz v.č. D.1.6-21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
68 | 608. | Podružný rozvaděč 2RS24 viz v.č. D.1.6-21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
69 | 608. | Podružný rozvaděč 2RS25 viz v.č. D.1.6-21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
70 | 608. | Podružný rozvaděč 3RS24 viz v.č. D.1.6-22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
71 | 608. | Podružný rozvaděč 2RS19 viz v.č. D.1.6-21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
72 | 608. | Podružný rozvaděč 3RS21 viz v.č. D.1.6-22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
73 | 608. | Podružný rozvaděč 3RS22 viz v.č. D.1.6-22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
74 | 608. | Podružný rozvaděč 5RS11 viz v.č. D.1.6-24 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
75 | 608. | Podružný rozvaděč 5RS12 viz v.č. D.1.6-24 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
76 | 609. | Podružný rozvaděč 3RS23 viz v.č. D.1.6-22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
77 | 609. | Podružný rozvaděč 2RS11 viz v.č. D.1.6-21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
78 | 609. | Podružný rozvaděč 3RS25 viz v.č. D.1.6-22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
79 | 609. | Podružný rozvaděč 3RS26 viz v.č. D.1.6-22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
80 | 609. | Podružný rozvaděč 3RS27 viz v.č. D.1.6-22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
81 | 609. | Podružný rozvaděč 4RS11 viz v.č. D.1.6-23 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
82 | 609. | Podružný rozvaděč 4RS12 viz v.č. D.1.6-23 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
83 | 609. | Podružný rozvaděč 4RS13 viz v.č. D.1.6-23 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
84 | 609. | Podružný rozvaděč 4RS14 viz v.č. D.1.6-23 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
85 | 609. | Podružný rozvaděč 4RS15 viz v.č. D.1.6-23 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
86 | 609. | Podružný rozvaděč 4RS16 viz v.č. D.1.6-23 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
87 | 609. | Podružný rozvaděč 4RS17 viz v.č. D.1.6-23 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
88 | 609. | Podružný rozvaděč 4RS18 viz v.č. D.1.6-23 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
89 | 609. | Podružný rozvaděč 4RS19 viz v.č. D.1.6-23 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
90 | 609. | Podružný rozvaděč 4RS21 viz v.č. D.1.6-23 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
91 | 609. | Podružný rozvaděč 4RS22 viz v.č. D.1.6-23 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
92 | 609. | Podružný rozvaděč 4RS23 viz v.č. D.1.6-23 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
93 | 609. | Podružný rozvaděč 4RS24 viz v.č. D.1.6-23 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
94 | 609. | Podružný rozvaděč 4RS25 viz v.č. D.1.6-23 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
95 | 609. | Podružný rozvaděč 4RS26 viz v.č. D.1.6-23 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
96 | 609. | Podružný rozvaděč 4RS27 viz v.č. D.1.6-23 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
97 | 609. | Podružný rozvaděč 4RS28 viz v.č. D.1.6-23 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
98 | 609. | Podružný rozvaděč 4RS29 viz v.č. D.1.6-23 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
99 | 609. | Podružný rozvaděč 4RS210 viz v.č. D.1.6-23 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
100 | 609. | Podružný rozvaděč 3RS11 viz v.č. D.1.6-22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
101 | 609. | Podružný rozvaděč 3RS12 viz v.č. D.1.6-22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
102 | 609. | Podružný rozvaděč 3RS13 viz v.č. D.1.6-22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
103 | 609. | Podružný rozvaděč 3RS14 viz v.č. D.1.6-22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
104 | 609. | Podružný rozvaděč 3RS15 viz v.č. D.1.6-22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
105 | 609. | Podružný rozvaděč 3RS16 viz v.č. D.1.6-22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
106 | 609. | Podružný rozvaděč 3RS17 viz v.č. D.1.6-22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
107 | 609. | Podružný rozvaděč 3RS18 viz v.č. D.1.6-22 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
108 | 609. | Podružný rozvaděč 2RS18 viz v.č. D.1.6-21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
109 | 609. | Podružný rozvaděč 1RS21 viz v.č. D.1.6-20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
110 | 610. | Podružný rozvaděč 1RS16, stávající, přepojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
111 | 610. | Podružný rozvaděč 1RS17 viz v.č. D.1.6-20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
112 | 610. | Podružný rozvaděč 1RS18, stávající, přepojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
113 | 610. | Podružný rozvaděč 2RS26, stávající, přepojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
114 | 610. | Podružný rozvaděč 2RS27, stávající, přepojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
115 | 610. | Podružný rozvaděč 2RS28, stávající, přepojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
116 | 610. | Podružný rozvaděč 2RS210 , stávající, přepojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
117 | 610. | Podružný rozvaděč 2RS110, stávající, přepojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
118 | 610. | Podružný rozvaděč 2RS111, stávající, přepojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
119 | 611. | Podružný rozvaděč 1RS23 viz v.č. D.1.6-20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
120 | 611. | Podružný rozvaděč 1RS24 viz v.č. D.1.6-20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
121 | 611. | Podružný rozvaděč 2RS29 viz v.č. D.1.6-21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
122 | 612. | Rozvaděč vzduchotechnika 5RM-VZT viz v.č. D.1.6-24 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
123 | 101. | Svítidlo A - přisazené LED 20W/4000K, viz kniha svítidel | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
124 | 102. | Svítidlo B - přisazené, LED 43W, 4000K, IP66, viz kniha svítidel | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
125 | 103. | Svítidlo C - přisazené LED 12W/4000K, barva bílá, opálový difuzor viz kniha svítidel | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
126 | 104. | Svítidlo D - vestavné LED 27W/3000K, opálový difuzor, IP43,viz kniha svítidel | ks | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
127 | 105. | Svítidlo E - přisazené LED 20W3000K, viz kniha svítidel | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
128 | 106. | Svítidlo F - vestavné LED 12W3000K, viz kniha svítidel | ks | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
129 | 107. | Svítidlo G - vestavné LED 36W/4000K, UGR<16, viz kniha svítidel | ks | 383 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
130 | 108. | Svítidlo GDALI - vestavné LED 36W/4000K, UGR<16, s DASLI předřadníkem viz kniha svítidel | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
131 | 109. | Svítidlo G1 - vestavné LED 36W/4000K, UGR<16, multiwatt, 230V, viz kniha svítidel | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
132 | 110. | Svítidlo H1 - vestavné LED 46W/4000K, viz kniha svítidel | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
133 | 111. | Svítidlo H2 - vestavné LED 30W/4000K, viz kniha svítidel | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
134 | 112. | Svítidlo I - vestavné LED 27W/4000K, viz kniha svítidel | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
135 | 113. | Svítidlo I1 - vestavné LED 32W/4000K, viz kniha svítidel | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
136 | 114. | Svítidlo I2 - vestavné LED W/4000Kviz kniha svítidel | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
137 | 115. | Svítidlo J - vestavné LED 87W/4000K, mikropyramidový kryt,viz kniha svítidel | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
138 | 116. | Svítidlo G6 - vestavné LED 36W/4000K, 230V, viz kniha svítidel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
139 | 117. | Svítidlo G7 - vestavné LED 36W/4000K, 230V, viz kniha svítidel | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
140 | 118. | Svítidlo H3 - vestavné LED 55W/4000K,opálový difuzor, viz kniha svítidel | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
141 | 119. | Nouzové svítidlo N1 Beghelli SpA - Emergency Lighting 19291 F65LED 11W IP65 +15036 modul LG | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
142 | 120. | Nouzové svítidlo N2 Beghelli SPA 19332 Pluraluce LED LG 24W SE/SA 1/3H široká optika viz kniha, svítidel | ks | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
143 | 121. | Nouzové svítidlo N3 Beghelli SPA 19332 Pluraluce LED 24W SE/SA 1/3H koridorová optika viz kniha, svítidel | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
144 | 122. | Nouzové svítidlo NA Beghelli SpA - Emergency Lighting 19291 F65LED 11W IP65 +15036 modul LG viz, kniha svítidel | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
145 | 123. | Nouzové svítidlo NB Beghelli SpA - Emergency Lighting 4380 UP LED EXIT AT OPT 20M SA 8LTO + 15036, modul LG viz kniha svítidel | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
146 | 124. | Nouzové svítidlo NC Beghelli SpA - Emergency Lighting 4380 UP LED EXIT AT OPT 20M SA 8LTO + 15036, modul LG viz kniha svítidel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
147 | 125. | Germicidní lampa stropní viz kniha svítidel | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
148 | 126. | Svítidlo P1 -nástěnné pro exteriéry IP44 LED 20W/3000K, viz kniha svítidel | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
149 | 127. | Vývod pro svítidlo pod kuchyňskou linkou, LED pásek | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
150 | 202. | Spínač do vlhka zapuštěný řazení 1, komplet včetně rámečku a krabice | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
151 | 203. | Otočný DALI stmívač do přístrojové krabice až pro 25 předřadníků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
152 | 206. | Dvojzásuvka do vlhka (2x jednoduchá zásuvka ve svislém dvojrámečku) 230V, 16A, barevná, včetně, rámečku, svorek a hluboké krabice , okruhy UPS | ks | 665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
153 | 207. | Zásuvka do vlhka jednoduchá 230V, 16A, bílá, komplet včetně rámečku a krabice | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
154 | 208. | Podlahová krabice obdelníková vlhká údržba podlahy 2xzásuvka 230V, rezerva pro SLP | ks | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
155 | 209. | Podlahová krabice přípojný bod pro nábytek | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
156 | 212. | Napojení VZT zařízení | ks | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
157 | 213. | Napojení napájecího zdroje splachovače pisoárů | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
158 | 214. | Rezerva pro připojení osoušeče rukou - ukončit v krabici | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
159 | 215. | Napojení připojovacího rozhraní | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
160 | 216. | Zdroj pro panel RTP 230V/24V DC, 1A + propoj 2xSYKFY 5x2x0,5 k manometru | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
161 | 217. | Prostorový termostat do exteriéru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
162 | 218. | Tlačítko Central stop/Total stop rozpínací kontakt, se sklem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
163 | 219. | Volný vývod 230V ukončený svorkovnicí | ks | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
164 | 220. | Ovladač s pro germicidní lampu se spínacími hodinami a počítadlem provozních hodin | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
165 | 221. | Napojení elektrických dveří přes krabici s funkční krabicí, dle montážního návodu | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
166 | 222. | Napojení EPS, EZS, PZD dle montážního návodu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
167 | 223. | Napojení požárního ventilátoru VZT 400V, dle montážního návodu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
168 | 224. | Napojení servoklapky požárního ventilátoru VZT 230V pomocí krabice s funkční schopností, dle, montážního návodu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
169 | 225. | Napojení požární klapky VZT potrubí s funkcí automatického zavření při ztátě napětí pomocí krabice, dle montážního návodu | ks | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
170 | 226. | Napojení vnitřní kazetové jednotky 230V, dle montážního návodu | ks | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
171 | 227. | Napojení pohonu rolety přes odbočnou krabici | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
172 | 228. | Napojení kontaktu měřiče průtoku oční sprchy | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
173 | 229. | Signalizace použití havarijní sprchy bzučák a blikající led, rudá | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
174 | 231. | Napojení střešní vyhřívané vpusti přes odbočnou krabici | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
175 | 232. | Zásuvka do vlhka jednoduchá 400V, 16A, 5p, komplet včetně krabice | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
176 | 233. | Zásuvka do vlhka jednoduchá 400V, 32A, 5p, komplet včetně krabice | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
177 | 234. | Skříňka s přepěťovou ochranou typ 3 včetně RFI a EMI filtru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
178 | 235. | Přívodka 400V, 63A, 5pólů osazená v uzamykatelné skříni zapuštěné ve fasádě | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
179 | 236. | Napojení napájecího zdroje senzorových baterií | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
180 | 237. | Přeložka stávající trasy pro objekt J v prostoru 1.PP u montážního otvoru pro stěhování vybavení TEM, a SEM | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
181 | 238. | Dvojzásuvka do vlhka, chemicky odolné kryty elektrických zásuvek (2x jednoduchá zásuvka ve svislém, dvojrámečku) 230V, 16A, barevná, včetně rámečku, svorek a hluboké krabice , okruhy UPS. | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Předpokládaný materiál zásuvky je polykarbonát. | [24 empty] | POP
SPU
182 | 301. | Krabice odbočná zapuštěná včetně víčka wago svorek | ks | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
183 | 302. | Krabice odbočná povrchová IP44 včetně víčka wago svorek | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
184 | 306. | Elektroinstalační trubka plná včetně tvarovek do DN25, komplet | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
185 | 401. | Bezhalogenový kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1d1a1 | m | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
186 | 402. | Funkční kabel při požáru CXKH-V-J 3x1,5 B2ca s1d1a1 P-60R | m | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
187 | 403. | Kabel stíněný -J 3x1,5 | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
188 | 404. | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
189 | 405. | Kabel 1-CYKY-J 4x70 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
190 | 406. | Kabel JYTY 4x1 | m | 800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
191 | 407. | Samoregulační topný kabel 10W/m | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
192 | 501. | Kabel CYA 1x4 žlutozelený včetně svorek | m | 600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
193 | 502. | Kulatina FeZn 10mm včetně trubky a svorek | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
194 | 503. | MET - Hlavní svorkovnice ekvipotenciální pospojování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
195 | 504. | SEB - Sekundární svorkovnice ekvipotenciální pospojování | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
196 | 604. | Záložní zdroj UPS 150kVA v provedení 3 F / 3 F včetně bateriového bloku 1h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
197 | 605. | Záložní zdroj UPS minimálnš 8kVA v provedení 3 F / 1 F pro SEM doba zálohy 30min | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
198 | 606. | Záložní zdroj UPS minimálně 5kVA v provedení 3 F / 1 F pro TEM doba zálohy 30min | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
199 | 607. | Patrový rozvaděč 1RS1 viz v.č. D.1.6-20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
200 | 608. | Podružný rozvaděč 02RS11 viz v.č. D.1.6-19 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
201 | 609. | Podružný rozvaděč 01RS12 viz v.č. D.1.6-19 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
202 | 610. | Podružný rozvaděč 01RS13, stávající, přepojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
203 | 611. | Podružný rozvaděč 1RS22 viz v.č. D.1.6-20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
204 | 612. | Rozvaděč vzduchotechnika 2RM-VZT viz v.č. D.1.6-21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
205 | 201. | Domovní spínač řazení 1,bílá komplet včetně rámečku, svorek a hluboké krabice | ks | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
SPU
206 | 201. | Domovní spínač řazení 5,bílá komplet včetně rámečku, svorek a hluboké krabice | ks | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
SPU
207 | 201. | Domovní spínač řazení 6,bílá komplet včetně rámečku, svorek a hluboké krabice | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
SPU
208 | 201. | Domovní spínač řazení 6+6,bílá komplet včetně rámečku, svorek a hluboké krabice | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
SPU
209 | 201. | Domovní spínač řazení 7,bílá komplet včetně rámečku, svorek a hluboké krabice | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
SPU
210 | 201. | Domovní tlačítko s popisem větrání 1/0S, bílá komplet včetně rámečku a krabice | ks | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
SPU
211 | 201. | Domovní žaluziové tlačítkoí 1/0+1/0 s blokováním, bílá komplet včetně rámečku a krabice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
SPU
212 | 204. | Domovní dvojzásuvka 230V, 16A, včetně rámečku, svorek a hluboké krabice , okruhy trafo | ks | 412 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
SPU
213 | 303. | Kabelový žlab 200x100 drátový | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
SPU
214 | 303. | Kabelový žlab 300x100 drátový | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
SPU
215 | 305. | Kabelový žlab plný 200x100 včetně víka | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
SPU
216 | 305. | Kabelový žlab plný 500x100 včetně víka | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
SPU
Díl: | _2 | 7.Venkovní osvětlení V ceně dodávky svítidla je zahrnuto svítidlo včetně kompletní výzbroje, světeln |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
217 | 703. | Doplnění stávajícího rozvaděče RVO - doplnit stykač 16A/2zap 230V a jištění 10B/1 pro VO na fasádě, objektu D, doplnit komunikační kabel modbus stíněný 2x2x0,8 od elektroměru v RVO do 1RS1. viz v.č. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.6-29 | [24 empty] | POP
SPU
218 | 701. | Svítidlo VO - LED viz kniha svítidel | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
219 | 702. | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
220 | 704. | Zrušení pojistkové skříně VO na fasádě obj. D. Před zrušením pojistkové skříně na čelní fasádě je, nutné kabel VO k budovám O a P naspojkovat a místo v chodníku označit značkou. Včetně úpravy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | zemnícího pásku. viz v.č. D.1.6-29 | [24 empty] | POP
SPU
221 | 705. | Sběrnice Modbus - kabel stíněný J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | _3 | 8.Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
222 | 801. | Výchozí revize | h | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
223 | 802. | Ostatní nepředvídalené práce | h | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
224 | 804. | Úpravy stávající elektroinstalace | h | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
225 | 805. | Demontáže včetně ekologické likvidace odpadu | h | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
226 | 806. | Sekání drážek, kapes a průvlaků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
227 | 809. | Zprovoznění a začlenění rozvaděčů do energetického managementu | h | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
228 | 803. | Stanovisko – inspekční zpráva od TIČR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
229 | 807. | Funkční zkoušky, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
230 | 808. | Kompletační činnost – inženýrská činnost dodavatelská | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.07.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | MEDICO/N016. | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.07.1 | ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - Strukturovaná kabeláž (SK) | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | SK_01 | Síťový uzel A- hlavní serverovna P1004/1.PP - RACK DR1: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 1 | Rozvaděč 19" 42 U, 800x800, stojanový, skleněné dveře, rozebíratelný, RAL 7035 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | 2 | Ventilační jednotka univerzální 4 ventilátorů s termostatem do stropu i do dna | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | 3 | Napájecí panel s přep. ochranou, 8 pozic, vč. držáků do 19" lišt, 1U, 3m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | 4 | ISDN telefonní panel 50xRJ45, osazený | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
5 | 5 | Vyvazovací panel | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
6 | 6 | Police 19", 1U, 650 mm, pevná, úchyt na přední i zadní lišty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
7 | 7 | Optická vana 19", vybavená pro ukončení 48xLC duplex komplet (optická vana, čelo vany, kazeta,, pigtaily, ...) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
8 | 8 | Optická vana 19", vybavená pro ukončení 24xLC duplex komplet (optická vana, čelo vany, kazeta,, pigtaily, ...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
9 | 9 | Zaslepovací panely | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
10 | 10 | Montážní příslušenství | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | SK_02 | Síťový uzel A- hlavní serverovna P1004/1.PP: - RACK DR2: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
11 | 11 | Rozvaděč 19" 42 U, 800x800, stojanový, skleněné dveře, rozebíratelný, RAL 7035 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
12 | 12 | Ventilační jednotka univerzální 4 ventilátorů s termostatem do stropu i do dna | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
13 | 13 | Napájecí panel s přep. ochranou, 8 pozic, vč. držáků do 19" lišt, 1U, 3m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
14 | 14 | Patch panel 24xRJ45 cat.6A, STP, osazený | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
15 | 15 | Vyvazovací panel | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
16 | 16 | Police 19", 1U, 650 mm, pevná, úchyt na přední i zadní lišty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
17 | 17 | Zaslepovací panely | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
18 | 18 | Montážní příslušenství | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | SK_03 | Síťový uzel A- hlavní serverovna P1004/1.PP: RACK DR3: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
19 | 19 | Rozvaděč 19" 42 U, 800x800, stojanový, skleněné dveře, rozebíratelný, RAL 7035 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
20 | 20 | Ventilační jednotka univerzální 4 ventilátorů s termostatem do stropu i do dna | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
21 | 21 | Napájecí panel s přep. ochranou, 8 pozic, vč. držáků do 19" lišt, 1U, 3m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
22 | 22 | Patch panel 24xRJ45 cat.6A, STP, osazený | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
23 | 23 | Vyvazovací panel | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
24 | 24 | Police 19", 1U, 650 mm, pevná, úchyt na přední i zadní lišty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
25 | 25 | Zaslepovací panely | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
26 | 26 | Montážní příslušenství | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | SK_04 | Síťový uzel B- podružná serverovna N5008b/5.NP: RACK DR4: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
27 | 27 | Rozvaděč 19" 42 U, 800x800, stojanový, skleněné dveře, rozebíratelný, RAL 7035 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
28 | 28 | Ventilační jednotka univerzální 4 ventilátorů s termostatem do stropu i do dna | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
29 | 29 | Napájecí panel s přep. ochranou, 8 pozic, vč. držáků do 19" lišt, 1U, 3m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
30 | 30 | ISDN telefonní panel 50xRJ45, osazený | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
31 | 31 | Patch panel 24xRJ45 cat.6A, STP, osazený | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
32 | 32 | Vyvazovací panel | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
33 | 33 | Police 19", 1U, 650 mm, pevná, úchyt na přední i zadní lišty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
34 | 34 | Optická vana 19", vybavená pro ukončení 24xLC duplex komplet (optická vana, čelo vany, kazeta,, pigtaily, ...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
35 | 35 | Zaslepovací panely | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
36 | 36 | Montážní příslušenství | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | SK_05 | Síťový uzel B- podružná serverovna N5008b/5.NP: RACK DR5: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
37 | 37 | Rozvaděč 19" 42 U, 800x800, stojanový, skleněné dveře, rozebíratelný, RAL 7035 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
38 | 38 | Ventilační jednotka univerzální 4 ventilátorů s termostatem do stropu i do dna | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
39 | 39 | Napájecí panel s přep. ochranou, 8 pozic, vč. držáků do 19" lišt, 1U, 3m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
40 | 40 | Patch panel 24xRJ45 cat.6A, STP, osazený | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
41 | 41 | Vyvazovací panel | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
42 | 42 | Police 19", 1U, 650 mm, pevná, úchyt na přední i zadní lišty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
43 | 43 | Zaslepovací panely | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
44 | 44 | Montážní příslušenství | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | SK_06 | Dovybavení stávajícího datového RACKu-serverovna budova A: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
45 | 45 | Optická vana 19", vybavená pro ukončení 48xLC duplex komplet (optická vana, čelo vany, kazeta,, pigtaily, ...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
46 | 46 | Vyvazovací panel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
47 | 47 | Montážní příslušenství | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | SK_07 | Dovybavení stávajícího datového RACKu- budova J: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
48 | 48 | Optická vana 19", vybavená pro ukončení 48xLC duplex komplet (optická vana, čelo vany, kazeta,, pigtaily, ...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
49 | 49 | Vyvazovací panel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
50 | 50 | Montážní příslušenství | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | SK_08 | Zásuvky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
51 | 51 | Datová zásuvka, 2xRJ45 STP, Cat.6A, vč. krabice pro PC/TLF (komplet) | ks | 235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
52 | 52 | Datová zásuvka, 2xRJ45 STP, Cat.6A pro PC/TLF, do podlah. krabice | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
53 | 53 | Datová zásuvka, 2xRJ45 STP, Cat.6A, vč. krabice pro WiFi (komplet) | ks | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
54 | 54 | Datová zásuvka 2x RJ45 STP Cat.6A, vč. krabice pro CCTV-vnitřní kamery (komplet) | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
55 | 55 | Datová zásuvka, 2xRJ45 STP, Cat.6A, vč. krabice pro Dataprojektor (komplet) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
56 | 56 | Datová zásuvka 1x RJ45 STP Cat.6A pro MaR (komplet), provedení na DIN lištu | ks | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
57 | 57 | Datová zásuvka 1x RJ45 STP Cat.6A pro rozv. SIL (komplet), provedení na DIN lištu | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
58 | 58 | Zásuvka HDMI předkonektorovaná (pro ukončení HDMI kabelu), do podlahové krabice | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
59 | 59 | Zásuvka HDMI předkonektorovaná (pro ukončení HDMI kabelu), pod omítku/SDK | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | SK_09 | TÚ-nová technologie pro budovu D (serverovna A v 1.PP) - Hardware |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
60 | 60 | MX Media Classic | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
61 | 61 | MX TS MGU2 Board, 4x E1/ISDN30, 2x LAN, 128 HW kodeků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
62 | 62 | MX TS Analogue Extensions Board, pro 32 analogových poboček | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
63 | 63 | baterie pro záložní provoz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
64 | 64 | HP server | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
65 | 65 | TLU 79 karta dovybavení stávajícího systému Consono pro zasíťování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
66 | 66 | Licence: uživatelů/pobočkových linek (univerzální licence pro SIP, Analog, DECT, Mobile Extension) | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
67 | 67 | MX TS Trunk proti stávajícímu systému Consono | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
68 | 68 | Software Assurance: MX TS SWA na 1 rok | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
69 | 69 | Montáž a zprovoznění | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
70 | 70 | Integrace se stávajícím systémem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
71 | 71 | Software: MX-ONE™ Telephony Server verze 7 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | SK_10 | Aktivní prvky (SK,CCTV) _ Uzel A (1.PP): |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
72 | 72 | Přístupový přepínač- switch,1U/19", 48xRJ 45 10/100/1000 Mbit/s, 4x SFP/SFP+ 1G/10G porty; min., celková propustnost 175 Gbit/s; (bez PoE) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
73 | 73 | Přístupový přepínač- switch,1U/19", 48xRJ 45 10/100/1000 Mbit/s s PoE, 4x SFP/SFP+ 1G/10G porty;, min. celková propustnost 175 Gbit/s; PoE příkon celkem min. 740W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
74 | 74 | Optický modul/SFP SM, LC | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
75 | 75 | Přístupový bod WiFi (AP), indoor, podpora standardů min. IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax; min. 1x100/1000, Mbit/s v provedení RJ-45 nebo SFP; podpora napájení PoE/PoE+ (podpora standardního PoE 15,4W); | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | antény interní vestavěné/MIMO/omni downtilt; dual band- současná podpora pásem 2,4 GHz a 5 GHz, vč. držáku na zeď nebo strop | [24 empty] | POP | antény interní vestavěné/MIMO/omni downtilt; dual band- současná podpora pásem 2,4 GHz a 5 GHz, vč. držáku na zeď nebo strop
SPU
Díl: | 76 | Aktivní prvky (SK,CCTV) _ Uzel B (5.NP): |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
76 | 77 | Přístupový přepínač- switch,1U/19", 48xRJ 45 10/100/1000 Mbit/s, 4x SFP/SFP+ 1G/10G porty; min., celková propustnost 175 Gbit/s; (bez PoE) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
77 | 78 | Přístupový přepínač- switch,1U/19", 48xRJ 45 10/100/1000 Mbit/s s PoE, 4x SFP/SFP+ 1G/10G porty;, min. celková propustnost 175 Gbit/s; PoE příkon celkem min. 740W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
78 | 79 | Optický modul/SFP SM, LC | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
79 | 80 | Přístupový bod WiFi (AP), indoor, podpora standardů min. IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax; min. 1x100/1000, Mbit/s v provedení RJ-45 nebo SFP; podpora napájení PoE/PoE+ (podpora standardního PoE 15,4W); | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | antény interní vestavěné/MIMO/omni downtilt; dual band- současná podpora pásem 2,4 GHz a 5 GHz, vč. držáku na zeď nebo strop | [24 empty] | POP | antény interní vestavěné/MIMO/omni downtilt; dual band- současná podpora pásem 2,4 GHz a 5 GHz, vč. držáku na zeď nebo strop
SPU
Díl: | SK_11 | Interkom |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
80 | 81 | Tablo el. vrátného (napojení na PBX)- pouze montáž (opětovná montáž stávajících-Vario,analog) /, 1.+2.NP | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
81 | 82 | Tablo el. vrátného (napojení na PBX), 6 tlačítek s klávesnicí (Vario,analog) / 3.+4.NP | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
82 | 83 | Zápustná krabice pro 1 modul Vario / 1.+3.+4.NP | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
83 | 84 | Zápustná krabice pro 2 moduly Vario / 2.NP | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | SK_12 | Kabeláž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
84 | 85 | Kabel STP 4p.Cat.6A LSOH, s třídou reakce na oheň | m | 49260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
85 | 86 | Optický kabel FO SM 9/125, 48 vláken | m | 830 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
86 | 87 | Kabel SYKFY 50x2x0,5 | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
87 | 88 | Optický HDMI propoj. kabel,5 m (příprava AV k dataproj., monitorům),min. HDMI 2.1, Podporuje Ultra, High Definition rozlišení 8K@60Hz, 4K@120Hz, YUV 4:4:4 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
88 | 89 | Optický HDMI propoj. kabel,7 m (příprava AV k dataproj., monitorům),min. HDMI 2.1, Podporuje Ultra, High Definition rozlišení 8K@60Hz, 4K@120Hz, YUV 4:4:4 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
89 | 90 | Optický HDMI propoj. kabel,15 m (příprava AV k dataproj., monitorům),min. HDMI 2.1, Podporuje Ultra, High Definition rozlišení 8K@60Hz, 4K@120Hz, YUV 4:4:4 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
90 | 91 | Kabel reproduktorový 2x1,5 mm2 | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | SK_13 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
91 | 92 | Kříž kabelové rezervy pro úschovnu min. 50m optického kabelu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
92 | 93 | Kříž kabelové rezervy pro úschovnu min. 10m optického kabelu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
93 | 94 | Propojovací metalické kabely-patchkabely (1 až 3 m) | ks | 695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
94 | 95 | Propojovací optické kabely-patchkabely (zakončení LC/LC) | ks | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
95 | 96 | Certifikované měření metalických portů Cat.6A | ks | 695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
96 | 97 | Ukončení optického vlákna svárem | ks | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
97 | 98 | Měřící protokol optického vlákna (certifikované měření) | ks | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
98 | 99 | Ukončení metalického kabelu (STP,Cat.6A) na patchpanelu, zásuvce | ks | 1386 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
99 | 100 | Ukončení telefonního páru na ISDN panelu, svorkovnici | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
100 | 101 | Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla (vruty, šrouby,, hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací pásky apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
101 | 102 | Koordinace prací s ostatními profesemi | hod | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
102 | 103 | Montaž a práce spojené s instalací rozvaděčů | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
103 | 104 | Dokumentace skutečného provedení (DSPS dle standardů a požadavků Mendelu) | hod | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
104 | 105 | Demontáže (stávajících rozvodů, koncových prvků, rozvaděčů, aktivních prvků,…) | hod | 460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
105 | 106 | Ekologická likvidace odpadu (doprava+poplatky za uskladnění) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.07.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | MEDICO/N016. | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.07.2 | ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY _ Průmyslová televize (CCTV) | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | CCTV_01 | Technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
|  | (kabeláž a aktivní prvky součástí systému SK-Strukturovaná kabeláž) | [24 empty] | POP
1 | 1 | Vnitřní IP dome kamera, 4 Mpx, pevný objektiv 2,8 mm (4/6 mm), IR přísvit 15m, komprese H.264/H.265,, detekce pohybu, WDR, PoE | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | 2 | Venkovní IP dome kamera, 4 Mpx, MZVF 2,8-10mm, IR přísvit 30m, komprese H.264/H.265, detekce pohybu,, WDR, PoE, IP66, vč. krytu zakrytí kabeláže | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | 3 | Licence pro 1 kameru/do stávajícího SW ATEAS Security UNLIMITED | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
4 | 4 | Přepěťová ochrana, vč. boxu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
5 | 5 | Propojovací kabel, Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 0.5m, šedá (připojení kamery do zásuvky) | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | CCTV_02 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | 6 | Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla (vruty, šrouby,, hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací pásky apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
7 | 7 | SW a HW práce na stávajícím zařízení | hod | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
8 | 8 | Oživení a nastavení | hod | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
9 | 10 | Dokumentace skutečného provedení (DSPS dle standardů a požadavků Mendelu) | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
10 | 11 | Demontáže (stávajících rozvodů, koncových prvků, aktivních prvků,…) | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
11 | 12 | Ekologická likvidace odpadu (doprava+poplatky za uskladnění) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.07.3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | MEDICO/N016. | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.07.3 | ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - Kabelová příprava pro technické plyny ( TP ) | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | KP_01 | Kabeláž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 1 | Kabel sdělovací SYKFY 5x2x0,5 | m | 2180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | KP_02 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 2 | Koordinace prací s ostatními profesemi | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | 3 | Dokumentace skutečného provedení (DSPS dle standardů a požadavků Mendelu) | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.07.4 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | MEDICO/N016. | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.07.4 | ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - Elektronická kontrola vstupu (EKV) | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | EKV_01 | Technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 1 | Datový koncentrátor | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | 2 | Datový koncentrátor- pouze montáž (opětovná montáž stávajícího) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | 3 | Řídící dveřní jednotka pro jedny dveře | ks | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | 4 | Řídící dveřní jednotka pro jedny dveře- pouze montáž (opětovná montáž stávajících) | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
5 | 5 | Řídící dveřní jednotka pro výtah | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
6 | 6 | Čtečka ID karet - vnitřní | ks | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
7 | 7 | Čtečka ID karet - vnitřní- pouze montáž (opětovná montáž stávajících) | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
8 | 8 | Čtečka ID karet - venkovní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
9 | 9 | Napájecí zdroj zálohovaný, 230/12V, 10 A, Akumulátor 38 Ah | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
10 | 10 | Napájecí zdroj 230/12V, 1 A (pro výtah) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
11 | 11 | Elektrický otvírač, nízkoodběrový, se signalizací, vč. čelního plechu (do jednokřídlých dveří) | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
12 | 12 | Elektrický otvírač, nízkoodběrový, se signalizací, vč. čelního plechu (do jednokřídlých dveří)-, pouze montáž (opětovná montáž stávajících) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
13 | 13 | Elektrický otvírač, nízkoodběrový, se signalizací, vč. čelního plechu a zadlabávací průchodky (do, dvoukřídlých dveří) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
14 | 14 | Elektrický otvírač, nízkoodběrový, požární, se signalizací, vč. čelního plechu (do požárních, jednokřídlých dveří) | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
15 | 15 | Elektrický otvírač, nízkoodběrový, požární, se signalizací, vč. čelního plechu a zadlabávací, průchodky (do požárních dvoukřídlých dveří) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
16 | 16 | Docházkový terminál, PC s monitorem- pouze montáž (opětovná montáž stávajících zařízení) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | EKV_02 | Kabeláž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
17 | 17 | Kabel FTP,Cat.5e 4x2x0,5 | m | 1320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
18 | 18 | Kabel silový CYKY 4x1,5 | m | 890 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
19 | 19 | Kabel silový H05VV-F 4x0,75 | m | 480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | EKV_03 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
20 | 20 | Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla (vruty, šrouby,, hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací pásky apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
21 | 21 | SW a HW práce na stávajícím zařízení | hod | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
22 | 22 | Oživení a nastavení | hod | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
23 | 23 | Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
24 | 24 | Koordinace prací s ostatními profesemi | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
25 | 25 | Dokumentace skutečného provedení (DSPS dle standardů a požadavků Mendelu) | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
26 | 26 | Demontáže (stávajících rozvodů, koncových prvků, zařízení,…) | hod | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
27 | 27 | Ekologická likvidace odpadu (doprava+poplatky za uskladnění) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.07.5 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | MEDICO/N016. | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.07.5 | ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - Nouzová signalizace (WC imobilní) | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | WC_01 | Technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 1 | Tlačítko signální tahové | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | 2 | Resetovací tlačítko | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | 3 | Akustická a optická signalizace | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | 4 | Napájecí zdroj | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | WC_02 | Kabeláž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | 5 | Kabel UTP, Cat.6 | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | WC_03 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | 6 | Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla (vruty, šrouby,, hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací pásky apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
7 | 7 | Oživení a nastavení | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
8 | 8 | Zaškolení obsluhy | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
9 | 9 | Dokumentace skutečného provedení (DSPS dle standardů a požadavků Mendelu) | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.07.6 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | MEDICO/N016. | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.07.6 | ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - PZTS - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | PZTS_01 | Technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 1 | Ústředna až 264 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem (Galaxy GD264)-, pouze montáž (opětovná montáž stávající) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | 2 | AKU 12V/17Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | 3 | Systémový GSM modul v kovovém krytu (opětovná montáž stávající) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | 4 | Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
5 | 5 | Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón se 4 PGM výstupy- pouze montáž (opětovná montáž, stávajících) | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
6 | 6 | Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
7 | 7 | AKU 12V/17Ah | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
8 | 8 | Bezdrátový přijímač v krytu pro připojení bezdrátových prvků | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
9 | 9 | Bezdrátový přijímač v krytu pro připojení bezdrátových prvků- pouze montáž (opětovná montáž, stávajících) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
10 | 10 | Ovládací klávesnice s dotykovým displejem- pouze montáž (opětovná montáž stávající) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
11 | 11 | Signalizační tablo (stavy zastřežení)- pouze montáž (opětovná montáž stávající) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
12 | 12 | Detektor PIR digitální s dosahem min. 10m, vč. držáku | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
13 | 13 | Detektor PIR- pouze montáž (opětovná montáž stávající) | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
14 | 14 | Detektor tříštění skla s dosahem až 9m | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
15 | 15 | Detektor tříštění skla- pouze montáž (opětovná montáž stávajících) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
16 | 16 | Magnetický kontakt povrchový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
17 | 17 | Magnetický kontakt, bezdrátový (s baterií) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
18 | 18 | Magnetický kontakt, bezdrátový (s baterií)- pouze montáž (opětovná montáž stávajících) | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
19 | 19 | Propojovací krabice pro připojení magnetického kontaktu, tamper, zápustná instalace, vč. zápustné, krabice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
20 | 20 | Detektor zaplavení, bezdrátový | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
21 | 21 | Detektor zaplavení, bezdrátový- pouze montáž (opětovná montáž stávajících) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | PZTS_02 | Kabeláž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
22 | 22 | Kabel FTP, Cat.6 (BUS) | m | 790 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
23 | 23 | Kabel silový H05VV-F 2x1,5 (Napájení 12V) | m | 520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
24 | 24 | Kabel SYKFY 3x2x0,5 (detektory) | m | 2620 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | PZTS_03 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
25 | 25 | SW a HW práce na stávajícím zařízení | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
26 | 26 | Oživení a nastavení | hod | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
27 | 27 | Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
28 | 28 | Koordinace prací s ostatními profesemi | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
29 | 29 | Práce spojené s dohledáním a napojením stávajících částí, systémových prvků (hygienická smyčka v, 1.NP, propoj na vrátnici) | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
30 | 30 | Dokumentace skutečného provedení (DSPS dle standardů a požadavků Mendelu) | hod | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
31 | 31 | Demontáže (stávajících rozvodů, koncových prvků, zařízení,…) | hod | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
32 | 32 | Ekologická likvidace odpadu (doprava+poplatky za uskladnění) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
33 | 33 | Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla (vruty, šrouby,, hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací pásky apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.07.7 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | MEDICO/N016. | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.07.7 | ŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - Hrubé rozvody | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | HR_01 | Hrubé rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 1 | Trubka PVC pr. 16 mm p.o. | m | 520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | 2 | Trubka PVC pr. 20 mm p.o. | m | 840 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | 3 | Trubka PVC pr. 25 mm p.o. | m | 2770 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | 4 | Trubka pevná, pr. 25, bezhalogenová vč. kotvícího a spojovacího materiálu | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
5 | 5 | Trubka Kopoflex pr.50 | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
6 | 6 | Trubka HDPE, pr. 40 | m | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
7 | 7 | Lišta vkládací 40x20, vč. příslušenství | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
8 | 8 | Plechový kabelový žlab, plný 400/100, vč. kotvícího a spojovacího materiálu- komplet | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
9 | 9 | Plechový kabelový žlab, plný 300/100, vč. kotvícího a spojovacího materiálu- komplet | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
10 | 10 | Plechový kabelový žlab, plný 200/100, vč. kotvícího a spojovacího materiálu- komplet | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
11 | 11 | Plechový kabelový žlab, plný 100/50, vč. kotvícího a spojovacího materiálu- komplet | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
12 | 12 | Příslušenství plechových žlabů (t-kusy, redukce, kolena,…) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
13 | 13 | Žebřík 300/60mm včetně kotvícího materiálu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
14 | 14 | Skupinový kabelový držák, vč. kotvení (typu OBO Grip 8,15,30) | ks | 1340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
15 | 15 | Kabelová příchytka s vázacím páskem | ks | 3400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
16 | 16 | Krabice přístrojová (p.o./SDK) | ks | 370 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
17 | 17 | Krabice protahovací | ks | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
18 | 18 | Krabice rozpojovací se svorkovnicí | ks | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | HR_01 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
19 | 19 | Drážky ve zdivu | m | 2900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
20 | 20 | Průrazy zdivem | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
21 | 21 | Vysekání kapes | ks | 370 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
22 | 22 | Koordinace prací s ostatními profesemi | hod | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
23 | 23 | Pomocné práce v rámci tras ve stávajících rozvodech objektu A a J | hod | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
24 | 24 | Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla (vruty, šrouby,, hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací pásky apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
25 | 25 | Požární ucpávky mezi požárními úseky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.08 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | MEDICO/N016. | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.08 | TECHNICKÉ PLYNY | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | D.1.8-1 | Druh plynu: dusík - zdroj A (čistota 6.0) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | D.1.8-1.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 8x1 | bm | 290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | D.1.8-1.10 | Demontáž (revize, uskladnění) a montáž stávající odběrný panel (vstup max. 40 bar) s uzavíracím, ventilem s možností regulace výstupního tlaku 0-10 bar, kontrolní manometr výstupního tlaku, vstup - | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1/4"NPT“ vnitřní, výstup - 1/4"NPT“ vnitřní, materiál chromová mosaz | [24 empty] | POP
SPU
3 | D.1.8-1.13 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | bm | 425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | D.1.8-1.2 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 12x1 | bm | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
5 | D.1.8-1.3 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 18x1 | bm | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
6 | D.1.8-1.5 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN20/0,5m | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
7 | D.1.8-1.6 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN20/1,0m | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
8 | D.1.8-1.7 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN25/1,0m | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
9 | D.1.8-1.8 | Dodávka a montáž kulový kohout G1/2" PN63 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
10 | D.1.8-1.9 | Dodávka a montáž odběrný panel (vstup max. 40 bar) s uzavíracím ventilem s možností regulace, výstupního tlaku 0-10 bar, kontrolní manometr výstupního tlaku, vstup - 1/4"NPT“ vnitřní, výstup - | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1/4"NPT“ vnitřní, materiál chromová mosaz | [24 empty] | POP
SPU
11 | D.1.8-1.11 | Napojení na stávající rozvod | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
12 | D.1.8-1.12 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | bm | 425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
13 | D.1.8-1.14 | Značení potrubí | bm | 425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
14 | D.1.8-1.15 | Konzole a příchytný materiál, vzdálenost podpor potrubí 8x1 a 12x1 - 1m, 18x1 - 1,5m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
15 | D.1.8-1.16 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
16 | D.1.8-1.4 | Dodávka tvarovky nerez (spojky, kolena, T-kusy) 20% z ceny potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | D.1.8-10 | Druh plynu: stlačený vzduch - zdroj C (medicinální) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
17 | D.1.8-10.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 8x1 | bm | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
18 | D.1.8-10.10 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | bm | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
19 | D.1.8-10.2 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 12x1 | bm | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
20 | D.1.8-10.4 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN20/0,5m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
21 | D.1.8-10.5 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN20/1,0m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
22 | D.1.8-10.6 | Dodávka a montáž poloautomatický redukční panel pro 2 TL(300/10 bar), vstupní vysokotlaké uzavírací, ventily, odtlakovací ventily, výstupní redukční ventil s pojist. ventilem, kontaktní manometry | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 200bar, součástí dodávky držáky TL (2ks) a vysokotlaké připojovací spirály TL (2ks), materiál chromová mosaz | [24 empty] | POP | 200bar, součástí dodávky držáky TL (2ks) a vysokotlaké připojovací spirály TL (2ks), materiál chromová mosaz
SPU
23 | D.1.8-10.7 | Dodávka a montáž kulový kohout G3/8" PN63 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
24 | D.1.8-10.11 | Značení potrubí | bm | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
25 | D.1.8-10.12 | Konzole a příchytný materiál, vzdálenost podpor potrubí 8x1 a 12x1 - 1m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
26 | D.1.8-10.13 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
27 | D.1.8-10.3 | Dodávka tvarovky nerez (spojky, kolena, T-kusy) 20% z ceny potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
28 | D.1.8-10.8 | Napojení na stávající rozvod | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
29 | D.1.8-10.9 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | bm | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | D.1.8-11 | Druh plynu: technický plyn bez určení - zdroj C (čistota 5.0) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
30 | D.1.8-11.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 8x1 | bm | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
31 | D.1.8-11.11 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | bm | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
32 | D.1.8-11.2 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 12x1 | bm | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
33 | D.1.8-11.3 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 18x1 | bm | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
34 | D.1.8-11.5 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN20/0,5m | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
35 | D.1.8-11.6 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN20/1,0m | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
36 | D.1.8-11.7 | Dodávka a montáž poloautomatický redukční panel pro 2 TL(300/10 bar), vstupní vysokotlaké uzavírací, ventily, odtlakovací ventily, výstupní redukční ventil s pojist. ventilem, kontaktní manometry | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 200bar, součástí dodávky držáky TL (2ks) a vysokotlaké připojovací spirály TL (2ks), materiál chromová mosaz | [24 empty] | POP | 200bar, součástí dodávky držáky TL (2ks) a vysokotlaké připojovací spirály TL (2ks), materiál chromová mosaz
SPU
37 | D.1.8-11.8 | Dodávka a montáž kulový kohout G3/8" PN63 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
38 | D.1.8-11.9 | Dodávka a montáž odběrný panel (vstup max. 40 bar) s uzavíracím ventilem s možností regulace, výstupního tlaku 0-10 bar, kontrolní manometr výstupního tlaku, vstup - 1/4"NPT“ vnitřní, výstup - | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1/4"NPT“ vnitřní, materiál chromová mosaz | [24 empty] | POP
SPU
39 | D.1.8-11.10 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | bm | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
40 | D.1.8-11.12 | Značení potrubí | bm | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
41 | D.1.8-11.13 | Konzole a příchytný materiál, vzdálenost podpor potrubí 8x1 a 12x1 - 1m, 18x1 - 1,5m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
42 | D.1.8-11.15 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
43 | D.1.8-11.4 | Dodávka tvarovky nerez (spojky, kolena, T-kusy) 20% z ceny potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | D.1.8-12 | Druh plynu: acetylen - zdroj C (čistý) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
44 | D.1.8-12.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 8x1 | bm | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
45 | D.1.8-12.11 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | bm | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
46 | D.1.8-12.15 | Zkouška TIČR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
47 | D.1.8-12.2 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 12x1 | bm | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
48 | D.1.8-12.3 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 18x1 | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
49 | D.1.8-12.5 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN20/0,5m | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
50 | D.1.8-12.6 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN20/1,0m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
51 | D.1.8-12.7 | Dodávka a montáž plně automatický redukční panel pro 2 TL (25/1,5 bar), vstupní vysokotlaké, uzavírací ventily, odtlakovací ventily, výstupní redukční ventil s pojist. ventilem, kontaktní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | manometry 25bar, součástí dodávky držáky TL (2ks) a vysokotlaké připojovací hadice TL (2ks), materiál mosaz | [24 empty] | POP | manometry 25bar, součástí dodávky držáky TL (2ks) a vysokotlaké připojovací hadice TL (2ks), materiál mosaz
SPU
52 | D.1.8-12.8 | Dodávka a montáž kulový kohout G3/8" PN63 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
53 | D.1.8-12.10 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | bm | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
54 | D.1.8-12.12 | Značení potrubí | bm | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
55 | D.1.8-12.13 | Konzole a příchytný materiál, vzdálenost podpor potrubí 8x1 a 12x1 - 1m, 18x1 - 1,5m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
56 | D.1.8-12.14 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
57 | D.1.8-12.4 | Dodávka tvarovky nerez (spojky, kolena, T-kusy) 20% z ceny potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
58 | D.1.8-12.9 | Napojení na stávající rozvod | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | D.1.8-13 | Druh plynu: dusík - zdroj D (čistota 5.0) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
59 | D.1.8-13.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 8x1 | bm | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
60 | D.1.8-13.10 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | bm | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
61 | D.1.8-13.2 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 18x1 | bm | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
62 | D.1.8-13.4 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN20/0,5m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
63 | D.1.8-13.5 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN25/0,5m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
64 | D.1.8-13.6 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN25/1,0m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
65 | D.1.8-13.7 | Přemístění (demontáž a montáž) stávající bezpečnostní skříně (společná skříň dusík + stl. vzduch) z, místnosti N1017 do místnosti N107 se stávající instalovanou technologií zdroje -poloautomatický | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | redukční panel pro 2 TL (300/10 bar), vstupní vysokotlaké uzavírací ventily, odtlakovací ventily, výstupní redukční ventil s pojist. ventilem, držáky TL (2ks, vysokotlaké připojovacíspirály TL (2ks) | [24 empty] | POP | redukční panel pro 2 TL (300/10 bar), vstupní vysokotlaké uzavírací ventily, odtlakovací ventily, výstupní redukční ventil s pojist. ventilem, držáky TL (2ks, vysokotlaké připojovacíspirály TL (2ks)
SPU
66 | D.1.8-13.8 | Dodávka a montáž odběrný panel (vstup max. 40 bar) s uzavíracím ventilem s možností regulace, výstupního tlaku 0-10 bar, kontrolní manometr výstupního tlaku, vstup - 1/4"NPT“ vnitřní, výstup - | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1/4"NPT“ vnitřní, materiál chromová mosaz | [24 empty] | POP
SPU
67 | D.1.8-13.11 | Značení potrubí | bm | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
68 | D.1.8-13.12 | Konzole a příchytný materiál, vzdálenost podpor potrubí 8x1 - 1m, 18x1 - 1,5m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
69 | D.1.8-13.13 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
70 | D.1.8-13.3 | Dodávka tvarovky nerez (spojky, kolena, T-kusy) 20% z ceny potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
71 | D.1.8-13.9 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | bm | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | D.1.8-14 | Druh plynu: helium - zdroj D (čistota 5.0) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
72 | D.1.8-14.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 8x1 | bm | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
73 | D.1.8-14.2 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 18x1 | bm | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
74 | D.1.8-14.4 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN20/0,5m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
75 | D.1.8-14.5 | Přemístění (demontáž a montáž) stávající bezpečnostní skříně (společná skříň helium + vodík) z, místnosti N1017 do místnosti N107 se stávající instalovanou technologií zdroje -poloautomatický | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | redukční panel pro 2 TL (300/10 bar), vstupní vysokotlaké uzavírací ventily, odtlakovací ventily, výstupní redukční ventil s pojist. ventilem, držáky TL (2ks, vysokotlaké připojovacíspirály TL (2ks) | [24 empty] | POP | redukční panel pro 2 TL (300/10 bar), vstupní vysokotlaké uzavírací ventily, odtlakovací ventily, výstupní redukční ventil s pojist. ventilem, držáky TL (2ks, vysokotlaké připojovacíspirály TL (2ks)
SPU
76 | D.1.8-14.6 | Demontáž (revize, uskladnění) a montáž stávající odběrný panel (vstup max. 40 bar) s uzavíracím, ventilem s možností regulace výstupního tlaku 0-10 bar, kontrolní manometr výstupního tlaku, vstup - | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1/4"NPT“ vnitřní, výstup - 1/4"NPT“ vnitřní, materiál chromová mosaz | [24 empty] | POP
SPU
77 | D.1.8-14.8 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | bm | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
78 | D.1.8-14.10 | Konzole a příchytný materiál, vzdálenost podpor potrubí 8x1 - 1m, 18x1 - 1,5m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
79 | D.1.8-14.11 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
80 | D.1.8-14.3 | Dodávka tvarovky nerez (spojky, kolena, T-kusy) 20% z ceny potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
81 | D.1.8-14.7 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | bm | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
82 | D.1.8-14.9 | Značení potrubí | bm | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | D.1.8-15 | Druh plynu: stlačený vzduch - zdroj D (čistota 5.0) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
83 | D.1.8-15.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 8x1 | bm | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
84 | D.1.8-15.3 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN20/0,5m | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
85 | D.1.8-15.4 | Přemístění (demontáž a montáž) stávající technologie zdroje z místnosti N1017 do místnosti N107, -poloautomatický redukční panel pro 2 TL (300/10 bar), vstupní vysokotlaké uzavírací ventily, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | odtlakovací ventily, výstupní redukční ventil s pojist. ventilem, držáky TL (2ks, vysokotlaké připojovacíspirály TL (2ks) | [24 empty] | POP | odtlakovací ventily, výstupní redukční ventil s pojist. ventilem, držáky TL (2ks, vysokotlaké připojovacíspirály TL (2ks)
SPU
86 | D.1.8-15.5 | Demontáž (revize, uskladnění) a montáž stávající odběrný panel (vstup max. 40 bar) s uzavíracím, ventilem s možností regulace výstupního tlaku 0-10 bar, kontrolní manometr výstupního tlaku, vstup - | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1/4"NPT“ vnitřní, výstup - 1/4"NPT“ vnitřní, materiál chromová mosaz | [24 empty] | POP
SPU
87 | D.1.8-15.7 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | bm | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
88 | D.1.8-15.10 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
89 | D.1.8-15.2 | Dodávka tvarovky nerez (spojky, kolena, T-kusy) 20% z ceny potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
90 | D.1.8-15.6 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | bm | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
91 | D.1.8-15.8 | Značení potrubí | bm | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
92 | D.1.8-15.9 | Konzole a příchytný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | D.1.8-16 | Druh plynu: vodík - zdroj D (čistota 5.0) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
93 | D.1.8-16.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 8x1 | bm | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
94 | D.1.8-16.10 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | bm | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
95 | D.1.8-16.2 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 18x1 | bm | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
96 | D.1.8-16.4 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN20/0,5m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
97 | D.1.8-16.5 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN25/0,5m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
98 | D.1.8-16.6 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN25/1,0m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
99 | D.1.8-16.7 | Přemístění (demontáž a montáž) stávající technologie zdroje z místnosti N1017 do místnosti N107, -poloautomatický redukční panel pro 2 TL (300/10 bar), vstupní vysokotlaké uzavírací ventily, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | odtlakovací ventily, výstupní redukční ventil s pojist. ventilem, držáky TL (2ks, vysokotlaké připojovacíspirály TL (2ks) | [24 empty] | POP | odtlakovací ventily, výstupní redukční ventil s pojist. ventilem, držáky TL (2ks, vysokotlaké připojovacíspirály TL (2ks)
SPU
100 | D.1.8-16.8 | Demontáž (revize, uskladnění) a montáž stávající odběrný panel (vstup max. 40 bar) s uzavíracím, ventilem s možností regulace výstupního tlaku 0-10 bar, kontrolní manometr výstupního tlaku, vstup - | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1/4"NPT“ vnitřní, výstup - 1/4"NPT“ vnitřní, materiál chromová mosaz | [24 empty] | POP
SPU
101 | D.1.8-16.11 | Značení potrubí | bm | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
102 | D.1.8-16.12 | Konzole a příchytný materiál, vzdálenost podpor potrubí 8x1 - 1m, 18x1 - 1,5m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
103 | D.1.8-16.13 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
104 | D.1.8-16.3 | Dodávka tvarovky nerez (spojky, kolena, T-kusy) 20% z ceny potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
105 | D.1.8-16.9 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | bm | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | D.1.8-17 | Druh plynu: směsný plyn CO2+H2+N2 - lokální zdroj (čistota 5.0) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
106 | D.1.8-17.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 8x1 | bm | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
107 | D.1.8-17.2 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 18x1 | bm | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
108 | D.1.8-17.4 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN25/1,0m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
109 | D.1.8-17.5 | Dodávka a montáž redukční panel pro 2 TL (300/10 bar), vstupní vysokotlaké uzavírací ventiy,, odtlakovací ventily, výstupní redukční ventil s pojist. ventilem, součástí dodávky držák TL (2ks) a | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vysokotlaká připojovací spirála TL (2ks), materiál chromová mosaz | [24 empty] | POP
SPU
110 | D.1.8-17.6 | Dodávka a montáž kulový kohout G1/4" PN63 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
111 | D.1.8-17.7 | Dodávka a montáž odběrný panel (vstup max. 40 bar) s uzavíracím ventilem s možností regulace, výstupního tlaku 0-10 bar, kontrolní manometr výstupního tlaku, vstup - 1/4"NPT“ vnitřní, výstup - | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1/4"NPT“ vnitřní s bezpečnostní pojistkou, materiál chromová mosaz | [24 empty] | POP
SPU
112 | D.1.8-17.9 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | bm | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
113 | D.1.8-17.10 | Značení potrubí | bm | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
114 | D.1.8-17.11 | Konzole a příchytný materiál, vzdálenost podpor potrubí 8x1 - 1m, 18x1 - 1,5m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
115 | D.1.8-17.12 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
116 | D.1.8-17.3 | Dodávka tvarovky nerez (spojky, kolena, T-kusy) 20% z ceny potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
117 | D.1.8-17.8 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | bm | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | D.1.8-18 | Druh plynu: stlačený vzduch - lokální zdroj (medicinální) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
118 | D.1.8-18.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 8x1 | bm | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
119 | D.1.8-18.3 | Dodávka a montáž redukční panel pro 1 TL (300/10 bar), vstupní vysokotlaký uzavírací ventil,, odtlakovací ventil, výstupní redukční ventil s pojist. ventilem, součástí dodávky držák TL (1ks) a | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vysokotlaká připojovací spirála TL (1ks), materiál chromová mosaz | [24 empty] | POP
SPU
120 | D.1.8-18.4 | Dodávka a montáž kulový kohout G1/4" PN63 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
121 | D.1.8-18.5 | Dodávka a montáž odběrný panel (vstup max. 40 bar) s uzavíracím ventilem s možností regulace, výstupního tlaku 0-10 bar, kontrolní manometr výstupního tlaku, vstup - 1/4"NPT“ vnitřní, výstup - | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1/4"NPT“ vnitřní s bezpečnostní pojistkou, materiál chromová mosaz | [24 empty] | POP
SPU
122 | D.1.8-18.7 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | bm | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
123 | D.1.8-18.10 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
124 | D.1.8-18.2 | Dodávka tvarovky nerez (spojky, kolena, T-kusy) 20% z ceny potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
125 | D.1.8-18.6 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | bm | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
126 | D.1.8-18.8 | Značení potrubí | bm | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
127 | D.1.8-18.9 | Konzole a příchytný materiál, vzdálenost podpor potrubí 8x1 - 1m, 18x1 - 1,5m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | D.1.8-19 | Druh plynu: technický plyn bez určení - lokální zdroj (čistota 5.0) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
128 | D.1.8-19.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 8x1 | bm | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
129 | D.1.8-19.10 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | bm | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
130 | D.1.8-19.2 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 18x1 | bm | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
131 | D.1.8-19.4 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN25/0,5m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
132 | D.1.8-19.5 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN25/1,0m | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
133 | D.1.8-19.6 | Dodávka a montáž redukční panel pro 1 TL (300/10 bar), vstupní vysokotlaký uzavírací ventil,, odtlakovací ventil, výstupní redukční ventil s pojist. ventilem, součástí dodávky držák TL (1ks) a | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vysokotlaká připojovací spirála TL (1ks), materiál chromová mosaz | [24 empty] | POP
SPU
134 | D.1.8-19.7 | Dodávka a montáž kulový kohout G1/4" PN63 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
135 | D.1.8-19.8 | Dodávka a montáž odběrný panel (vstup max. 40 bar) s uzavíracím ventilem s možností regulace, výstupního tlaku 0-10 bar, kontrolní manometr výstupního tlaku, vstup - 1/4"NPT“ vnitřní, výstup - | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1/4"NPT“ vnitřní s bezpečnostní pojistkou, materiál chromová mosaz | [24 empty] | POP
SPU
136 | D.1.8-19.11 | Značení potrubí | bm | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
137 | D.1.8-19.12 | Konzole a příchytný materiál, vzdálenost podpor potrubí 8x1 - 1m, 18x1 - 1,5m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
138 | D.1.8-19.13 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
139 | D.1.8-19.3 | Dodávka tvarovky nerez (spojky, kolena, T-kusy) 20% z ceny potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
140 | D.1.8-19.9 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | bm | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | D.1.8-2 | Druh plynu: argon - zdroj B (čistota 5.0) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
141 | D.1.8-2.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 8x1 | bm | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
142 | D.1.8-2.12 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | bm | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
143 | D.1.8-2.2 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 12x1 | bm | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
144 | D.1.8-2.3 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 18x1 | bm | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
145 | D.1.8-2.5 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN20/1,0m | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
146 | D.1.8-2.6 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN25/0,5m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
147 | D.1.8-2.7 | Dodávka a montáž poloautomatický redukční panel pro 2 TL(300/10 bar), vstupní vysokotlaké uzavírací, ventily, odtlakovací ventily, výstupní redukční ventil s pojist. ventilem, kontaktní manometry | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 200bar, součástí dodávky vysokotlaké připojovací spirály TL (2ks), materiál chromová mosaz | [24 empty] | POP
SPU
148 | D.1.8-2.8 | Dodávka a montáž kulový kohout G3/8" PN63 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
149 | D.1.8-2.9 | Demontáž (revize, uskladnění) a montáž stávající odběrný panel (vstup max. 40 bar) s uzavíracím, ventilem s možností regulace výstupního tlaku 0-10 bar, kontrolní manometr výstupního tlaku, vstup - | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1/4"NPT“ vnitřní, výstup - 1/4"NPT“ vnitřní, materiál chromová mosaz | [24 empty] | POP
SPU
150 | D.1.8-2.10 | Napojení na stávající rozvod | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
151 | D.1.8-2.11 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | bm | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
152 | D.1.8-2.13 | Značení potrubí | bm | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
153 | D.1.8-2.14 | Konzole a příchytný materiál, vzdálenost podpor potrubí 8x1 a 12x1 - 1m, 18x1 - 1,5m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
154 | D.1.8-2.15 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
155 | D.1.8-2.4 | Dodávka tvarovky nerez (spojky, kolena, T-kusy) 20% z ceny potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | D.1.8-20 | Ventilové krabice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
156 | D.1.8-20.1 | Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku, uzamykatelné provedení. Krabice pro 1, plyn (stl. vzduch) - 1x kulový uzávěr G1/4" PN63) rozměr 150x300mm, nátěr, označení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
157 | D.1.8-20.10 | Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku, uzamykatelné provedení. Krabice pro 3, plyny (N2,AR,technický plyn) - 3x kulový uzávěr G1/4" PN63) rozměr 300x300mm, nátěr, označení | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
158 | D.1.8-20.11 | Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku, uzamykatelné provedení. Krabice pro 4, plyny (N2,HE,H2,stl. vzduch) - 4x kulový uzávěr G1/4" PN63) rozměr 400x300mm, nátěr, označení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
159 | D.1.8-20.12 | Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku, uzamykatelné provedení. Krabice pro 4, plyny (N2,AR,O2,C2H2) - 4x kulový uzávěr G1/4" PN63) rozměr 400x300mm, nátěr, označení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
160 | D.1.8-20.13 | Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku, uzamykatelné provedení. Krabice pro 4, plyny (N2,AR,O2,stl. vzduch) - 4x kulový uzávěr G1/4" PN63) rozměr 400x300mm, nátěr, označení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
161 | D.1.8-20.2 | Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku, uzamykatelné provedení. Krabice pro 1, plyn (CO2) - 1x kulový uzávěr G1/4" PN63) rozměr 150x300mm, nátěr, označení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
162 | D.1.8-20.3 | Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku, uzamykatelné provedení. Krabice pro 1, plyn (N2) - 1x kulový uzávěr G1/4" PN63) rozměr 150x300mm, nátěr, označení | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
163 | D.1.8-20.4 | Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku, uzamykatelné provedení. Krabice pro 2, plyny (CO2,O2) - 2x kulový uzávěr G1/4" PN63) rozměr 200x300mm, nátěr, označení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
164 | D.1.8-20.5 | Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku, uzamykatelné provedení. Krabice pro 2, plyny (CO2,N2) - 2x kulový uzávěr G1/4" PN63) rozměr 200x300mm, nátěr, označení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
165 | D.1.8-20.6 | Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku, uzamykatelné provedení. Krabice pro 2, plyny (N2,technický plyn) - 2x kulový uzávěr G1/4" PN63) rozměr 200x300mm, nátěr, označení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
166 | D.1.8-20.7 | Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku, uzamykatelné provedení. Krabice pro 2, plyny (N2,AR) - 2x kulový uzávěr G1/4" PN63) rozměr 200x300mm, nátěr, označení | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
167 | D.1.8-20.8 | Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku, uzamykatelné provedení. Krabice pro 3, plyny (N2,N2, technický plyn) - 3x kulový uzávěr G1/4" PN63) rozměr 300x300mm, nátěr, označení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
168 | D.1.8-20.9 | Dodávka a montáž ventilová krabice v provedení pod omítku, uzamykatelné provedení. Krabice pro 3, plyny (N2,HE,tecnický plyn) - 3x kulový uzávěr G1/4" PN63) rozměr 300x300mm, nátěr, označení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | D.1.8-21 | Signalizace stavu zdroje |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
169 | D.1.8-21.1 | Dodávka a montáž signalizační hlásič stavu zdroje (IP65, rozměr 200x120x60mm) pro CO2 ze zdroje B,, místnost č. N1010) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
170 | D.1.8-21.2 | Dodávka a montáž signalizační hlásič stavu zdroje (IP65, rozměr 200x120x60mm) pro CO2 ze zdroje B,, místnost č. N2012) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
171 | D.1.8-21.3 | Dodávka a montáž signalizační hlásič stavu zdroje (IP65, rozměr 200x120x60mm) pro Argon ze zdroje B, , místnost č. N2016) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
172 | D.1.8-21.4 | Dodávka a montáž signalizační hlásič stavu zdroje (IP65, rozměr 200x120x60mm) pro Argon ze zdroje C, , místnost č. N3021) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
173 | D.1.8-21.5 | Dodávka a montáž signalizační hlásič stavu zdroje (IP65, rozměr 200x120x60mm) pro stl. vzduch ze, zdroje C, místnost č. N2022) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
174 | D.1.8-21.6 | Dodávka a montáž signalizační hlásič stavu zdroje (IP65, rozměr 200x120x60mm) pro Argon ze zdroje B, , technický plyn ze zdroje B, místnost č. N2005) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
175 | D.1.8-21.7 | Dodávka a montáž signalizační hlásič stavu zdroje (IP65, rozměr 200x120x60mm) pro Helium ze zdroje, C, technický plyn ze zdroje C, místnost č. N2024) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
176 | D.1.8-21.8 | Dodávka a montáž signalizační hlásič stavu zdroje (IP65, rozměr 200x120x60mm) pro Dusík ze zdroje C, , Kyslík ze zdroje B, Acetylen ze zdroje C, místnost č. N2018) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | D.1.8-22 | Bezpečnostní skříně |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
177 | D.1.8-22.1 | Bezpečnostní skříň: celkový rozměr 400 x 650 / 2050 mm, atest podle normy DIN EN 14470-2, atest GS,, označení CE. Požární odolnost 30 minut. Skříň je určená pro bezpečné ukládání dvou tlakových lahví | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | o objemu 50 litrů. Vnější kostra skříně a dveří z ocelového plechu, opatřeno práškovou barvou. Dveře opatřeny cylindrickým zámkem. Držák tlakových lahví včetně 2 upínacích řemenů. Dvě horizontální lišty pro montáž armatur. Vrtné plochy pro montáž potrubí a senzorů umístěny na horní straně skříně. Pevný sokl s výškově stavitelnými nohami pro vyrovnání nerovnosti podlahy | [24 empty] | POP | o objemu 50 litrů. Vnější kostra skříně a dveří z ocelového plechu, opatřeno práškovou barvou. Dveře opatřeny cylindrickým zámkem. Držák tlakových lahví včetně 2 upínacích řemenů. Dvě horizontální lišty pro montáž armatur. Vrtné plochy pro montáž potrubí a senzorů umístěny na horní straně skříně. Pevný sokl s výškově stavitelnými nohami pro vyrovnání nerovnosti podlahy
SPU
Díl: | D.1.8-23 | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
178 | D.1.8-23.1 | Demontáž stávajících rušených rozvodů, koncových prvků a zdrojů technických plynů v prostoru, řešených laboratořích | HZS | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
179 | D.1.8-23.2 | Demontáž stávajících rušených venkovních zdrojů technických plynů | HZS | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | D.1.8-24 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
180 | D.1.8-24.1 | Zkoušky potrubí, revize | HZS | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Liberec, 11/2020 Vypracoval: Ing. Zdeněk Kvapil | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | D.1.8-3 | Druh plynu: dusík - zdroj B (čistota 5.0) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
181 | D.1.8-3.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 12x1 | bm | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
182 | D.1.8-3.2 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 18x1 | bm | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
183 | D.1.8-3.4 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN20/1,0m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
184 | D.1.8-3.5 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN25/0,5m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
185 | D.1.8-3.6 | Dodávka a montáž poloautomatický redukční panel pro 2 TL(300/10 bar), vstupní vysokotlaké uzavírací, ventily, odtlakovací ventily, výstupní redukční ventil s pojist. ventilem, kontaktní manometry | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 200bar, součástí dodávky vysokotlaké připojovací spirály TL (2ks), materiál chromová mosaz | [24 empty] | POP
SPU
186 | D.1.8-3.7 | Dodávka a montáž kulový kohout G3/8" PN63 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
187 | D.1.8-3.9 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | bm | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
188 | D.1.8-3.10 | Značení potrubí | bm | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
189 | D.1.8-3.11 | Konzole a příchytný materiál, vzdálenost podpor potrubí 12x1 - 1m, 18x1 - 1,5m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
190 | D.1.8-3.12 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
191 | D.1.8-3.3 | Dodávka tvarovky nerez (spojky, kolena, T-kusy) 20% z ceny potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
192 | D.1.8-3.8 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | bm | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | D.1.8-4 | Druh plynu: oxid uhličitý - zdroj B (čistota 5.0) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
193 | D.1.8-4.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 8x1 | bm | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
194 | D.1.8-4.10 | Dodávka a montáž odběrný panel (vstup max. 40 bar) s uzavíracím ventilem s možností regulace, výstupního tlaku 0-10 bar, kontrolní manometr výstupního tlaku, vstup - 1/4"NPT“ vnitřní, výstup - | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1/4"NPT“ vnitřní, materiál chromová mosaz | [24 empty] | POP
SPU
195 | D.1.8-4.12 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | bm | 127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
196 | D.1.8-4.2 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 12x1 | bm | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
197 | D.1.8-4.3 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 18x1 | bm | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
198 | D.1.8-4.5 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN20/0,5m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
199 | D.1.8-4.6 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN20/1,0m | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
200 | D.1.8-4.7 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN25/0,5m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
201 | D.1.8-4.8 | Dodávka a montáž poloautomatický redukční panel pro 2 TL(300/10 bar), vstupní vysokotlaké uzavírací, ventily, odtlakovací ventily, výstupní redukční ventil s pojist. ventilem, kontaktní manometry | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 200bar, součástí dodávky vysokotlaké připojovací spirály TL (2ks), materiál chromová mosaz | [24 empty] | POP
SPU
202 | D.1.8-4.9 | Dodávka a montáž kulový kohout G3/8" PN63 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
203 | D.1.8-4.11 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | bm | 127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
204 | D.1.8-4.13 | Značení potrubí | bm | 127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
205 | D.1.8-4.14 | Konzole a příchytný materiál, vzdálenost podpor potrubí 8x1 a 12x1 - 1m, 18x1 - 1,5m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
206 | D.1.8-4.15 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
207 | D.1.8-4.4 | Dodávka tvarovky nerez (spojky, kolena, T-kusy) 20% z ceny potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | D.1.8-5 | Druh plynu: kyslík - zdroj B (čistota 5.0) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
208 | D.1.8-5.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 8x1 | bm | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
209 | D.1.8-5.10 | Demontáž (revize, uskladnění) a montáž stávající odběrný panel (vstup max. 40 bar) s uzavíracím, ventilem s možností regulace výstupního tlaku 0-10 bar, kontrolní manometr výstupního tlaku, vstup - | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1/4"NPT“ vnitřní, výstup - 1/4"NPT“ vnitřní, materiál chromová mosaz | [24 empty] | POP
SPU
210 | D.1.8-5.13 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | bm | 141 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
211 | D.1.8-5.2 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 12x1 | bm | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
212 | D.1.8-5.3 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 18x1 | bm | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
213 | D.1.8-5.5 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN20/0,5m | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
214 | D.1.8-5.6 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN20/1,0m | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
215 | D.1.8-5.7 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN25/0,5m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
216 | D.1.8-5.8 | Dodávka a montáž poloautomatický redukční panel pro 2 TL(300/10 bar), vstupní vysokotlaké uzavírací, ventily, odtlakovací ventily, výstupní redukční ventil s pojist. ventilem, kontaktní manometry | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 200bar, součástí dodávky vysokotlaké připojovací spirály TL (2ks), materiál chromová mosaz | [24 empty] | POP
SPU
217 | D.1.8-5.9 | Dodávka a montáž kulový kohout G3/8" PN63 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
218 | D.1.8-5.11 | Napojení na stávající rozvod | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
219 | D.1.8-5.12 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | bm | 141 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
220 | D.1.8-5.14 | Značení potrubí | bm | 141 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
221 | D.1.8-5.15 | Konzole a příchytný materiál, vzdálenost podpor potrubí 8x1 a 12x1 - 1m, 18x1 - 1,5m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
222 | D.1.8-5.16 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
223 | D.1.8-5.4 | Dodávka tvarovky nerez (spojky, kolena, T-kusy) 20% z ceny potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | D.1.8-6 | Druh plynu: technický plyn bez určení - zdroj B (čistota 5.0) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
224 | D.1.8-6.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 8x1 | bm | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
225 | D.1.8-6.11 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | bm | 101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
226 | D.1.8-6.2 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 12x1 | bm | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
227 | D.1.8-6.3 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 18x1 | bm | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
228 | D.1.8-6.5 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN20/1,0m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
229 | D.1.8-6.6 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN25/0,5m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
230 | D.1.8-6.7 | Dodávka a montáž poloautomatický redukční panel pro 2 TL(300/10 bar), vstupní vysokotlaké uzavírací, ventily, odtlakovací ventily, výstupní redukční ventil s pojist. ventilem, kontaktní manometry | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 200bar, součástí dodávky vysokotlaké připojovací spirály TL (2ks), materiál chromová mosaz | [24 empty] | POP
SPU
231 | D.1.8-6.8 | Dodávka a montáž kulový kohout G3/8" PN63 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
232 | D.1.8-6.9 | Dodávka a montáž odběrný panel (vstup max. 40 bar) s uzavíracím ventilem s možností regulace, výstupního tlaku 0-10 bar, kontrolní manometr výstupního tlaku, vstup - 1/4"NPT“ vnitřní, výstup - | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1/4"NPT“ vnitřní, materiál chromová mosaz | [24 empty] | POP
SPU
233 | D.1.8-6.10 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | bm | 101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
234 | D.1.8-6.12 | Značení potrubí | bm | 101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
235 | D.1.8-6.13 | Konzole a příchytný materiál, vzdálenost podpor potrubí 8x1 a 12x1 - 1m, 18x1 - 1,5m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
236 | D.1.8-6.14 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
237 | D.1.8-6.4 | Dodávka tvarovky nerez (spojky, kolena, T-kusy) 20% z ceny potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | D.1.8-7 | Druh plynu: argon - zdroj C (čistota 5.0) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
238 | D.1.8-7.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 8x1 | bm | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
239 | D.1.8-7.12 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | bm | 194 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
240 | D.1.8-7.2 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 12x1 | bm | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
241 | D.1.8-7.3 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 18x1 | bm | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
242 | D.1.8-7.5 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN20/0,5m | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
243 | D.1.8-7.6 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN20/1,0m | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
244 | D.1.8-7.7 | Dodávka a montáž poloautomatický redukční panel pro 2 TL(300/10 bar), vstupní vysokotlaké uzavírací, ventily, odtlakovací ventily, výstupní redukční ventil s pojist. ventilem, kontaktní manometry | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 200bar, součástí dodávky držáky TL (2ks) a vysokotlaké připojovací spirály TL (2ks), materiál chromová mosaz | [24 empty] | POP | 200bar, součástí dodávky držáky TL (2ks) a vysokotlaké připojovací spirály TL (2ks), materiál chromová mosaz
SPU
245 | D.1.8-7.8 | Dodávka a montáž kulový kohout G3/8" PN63 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
246 | D.1.8-7.9 | Demontáž (revize, uskladnění) a montáž stávající odběrný panel (vstup max. 40 bar) s uzavíracím, ventilem s možností regulace výstupního tlaku 0-10 bar, kontrolní manometr výstupního tlaku, vstup - | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1/4"NPT“ vnitřní, výstup - 1/4"NPT“ vnitřní, materiál chromová mosaz | [24 empty] | POP
SPU
247 | D.1.8-7.10 | Napojení na stávající rozvod | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
248 | D.1.8-7.11 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | bm | 194 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
249 | D.1.8-7.13 | Značení potrubí | bm | 194 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
250 | D.1.8-7.14 | Konzole a příchytný materiál, vzdálenost podpor potrubí 8x1 a 12x1 - 1m, 18x1 - 1,5m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
251 | D.1.8-7.15 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
252 | D.1.8-7.4 | Dodávka tvarovky nerez (spojky, kolena, T-kusy) 20% z ceny potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | D.1.8-8 | Druh plynu: dusík - zdroj C (čistota 5.0) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
253 | D.1.8-8.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 8x1 | bm | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
254 | D.1.8-8.11 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | bm | 107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
255 | D.1.8-8.2 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 12x1 | bm | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
256 | D.1.8-8.3 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 18x1 | bm | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
257 | D.1.8-8.5 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN20/0,5m | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
258 | D.1.8-8.6 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN20/1,0m | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
259 | D.1.8-8.7 | Dodávka a montáž kulový kohout G3/8" PN63 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
260 | D.1.8-8.8 | Dodávka a montáž odběrný panel (vstup max. 40 bar) s uzavíracím ventilem s možností regulace, výstupního tlaku 0-10 bar, kontrolní manometr výstupního tlaku, vstup - 1/4"NPT“ vnitřní, výstup - | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1/4"NPT“ vnitřní, materiál chromová mosaz | [24 empty] | POP
SPU
261 | D.1.8-8.10 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | bm | 107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
262 | D.1.8-8.12 | Značení potrubí | bm | 107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
263 | D.1.8-8.13 | Konzole a příchytný materiál, vzdálenost podpor potrubí 8x1 a 12x1 - 1m, 18x1 - 1,5m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
264 | D.1.8-8.14 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
265 | D.1.8-8.4 | Dodávka tvarovky nerez (spojky, kolena, T-kusy) 20% z ceny potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
266 | D.1.8-8.9 | Napojení na stávající rozvod | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
267 | D.1.8-8.6 | Dodávka a montáž poloautomatický redukční panel pro 2 TL(300/10 bar), vstupní vysokotlaké uzavírací, ventily, odtlakovací ventily, výstupní redukční ventil s pojist. ventilem, kontaktní manometry | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | 200bar, součástí dodávky držáky TL (2ks) a vysokotlaké připojovací spirály TL (2ks), materiál chromová mosaz | [24 empty] | POP | 200bar, součástí dodávky držáky TL (2ks) a vysokotlaké připojovací spirály TL (2ks), materiál chromová mosaz
SPU
Díl: | D.1.8-9 | Druh plynu: helium - zdroj C (čistota 5.0) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
268 | D.1.8-9.1 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 8x1 | bm | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
269 | D.1.8-9.11 | Ochranný plyn pro svařování potrubí | bm | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
270 | D.1.8-9.2 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 12x1 | bm | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
271 | D.1.8-9.3 | Dodávka a montáž trubka ocelová tř. 17 AISI 304, 18x1 | bm | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
272 | D.1.8-9.5 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN20/0,5m | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
273 | D.1.8-9.6 | Dodávka a montáž chránička potrubí ocelová trubka tř. 17, utěsnění protipožární ucpávkou dle, předpisů PO bez omezení dilatační schopnosti potrubí, rozměr DN20/1,0m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
274 | D.1.8-9.7 | Dodávka a montáž poloautomatický redukční panel pro 2 TL(300/10 bar), vstupní vysokotlaké uzavírací, ventily, odtlakovací ventily, výstupní redukční ventil s pojist. ventilem, kontaktní manometry | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 200bar, součástí dodávky držáky TL (2ks) a vysokotlaké připojovací spirály TL (2ks), materiál chromová mosaz | [24 empty] | POP | 200bar, součástí dodávky držáky TL (2ks) a vysokotlaké připojovací spirály TL (2ks), materiál chromová mosaz
SPU
275 | D.1.8-9.8 | Dodávka a montáž kulový kohout G3/8" PN63 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
276 | D.1.8-9.9 | Demontáž (revize, uskladnění) a montáž stávající odběrný panel (vstup max. 40 bar) s uzavíracím, ventilem s možností regulace výstupního tlaku 0-10 bar, kontrolní manometr výstupního tlaku, vstup - | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1/4"NPT“ vnitřní, výstup - 1/4"NPT“ vnitřní, materiál chromová mosaz | [24 empty] | POP
SPU
277 | D.1.8-9.10 | Propláchnutí rozvodu dusíkem | bm | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
278 | D.1.8-9.12 | Značení potrubí | bm | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
279 | D.1.8-9.13 | Konzole a příchytný materiál, vzdálenost podpor potrubí 8x1 a 12x1 - 1m, 18x1 - 1,5m | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
280 | D.1.8-9.14 | Závěrečná tlaková zkouška | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
281 | D.1.8-9.4 | Dodávka tvarovky nerez (spojky, kolena, T-kusy) 20% z ceny potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.10 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | MEDICO/N016. | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.10 | ORIENTAČNÍ SYSTÉM | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | G_01 | Informační systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 790_os_01 | D + M Velká tabule typ 1 - cca 1000 x 1500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Velká tabule typ 1 | [24 empty] | POP
|  | - tabule určené do vstupní haly | [24 empty] | POP
|  | - předpokládané rozměry: cca 1000 x 1500 mm, se zohledněním možností nabízeného | [24 empty] | POP
|  | systému | [24 empty] | POP
|  | - obsah tabulí: loga Mendelovy univerzity v Brně, Agronomické fakulty a ÚCB | [24 empty] | POP
|  | výčet výzkumných skupin a dalších pracovišť s označením patra a | [24 empty] | POP
|  | uvedením kontaktu | [24 empty] | POP
SPU
2 | 790_os_03 | D + M Velká tabule typ 3 - cca 1000 x 1000 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Velká tabule typ 3 | [24 empty] | POP
|  | - tabule určené do chodeb a ke vstupům | [24 empty] | POP
|  | - předpokládané rozměry: cca 1000 x 1000 mm, se zohledněním možností nabízeného | [24 empty] | POP
|  | systému | [24 empty] | POP
|  | - obsah tabulí: loga Mendelovy univerzity v Brně, Agronomické fakulty a ÚCB | [24 empty] | POP
|  | označení podlaží a název části podlaží, jmenný seznam s čísly místností a | [24 empty] | POP
|  | interními telefonními čísly | [24 empty] | POP
SPU
3 | 790_os_04 | D + M Malá tabule typ 4 - cca 200 X 300 mm | kus | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Malá tabule typ 4 | [24 empty] | POP
|  | - ploché tabule určené k laboratořím | [24 empty] | POP
|  | - předpokládané rozměry: cca 200 x 300 mm, se zohledněním možností nabízeného | [24 empty] | POP
|  | systému | [24 empty] | POP
|  | - obsah tabulí: číslo místnosti a název laboratoře, jméno vedoucího a jeho zástupce | [24 empty] | POP
|  | s interním telefonním kontaktem a odkazem na pracovnu | [24 empty] | POP
SPU
4 | 790_os_05 | D + M Malá tabule typ 5 - cca 200 X 300 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Malá tabule typ 5 | [24 empty] | POP
|  | - ploché tabule určené k učebnám | [24 empty] | POP
|  | - předpokládané rozměry: cca 200 x 300 mm, se zohledněním možností nabízeného | [24 empty] | POP
|  | systému | [24 empty] | POP
|  | - obsah tabulí: loga Mendelovy univerzity v Brně, Agronomické fakulty a ÚCB | [24 empty] | POP
|  | název ústavu, číslo místností a název učebny, prostor pro informace | [24 empty] | POP
|  | o obsazenosti učebny | [24 empty] | POP
SPU
5 | 790_os_06 | D + M Malá tabule typ 6 - cca 200 X 300 mm | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Malá tabule typ 6 | [24 empty] | POP
|  | - ploché tabule určené k pracovnám | [24 empty] | POP
|  | - předpokládané rozměry: cca 200 x 300 mm, se zohledněním možností nabízeného | [24 empty] | POP
|  | systému | [24 empty] | POP
|  | - obsah tabulí: číslo místnosti a název pracovny nebo kanceláře, název výzkumné skupiny, | [24 empty] | POP
|  | laboratoře nebo oddělení, jmenný seznam osob s interním telefonním | [24 empty] | POP
|  | kontaktem na místnost | [24 empty] | POP
SPU
6 | 790_os_07.1 | D + M Malá tabule typ 6 - cca 200 X 150 mm | kus | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | T abu l ka typ 7 | [24 empty] | POP
|  | - ploché tabulky určené k servisním místnostem | [24 empty] | POP
|  | - předpokládané rozměry: cca 200 x 150 mm, se zohledněním možností nabízeného | [24 empty] | POP
|  | systému | [24 empty] | POP
|  | - obsah tabulí: číslo a název místnosti, dle možností piktogram | [24 empty] | POP
SPU
7 | 790_os_07.2 | D + M Malá tabule typ 6 - cca 200 X 150 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | T abu l ka typ 7 | [24 empty] | POP
|  | - ploché tabulky určené k servisním místnostem | [24 empty] | POP
|  | - předpokládané rozměry: cca 200 x 150 mm, se zohledněním možností nabízeného | [24 empty] | POP
|  | systému | [24 empty] | POP
|  | - obsah tabulí: číslo a název místnosti, dle možností piktogram | [24 empty] | POP
POP
|  | u místností WC imobilních bude tabulka doplněna štítkem s hmatným orientačním znakem | [24 empty] | POP
|  | a odpovídajícím nápisem v Braillově písmu v souladu s požadavky Vyhl. č. 398/2009 Sb. | [24 empty] | POP
SPU
8 | 790_os_08 | D + M ploché tabulky určené k výtahu a do schodiště - cca 200 X 150 mm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | T abu l ka typ 8 | [24 empty] | POP
|  | - ploché tabulky určené k výtahu a do schodiště | [24 empty] | POP
|  | - předpokládané rozměry: cca 200 x 150 mm, se zohledněním možností nabízeného | [24 empty] | POP
|  | systému | [24 empty] | POP
|  | - obsah tabulí: označení podlaží | [24 empty] | POP
SPU
9 | 790_os_09 | D + M Značení únikových cest - cca 200 X 100 mm | kus | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Základní prvky označení únikových cest a východů na únikových cestách představují stropní | [24 empty] | POP
|  | vestavná nouzová svítidla s praporky a piktogramy, která jsou zahrnuta v PD Zařízení | [24 empty] | POP
|  | silnoproudé elektrotechniky – potvrdit s p. Synkem po dokončení jeho PD. | [24 empty] | POP
|  | Nad rámec těchto prvků jsou do této dokumentace zahrnuty doplňkové informační | [24 empty] | POP
|  | značky/tabulky určené do míst, která nebudou jednoznačně a dostatečně ošetřena výše | [24 empty] | POP
|  | popsanými svítidly. | [24 empty] | POP
|  | Budou použity značky z fotoluminiscenčího materiálu, který při výpadku osvětlení sám svítí | [24 empty] | POP
|  | bez dalšího zdroje energie a značky tak budou rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytnou | [24 empty] | POP
|  | k bezpečnému opuštění budovy. | [24 empty] | POP
|  | Předpokládaný rozměr jednotlivých značek je cca 200 x 100 mm (s odchylkami dle obsahu | [24 empty] | POP
|  | značky). | [24 empty] | POP
|  | Odhadovaný počet značek je 50 kusů, jejich přesný obsah (směr úniku v horizontálním, | [24 empty] | POP
|  | vertikálním, přímém směru…, označení výtahu…, vyznačení čísel tísňového volání...) bude | [24 empty] | POP
|  | stanoven zástupci univerzity před realizací na základě posouzení vhodnosti jejich použití | [24 empty] | POP
|  | obhlídkou na místě. Ve stejném okamžiku může být také upraven počet potřebných značek. | [24 empty] | POP
SPU
10 | 994-T | D + M Výstražné a bezpečnostní tabulky rozměr 200/100 | ks | 162 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz D.1.10-01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | kapitola B : 162 |  | 162 | [22 empty] | VV | 0
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.11_1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | MEDICO/N016. | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.11_1 | DOK. VENKOVNÍ A INTER. ZELENĚ - zelená střecha | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1_x1 | Extenzivní zelené střechy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.92 |  | 0 |  |  |  |  | 148.08 | [5 empty] | DIL
1 | 181006111R00 | Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka do 100 mm | m2 | 257.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-2 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.007 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v rovině a ve sklonu do 1:5 | [24 empty] | SPI
|  | ve sklonu přes 1:5 | [24 empty] | SPI
|  | Extenzivní zelené střechy plochy viz D.1.11_01 - TZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 257,43 |  | 257.43 | [22 empty] | VV | 0
SPU
2 | 711131311R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, , nopovou fólií včetně pásky | m2 | 257.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.29 | 74.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Extenzivní zelené střechy plochy viz D.1.11_01 - TZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 257,43 |  | 257.43 | [22 empty] | VV | 0
SPU
3 | 712391171R00 | Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie | m2 | 257.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.1 | 25.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Extenzivní zelené střechy plochy viz D.1.11_01 - TZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 257,43 |  | 257.43 | [22 empty] | VV | 0
SPU
4 | 712391172R00 | Textílie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie | m2 | 257.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.11765 | 30.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Extenzivní zelené střechy plochy viz D.1.11_01 - TZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 257,43 |  | 257.43 | [22 empty] | VV | 0
SPU
5 | 998712203R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny , výšky do 24 m | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 22/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
6 | 1840047_A5 | Výsadba směsi sazenic a řízků suchomilných rostlin, vč. rostlin větší výšky (cca 120-130 mm) | m2 | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.03 | 7.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v množství odpovídajícím ploše extenzivních zelených střech tak, aby bylo zajištěno souvislé zapojení výsadby, tj. min. 150 g řízků/m2 nebo min. 10 ks sazenic/m2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | celková zelená plocha 260 m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 260 |  | 260 | [22 empty] | VV | 0
SPU
7 | 1840047_D5 | Dodávka směsi sazenic a řízků suchomilných rostlin, vč. rostlin větší výšky (cca 120-130 mm) | m2 | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.03 | 7.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Počty a specifikace viz D.1.11_01 - TZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | v množství odpovídajícím ploše extenzivních zelených střech tak, aby bylo zajištěno souvislé zapojení výsadby, tj. min. 150 g řízků/m2 nebo min. 15 ks sazenic/m2. : | [24 empty] | VV | 0
|  | celková zelená plocha 260 m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 260 |  | 260 | [22 empty] | VV | 0
SPU
8 | 10371505R | substrát pro zakládání střešních zahrad a vegetačních střech s výškou vegetačního substrátu od 60 do 200 mm; balení balení po 2 m3 | m3 | 27.0301 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.35 | 9.46 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Extenzivní zelené střechy plochy viz D.1.11_01 - TZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 257,43*0,1*1,05 |  | 27.0301 | [22 empty] | VV | 0
SPU
9 | 28323125R | fólie izolační zemní hydroakumulační, drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPE | m2 | 296.0445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.3 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Extenzivní zelené střechy plochy viz D.1.11_01 - TZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 257,43*1,15 |  | 296.0445 | [22 empty] | VV | 0
SPU
10 | 69366197R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 296.0445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Extenzivní zelené střechy plochy viz D.1.11_01 - TZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 257,43*1,15 |  | 296.0445 | [22 empty] | VV | 0
SPU
11 | 69366198R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 296.0445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Extenzivní zelené střechy plochy viz D.1.11_01 - TZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 257,43*1,15 |  | 296.0445 | [22 empty] | VV | 0
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.11_2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | MEDICO/N016. | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.11_2 | DOK. VENKOVNÍ A INTER. ZELENĚ - venkovní zeleň 1.NP + zelená stěna + střecha ( vše mimo D.1.11_1 ) | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1_x0 | Venkovní zeleň v úrovni 1.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 724.86 | [5 empty] | DIL
1 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 29.888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.09 | 2.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, | [24 empty] | SPI
|  | umístění a půdorysné rozměry plochy viz příloha D.1.11-02 Půdorys – venkovní zeleň v úrovni 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((2,795+2,725)*2,4+0,4*22,6+1,9*1,9+3,5*1,9/2*1,2) |  | 29.888 | [22 empty] | VV | 0
SPU
2 | 183403114R00 | Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 | m2 | 59.776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.001 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | umístění a půdorysné rozměry plochy viz příloha D.1.11-02 Půdorys – venkovní zeleň v úrovni 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((2,795+2,725)*2,4+0,4*22,6+1,9*1,9+3,5*1,9/2*1,2)*2 |  | 59.776 | [22 empty] | VV | 0
SPU
3 | 183403153R00 | Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 | m2 | 59.776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0.02 | 1.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | umístění a půdorysné rozměry plochy viz příloha D.1.11-02 Půdorys – venkovní zeleň v úrovni 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((2,795+2,725)*2,4+0,4*22,6+1,9*1,9+3,5*1,9/2*1,2)*2 |  | 59.776 | [22 empty] | VV | 0
SPU
4 | 1840047_A1 | Výsadba nízkých a půdopokryvných (pomalu rostoucí) keřů | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.033 | 0.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Počty a specifikace viz D.1.11_01 - TZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 17 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
SPU
5 | 1840047_A2 | Výsadba směsi středně vysokých okrasných travin, v. do cca 600 mm | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.03 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Počty a specifikace viz D.1.11_01 - TZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 60 |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
SPU
6 | 1840047_A4 | Výsadba popínavých rostlin - ovíjivé nebo úponkaté | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.03 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Počty a specifikace viz D.1.11_01 - TZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
7 | 1840047_D1 | Dodávky nízkých a půdopokryvných (pomalu rostoucí) keřů | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.03 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Počty a specifikace viz D.1.11_01 - TZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 17 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
SPU
8 | 1840047_D2 | Dodávka směsi středně vysokých okrasných travin, v. do cca 600 mm | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.03 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Počty a specifikace viz D.1.11_01 - TZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 60 |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
SPU
9 | 1840047_D4 | Dodávka popínavých rostlin - ovíjivé nebo úponkaté | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.03 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Počty a specifikace viz D.1.11_01 - TZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
10 | 185_ZZ | D + M následné ošetřen trávníku a ošetřování do doby převzetÍ | m2 | 29.888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.88 | 26.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | umístění a půdorysné rozměry plochy viz příloha D.1.11-02 Půdorys – venkovní zeleň v úrovni 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((2,795+2,725)*2,4+0,4*22,6+1,9*1,9+3,5*1,9/2*1,2) |  | 29.888 | [22 empty] | VV | 0
SPU
11 | 185802113R99 | Aplikace půdního kondiciónéru k rostlinám jednotlivě v rovině, vč. dodávky v množství 0,1kg/m2 | m2 | 29.888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 21.43 | 640.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | umístění a půdorysné rozměry plochy viz příloha D.1.11-02 Půdorys – venkovní zeleň v úrovni 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((2,795+2,725)*2,4+0,4*22,6+1,9*1,9+3,5*1,9/2*1,2) |  | 29.888 | [22 empty] | VV | 0
SPU
12 | 185804312RT | Zalití trávníků vodou, 2x - vč. dodávky vody | m2 | 59.776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.26 | 15.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | umístění a půdorysné rozměry plochy viz příloha D.1.11-02 Půdorys – venkovní zeleň v úrovni 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((2,795+2,725)*2,4+0,4*22,6+1,9*1,9+3,5*1,9/2*1,2)*2 |  | 59.776 | [22 empty] | VV | 0
SPU
13 | 185851951RXX | D + M vyčištění pozemku od nežádoucích příměsí - odvoz a likvidace | m2 | 29.888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.88 | 26.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | umístění a půdorysné rozměry plochy viz příloha D.1.11-02 Půdorys – venkovní zeleň v úrovni 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((2,795+2,725)*2,4+0,4*22,6+1,9*1,9+3,5*1,9/2*1,2) |  | 29.888 | [22 empty] | VV | 0
SPU
14 | S/01 | D + M ploch na sezení, kompletně dle výkresu D.1.11_05 | bm | 7.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Plochy na sezení 1 + 2 | [24 empty] | POP
|  | - umístění a půdorysné rozměry ploch viz příloha D.1.11-02 Půdorys – venkovní zeleň v úrovni 1.NP | [24 empty] | POP
|  | - betonové konstrukce zvýšeného záhonu a zídky, na něž budou plochy k sezení umístěny, jsou součástí dokumentace architektonicko-stavebního řešení. | [24 empty] | POP |  | - betonové konstrukce zvýšeného záhonu a zídky, na něž budou plochy k sezení umístěny, jsou součástí dokumentace architektonicko-stavebního řešení.
|  | - rozměry musí být před realizací ověřeny doměřením na místě | [24 empty] | POP
|  | - materiálem ploch na sezení budou WPC terasová prkna ve složení dřevo + PVC nebo HDPE (nerecyklované) s min. podílem dřeva 50 %, s plnými profily o rozměrech 140-165 x cca 20 mm, plně probarvená, použitá hladkou broušenou stranou na straně sezení | [24 empty] | POP |  | - materiálem ploch na sezení budou WPC terasová prkna ve složení dřevo + PVC nebo HDPE (nerecyklované) s min. podílem dřeva 50 %, s plnými profily o rozměrech 140-165 x cca 20 mm, plně probarvená, použitá hladkou broušenou stranou na straně sezení
POP
|  | - barevnost materiálu bude stanovena výběrem investora a architekta zakázky z fyzického vzorníku vybraného subdodavatele, požadován je tlumený, světlejší až středně intenzivní odstín | [24 empty] | POP |  | - barevnost materiálu bude stanovena výběrem investora a architekta zakázky z fyzického vzorníku vybraného subdodavatele, požadován je tlumený, světlejší až středně intenzivní odstín
|  | - plochy na sezení budou mít po obvodu svislé čelo ze shodného materiálu, vysoké cca 50 mm, pohledově kryjící pomocnou podkladovou konstrukci pro uchycení k betonu zvýšeného záhonu či zídky | [24 empty] | POP |  | - plochy na sezení budou mít po obvodu svislé čelo ze shodného materiálu, vysoké cca 50 mm, pohledově kryjící pomocnou podkladovou konstrukci pro uchycení k betonu zvýšeného záhonu či zídky
|  | - výrobní dokumentace ploch na sezení musí být před realizací odsouhlasena zástupci univerzity a architektem zakázky. | [24 empty] | POP |  | - výrobní dokumentace ploch na sezení musí být před realizací odsouhlasena zástupci univerzity a architektem zakázky.
|  | 5,5+2,35 |  | 7.85 | [22 empty] | VV | 0
SPU
15 | 180400120RA0 | Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením | m2 | 29.888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Včetně přesunu hmot, prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. | [24 empty] | POP
|  | směs pro parterový trávník : | [24 empty] | VV | 0
|  | umístění a půdorysné rozměry plochy viz příloha D.1.11-02 Půdorys – venkovní zeleň v úrovni 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1-14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((2,795+2,725)*2,4+0,4*22,6+1,9*1,9+3,5*1,9/2*1,2) |  | 29.888 | [22 empty] | VV | 0
SPU
16 | 184201117RAA | Výsadba stromů a keřů s balem bez dodávky dřevin v rovině, výšky do 350 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02758 | 0.06 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba stromu s balem se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlů, příček a motouzu. | [24 empty] | POP |  | Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba stromu s balem se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlů, příček a motouzu.
|  | Včetně přesunu hmot. | [24 empty] | POP
|  | Počty a specifikace viz D.1.11_01 - TZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
17 | 184201117RD | Dodávka stromu s balem, v rovině, výšky do 300 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01397 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.68 | 7.36 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba stromu s balem se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlů, příček a motouzu. | [24 empty] | POP |  | Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba stromu s balem se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlů, příček a motouzu.
|  | Včetně přesunu hmot. | [24 empty] | POP
|  | Počty a specifikace viz D.1.11_01 - TZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 1_x1 | Extenzivní zelené střechy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.48 |  | 0 |  |  |  |  | 62.84 | [5 empty] | DIL
18 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 5.9346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 1.15 | 6.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [24 empty] | SPI
|  | výplň nádop na vyšší zeleň : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*0,6*2,0*0,9*21 |  | 5.67 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,35*1,4*0,6*0,9 |  | 0.2646 | [22 empty] | VV | 0
SPU
19 | 1840047_A3 | Výsadba směsi travin, nízkých až středně vysokých okrasných v. do cca 600 mm | kus | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.03 | 7.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Počty a specifikace viz D.1.11_01 - TZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 250 |  | 250 | [22 empty] | VV | 0
SPU
20 | 1840047_A4 | Výsadba popínavých rostlin - ovíjivé nebo úponkaté | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.03 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Počty a specifikace viz D.1.11_01 - TZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
21 | 1840047_D3 | Dodávky směsi travin, nízkých až středně vysokých okrasných v. do cca 600 mm | kus | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.03 | 7.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Počty a specifikace viz D.1.11_01 - TZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 250 |  | 250 | [22 empty] | VV | 0
SPU
22 | 1840047_D4 | Dodávka popínavých rostlin - ovíjivé nebo úponkaté | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.03 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Počty a specifikace viz D.1.11_01 - TZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
23 | 762_99_02 | D + M kompletní kce terasy z WPC prken vč. hranolů, rektifikačních terčů a veškerých, potřebných prvků - viz skladba S1 | m2 | 64.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1-18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | plocha terasových prken : | [24 empty] | VV | 0
|  | (9,0*1,4+10,0*1,2+7,3*1,2*3+3,15*1,2+3,2*3,15) |  | 64.74 | [22 empty] | VV | 0
SPU
24 | N/01 | D + M nádoba na vyšší zeleň na střeše v úrovni 5.NP - 2000/600/250, kompletně dle výkresu D.1.11_05 | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
25 | N/02 | D + M nádoba na vyšší zeleň na střeše v úrovni 2.NP - 1400/600/250, kompletně dle výkresu D.1.11_05 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
26 | 184201114RAA | Výsadba stromů a keřů s balem bez dodávky dřevin v rovině, výšky do 200 cm | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01397 | 0.15 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba stromu s balem se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlů, příček a motouzu. | [24 empty] | POP |  | Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba stromu s balem se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlů, příček a motouzu.
|  | Včetně přesunu hmot. | [24 empty] | POP
|  | Počty a specifikace viz D.1.11_01 - TZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
SPU
27 | 10371505R | substrát pro zakládání střešních zahrad a vegetačních střech s výškou vegetačního substrátu od 60 do 200 mm; balení balení po 2 m3 | m3 | 6.2313 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.35 | 2.18 | 0 | 0 | SPCM | RTS 22/ II | RTS 22/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | výplň nádop na vyšší zeleň : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*0,6*2,0*0,9*21*1,05 |  | 5.9535 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,35*1,4*0,6*0,9*1,05 |  | 0.27783 | [22 empty] | VV | 0
SPU
28 | 184201114RD | Dodávka stromu s balem, v rovině, výšky do 150 cm | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01397 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.68 | 40.48 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba stromu s balem se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlů, příček a motouzu. | [24 empty] | POP |  | Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba stromu s balem se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlů, příček a motouzu.
|  | Včetně přesunu hmot. | [24 empty] | POP
|  | Počty a specifikace viz D.1.11_01 - TZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 79_IZS | Interiérová zelená stěna |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
29 | D.1.11_04_01 | D vertikální zahrada BASIC MIX, kompletně dle výkresu D.1.11_04 | m2 | 13.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
30 | D.1.11_04_02 | M vertikální zahrada - montáž, kompletně dle výkresu D.1.11_04 | m2 | 13.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
31 | D.1.11_04_03 | D + M vertikální zahrada - podkladní konstrukce z OSB desek, kompletně dle výkresu D.1.11_04 | m2 | 13.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
32 | D.1.11_04_04 | D + M vertikální zahrada - automatická závlaha, kompletně dle výkresu D.1.11_04 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | vertikální zahrada - automatická | [24 empty] | POP
|  | závlaha bez odpadu včetně řídící | [24 empty] | POP
|  | jednotky , bezpečnostního | [24 empty] | POP
|  | ventilu, regulačního ventilu, | [24 empty] | POP
|  | plováčku a vodních sond | [24 empty] | POP
SPU
33 | D.1.11_04_05 | D + M vertikální zahrada - boční a spodní obklad - lamino, kompletně dle výkresu D.1.11_04 | bm | 4.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
34 | D.1.11_04_06 | D vertikální zahrada - dodání osvětlení, kompletně dle výkresu D.1.11_04 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
35 | D.1.11_04_07 | M vertikální zahrada - montáž osvětlení, kompletně dle výkresu D.1.11_04 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
36 | D.1.11_04_99 | Vertikální zahrada - doprava a přesun hmot, kompletně dle výkresu D.1.11_04 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 01 D.1.12 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | MEDICO/N016. | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.12 | SANAČNÍ OPATŘENÍ PROTI VLHKOSTI | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 282.45 | [5 empty] | DIL
1 | 281606211R00 | Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 40 cm | m | 27.042 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.99999 | 27.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2.PP vodorovná a svislá : 6,3+3,4+12*0,141 |  | 11.39 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.PP vodorovná : 0,275+0,3+1,975+0,65+1,5 |  | 4.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.PP svislá : 1,9+3+3+3,05 |  | 10.95 | [22 empty] | VV | 0
SPU
2 | 281606212R00 | Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 60 cm | m | 57.217 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.02 | 58.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2.PP vodorovná : 0,425+4,975+0,325+5,225 |  | 10.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2.PP svislá : 3,125+12*0,141+2,5+2,05 |  | 9.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.PP vodorovná : 6,3+0,9+6,2+0,9+0,525+2,6+1,95+6 |  | 25.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.PP svislá : (0,25+1,275)*2+(0,25+2,175)+3+3,05 |  | 11.53 | [22 empty] | VV | 0
SPU
3 | 281606213R00 | Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 80 cm | m | 32.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00106 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.04 | 33.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2.PP svislá : 0,4+2,5 |  | 2.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.PP vodorová : 3,25+0,45+0,9+1,25+0,6+0,95+1,15+0,35 |  | 8.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.PP svislá : 2,75 |  | 2.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.NP vodorovná : 15,36-0,9+3,15 |  | 17.61 | [22 empty] | VV | 0
SPU
4 | 281606214R00 | Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 100 cm | m | 154.345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.06 | 163.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2.PP vodorovná : 3,5+0,45+5+0,3 |  | 9.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2.PP svislá : 0,1+0,2 |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.PP vodorovná : 0,65+0,15+2,7+0,45+1,15+1,37+0,45+5,025+0,3+8,025+0,5+0,65+0,15+1,975+0,6+1,8+3,25+0,45+8,025+0,5+0,375+0,6+1,85+2,1+1,4+11,325+13,525+0,3 |  | 69.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.PP svislá : 0,85+1,9+2,175+3,2+3,575 |  | 11.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.NP vodorovná : 0,65+18,85+2+9,35+3,4+0,4+13,05+15,1+0,65 |  | 63.45 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | R300 | Nucené předsušení mikrovlnnými generátory nebo teplovzdušnými panely snížení hmotnostní vlhkosti <7% | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29.14 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
6 | R610030000 | Sanační omítkový systém - svislé konstrukce SAN3 | m2 | 657.4916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0405 | 26.63 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - sulfátostálý omítkový podhoz 5 kg/m2 | [24 empty] | POP
|  | - porézní hydrofilní jádrová omítka s inteligentním plnivem s aktivními soli jímajícími póry 19 kg/20 mm/m2 | [24 empty] | POP |  | - porézní hydrofilní jádrová omítka s inteligentním plnivem s aktivními soli jímajícími póry 19 kg/20 mm/m2
|  | - hydrofobizovaná vlákny armovaná sanační omítka, s inteligentním plnivem s aktivními póry 13,5 kg/15 mm/m2 | [24 empty] | POP |  | - hydrofobizovaná vlákny armovaná sanační omítka, s inteligentním plnivem s aktivními póry 13,5 kg/15 mm/m2
|  | - hydrofobizovaná sanační štuková omítka 3 kg/m2 | [24 empty] | POP
|  | 2.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2004 : (0,3*2+0,175+0,425+0,45*2+0,65+0,9+3,5)*2,5+0,9*0,48 |  | 18.31 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2005 : (3,5+4,175*2)*2,5+0,9*0,45+0,9*0,3 |  | 30.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2006 : (0,425+4,975+5*2+6,3)*2,5+0,9*0,45 |  | 54.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2007 : (0,6+2+0,65+0,3*2+0,975)*3,125+3,15*1,5+3,15*(2,9-1,5)*0,5+1,45*1,5+2,75*1,5+2,75*(2,9-1,5)*0,5+3,4*3,3 |  | 41.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1000 : (3,25+1,725)*1,3+(0,35+0,425+3,25+0,225+0,45+0,075)*2,075 |  | 16.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1001 : (1,15+1,37+0,4)*2,5+0,9*2,1*2+0,98*0,4+0,98*0,9+0,3*2,05 |  | 12.97 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1002 : (0,9*2+0,475+1,25)*2 |  | 7.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1003 : (0,4+5,025+1,225)*2,5 |  | 16.63 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1005 : 1*2,3+6,2*2,5+27,7*3,15 |  | 105.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1006 : (0,6+0,3+0,525+6,5+1)*3,15+1*(3,15-2,7)+(1,75+0,75)*2+0,75*1,3 |  | 34.54 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1007 : (0,375+1,975)*1,6+4,325*2,6+0,9*2,975*2+(0,65+0,275+0,3+2,125+1,5)*3,15+0,7*(3,15-2,05)+3,525*3,05+2,75*2,7 |  | 54.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1008b : (1,975*2+1,125*2)*3,15-0,7*2,05 |  | 18.09 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1009 : 8,025*3,15+(2,6+1,75)*2+1,95*1,3+(8,025+6,3)*0,5 |  | 43.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1010b : (2,7+0,125)*2,5 |  | 7.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1011 : 0,75*2*2+0,75*1,85+1,85*0,3+(0,95+1+0,4+1)*2,3+5*2*((2,3+2,975)/2)+(1,95+5,65*2+1,25)*2,975-0,9*2,05+(0,6+0,45+0,7+1,25+0,525+1,075+0,175)*2,975+0,4*2*2+0,4*1+1*(2,975-2) |  | 97.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1012 : (0,95+1,15+0,65+0,625)*2,5+1,85*0,5+(0,65+0,625+0,35+0,25)*1,3 |  | 11.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1013 : (5,775+0,9+0,75*2+1,25+0,6*2+0,6)*2,5+2*0,6+1,7*0,75+1,7*0,5+2*0,5 |  | 32.39 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1026 : 2,2*2 |  | 4.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1027 : 2,05*2+2,8*2,3 |  | 10.54 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1028 : 5,625*2 |  | 11.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1029a : 8,45*1,3 |  | 10.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : (8,5-1,2*3)*1,8+0,65*1,725*6+0,65*1,2*3 |  | 17.89 | [22 empty] | VV | 0
SPU
7 | R610040000 | Sanační omítkový systém - stropní konstrukce SAN4 | m2 | 100.3325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 2.51 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - sulfátostálý omítkový podhoz 3 kg/m2 | [24 empty] | POP
|  | - porézní hydrofilní jádrová omítka s inteligentním plnivem s aktivními soli jímajícími póry 19 kg/20 mm/m2 | [24 empty] | POP |  | - porézní hydrofilní jádrová omítka s inteligentním plnivem s aktivními soli jímajícími póry 19 kg/20 mm/m2
|  | - hydrofobizovaná sanační štuková omítka 3 kg/m2 | [24 empty] | POP
|  | 2.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2004 : 3,5*0,5+0,45*2*0,5 |  | 2.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2006 : 5*0,5+0,45*2*0,5*2 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2007 : 2*0,5+(0,6+0,65)*0,2 |  | 1.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1001 : 3,5*0,75+0,45*2*0,75*2 |  | 3.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1002 : 2,5*2,5+0,45*2*2,5+1*2,8+0,45*2*1+2,5*2,5 |  | 18.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1003 : 3,5*1+0,45*2*1*2 |  | 5.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1004 : 2,5*2,5+0,45*2*2,5+2,5*2,5 |  | 14.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1005 : 1,725*1 |  | 1.73 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1006 : 2,125*1+5,2*1 |  | 7.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1011 : 6*3,2+0,45*2*3,2*3+5,65*1,25+2,6*1,25+1,9*0,45 |  | 39.01 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1026 : 2,05*1+0,45*2*1 |  | 2.95 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.96 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
8 | R711010000 | Vnější svislý hydroizolační systém SAN1 | m2 | 98.353 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01275 | 1.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - mineralizace s hloubkovým ochranným účinkem 0,15 kg/m2 | [24 empty] | POP
|  | - 1x minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům 1,6 kg/m2 | [24 empty] | POP
|  | - vyrovnání podkladu svislé zdi těsnící maltou s vysokou odolností vůči síranům 8 kg/m2 | [24 empty] | POP
|  | - dvousložkový flexibilní polymerní silnovrstvý nátěr neobsahující rozpouštědla zušlechtěný plasty 2x1,5 kg/m2 | [24 empty] | POP |  | - dvousložkový flexibilní polymerní silnovrstvý nátěr neobsahující rozpouštědla zušlechtěný plasty 2x1,5 kg/m2
|  | 2.PP : (1,86+0,125*2)*1,65+1*0,98+1,86*0,2 |  | 4.83 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.PP : (7,995+1,2*2+15,07+0,8*2*2+1+0,125*2+0,9)*1,3+1,2*2,7+0,8*1,7*2 |  | 46.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.NP : (19,6+15,36+15,33)*0,8+(3,07+15,1)*0,4 |  | 47.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
9 | R711020000 | Vnitřní svislý hydroizolační systém SAN2 | m2 | 328.5414 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01295 | 4.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - mineralizace s hloubkovým ochranným účinkem 0,15 kg/m2 | [24 empty] | POP
|  | - 1x minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům 1,6 kg/m2 | [24 empty] | POP
|  | - vyrovnání podkladu svislé zdi těsnící maltou s vysokou odolností vůči síranům 8 kg/m2 | [24 empty] | POP
|  | - 2x minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům 3,2 kg/m2 | [24 empty] | POP
|  | 2.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2004 : (0,45*2+0,175+0,425+0,45*2+0,65)*0,3+0,9*0,6+3,5*2,5 |  | 10.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2005 : 2,45*0,725+2,45*(2-0,725)*0,5+1,725*2+3,5*2,25+4,175*0,3 |  | 15.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2006 : (0,425+4,975)*0,4+5*2,75+5*2,5+6,3*2,5 |  | 44.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2007 : (0,325+5,225+3,4+0,35*2+0,65)*0,3+2,75*0,4+2,75*(1,5-0,4)*0,5+1,45*1,5+3,15*1,5+3,15*(2,9-1,5)*0,5+(0,975+0,65+2+0,6+0,3*2)*3,125 |  | 29.89 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1000 : (3,25+0,45+0,425)*0,3+3,25*1,5 |  | 6.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1001, P1001a : 0,55*2,5+(0,6+0,9*2+0,3)*0,5+(0,58+0,3)*0,4+1,075*2,75 |  | 6.03 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1002 : (2,8+0,15*2)*0,4 |  | 1.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1003 : 5,025*2,5 |  | 12.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1005 : 1,15*1,15+6,2*2,5+14,825*0,4+13,025*0,7 |  | 31.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1006 : (0,5+0,3+0,1+0,525)*0,7+6,5*3,325+(2,45+0,9*2)*0,4 |  | 24.31 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1007 : (2,45+2,125+0,275)*0,3+(0,375+1,975+0,5*2+2,625)*0,4+0,9*2*2,975+0,65*3,15+1,5*3,15+3,525*3,05 |  | 26.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1008b : (1,975+1,125)*3,15+(1,975+0,15+0,15*2+0,275)*0,3 |  | 10.57 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1009 : 8,025*3,425+(6,3+8,025+1,95+2,6)*0,4 |  | 35.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1010b : 2,7*2,5+0,125*0,3 |  | 6.79 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1011 : (0,75*2+0,95+0,4+6+11,65)*0,4+(1,95+5,65)*3,225+(0,6+0,45+0,7+1,25)*2,975+(0,525+0,6*2+1,075)*0,3 |  | 42.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1012 : (0,95+1,15+0,65*2+0,35+0,25)*0,4 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1013 : 3,65*2,65+(0,9+0,75*2+1,25+0,6*2+0,6)*0,4 |  | 11.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1026 : (2,2+0,15)*0,4 |  | 0.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1027 : 2,05*0,4+2,95*1,25 |  | 4.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1028 : (5,625+0,15)*0,4 |  | 2.31 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1029a : (8,45+0,15)*0,4 |  | 3.44 | [22 empty] | VV | 0
SPU
10 | R711021000 | Provedení izlačního fabionu v místě provádění vodorov. HI SAN2 | m | 184.525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Spotřeba 1,6 kg/mb | [24 empty] | POP
|  | 2.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2006 : 0,425+4,975+5*2+6,3 |  | 21.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1001 : 0,7+0,9*2+1,37 |  | 3.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1002 : 2,8+0,15*2 |  | 3.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1005 : 27,7+0,15 |  | 27.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1006 : 0,5+0,3+0,1+0,525+6,5+2,45+0,9*2 |  | 12.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1007 : 2,625+0,5*2+1,975+0,375 |  | 5.97 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1009 : 8,025+6,3+8,025+1,95+2,6 |  | 26.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1011 : 0,75*2+0,95+0,4+6+11,65+1,95+5,65 |  | 28.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1012 : 0,95+1,15+0,65*2+0,35+0,25 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1013 : 3,65+0,9+0,75*2+1,25+0,6*2+0,6 |  | 9.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1026 : 2,2+0,15 |  | 2.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1027 : 2,05+2,95 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1028 : 5,625+0,15 |  | 5.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1029a : 8,45+0,15 |  | 8.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2.PP SAN1 : 1,86 |  | 1.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.NP SAN1 : 3,07+15,1 |  | 18.17 | [22 empty] | VV | 0
SPU
11 | R711050000 | Napojení vnitřní svislé HI na vodorovnou SAN5 | m2 | 51.7381 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - dvousložkový flexibilní polymerní silnovrstvý nátěr neobsahující rozpouštědla zušlechtěný plasty 2x1,5 kg/m2 | [24 empty] | POP |  | - dvousložkový flexibilní polymerní silnovrstvý nátěr neobsahující rozpouštědla zušlechtěný plasty 2x1,5 kg/m2
|  | P2006 : (0,425+4,975+5*2+6,3)*0,35 |  | 7.59 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1002 : (2,8+0,15*2)*0,3 |  | 0.93 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1005 : (27,7+0,15)*0,3 |  | 8.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1006 : (0,5+0,3+0,1+0,525+6,5+2,45+0,9*2)*0,3 |  | 3.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1007 : (2,625+0,5*2+1,975+0,375)*0,375 |  | 2.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1009 : (8,025+6,3+8,025+1,95+2,6)*0,375 |  | 10.09 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1011 : (0,75*2+0,95+0,4+6+11,65+1,95+5,65)*0,3 |  | 8.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1012 : (0,95+1,15+0,65*2+0,35+0,25)*0,3 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1013 : (3,65+0,9+0,75*2+1,25+0,6*2+0,6)*0,3 |  | 2.73 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1026 : (2,2+0,15)*0,3 |  | 0.71 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1027 : (2,05+2,95)*0,3 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1028 : (5,625+0,15)*0,3 |  | 1.73 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1029a : (8,45+0,15)*0,3 |  | 2.58 | [22 empty] | VV | 0
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS 01 D.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | MEDICO/N016. | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [24 empty] | STA
O: | PS 01 | VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ | [21 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | D.2 | VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | vzt_01 | Zařízení č. 1 - Klimatizace laboratoří v 1.PP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 1.101 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D2.02.02-101 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
2 | 1.102 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D2.02.02-101 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
3 | 1.103 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D2.02.02-101 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
4 | 1.104 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D2.02.02-101 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
5 | 1.105 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D2.02.02-101 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
6 | 1.12 | Síto do potrubí 1000 x 710, atyp. rozměr D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
7 | 1.13 | Síto do potrubí 1300 x 400, atyp. rozměr D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
8 | 1.201 | Zaregulování z.č.1, koordinace s MaR | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
9 | 1.203 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
10 | 1.204 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
11 | 1.205 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
12 | 1.206 | Obeznámení obsluhy a investorem pověřených osob | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
13 | 1.208 | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
14 | 1.210 | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
15 | 1.211 | Vakuování systému | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
16 | 1.212 | Požární hlídky | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
17 | 1.34 | Spojení konden.,VZT jednotky, připojovacího Rozhraní komunikační kabeláží, D+M | bm | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP, D.2-04 PŮDORYS 1.NP, D.2-02 PŮDORYS 2.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 54 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 54 |  | 54 | [22 empty] | VV | 0
SPU
18 | 1.35 | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně, tvarovek a víka, min. 200x100 mm, D+M, | bm | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
SPU
19 | 1.36 | Doplnění chladiva do systému R410A, D+M | kg | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
20 | Pol__0034 | Cu potrubí 10/16 | bm | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). : | [24 empty] | VV | 0
|  | 54 |  | 54 | [22 empty] | VV | 0
SPU
21 | 1.01 | VZT jednotka pro přívod vzduchu 2750 m3/h a odvod vzduchu 2700 m3/h, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | PLATÍ PRO CELÝ SOUPIS !!! | [24 empty] | POP
POP
|  | Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic. | [24 empty] | POP |  | Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.
|  | "Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem | [24 empty] | POP |  | "Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem
|  | " | [24 empty] | POP
|  | zaměnit stejným nebo vyšším standardem. Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční. | [24 empty] | POP |  | zaměnit stejným nebo vyšším standardem. Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční.
|  | Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. | [24 empty] | POP |  | Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně.
|  | Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. | [24 empty] | POP |  | Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.
|  | Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby. | [24 empty] | POP
|  | Vnitřní hygienické provedení, rám, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, : | [24 empty] | VV | 0
|  | vzduchotěsnost skříně třídy L1(M), mechanická stabilita D2(M), koeficient prostupu tepla T3(M), faktor tepelných mostů TB3(M), : | [24 empty] | VV | 0
|  | nepulzující panely opláštění s izolací z minerální nehořlavé vaty tl. 50 mm s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze). : | [24 empty] | VV | 0
|  | Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přívodní a odvodní ventilátory s volnými oběžnými koly s EC motory s integrovanými regulátory. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dva stupně filtrace na přívodu (kapsové filtry): ISO ePM 10>60% (M5) a ISO ePM 1 85% (F9). : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jeden stupeň filtrace na odvodu (kapsový filtr): ISO ePM 10>60% (M5). Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, tlumicí vložky, sifony, ochranné termistory, hadičky : | [24 empty] | VV | 0
|  | pro snímání tlaku, servisní vypínače, pružné podložení tlumícími vložkami typu sylomer. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přímý výparník/kondenzátor: dvouokruhový s poměrem okruhů 1:1, včetně eliminátoru kapek, volná komora pro umístění parního distributoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky - dodávka MaR. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednotka bude dodána rozdělená na jednotlivé transportní bloky. Maximální šířka každého z transportních bloků 870 mm. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doprava po jednotlivých transportních blocích přes trasy popsané v technické zprávě za využití manuální mechanizace a ve strojovně následná montáž : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednotka ve strojovně bude podložena rýhovanou gumou, před objednáním jednotky ověřit strany a připojení medií : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-02 PŮDORYS 2.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
22 | 1.02 | Elektrický odporový vyvíječ páry (40 kg/h páry) - 1 jednotka, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Včetně regulace, relé, kondez.hadice, parní hadice 4 m, distribuční trubice, : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně soupravy pro vychlazování kondenzátu (integrována do těla vyvíječe), filtru 5 mikronů, včetně pancéřových hadic pro propojení modulů vyvíječů : | [24 empty] | VV | 0
|  | všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vybavení prvky MaR - dodávka MaR. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nosný rám pro instalaci parního vyvíječe ve strojovně - dodávka stavby. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-02 PŮDORYS 2.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
23 | 1.03 | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce master, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Přesné umístění Rozhraní ve strojovně VZT si určí realizační firma dle potřeby. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-02 PŮDORYS 2.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
24 | 1.04 | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce slave, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Přesné umístění Rozhraní ve strojovně VZT si určí realizační firma dle potřeby. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-02 PŮDORYS 2.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
25 | 1.05 | Venkovní kond.jednotka k VZT jednotce, Qch=10,0 kW, Qt=11,2kW, chladivo R410A, Lp(1m)=52,0 dB(A), | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | SEER/SCOP=6,8/4,3, m=72kg, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | max. délka vedení chladivového potrubí = 55 m, předplněno chladivem R410A pro délku potrubí 30 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doprava jeřábem do prostoru dvora. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
26 | 1.06 | Venkovní kond.jednotka k VZT jednotce, Qch=10,0 kW, Qt=11,2kW, chladivo R410A, Lp(1m)=52,0 dB(A), | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | SEER/SCOP=6,8/4,3, m=72kg, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | max. délka vedení chladivového potrubí = 55 m, předplněno chladivem R410A pro délku potrubí 30 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doprava jeřábem do prostoru dvora. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
27 | 1.07 | Elektronický regulátor konstantního průtoku 300 x 150 mm, pro průtok vzduchu V=800m3/h, snímání a, nastavení průtoku v součinnosti s MaR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
28 | 1.08 | Elektronický regulátor konstantního průtoku nízkorychlostní d160 mm, pro průtok vzduchu V=800m3/h,, snímání a nastavení průtoku v součinnosti s MaR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
29 | 1.09 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení z nerezy pro V=300m3/h, dp=500 Pa, pro přepravu, vzdušniny do +120 °C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích nerez vložek d160 a 160x120, 4 ks izolátorů chvění, včetně nosných konzol pro instalaci na stěnu : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
30 | 1.10 | Regulační klapka těsná d = 200, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
31 | 1.11 | Regulační klapka těsná, d = 160, s přípravou na servopohon, z chemicky odolné nerezy, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
32 | 1.14 | Výfukový kus VZT z nerezové oceli 800 x 200, včetně síta proti vlétnutí ptactva | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
33 | 1.15 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 v hygienickém provedení včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-02 PŮDORYS 2.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
34 | 1.15a | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-02 PŮDORYS 2.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
35 | 1.16 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-02 PŮDORYS 2.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
36 | 1.17 | Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010, včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou : | [24 empty] | VV | 0
|  | HEPA filtr třída H13 575/575/78-1230 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
37 | 1.18 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 600 x 40, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
38 | 1.19 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 400 x 16, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
39 | 1.20 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 300 x 8, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
40 | 1.200 | Montážní materiál k z.č.1 | kg | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
41 | 1.202 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
42 | 1.207 | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
43 | 1.209 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
44 | 1.21 | Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí 325 x 75, komfortní, regulace R1, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
45 | 1.213 | Validace čistých prostor podle požadavku KHS - cena za 1 prostor | prostor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
46 | 1.22 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 600 x 40, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
47 | 1.23 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 400 x 16, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
48 | 1.24 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 300 x 8, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
49 | 1.25 | Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí 325 x 75, komfortní, regulace R1, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
50 | 1.26 | Regulační klapka těsná 150x200, ovl. ruční, atyp. rozměr, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
51 | 1.27 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
SPU
52 | 1.28 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
53 | 1.29 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
54 | 1.30 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 33 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 33 |  | 33 | [22 empty] | VV | 0
SPU
55 | 1.31 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
56 | 1.32 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP, D.2-04 PŮDORYS 1.NP, D.2-02 PŮDORYS 2.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
57 | 1.37 | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP, D.2-04 PŮDORYS 1.NP, D.2-02 PŮDORYS 2.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
58 | 1.38 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek, D+M | m2 | 252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 252 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 252 |  | 252 | [22 empty] | VV | 0
SPU
59 | 1.39 | Čtyřhranné chemicky odolné potrubí z nerezy sk. I třídy těsnosti C, 15% tvarovek, D+M | m2 | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 49 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 49 |  | 49 | [22 empty] | VV | 0
SPU
60 | 1.40 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek, D+M | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 25 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 25 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
SPU
61 | 1.41 | Kruhové chemicky odolné potrubí z nerezy sk. I třídy těsnosti C, 20% tvarovek, D+M | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
62 | 1.42 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 182 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 182 |  | 182 | [22 empty] | VV | 0
SPU
63 | 1.43 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 59 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 59 |  | 59 | [22 empty] | VV | 0
SPU
64 | 1.44 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 10 cm včetně oplechování - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | vzt_02 | Zařízení č. 2 - Teplovzdušné větrání zázemí a skladu chemikálií v 1.PP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
65 | 2.100 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D2.02.02-101 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
66 | 2.101 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 200x160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D2.02.02-101 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
67 | 2.102 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D2.02.02-101 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
68 | 2.103 | Požární klapka čtyřhranná v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, 500x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D2.02.02-101 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
69 | 2.104 | Požární klapka čtyřhranná instalace do stěny lamelová s atestem, odolnost 90 min, 800x300, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D2.02.02-101 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
70 | 2.105 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D2.02.02-101 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
71 | 2.106 | Požární klapka kruhová s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D2.02.02-101 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
72 | 2.12 | Síto do potrubí 500 x 200, atyp. rozměr D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
73 | 2.201 | Zaregulování z.č. 2, koordinace s MaR | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
74 | 2.203 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
75 | 2.204 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
76 | 2.205 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
77 | 2.206 | Obeznámení obsluhy a investorem pověřených osob | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
78 | 2.208 | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
79 | 2.210 | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
80 | 2.211 | Vakuování systému | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
81 | 2.212 | Požární hlídky | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
82 | 2.37 | Spojení konden.,VZT jednotky, připojovacího Rozhraní komunikační kabeláží, D+M | bm | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP, D.2-04 PŮDORYS 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 33 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 33 |  | 33 | [22 empty] | VV | 0
SPU
83 | 2.38 | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně, tvarovek a víka, min. 200x100 mm, D+M, | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
84 | 2.39 | Doplnění chladiva do systému R410A, D+M | kg | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
85 | 2.48 | Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně provedení požárních ucpávek : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D2.02.02-101 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32 |  | 32 | [22 empty] | VV | 0
SPU
86 | Pol__0102 | Cu potrubí 10/20 | bm | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). : | [24 empty] | VV | 0
|  | 33 |  | 33 | [22 empty] | VV | 0
SPU
87 | 2.01a | VZT jednotka pro přívod vzduchu 3700 m3/h ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Vnitřní provedení, rám na nožičkách, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, : | [24 empty] | VV | 0
|  | vzduchotěsnost skříně třídy L1(M), mechanická stabilita D2(M), koeficient prostupu tepla T3(M), faktor tepelných mostů TB3(M), : | [24 empty] | VV | 0
|  | nepulzující panely opláštění s izolací z minerální nehořlavé vaty tl. 50 mm s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze). : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přívodní ventilátor s volným oběžným kolem s EC motory s integrovanými regulátory. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jeden stupeň filtrace na přívodu ISO ePM 10>60% (M5). : | [24 empty] | VV | 0
|  | tlumicí vložky, sifony, ochranné termistory, hadičky pro snímání tlaku, servisní vypínače, pružné podložení tlumícími vložkami typu sylomer. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přímý výparník/kondenzátor jednookruhový, eliminátoru kapek. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Servopohony uzavíracích klapek na sáníjednotky - dodávka MaR. : | [24 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka pro odvod vzduchu 2250 m3/h ve skladbě: : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vnitřní provedení, bez rámu, sestavná jednotka k zavěšení/podepření, : | [24 empty] | VV | 0
|  | vzduchotěsnost skříně třídy L1(M), mechanická stabilita D2(M), koeficient prostupu tepla T3(M), faktor tepelných mostů TB3(M), : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vývody na čele jednotky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odvodní ventilátor s volným oběžným kolem s EC motory s integrovanými regulátory. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jeden stupeň filtrace na přívodu ISO ePM 10>60% (M5). : | [24 empty] | VV | 0
|  | tlumicí vložky, ochranné termistory, hadičky pro snímání tlaku, servisní vypínače, pružné podložení tlumícími vložkami typu sylomer. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Servopohony uzavíracích klapek na výfuku jednotky - dodávka MaR. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Cena za dodávku kompletního zařízení 2.01a + 2.01b : | [24 empty] | VV | 0
|  | Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednotka bude dodána rozdělená na jednotlivé transportní bloky. Maximální šířka každého z transportních bloků 880 mm. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doprava po jednotlivých transportních blocích přes trasy popsané v technické zprávě za využití manuální mechanizace a ve strojovně následná montáž : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednotka ve strojovně bude podložena rýhovanou gumou, před objednáním jednotky ověřit strany a připojení medií : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
88 | 2.02 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení vhodný do oblasti s nebezpečím výbuchu dle ATEX II, C 2G T4 pro V=2700m3/h, dp=500 Pa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Materiál oběžného kola PP, materiál skříně pro oběžné kolo PEEL, včetně 4 ks nerezových spon, včetně antistatického krytu motoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek, 4 ks izolátorů chvění, včetně nosných konzol pro instalaci na stěnu : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
89 | 2.03 | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce master, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Přesné umístění Rozhraní ve strojovně VZT si určí realizační firma dle potřeby. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
90 | 2.04 | Venkovní kond.jednotka k VZT jednotce, Qch=20,0 kW, Qt=23kW, chladivo R410A, Lp(1m)=58,0 dB(A), | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | EER/COP=3,1/3,45, m=154kg, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | max. délka vedení chladivového potrubí = 75 m, předplněno chladivem R410A pro délku potrubí 30 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doprava jeřábem do prostoru dvora. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
91 | 2.05 | Regulační klapka těsná 800 x 200, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
92 | 2.06 | Regulační klapka těsná 450 x 225, chemicky odolný PP s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
93 | 2.07 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 v hygienickém provedení včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
SPU
94 | 2.08 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 s děrovaným plechem, D+M | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 28 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 28 |  | 28 | [22 empty] | VV | 0
SPU
95 | 2.08a | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 s děrovaným plechem, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
96 | 2.09 | Tlumič hluku kulisový v chemicky odolném provedení z materiálu PP, rozměr kulisy 100x355x1000, počet, kulis v 1 m tlumiče: 3ks | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Kulisové tlumiče s obloukovým náběhem a bez výběhu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
97 | 2.10 | Tlumič hluku kulisový v chemicky odolném provedení z materiálu PP, rozměr kulisy 100x355x1000, počet, kulis v 1 m tlumiče: 3ks | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Kulisové tlumiče bez náběhu a výběhu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
98 | 2.11 | Tlumič hluku kulisový v chemicky odolném provedení z materiálu PP, rozměr kulisy 100x355x1000, počet, kulis v 1 m tlumiče: 3ks | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Kulisové tlumiče bez náběhu s výběhem : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
99 | 2.13 | Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí 325 x 75, komfortní, regulace R1, D+M | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP, D.2-02 PŮDORYS 2.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
100 | 2.14 | Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá 425 x 225, komfortní, s upínacím rámečkem do VZT potrubí, D+M | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
101 | 2.15 | Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí 225 x 75, komfortní, regulace R1, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
102 | 2.16 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 300 x 8, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
103 | 2.17 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do obdélníkového potrubí 425 x 425, komfortní, regulace R1, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-02 PŮDORYS 2.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
104 | 2.18 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí 225 x 75, komfortní, regulace R1, D+M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
105 | 2.19 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí 325 x 75, komfortní, regulace R1, D+M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP, D.2-02 PŮDORYS 2.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
106 | 2.20 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 300 x 8, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
107 | 2.200 | Montážní materiál k z.č.2 | kg | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
108 | 2.202 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
109 | 2.207 | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
110 | 2.209 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
111 | 2.21 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do obdélníkového potrubí 400 x 200, bez regulačního ústrojí s, rámečkem pro připojení na VZT potrubí, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
112 | 2.22 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do obdélníkového potrubí 400 x 140, bez regulačního ústrojí s, rámečkem pro připojení na VZT potrubí, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
113 | 2.22a | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do obdélníkového potrubí 250 x 150, komfortní, regulace R1, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
114 | 2.23 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
115 | 2.24 | Mechanický regulátor konstatního průtoku d80 mm, pro průtok vzduchu 63 m3/h, materiál plastový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
116 | 2.25 | Mechanický regulátor konstatního průtoku d200 mm, pro průtok vzduchu 385 m3/h, materiál plastový | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
117 | 2.26 | Regulační klapka těsná 500x200, ovl. ruční, atyp. rozměr, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
118 | 2.27 | Regulační klapka těsná 200x150, ovl. ruční, atyp. rozměr, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
119 | 2.28 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
120 | 2.29 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP, D.2-02 PŮDORYS 2.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
121 | 2.30 | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
122 | 2.31 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
123 | 2.32 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
124 | 2.33 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
125 | 2.34 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
126 | 2.35 | Ohebná hadice pro připojení technologie skladů chemikálií, d = 80 mm, včetně spon k uchycení na VZT, potrubí materiál PVC, D+M | bm | 117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 117 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP, D.2-04 PŮDORYS 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 117 |  | 117 | [22 empty] | VV | 0
SPU
127 | 2.40 | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
128 | 2.41 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, 25% tvarovek, D+M | m2 | 249 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 249 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 249 |  | 249 | [22 empty] | VV | 0
SPU
129 | 2.42 | Čtyřhranné chemicky odolné potrubí z nerezy sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek, D+M | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
130 | 2.43 | Čtyřhranné chemicky odolné potrubí z PP sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek, D+M | m2 | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 54 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 54 |  | 54 | [22 empty] | VV | 0
SPU
131 | 2.44 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, 25% tvarovek, D+M | m2 | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 34 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 34 |  | 34 | [22 empty] | VV | 0
SPU
132 | 2.45 | Kruhové chemicky odolné potrubí z PP sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek, D+M | m2 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19 |  | 19 | [22 empty] | VV | 0
SPU
133 | 2.46 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 254 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 254 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 254 |  | 254 | [22 empty] | VV | 0
SPU
134 | 2.47 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 58 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 58 |  | 58 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | vzt_03 | Zařízení č.3 - Klimatizace laboratoře a čisté laboratoře 1.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
135 | 3.100 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D2.02.02-101 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
136 | 3.101 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D2.02.02-101 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
137 | 3.102 | Požární klapka čtyřhranná v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, 250x160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
138 | 3.103 | Požární klapka kruhová v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, d200 mm D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
139 | 3.104 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
140 | 3.105 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
141 | 3.106 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
142 | 3.107 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
143 | 3.201 | Zaregulování z.č.3, koordinace s MaR | hod | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
144 | 3.203 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
145 | 3.204 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
146 | 3.205 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
147 | 3.206 | Obeznámení obsluhy a investorem pověřených osob | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
148 | 3.208 | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
149 | 3.211 | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
150 | 3.212 | Vakuování systému | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
151 | 3.213 | Požární hlídky | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
152 | 3.40 | Spojení konden.,VZT jednotky, připojovacího Rozhraní komunikační kabeláží, D+M | bm | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP, D.2-04 PŮDORYS 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 98 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 98 |  | 98 | [22 empty] | VV | 0
SPU
153 | 3.41 | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně, tvarovek a víka, min. 200x100 mm, D+M, | bm | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 33 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 33 |  | 33 | [22 empty] | VV | 0
SPU
154 | 3.42 | Doplnění chladiva do systému R410A, D+M | kg | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
155 | 3.52 | Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně provedení požárních ucpávek : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP. D.2-08 Půdorys 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 105 |  | 105 | [22 empty] | VV | 0
SPU
156 | Pol__0179 | Cu potrubí 10/16 | bm | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
157 | Pol__0180 | Cu potrubí 10/20 | bm | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). : | [24 empty] | VV | 0
|  | 51 |  | 51 | [22 empty] | VV | 0
SPU
158 | 3.01 | VZT jednotka pro přívod vzduchu 3625 m3/h a odvod vzduchu 3375 m3/h, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Vnitřní hygienické provedení, rám s nastavitelnými nohami, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, : | [24 empty] | VV | 0
|  | vzduchotěsnost skříně třídy L1(M), mechanická stabilita D2(M), koeficient prostupu tepla T3(M), faktor tepelných mostů TB3(M), : | [24 empty] | VV | 0
|  | nepulzující panely opláštění s izolací z minerální nehořlavé vaty tl. 50 mm s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze). : | [24 empty] | VV | 0
|  | Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přívodní a odvodní ventilátory s volnými oběžnými koly s EC motory s integrovanými regulátory. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dva stupně filtrace na přívodu: ISO ePM 10>60% (M5) a ISO ePM 1 85% (F9). : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jeden stupeň filtrace na odvodu: ISO ePM 10>60% (M5). Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, tlumicí vložky, sifony, ochranné termistory, hadičky : | [24 empty] | VV | 0
|  | pro snímání tlaku, servisní vypínače, pružné podložení tlumícími vložkami typu sylomer. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přímý výparník/kondenzátor: dvouokruhový s poměrem okruhů 1:2, včetně eliminátoru kapek, volná komora pro umístění parního distributoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky - dodávka MaR. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednotka bude dodána rozdělená na jednotlivé transportní bloky. Maximální šířka každého z transportních bloků 870 mm. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doprava po jednotlivých transportních blocích přes trasy popsané v technické zprávě za využití manuální mechanizace a ve strojovně následná montáž : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednotka ve strojovně bude podložena rýhovanou gumou, před objednáním jednotky ověřit strany a připojení medií : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
159 | 3.02 | Elektrický odporový vyvíječ páry (30 kg/h páry) - 1 jednotka, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Včetně regulace, relé, kondez.hadice, parní hadice 4 m, distribuční trubice, : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně soupravy pro vychlazování kondenzátu (integrována do těla vyvíječe), filtru 5 mikronů, včetně pancéřových hadic pro propojení modulů vyvíječů : | [24 empty] | VV | 0
|  | všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vybavení prvky MaR - dodávka MaR. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nosný rám pro instalaci parního vyvíječe ve strojovně - dodávka stavby. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
160 | 3.03 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení, oběžné kolo PP, skříň kola PEpro V=700m3/h, dp=500, Pa, včetně 4 ks nerezových spon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek d200, 4 ks izolátorů chvění, nosná konstrukce dodávka stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
161 | 3.03a | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení, oběžné kolo PP, skříň kola PEpro V=700m3/h, dp=500, Pa, včetně 4 ks nerezových spon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek d200, 4 ks izolátorů chvění, nosná konstrukce dodávka stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
162 | 3.03b | Diagonální nevýbušný ventilátor do kruhového potrubí d=200 mm, V=250 m3/h, dp=190 Pa, včetně 2 ks, plastových pružných přírub | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 PŮDORYS 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
163 | 3.04 | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce master, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Přesné umístění Rozhraní ve strojovně VZT si určí realizační firma dle potřeby. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
164 | 3.05 | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce slave, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Přesné umístění Rozhraní ve strojovně VZT si určí realizační firma dle potřeby. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
165 | 3.06 | Venkovní kond.jednotka k VZT jednotce, Qch=10,0 kW, Qt=11,2kW, chladivo R410A, Lp(1m)=52,0 dB(A), | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | SEER/SCOP=6,8/4,3, m=72kg, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | max. délka vedení chladivového potrubí = 55 m, předplněno chladivem R410A pro délku potrubí 30 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doprava jeřábem do prostoru dvora. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
166 | 3.07 | Venkovní kond.jednotka k VZT jednotce, Qch=18,0 kW, Qt=20,0kW, chladivo R410A, Lp(1m)=52,0 dB(A), | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | EER/COP=3,3/3,61, m=110kg, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | max. délka vedení chladivového potrubí = 75 m, předplněno chladivem R410A= 4,6 kg : | [24 empty] | VV | 0
|  | Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doprava jeřábem do prostoru dvora. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
167 | 3.08 | Elektronický regulátor konstantního průtoku 800 x 200 mm, pro průtok vzduchu V=2725m3/h, snímání a, nastavení průtoku v součinnosti s MaR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
168 | 3.08a | Elektronický regulátor konstantního průtoku nízkorychlostní d160 mm, pro průtok vzduchu V=300m3/h,, snímání a nastavení průtoku v součinnosti s MaR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
169 | 3.09 | Regulační klapka těsná 315x160, atyp. Rozměr, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
170 | 3.10 | Regulační klapka těsná d = 250, s přípravou na servopohon, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
171 | 3.11 | Regulační klapka těsná 315x160, atyp. Rozměr, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
172 | 3.12 | Regulační klapka těsná d = 250, s přípravou na servopohon, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
173 | 3.13 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 500x500 - vč. síta a rámu D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
174 | 3.14 | Plastový výfukový nástavec, kruhový d200 včetně síta proti vlétnutí ptactva a hmyzu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-09 Půdorys střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
175 | 3.15 | Kulisové tlumiče hluku v hygienickém provedení s děrovaným plechem 100x300x1000, včetně prvků pro, náběh a výběh vzduchu, 7 ks kulis v 1 m tlumiče | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
SPU
176 | 3.16 | Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem 100x250x1000 s děrovaným plechem, včetně, prvků pro náběh a výběh vzduchu, 6 ks kulis v 1 m tlumiče | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
SPU
177 | 3.17 | Kruhové tlumiče hluku z chemicky odolného PP, d=200 mm, délka 1000 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP, D.2-04 PŮDORYS 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
178 | 3.18 | Čistý filtrační nástavec 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010, včetně příslušenství pro isntalaci do kazetového stropu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou : | [24 empty] | VV | 0
|  | HEPA filtr třída H13 457/457/78-420 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
179 | 3.19 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 600 x 24, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
180 | 3.20 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 400 x 16, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
181 | 3.200 | Montážní materiál k z.č.3 | kg | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
182 | 3.202 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
183 | 3.207 | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
184 | 3.209 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
185 | 3.21 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 300 x 8, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
186 | 3.210 | Validace čistých prostor podle požadavku KHS - cena za 1 prostor | prostor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
187 | 3.22 | Talířový ventil kovový d=125 přívodní + rámeček, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
188 | 3.23 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 600 x 40, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
189 | 3.24 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 600 x 24, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
190 | 3.25 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 400 x 16, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
191 | 3.26 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 300 x 8, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
192 | 3.27 | Talířový ventil kovový d=160 odvodní + rámeček, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
193 | 3.28 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
194 | 3.29 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
195 | 3.30 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
SPU
196 | 3.31 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
197 | 3.32 | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
198 | 3.32a | Plastová zpětná klapka těsná, d200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
199 | 3.32b | Regulační kalpka těsná d160, z chemicky odolného PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
200 | 3.32c | Protidešťová žaluzie d=200, plastová, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné, vyvzorkování, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
201 | 3.33 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
202 | 3.34 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 48 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 48 |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
SPU
203 | 3.35 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
SPU
204 | 3.36 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
205 | 3.37 | Ohebná hadice pro připojení technologie, d = 250 mm, včetně spon k uchycení na VZT potrubí materiál, PVC, D+M | bm | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
206 | 3.38 | Ohebná hadice pro připojení technologie, d = 80 mm, včetně spon k uchycení na VZT potrubí materiál, PVC, D+M | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP, D.2-04 PŮDORYS 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
207 | 3.43 | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
208 | 3.44 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek, D+M | m2 | 298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP. D.2-08 Půdorys 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 298 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 298 |  | 298 | [22 empty] | VV | 0
SPU
209 | 3.45 | Čtyřhranné chemicky odolné potrubí z nerezy sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek, D+M | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP. D.2-08 Půdorys 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
210 | 3.46 | Čtyřhranné chemicky odolné potrubí z PP sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek, D+M | m2 | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP. D.2-08 Půdorys 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 34 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 34 |  | 34 | [22 empty] | VV | 0
SPU
211 | 3.47 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek, D+M | m2 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP. D.2-08 Půdorys 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
SPU
212 | 3.48 | Kruhové chemicky odolné potrubí z PP sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek, D+M | m2 | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP. D.2-08 Půdorys 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 31 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 31 |  | 31 | [22 empty] | VV | 0
SPU
213 | 3.49 | Kruhové chemicky odolné potrubí z nerezy sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek, D+M | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP. D.2-08 Půdorys 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
214 | 3.50 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP. D.2-08 Půdorys 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 71 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 71 |  | 71 | [22 empty] | VV | 0
SPU
215 | 3.51 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP. D.2-08 Půdorys 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 145 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 145 |  | 145 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | vzt_04 | Zařízení č. 4 - Teplovzdušné větrání vstupní haly, šaten a hygienického zázemí v 1.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
216 | 4.100 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 Půdorys 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
217 | 4.101 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 Půdorys 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
218 | 4.102 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 Půdorys 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
219 | 4.103 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 Půdorys 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
220 | 4.104 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 200x160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
221 | 4.105 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 160x160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
222 | 4.106 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400x160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
223 | 4.107 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
224 | 4.108 | Požární klapka čtyřhranná instalace do stěny lamelová s atestem, odolnost 90 min, 200x300, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
225 | 4.109 | Požární klapka čtyřhranná instalace do stěny lamelová s atestem, odolnost 90 min, 200x300, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
226 | 4.110 | Požární klapka čtyřhranná instalace do stěny lamelová s atestem, odolnost 90 min, 200x300, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
227 | 4.111 | Požární klapka čtyřhranná v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, 250x160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
228 | 4.112 | Požární klapka čtyřhranná v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, 280x180, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
229 | 4.113 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 Půdorys 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
230 | 4.114 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 Půdorys 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
231 | 4.201 | Zaregulování z.č.4, koordinace s MaR | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
232 | 4.203 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
233 | 4.204 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
234 | 4.205 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
235 | 4.206 | Obeznámení obsluhy a investorem pověřených osob | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
236 | 4.208 | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
237 | 4.210 | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
238 | 4.211 | Vakuování systému | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
239 | 4.212 | Požární hlídky | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
240 | 4.41 | Spojení konden.,VZT jednotky, připojovacího Rozhraní komunikační kabeláží, D+M | bm | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP, D.2-04 PŮDORYS 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 43 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 43 |  | 43 | [22 empty] | VV | 0
SPU
241 | 4.42 | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně, tvarovek a víka, min. 200x100 mm, D+M, | bm | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
SPU
242 | 4.43 | Doplnění chladiva do systému R410A, D+M | kg | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
243 | 4.53 | Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně provedení požárních ucpávek : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 98 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 98 |  | 98 | [22 empty] | VV | 0
SPU
244 | 4.54 | Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 60 minut, D+M | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně provedení požárních ucpávek : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
245 | Pol__0258 | Cu potrubí 10/18 | bm | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). : | [24 empty] | VV | 0
|  | 43 |  | 43 | [22 empty] | VV | 0
SPU
246 | 4.01 | VZT jednotka pro přívod vzduchu 2700 m3/h a odvod vzduchu 1700 m3/h, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Vnitřní provedení, rám s nastavitelnými nohami, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, : | [24 empty] | VV | 0
|  | vzduchotěsnost skříně třídy L1(M), mechanická stabilita D2(M), koeficient prostupu tepla T3(M), faktor tepelných mostů TB3(M), : | [24 empty] | VV | 0
|  | nepulzující panely opláštění s izolací z minerální nehořlavé vaty tl. 50 mm s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze). : | [24 empty] | VV | 0
|  | Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přívodní a odvodní ventilátory s volnými oběžnými koly s EC motory s integrovanými regulátory. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jeden stupeň filtrace na přívodu: ISO ePM 10>60% (M5). : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jeden stupeň filtrace na odvodu: ISO ePM 10>60% (M5). Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, tlumicí vložky, sifony, ochranné termistory, hadičky : | [24 empty] | VV | 0
|  | pro snímání tlaku, servisní vypínače, pružné podložení tlumícími vložkami typu sylomer. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přímý výparník/kondenzátor: jednookruhový, včetně eliminátoru kapek : | [24 empty] | VV | 0
|  | Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky - dodávka MaR. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednotka bude dodána rozdělená na jednotlivé transportní bloky. Maximální šířka každého z transportních bloků 870 mm. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doprava po jednotlivých transportních blocích přes trasy popsané v technické zprávě za využití manuální mechanizace a ve strojovně následná montáž : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednotka ve strojovně bude podložena rýhovanou gumou, před objednáním jednotky ověřit strany a připojení medií : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
247 | 4.02 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení vhodný do oblasti s nebezpečím výbuchu dle ATEX II, C 2G T4 pro V=800m3/h, dp=600 Pa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Materiál oběžného kola PP, materiál skříně pro oběžné kolo PEEL, včetně 4 ks nerezových spon : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek d200, 4 ks izolátorů chvění, ventilátor bude instalován na střeše na nosnou k-ci - stavba : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně PTC termistoru, včetně antistatického krytu motoru do venkovního prostředí : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
248 | 4.03 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení, oběžné kolo PP, skříň kola PE pro V=700m3/h,, dp=600 Pa, včetně 4 ks nerezových spon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek d160, 4 ks izolátorů chvění, nosná konstrukce dodávka stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
249 | 4.04 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí d=100, průtok 50 m3/h při 100 Pa, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
250 | 4.05 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí d=160, průtok 250 m3/h při 160 Pa, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
251 | 4.05a | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce master, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Přesné umístění Rozhraní ve strojovně VZT si určí realizační firma dle potřeby. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
252 | 4.06 | Venkovní kond.jednotka k VZT jednotce, Qch=15,0 kW, Qt=17,5kW, chladivo R410A, Lp(1m)=56,0 dB(A), | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | EER/COP=2,83/3,6, m=96kg, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | max. délka vedení chladivového potrubí = 75 m, předplněno chladivem R410A= 3,5 kg : | [24 empty] | VV | 0
|  | Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doprava jeřábem do prostoru dvora. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
253 | 4.07 | Regulační klapka těsná 315x160, atyp. Rozměr, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
254 | 4.08 | Regulační klapka těsná 250 x 160, s přípravou na servopohon, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
255 | 4.09 | Regulační klapka těsná d = 200, s přípravou na servopohon, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
256 | 4.10 | Plastový výfukový nástavec, kruhový d225 včetně síta proti vlétnutí ptactva a hmyzu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-09 Půdorys střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
257 | 4.11 | Plastový výfukový nástavec, kruhový d200 včetně síta proti vlétnutí ptactva a hmyzu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-09 Půdorys střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
258 | 4.12 | Výfukový kus včetně síta proti vlétnutí ptactva a hmyzu, pozink. d = 160 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 Půdorys 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
259 | 4.13 | Výfukový kus včetně sít aproti vlétnutí ptactva a hmyzu, pozink. d = 125 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 Půdorys 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
260 | 4.14 | Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem 100x400x2000, včetně prvků pro náběh a výběh, vzduchu, 3 ks kulis v 2 m tlumiče | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
261 | 4.15 | Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem 100x400x1000, včetně prvků pro náběh a výběh, vzduchu, 3 ks kulis v 1 m tlumiče | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
262 | 4.16 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 s děrovaným plechem, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
263 | 4.17 | Kruhové tlumiče hluku z chemicky odolného PP, d=200 mm, délka 1000 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
264 | 4.18 | Kruhové tlumiče hluku z chemicky odolného PP, d=225 mm, délka 1000 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
265 | 4.19 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 600 x 40, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
266 | 4.20 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 600 x 32, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
267 | 4.200 | Montážní materiál k z.č.4 | kg | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
268 | 4.202 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
269 | 4.207 | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
270 | 4.209 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
271 | 4.21 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 600 x 24, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
272 | 4.22 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 600 x 32, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
273 | 4.23 | Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
274 | 4.24 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
275 | 4.25 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do obdélníkového potrubí 400 x 200, bez regulačního ústrojí s, rámečkem pro připojení na VZT potrubí, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
276 | 4.25a | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do obdélníkového potrubí 250 x 150, komfortní, regulace R1, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
277 | 4.26 | Vsuvná zpětná klapka d160 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
278 | 4.27 | Vsuvná zpětná klapka d125 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
279 | 4.28 | Mechanický regulátor konstatního průtoku d125 mm, pro průtok vzduchu 140 m3/h, materiál plastový | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
280 | 4.29 | Mechanický regulátor konstatního průtoku d100 mm, pro průtok vzduchu 90 m3/h, materiál plastový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
281 | 4.30 | Regulační klapka těsná 200x160, ovl. ruční, atyp. rozměr, D+M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
282 | 4.30a | Regulační klapka těsná 200x150, ovl. ruční, atyp. rozměr, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
283 | 4.31 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
284 | 4.32 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
285 | 4.33 | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
286 | 4.34 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
287 | 4.35 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 36 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 36 |  | 36 | [22 empty] | VV | 0
SPU
288 | 4.36 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
289 | 4.37 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
290 | 4.38 | Ohebná hadice pro připojení technologie, d = 250 mm, včetně spon k uchycení na VZT potrubí materiál, PVC, D+M | bm | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 39 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 39 |  | 39 | [22 empty] | VV | 0
SPU
291 | 4.39 | Ohebná hadice pro připojení technologie, d = 80 mm, včetně spon k uchycení na VZT potrubí materiál, PVC, D+M | bm | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP, D.2-04 PŮDORYS 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
292 | 4.44 | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
293 | 4.45 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, 25% tvarovek, D+M | m2 | 172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 172 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 172 |  | 172 | [22 empty] | VV | 0
SPU
294 | 4.46 | Čtyřhranné chemicky odolné potrubí z nerezy sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek, D+M | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
295 | 4.47 | Čtyřhranné chemicky odolné potrubí z PP sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek, D+M | m2 | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 38 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 38 |  | 38 | [22 empty] | VV | 0
SPU
296 | 4.48 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, 25% tvarovek, D+M | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
297 | 4.49 | Kruhové chemicky odolné potrubí z PP sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek, D+M | m2 | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 51 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 51 |  | 51 | [22 empty] | VV | 0
SPU
298 | 4.50 | Kruhové chemicky odolné potrubí z nerezy sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek, D+M | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
299 | 4.51 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 55 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 55 |  | 55 | [22 empty] | VV | 0
SPU
300 | 4.52 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 99 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 99 |  | 99 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | vzt_05 | Zařízení č. 5 - Výměna VZT jednotky pro laboratoř N1016 v 1.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
301 | 5.100 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
302 | 5.101 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 500x315, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
303 | 5.102 | Požární klapka kruhová v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
304 | 5.103 | Požární klapka kruhová v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
305 | 5.104 | Požární klapka kruhová v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
306 | 5.105 | Požární klapka kruhová v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
307 | 5.16 | Síto do potrubí 550 x 500, atyp. rozměr, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
308 | 5.201 | Zaregulování z.č.5, koordinace s MaR | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
309 | 5.203 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
310 | 5.204 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
311 | 5.205 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
312 | 5.206 | Obeznámení obsluhy a investorem pověřených osob | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
313 | 5.208 | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
314 | 5.210 | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
315 | 5.211 | Vakuování systému | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
316 | 5.212 | Požární hlídky | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
317 | 5.29 | Spojení konden.,VZT jednotky, připojovacího Rozhraní komunikační kabeláží, D+M | bm | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
SPU
318 | 5.30 | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně, tvarovek a víka, min. 200x100 mm, D+M, | bm | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
SPU
319 | 5.31 | Doplnění chladiva do systému R410A, D+M | kg | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
320 | 5.38 | Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně provedení požárních ucpávek : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP, D.2-08 Půdorys 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 116 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 116 |  | 116 | [22 empty] | VV | 0
SPU
321 | Pol__0328 | Cu potrubí 10/20 | bm | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu, v úrovni pod ocelovou konstrukcí, která je dodávkou stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
SPU
322 | 5.01 | VZT jednotka pro přívod vzduchu 2900 m3/h a odvod vzduchu 2900 m3/h, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Venkovní provedení s rámem a stříškou, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, : | [24 empty] | VV | 0
|  | vzduchotěsnost skříně třídy L1(M), mechanická stabilita D2(M), koeficient prostupu tepla T3(M), faktor tepelných mostů TB3(M), : | [24 empty] | VV | 0
|  | nepulzující panely opláštění s izolací z minerální nehořlavé vaty tl. 50 mm s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze). : | [24 empty] | VV | 0
|  | Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přívodní a odvodní ventilátory s volnými oběžnými koly s EC motory s integrovanými regulátory. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dva stupně filtrace na přívodu: ISO ePM 10>60% (M5), ISO ePM 1 85% (F9). : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jeden stupeň filtrace na odvodu: ISO ePM 10>60% (M5). Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, tlumicí vložky, sifony, ochranné termistory, hadičky : | [24 empty] | VV | 0
|  | pro snímání tlaku, servisní vypínače, volné vyhřívané komory pro instalaci uzlu ÚT - směšovací uzel dodávkou ÚT, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přímý výparník/kondenzátor: jednookruhový, včetně eliminátoru kapek, pružné podložení tlumícími vložkami typu sylomer. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky - dodávka MaR. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doprava po jednotlivých transportních blocích jeřábem na místo osazení : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednotka bude osazena na ocelový rám - odávka stavby a podložena rýhovanou gumou, před objednáním jednotky ověřit strany a připojení medií : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
323 | 5.02 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení, oběžné kolo PP, skříň kola PE pro V=450m3/h,, dp=550 Pa, včetně 4 ks nerezových spon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek d125, 4 ks izolátorů chvění, včetně FM a prokabelování, nosná konstrukce dodávka stavby, včetně krytu motoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
324 | 5.03 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení, oběžné kolo PP, skříň kola PE pro V=450m3/h,, dp=550 Pa, včetně 4 ks nerezových spon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek d125, 4 ks izolátorů chvění, včetně FM a prokabelování, nosná konstrukce dodávka stavby, včetně krytu motoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
325 | 5.04 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení, oběžné kolo PP, skříň kola PE pro V=450m3/h,, dp=550 Pa, včetně 4 ks nerezových spon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek d125, 4 ks izolátorů chvění, včetně FM a prokabelování, nosná konstrukce dodávka stavby, včetně krytu motoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
326 | 5.05 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení, oběžné kolo PP, skříň kola PE pro V=450m3/h,, dp=500 Pa, včetně 4 ks nerezových spon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek d125, 4 ks izolátorů chvění, včetně FM a prokabelování, nosná konstrukce dodávka stavby, včetně krytu motoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
327 | 5.06 | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce master, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Přesné umístění Rozhraní si určí realizační firma dle potřeby. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
328 | 5.07 | Venkovní kond.jednotka k VZT jednotce, Qch=18,0 kW, Qt=20,0kW, chladivo R410A, Lp(1m)=52,0 dB(A), | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | EER/COP=3,3/3,61, m=110kg, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | max. délka vedení chladivového potrubí = 75 m, předplněno chladivem R410A= 4,6 kg : | [24 empty] | VV | 0
|  | Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doprava jeřábem do prostoru dvora. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
329 | 5.08 | Regulační klapka těsná d250, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
330 | 5.09 | Regulační klapka těsná d = 160, s přípravou na servopohon, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
331 | 5.10 | Regulační klapka těsná d250, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
332 | 5.11 | Regulační klapka těsná d = 160, s přípravou na servopohon, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
333 | 5.12 | Regulační klapka těsná d250, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
334 | 5.13 | Regulační klapka těsná d = 160, s přípravou na servopohon, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
335 | 5.14 | Regulační klapka těsná d250, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
336 | 5.15 | Regulační klapka těsná d = 160, s přípravou na servopohon, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
337 | 5.17 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 700x560 - atyp. rozměr, pozink., vč. síta a rámu D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
338 | 5.18 | Plastový výfukový nástavec, kruhový d160 včetně síta proti vlétnutí ptactva a hmyzu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-09 Půdorys střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
339 | 5.19 | Rohový kulisový tlumič hluku pro vertikální instalaci, 500 x 550, poloměr kolene 300 mm, tl. Kulisy, 200 mm, šířka mezi kulisami 133 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
340 | 5.20 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
341 | 5.200 | Montážní materiál k z.č.5 | kg | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
342 | 5.202 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
343 | 5.207 | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
344 | 5.209 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
345 | 5.21 | Rohový kulisový tlumič hluku pro horizontální instalaci, 500 x 500, poloměr kolene 300 mm, tl., Kulisy 200 mm, šířka mezi kulisami 133 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
346 | 5.22 | Kruhové tlumiče hluku z chemicky odolného PP, d=160 mm, délka 1000 mm | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
SPU
347 | 5.23 | Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do obdélníkového potrubí 825 x 145, komfortní, regulace R1, D+M | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
348 | 5.24 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do obdélníkového potrubí 400 x 250, komfortní, regulace R1, D+M | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
349 | 5.25 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
350 | 5.26 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 36 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 36 |  | 36 | [22 empty] | VV | 0
SPU
351 | 5.27 | Ohebná hadice pro připojení technologie, d = 250 mm, včetně spon k uchycení na VZT potrubí materiál, PVC, D+M | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
352 | 5.33 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, 25% tvarovek, D+M | m2 | 158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP, D.2-08 Půdorys 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 158 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 158 |  | 158 | [22 empty] | VV | 0
SPU
353 | 5.34 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, 25% tvarovek, D+M | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP, D.2-08 Půdorys 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
354 | 5.35 | Kruhové chemicky odolné potrubí z PP sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek, D+M | m2 | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP, D.2-08 Půdorys 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 87 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 87 |  | 87 | [22 empty] | VV | 0
SPU
355 | 5.36 | Kruhové chemicky odolné potrubí z nerezy sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek, D+M | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP, D.2-08 Půdorys 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
356 | 5.37 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP, D.2-08 Půdorys 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 47 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 47 |  | 47 | [22 empty] | VV | 0
SPU
357 | 5.39 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 10 cm včetně oplechování - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP, D.2-08 Půdorys 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 41 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 41 |  | 41 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | vzt_06 | Zařízení č.6 - Výměna VZT jednotky pro laboratoř N1017 1.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
358 | 6.100 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
359 | 6.101 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x280, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
360 | 6.102 | Požární klapka kruhová v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
361 | 6.103 | Požární klapka kruhová v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
362 | 6.104 | Požární klapka kruhová v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
363 | 6.105 | Požární klapka kruhová v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, d160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
364 | 6.16 | Síto do potrubí 550 x 500, atyp. rozměr, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
365 | 6.201 | Zaregulování z.č.6, koordinace s MaR | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
366 | 6.203 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
367 | 6.204 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
368 | 6.205 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
369 | 6.206 | Obeznámení obsluhy a investorem pověřených osob | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
370 | 6.208 | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
371 | 6.210 | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
372 | 6.211 | Vakuování systému | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
373 | 6.212 | Požární hlídky | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
374 | 6.28 | Spojení konden.,VZT jednotky, připojovacího Rozhraní komunikační kabeláží, D+M | bm | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP, D.2-04 PŮDORYS 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
375 | 6.29 | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně, tvarovek a víka, min. 200x100 mm, D+M, | bm | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
376 | 6.30 | Doplnění chladiva do systému R410A, D+M | kg | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
377 | 6.37 | Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně provedení požárních ucpávek : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP, D.2-08 Půdorys 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 124 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 124 |  | 124 | [22 empty] | VV | 0
SPU
378 | Pol__0384 | Cu potrubí 10/20 | bm | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu, v úrovni pod ocelovou konstrukcí, která je dodávkou stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
379 | 6.01 | VZT jednotka pro přívod vzduchu 2900 m3/h a odvod vzduchu 2900 m3/h, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Venkovní provedení s rámem a stříškou, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, : | [24 empty] | VV | 0
|  | vzduchotěsnost skříně třídy L1(M), mechanická stabilita D2(M), koeficient prostupu tepla T3(M), faktor tepelných mostů TB3(M), : | [24 empty] | VV | 0
|  | nepulzující panely opláštění s izolací z minerální nehořlavé vaty tl. 50 mm s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze). : | [24 empty] | VV | 0
|  | Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přívodní a odvodní ventilátory s volnými oběžnými koly s EC motory s integrovanými regulátory. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dva stupně filtrace na přívodu: ISO ePM 10>60% (M5), ISO ePM 1 85% (F9). : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jeden stupeň filtrace na odvodu: ISO ePM 10>60% (M5). Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, tlumicí vložky, sifony, ochranné termistory, hadičky : | [24 empty] | VV | 0
|  | pro snímání tlaku, servisní vypínače, volné vyhřívané komory pro instalaci uzlu ÚT - směšovací uzel dodávkou ÚT, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přímý výparník/kondenzátor: jednookruhový, včetně eliminátoru kapek, pružné podložení tlumícími vložkami typu sylomer. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky - dodávka MaR. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doprava po jednotlivých transportních blocích jeřábem na místo osazení : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednotka bude osazena na ocelový rám - odávka stavby a podložena rýhovanou gumou, před objednáním jednotky ověřit strany a připojení medií : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
380 | 6.02 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení, oběžné kolo PP, skříň kola PE pro V=450m3/h,, dp=550 Pa, včetně 4 ks nerezových spon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek d125, 4 ks izolátorů chvění, nosná konstrukce dodávka stavby, včetně krytu motoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
381 | 6.03 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení, oběžné kolo PP, skříň kola PE pro V=450m3/h,, dp=550 Pa, včetně 4 ks nerezových spon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek d125, 4 ks izolátorů chvění, nosná konstrukce dodávka stavby, včetně krytu motoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
382 | 6.04 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení, oběžné kolo PP, skříň kola PE pro V=450m3/h,, dp=550 Pa, včetně 4 ks nerezových spon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek d125, 4 ks izolátorů chvění, nosná konstrukce dodávka stavby, včetně krytu motoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
383 | 6.05 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení, oběžné kolo PP, skříň kola PE pro V=450m3/h,, dp=500 Pa, včetně 4 ks nerezových spon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek d125, 4 ks izolátorů chvění, nosná konstrukce dodávka stavby, včetně krytu motoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
384 | 6.06 | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce master, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Přesné umístění Rozhraní ve strojovně VZT si určí realizační firma dle potřeby. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
385 | 6.07 | Venkovní kond.jednotka k VZT jednotce, Qch=18,0 kW, Qt=20,0kW, chladivo R410A, Lp(1m)=52,0 dB(A), | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | EER/COP=3,3/3,61, m=110kg, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | max. délka vedení chladivového potrubí = 75 m, předplněno chladivem R410A= 4,6 kg : | [24 empty] | VV | 0
|  | Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doprava jeřábem do prostoru dvora. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
386 | 6.08 | Regulační klapka těsná d250, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
387 | 6.09 | Regulační klapka těsná d = 160, s přípravou na servopohon, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
388 | 6.10 | Regulační klapka těsná d250, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
389 | 6.11 | Regulační klapka těsná d = 160, s přípravou na servopohon, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
390 | 6.12 | Regulační klapka těsná d250, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
391 | 6.13 | Regulační klapka těsná d = 160, s přípravou na servopohon, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
392 | 6.14 | Regulační klapka těsná d250, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
393 | 6.15 | Regulační klapka těsná d = 160, s přípravou na servopohon, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
394 | 6.17 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 700x560 - atyp. rozměr, pozink., vč. síta a rámu D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
395 | 6.18 | Plastový výfukový nástavec, kruhový d160 včetně síta proti vlétnutí ptactva a hmyzu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-09 Půdorys střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
396 | 6.19 | Rohový kulisový tlumič hluku pro vertikální instalaci, 500 x 550, poloměr kolene 300 mm, tl. Kulisy, 200 mm, šířka mezi kulisami 133 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
397 | 6.20 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
398 | 6.200 | Montážní materiál k z.č.6 | kg | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
399 | 6.202 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
400 | 6.207 | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
401 | 6.209 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
402 | 6.21 | Kruhové tlumiče hluku z chemicky odolného PP, d=160 mm, délka 1000 mm | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
SPU
403 | 6.22 | Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do obdélníkového potrubí 825 x 145, komfortní, regulace R1, D+M | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
404 | 6.23 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do obdélníkového potrubí 400 x 250, komfortní, regulace R1, D+M | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
405 | 6.24 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
406 | 6.25 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 36 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 36 |  | 36 | [22 empty] | VV | 0
SPU
407 | 6.26 | Ohebná hadice pro připojení technologie, d = 250 mm, včetně spon k uchycení na VZT potrubí materiál, PVC, D+M | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP, D.2-04 PŮDORYS 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
408 | 6.32 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, 25% tvarovek, D+M | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP, D.2-08 Půdorys 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 150 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 150 |  | 150 | [22 empty] | VV | 0
SPU
409 | 6.33 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, 25% tvarovek, D+M | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP, D.2-08 Půdorys 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
410 | 6.34 | Kruhové chemicky odolné potrubí z PP sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek, D+M | m2 | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP, D.2-08 Půdorys 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 84 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 84 |  | 84 | [22 empty] | VV | 0
SPU
411 | 6.35 | Kruhové chemicky odolné potrubí z nerezy sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek, D+M | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP, D.2-08 Půdorys 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
412 | 6.36 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP, D.2-08 Půdorys 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 42 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 42 |  | 42 | [22 empty] | VV | 0
SPU
413 | 6.38 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 10 cm včetně oplechování - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP, D.2-08 Půdorys 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 49 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 49 |  | 49 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | vzt_07 | Zařízení č. 7 - Výměna VZT jednotky pro laboratoř N1013 v 1.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
414 | 7.201 | Zaregulování z.č.7, koordinace s MaR | hod | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
415 | 7.203 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
416 | 7.204 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
417 | 7.205 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
418 | 7.206 | Obeznámení obsluhy a investorem pověřených osob | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
419 | 7.208 | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
420 | 7.210 | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
421 | 7.211 | Vakuování systému | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
422 | 7.212 | Požární hlídky | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
423 | 7.31 | Síto do potrubí 1000 x 500, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D2.02.02-103 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
424 | 7.44 | Spojení konden.,VZT jednotky, připojovacího Rozhraní komunikační kabeláží, D+M | bm | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
SPU
425 | 7.45 | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně, tvarovek a víka, min. 200x100 mm, D+M, | bm | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
SPU
426 | 7.46 | Doplnění chladiva do systému R410A, D+M | kg | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
427 | Pol__0456 | Cu potrubí 10/20 | bm | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu, v úrovni pod ocelovou konstrukcí, která je dodávkou stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
SPU
428 | 7.01 | VZT jednotka pro přívod vzduchu 6400 m3/h a odvod vzduchu 6400 m3/h, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Venkovní provedení s rámem a stříškou, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, : | [24 empty] | VV | 0
|  | vzduchotěsnost skříně třídy L1(M), mechanická stabilita D2(M), koeficient prostupu tepla T3(M), faktor tepelných mostů TB3(M), : | [24 empty] | VV | 0
|  | nepulzující panely opláštění s izolací z minerální nehořlavé vaty tl. 50 mm s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze). : | [24 empty] | VV | 0
|  | Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přívodní a odvodní ventilátory s volnými oběžnými koly s EC motory s integrovanými regulátory. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dva stupně filtrace na přívodu: ISO ePM 10>60% (M5), ISO ePM 1 85% (F9). : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jeden stupeň filtrace na odvodu: ISO ePM 10>60% (M5). Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, tlumicí vložky, sifony, ochranné termistory, hadičky : | [24 empty] | VV | 0
|  | pro snímání tlaku, servisní vypínače, volné vyhřívané komory pro instalaci uzlu ÚT - směšovací uzel dodávkou ÚT, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přímý výparník/kondenzátor: dvouokruhový (1:1) včetně eliminátoru kapek, pružné podložení tlumícími vložkami typu sylomer. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky - dodávka MaR. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doprava po jednotlivých transportních blocích jeřábem na místo osazení : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednotka bude osazena na ocelový rám - odávka stavby a podložena rýhovanou gumou, před objednáním jednotky ověřit strany a připojení medií : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
429 | 7.02 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení, oběžné kolo PP, skříň kola PE pro V=450m3/h,, dp=450 Pa, včetně 4 ks nerezových spon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek d125, 4 ks izolátorů chvění, nosná konstrukce dodávka stavby, včetně krytu motoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
430 | 7.03 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení, oběžné kolo PP, skříň kola PE pro V=450m3/h,, dp=450 Pa, včetně 4 ks nerezových spon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek d125, 4 ks izolátorů chvění, nosná konstrukce dodávka stavby, včetně krytu motoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
431 | 7.04 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení, oběžné kolo PP, skříň kola PE pro V=450m3/h,, dp=450 Pa, včetně 4 ks nerezových spon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek d125, 4 ks izolátorů chvění, nosná konstrukce dodávka stavby, včetně krytu motoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
432 | 7.05 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení, oběžné kolo PP, skříň kola PE pro V=450m3/h,, dp=450 Pa, včetně 4 ks nerezových spon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek d125, 4 ks izolátorů chvění, nosná konstrukce dodávka stavby, včetně krytu motoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
433 | 7.06 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení, oběžné kolo PP, skříň kola PE pro V=450m3/h,, dp=450 Pa, včetně 4 ks nerezových spon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek d125, 4 ks izolátorů chvění, nosná konstrukce dodávka stavby, včetně krytu motoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
434 | 7.07 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení, oběžné kolo PP, skříň kola PE pro V=450m3/h,, dp=450 Pa, včetně 4 ks nerezových spon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek d125, 4 ks izolátorů chvění, nosná konstrukce dodávka stavby, včetně krytu motoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
435 | 7.08 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení, oběžné kolo PP, skříň kola PE pro V=450m3/h,, dp=450 Pa, včetně 4 ks nerezových spon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek d125, 4 ks izolátorů chvění, nosná konstrukce dodávka stavby, včetně krytu motoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
436 | 7.09 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení, oběžné kolo PP, skříň kola PE pro V=450m3/h,, dp=450 Pa, včetně 4 ks nerezových spon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek d125, 4 ks izolátorů chvění, nosná konstrukce dodávka stavby, včetně krytu motoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
437 | 7.10 | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce master, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Přesné umístění Rozhraní ve strojovně VZT si určí realizační firma dle potřeby. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
438 | 7.11 | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce slave, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Přesné umístění Rozhraní ve strojovně VZT si určí realizační firma dle potřeby. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
439 | 7.12 | Venkovní kond.jednotka k VZT jednotce, Qch=18,0 kW, Qt=20,0kW, chladivo R410A, Lp(1m)=52,0 dB(A), | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | EER/COP=3,3/3,61, m=110kg, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | max. délka vedení chladivového potrubí = 75 m, předplněno chladivem R410A= 4,6 kg : | [24 empty] | VV | 0
|  | Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doprava jeřábem do prostoru dvora. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
440 | 7.13 | Venkovní kond.jednotka k VZT jednotce, Qch=18,0 kW, Qt=20,0kW, chladivo R410A, Lp(1m)=52,0 dB(A), | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | EER/COP=3,3/3,61, m=110kg, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | max. délka vedení chladivového potrubí = 75 m, předplněno chladivem R410A= 4,6 kg : | [24 empty] | VV | 0
|  | Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doprava jeřábem do prostoru dvora. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
441 | 7.14 | Regulační klapka těsná d250, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
442 | 7.15 | Regulační klapka těsná d = 250, s přípravou na servopohon, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
443 | 7.16 | Regulační klapka těsná d250, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
444 | 7.17 | Regulační klapka těsná d = 250, s přípravou na servopohon, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
445 | 7.18 | Regulační klapka těsná d250, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
446 | 7.19 | Regulační klapka těsná d = 250, s přípravou na servopohon, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
447 | 7.20 | Regulační klapka těsná d250, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
448 | 7.200 | Montážní materiál k z.č.7 | kg | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
449 | 7.202 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
450 | 7.207 | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
451 | 7.209 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
452 | 7.21 | Regulační klapka těsná d = 250, s přípravou na servopohon, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
453 | 7.22 | Regulační klapka těsná d250, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
454 | 7.23 | Regulační klapka těsná d = 250, s přípravou na servopohon, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
455 | 7.24 | Regulační klapka těsná d250, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
456 | 7.25 | Regulační klapka těsná d = 250, s přípravou na servopohon, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
457 | 7.26 | Regulační klapka těsná d250, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
458 | 7.27 | Regulační klapka těsná d = 250, s přípravou na servopohon, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
459 | 7.28 | Regulační klapka těsná d250, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
460 | 7.29 | Regulační klapka těsná d = 250, s přípravou na servopohon, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
461 | 7.30 | Skříň pro venkovní instalaci frekvenčních měničů (pro ventilátory 7.02-7.09), sokl 200 mm, šikmá, stříška, V/Š/H=1400/800/400, do venkovního provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně ventilátoru a el. Ohřívače P=800W, 3 f pojistky pro každý měnič, 11 svorek ovladačka, 4 svorky motor pro každý FM, kontrolka poruchy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | kontrolka síť, hlavní vypínač. Včetně prokabelování. Doprava na střechu jeřábem : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
462 | 7.32 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 700x800 - atyp. rozměr, pozink., vč. síta a rámu D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
463 | 7.33 | Plastová výfuková hlavice s pevnou přírubou, materiál PP, d=160 mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
464 | 7.34 | Rohový kulisový tlumič hluku pro vertikální instalaci, 1000 x 500, poloměr kolene 300 mm, tl. Kulisy, 200 mm, šířka mezi kulisami 133 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
465 | 7.35 | Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem 100x800x1000, včetně prvků pro náběh a výběh, vzduchu, 4 ks kulis v 1 m tlumiče | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
466 | 7.36 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
467 | 7.37 | Kruhové tlumiče hluku z chemicky odolného PP, d=200 mm, délka 1000 mm | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
SPU
468 | 7.38 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 600 x 40, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 PŮDORYS 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
SPU
469 | 7.39 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 600 x 40, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
SPU
470 | 7.40 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 28 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 28 |  | 28 | [22 empty] | VV | 0
SPU
471 | 7.41 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 84 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 84 |  | 84 | [22 empty] | VV | 0
SPU
472 | 7.42 | Ohebná hadice pro připojení technologie, d = 250 mm, včetně spon k uchycení na VZT potrubí materiál, PVC, D+M | bm | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
SPU
473 | 7.48 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, 25% tvarovek, D+M | m2 | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP, D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 128 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 128 |  | 128 | [22 empty] | VV | 0
SPU
474 | 7.49 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, 25% tvarovek, D+M | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP, D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
475 | 7.50 | Kruhové chemicky odolné potrubí z PP sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek, D+M | m2 | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP, D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 58 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 58 |  | 58 | [22 empty] | VV | 0
SPU
476 | 7.51 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP, D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 49 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 49 |  | 49 | [22 empty] | VV | 0
SPU
477 | 7.52 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 10 cm včetně oplechování - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 Půdorys 1.NP, D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 68 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 68 |  | 68 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | vzt_08 | Zařízení č. 8 - Klimatizace laboratoří ve 2.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
478 | 8.100 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
479 | 8.101 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 560x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
480 | 8.104 | Požární klapka kruhová v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 Půdorys 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
481 | 8.105 | Požární klapka kruhová v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 Půdorys 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
482 | 8.106 | Požární klapka kruhová v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 Půdorys 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
483 | 8.107 | Požární klapka kruhová v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 Půdorys 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
484 | 8.108 | Požární klapka kruhová v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 Půdorys 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
485 | 8.109 | Požární klapka kruhová v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 Půdorys 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
486 | 8.110 | Požární klapka kruhová v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, d140, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 Půdorys 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
487 | 8.112 | Požární klapka kruhová v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 Půdorys 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
488 | 8.113 | Požární klapka kruhová v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 Půdorys 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
489 | 8.114 | Požární klapka kruhová v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 Půdorys 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
490 | 8.115 | Požární klapka kruhová v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 Půdorys 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
491 | 8.116 | Požární klapka kruhová v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 Půdorys 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
492 | 8.117 | Požární klapka kruhová v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 Půdorys 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
493 | 8.118 | Požární klapka kruhová v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 Půdorys 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
494 | 8.119 | Požární klapka kruhová v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 Půdorys 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
495 | 8.120 | Požární klapka kruhová v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, d140, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 Půdorys 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
496 | 8.121 | Požární klapka kruhová v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, d140, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 Půdorys 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
497 | 8.122 | Požární klapka kruhová v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 Půdorys 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
498 | 8.123 | Požární klapka kruhová v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 Půdorys 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
499 | 8.201 | Zaregulování z.č.8, koordinace s MaR | hod | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
500 | 8.203 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
501 | 8.204 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
502 | 8.205 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
503 | 8.206 | Obeznámení obsluhy a investorem pověřených osob | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
504 | 8.208 | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
505 | 8.210 | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
506 | 8.211 | Vakuování systému | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
507 | 8.212 | Požární hlídky | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
508 | 8.55 | Síto do potrubí 1400 x 1120, atypický rozměr,D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
509 | 8.92 | Spojení konden.,VZT jednotky, připojovacího Rozhraní komunikační kabeláží, D+M | bm | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 48 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 48 |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
SPU
510 | 8.93 | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně, tvarovek a víka, min. 200x100 mm, D+M, | bm | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
SPU
511 | 8.94 | Doplnění chladiva do systému R410A, D+M | kg | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
512 | 8.99b | Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně provedení požárních ucpávek : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 298 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 298 |  | 298 | [22 empty] | VV | 0
SPU
513 | Pol__0571 | Cu potrubí 10/20 | bm | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu, v úrovni pod ocelovou konstrukcí, která je dodávkou stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). : | [24 empty] | VV | 0
|  | 48 |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
SPU
514 | 8.01 | VZT jednotka pro přívod vzduchu 10050 m3/h a odvod vzduchu 9900 m3/h, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Venkovní provedení s rámem a stříškou, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, : | [24 empty] | VV | 0
|  | vzduchotěsnost skříně třídy L1(M), mechanická stabilita D2(M), koeficient prostupu tepla T3(M), faktor tepelných mostů TB3(M), : | [24 empty] | VV | 0
|  | nepulzující panely opláštění s izolací z minerální nehořlavé vaty tl. 50 mm s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze). : | [24 empty] | VV | 0
|  | Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přívodní a odvodní ventilátory s volnými oběžnými koly s EC motory s integrovanými regulátory. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dva stupně filtrace na přívodu: ISO ePM 10>60% (M5), ISO ePM 1 85% (F9). : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jeden stupeň filtrace na odvodu: ISO ePM 10>60% (M5). Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, tlumicí vložky, sifony, ochranné termistory, hadičky : | [24 empty] | VV | 0
|  | pro snímání tlaku, servisní vypínače, volné vyhřívané komory pro instalaci uzlu ÚT - směšovací uzel dodávkou ÚT, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přímý výparník/kondenzátor: zříokruhový (1:1:1) včetně eliminátoru kapek, volná komora pro umístění parního distributoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky - dodávka MaR, pružné podložení tlumícími vložkami typu sylomer. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doprava po jednotlivých transportních blocích jeřábem na místo osazení : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednotka bude osazena na ocelový rám - odávka stavby a podložena rýhovanou gumou, před objednáním jednotky ověřit strany a připojení medií : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
515 | 8.02 | Elektrický odporový vyvíječ páry (100 kg/h páry) - 3 jednotky, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Včetně regulace, relé, kondez.hadice, parní hadice 4 m, distribuční trubice, : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně soupravy pro vychlazování kondenzátu (integrována do těla vyvíječe), filtru 5 mikronů, včetně pancéřových hadic pro propojení modulů vyvíječů : | [24 empty] | VV | 0
|  | všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vybavení prvky MaR - dodávka MaR. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vyvíječ bude umístěn ve vyhřívané a větrané skříni na střeše u VZT jednotky 9.01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
516 | 8.02a | Skříň pro venkovní instalaci parního vyvíječe; Š/V/H=2300/1700/650, m=288 ks, včetně el. Topení s, termostatem a větráním axiálním ventilátorem s | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | termostatem, Doprava na střechu jeřábem : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
517 | 8.03 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení, oběžné kolo PP, skříň kola PE pro V=700m3/h,, dp=550 Pa, včetně 4 ks nerezových spon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek d200, 4 ks izolátorů chvění, nosná konstrukce dodávka stavby, včetně PTC termistoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
518 | 8.04 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení, oběžné kolo PP, skříň kola PE pro V=700m3/h,, dp=550 Pa, včetně 4 ks nerezových spon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek d200, 4 ks izolátorů chvění, nosná konstrukce dodávka stavby, včetně PTC termistoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
519 | 8.05 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení z nerezy pro V=700m3/h, dp=550 Pa, pro přepravu, vzdušniny do +120 °C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích pružných nerez vložek d160 a 160x120, 4 ks izolátorů chvění, včetně PTC termistoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
520 | 8.06 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení z nerezy pro V=700m3/h, dp=550 Pa, pro přepravu, vzdušniny do +120 °C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích pružných nerez vložek d160 a 160x120, 4 ks izolátorů chvění, včetně PTC termistoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
521 | 8.07 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení z nerezy pro V=700m3/h, dp=550 Pa, pro přepravu, vzdušniny do +120 °C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích pružných nerez vložek d160 a 160x120, 4 ks izolátorů chvění, včetně PTC termistoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
522 | 8.08 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení z nerezy pro V=700m3/h, dp=550 Pa, pro přepravu, vzdušniny do +120 °C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích pružných nerez vložek d160 a 160x120, 4 ks izolátorů chvění, včetně PTC termistoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
523 | 8.09 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení z nerezy pro V=700m3/h, dp=550 Pa, pro přepravu, vzdušniny do +120 °C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích pružných nerez vložek d160 a 160x120, 4 ks izolátorů chvění, včetně PTC termistoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
524 | 8.10 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení z nerezy pro V=700m3/h, dp=550 Pa, pro přepravu, vzdušniny do +120 °C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích pružných nerez vložek d160 a 160x120, 4 ks izolátorů chvění, včetně PTC termistoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně krytu motoru pro instalaci do exteriéru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
525 | 8.11 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení z nerezy pro V=700m3/h, dp=550 Pa, pro přepravu, vzdušniny do +120 °C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích pružných nerez vložek d160 a 160x120, 4 ks izolátorů chvění, včetně PTC termistoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně krytu motoru pro instalaci do exteriéru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
526 | 8.12 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení, oběžné kolo PP, skříň kola PE pro V=700m3/h,, dp=500 Pa, včetně 4 ks nerezových spon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek d200, 4 ks izolátorů chvění, nosná konstrukce dodávka stavby, včetně PTC termistoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně krytu motoru pro instalaci do exteriéru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
527 | 8.13 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení, oběžné kolo PP, skříň kola PE pro V=700m3/h,, dp=500 Pa, včetně 4 ks nerezových spon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek d200, 4 ks izolátorů chvění, nosná konstrukce dodávka stavby, včetně PTC termistoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně krytu motoru pro instalaci do exteriéru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
528 | 8.14 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení, oběžné kolo PP, skříň kola PE pro V=700m3/h,, dp=550 Pa, včetně 4 ks nerezových spon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek d200, 4 ks izolátorů chvění, nosná konstrukce dodávka stavby, včetně PTC termistoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
529 | 8.15 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení, oběžné kolo PP, skříň kola PE pro V=700m3/h,, dp=550 Pa, včetně 4 ks nerezových spon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek d200, 4 ks izolátorů chvění, nosná konstrukce dodávka stavby, včetně PTC termistoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
530 | 8.16 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení, oběžné kolo PP, skříň kola PE pro V=700m3/h,, dp=550 Pa, včetně 4 ks nerezových spon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek d200, 4 ks izolátorů chvění, nosná konstrukce dodávka stavby, včetně PTC termistoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
531 | 8.16a | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení z nerezy pro V=700m3/h, dp=550 Pa, pro přepravu, vzdušniny do +120 °C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích pružných nerez vložek d160 a 160x120, 4 ks izolátorů chvění, včetně PTC termistoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
532 | 8.17 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení, oběžné kolo PP, skříň kola PE pro V=350m3/h,, dp=550 Pa, včetně 4 ks nerezových spon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek d125, 4 ks izolátorů chvění, nosná konstrukce dodávka stavby, včetně PTC termistoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
533 | 8.18 | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce master, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Přesné umístění Rozhraní si určí realizační firma dle potřeby. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
534 | 8.18b | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení, oběžné kolo PP, skříň kola PE pro V=350m3/h,, dp=550 Pa, včetně 4 ks nerezových spon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek d125, 4 ks izolátorů chvění, nosná konstrukce dodávka stavby, včetně PTC termistoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně krytu motoru pro instalaci do exteriéru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
535 | 8.18c | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení, oběžné kolo PP, skříň kola PE pro V=350m3/h,, dp=550 Pa, včetně 4 ks nerezových spon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek d125, 4 ks izolátorů chvění, nosná konstrukce dodávka stavby, včetně PTC termistoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně krytu motoru pro instalaci do exteriéru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
536 | 8.18d | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení, oběžné kolo PP, skříň kola PE pro V=350m3/h,, dp=600 Pa, včetně 4 ks nerezových spon | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích vložek d160, 4 ks izolátorů chvění, nosná konstrukce dodávka stavby, včetně PTC termistoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
537 | 8.19 | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce slave D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Přesné umístění Rozhraní ve strojovně VZT si určí realizační firma dle potřeby. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
538 | 8.20 | Venkovní kond.jednotka k VZT jednotce, Qch=20,0 kW, Qt=23kW, chladivo R410A, Lp(1m)=58,0 dB(A), | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | EER/COP=3,1/3,45, m=154kg, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | max. délka vedení chladivového potrubí = 75 m, předplněno chladivem R410A pro délku potrubí 30 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doprava jeřábem do prostoru dvora. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
539 | 8.200 | Montážní materiál k z.č.8 | kg | 610 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
540 | 8.202 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
541 | 8.207 | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
542 | 8.209 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
543 | 8.22 | Regulační klapka těsná 315 x 160, atyp. Rozměr, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
544 | 8.23 | Regulační klapka těsná d = 250, s přípravou na servopohon, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
545 | 8.24 | Regulační klapka těsná d = 250, s přípravou na servopohon, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
546 | 8.25 | Regulační klapka těsná 200 x 280, atyp. Rozměr, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
547 | 8.26 | Regulační klapka těsná 315 x 160, atyp. Rozměr, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
548 | 8.27 | Regulační klapka těsná d = 250, s přípravou na servopohon, D+M, materiál chemicky odolná nerez | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
549 | 8.28 | Regulační klapka těsná d = 250, s přípravou na servopohon, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
550 | 8.29 | Regulační klapka těsná d = 250, s přípravou na servopohon, D+M, materiál chemicky odolná nerez | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
551 | 8.30 | Regulační klapka těsná d = 250, s přípravou na servopohon, D+M, materiál chemicky odolná nerez | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
552 | 8.31 | Regulační klapka těsná d = 250, s přípravou na servopohon, D+M, materiál chemicky odolná nerez | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
553 | 8.32 | Regulační klapka těsná 315 x 160, atyp. Rozměr, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
554 | 8.33 | Regulační klapka těsná d = 250, s přípravou na servopohon, D+M, materiál chemicky odolná nerez | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
555 | 8.34 | Regulační klapka těsná d = 250, s přípravou na servopohon, D+M, materiál chemicky odolná nerez | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
556 | 8.35 | Regulační klapka těsná 300 x 160, atyp. Rozměr, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
557 | 8.36 | Regulační klapka těsná d = 250, s přípravou na servopohon, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
558 | 8.37 | Regulační klapka těsná d = 250, s přípravou na servopohon, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
559 | 8.38 | Regulační klapka těsná 355 x 160, atyp. Rozměr, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
560 | 8.39 | Regulační klapka těsná d = 250, s přípravou na servopohon, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
561 | 8.40 | Regulační klapka těsná 315 x 160, atyp. Rozměr, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
562 | 8.41 | Regulační klapka těsná d = 250, s přípravou na servopohon, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
563 | 8.42 | Regulační klapka těsná d250, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
564 | 8.43 | Regulační klapka těsná d = 250, s přípravou na servopohon, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
565 | 8.44 | Regulační klapka těsná d = 250, s přípravou na servopohon, D+M, materiál chemicky odolná nerez | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
566 | 8.47 | Regulační klapka těsná 450 x 160, atyp. Rozměr, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
567 | 8.48 | Regulační klapka těsná d = 250, s přípravou na servopohon, D+M, materiál chemicky odolná nerez | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
568 | 8.49 | Regulační klapka těsná d200, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
569 | 8.50 | Regulační klapka těsná d = 160, s přípravou na servopohon, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
570 | 8.51 | Regulační klapka těsná d200, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
571 | 8.52 | Regulační klapka těsná d = 160, s přípravou na servopohon, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
572 | 8.53 | Regulační klapka těsná d200, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
573 | 8.54 | Regulační klapka těsná d = 200, s přípravou na servopohon, D+M, materiál PP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
574 | 8.56 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 1000x1000, pozink., vč. síta a rámu D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
575 | 8.57 | Plastový výfukový nástavec, kruhový d200 včetně síta proti vlétnutí ptactva a hmyzu | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-09 PŮDORYS STŘECHY : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
576 | 8.58 | Nerezový výfukový nástavec, kruhový d200 včetně síta proti vlétnutí ptactva a hmyzu | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-09 PŮDORYS STŘECHY : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
577 | 8.59 | Plastový výfukový nástavec, kruhový d160 včetně síta proti vlétnutí ptactva a hmyzu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-09 PŮDORYS STŘECHY : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
578 | 8.60 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 36 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 36 |  | 36 | [22 empty] | VV | 0
SPU
579 | 8.60a | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
580 | 8.61 | Rohový kulisový tlumič hluku pro vertikální instalaci, 1400 x 1120, poloměr kolene 300 mm, tl., Kulisy 200 mm, šířka mezi kulisami 80 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
581 | 8.62 | Kruhové tlumiče hluku z chemicky odolného PP, d=200 mm, délka 1000 mm | ks | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 68 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 68 |  | 68 | [22 empty] | VV | 0
SPU
582 | 8.63 | Kruhové tlumiče hluku z chemicky odolného PP, d=160 mm, délka 1000 mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
583 | 8.64 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 600 x 40, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
584 | 8.65 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 600 x 32, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
SPU
585 | 8.66 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 600 x 24, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
586 | 8.67 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 400 x 16, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
587 | 8.68 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 300 x 8, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
588 | 8.69 | Talířový ventil kovový d=160 přívodní + rámeček, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
589 | 8.70 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 600 x 40, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
590 | 8.71 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 600 x 32, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 17 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 17 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
SPU
591 | 8.72 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, nastavitelné lamely, vertikální připojení, regulační, klapka v nástavci, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 600 x 32, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
592 | 8.73 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 600 x 24, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
593 | 8.74 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci,, D+M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 400 x 16, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
594 | 8.75 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 300 x 8, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
595 | 8.76 | Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
596 | 8.77 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
597 | 8.78 | Regulační klapka těsná 315 x 160, ovl. ruční, atyp. rozměr, D+M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
598 | 8.79 | Regulační klapka těsná 300 x 160, ovl. ruční, atyp. rozměr, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
599 | 8.80 | Regulační klapka těsná 200 x 280, ovl. ruční, atyp. rozměr, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
600 | 8.81 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 28 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 28 |  | 28 | [22 empty] | VV | 0
SPU
601 | 8.82 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
SPU
602 | 8.83 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
603 | 8.84 | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
604 | 8.85 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 120 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 120 |  | 120 | [22 empty] | VV | 0
SPU
605 | 8.86 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 42 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 42 |  | 42 | [22 empty] | VV | 0
SPU
606 | 8.87 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
SPU
607 | 8.88 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
608 | 8.89 | Ohebná hadice pro připojení technologie, d = 250 mm, včetně spon k uchycení na VZT potrubí materiál, PVC, D+M | bm | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 57 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 57 |  | 57 | [22 empty] | VV | 0
SPU
609 | 8.90 | Ohebná hadice pro připojení technologie, d = 80 mm, včetně spon k uchycení na VZT potrubí materiál, PVC, D+M | bm | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 63 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 63 |  | 63 | [22 empty] | VV | 0
SPU
610 | 8.96 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, 25% tvarovek, D+M | m2 | 570 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 570 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 570 |  | 570 | [22 empty] | VV | 0
SPU
611 | 8.97 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, 25% tvarovek, D+M | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
SPU
612 | 8.98 | Kruhové chemicky odolné potrubí z PP sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek, D+M | m2 | 243 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP, D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 243 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 243 |  | 243 | [22 empty] | VV | 0
SPU
613 | 8.99 | Kruhové chemicky odolné potrubí z nerezy sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek, D+M | m2 | 235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP, D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 235 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 235 |  | 235 | [22 empty] | VV | 0
SPU
614 | 8.99a | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 210 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 210 |  | 210 | [22 empty] | VV | 0
SPU
615 | 8.99c | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 10 cm včetně oplechování - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 261 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 261 |  | 261 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | vzt_09 | Zařízení č.9 - Klimatizace molekulární biologie ve 2.NP - čisté prostory |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
616 | 9.08 | Síto do potrubí 400 x 355, atyp. rozměr, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
617 | 9.103 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 315x180, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
618 | 9.104 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
619 | 9.201 | Zaregulování z.č.9, koordinace s MaR | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
620 | 9.203 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
621 | 9.204 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
622 | 9.205 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
623 | 9.206 | Obeznámení obsluhy a investorem pověřených osob | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
624 | 9.208 | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
625 | 9.210 | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
626 | 9.211 | Vakuování systému | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
627 | 9.212 | Požární hlídky | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
628 | 9.27 | Spojení konden.,VZT jednotky, připojovacího Rozhraní komunikační kabeláží, D+M | bm | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
SPU
629 | 9.28 | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně, tvarovek a víka, min. 200x100 mm, D+M, | bm | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
SPU
630 | 9.29 | Doplnění chladiva do systému R410A, D+M | kg | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
631 | 9.34 | Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně provedení požárních ucpávek : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 173 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 173 |  | 173 | [22 empty] | VV | 0
SPU
632 | Pol__0643 | Cu potrubí 6/12 | bm | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu, v úrovni pod ocelovou konstrukcí, která je dodávkou stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
SPU
633 | 9.01 | VZT jednotka pro přívod vzduchu 1300 m3/h a odvod vzduchu 1250 m3/h, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Venkovní hygienické provedení s rámem a stříškou, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, : | [24 empty] | VV | 0
|  | vzduchotěsnost skříně třídy L1(M), mechanická stabilita D2(M), koeficient prostupu tepla T3(M), faktor tepelných mostů TB3(M), : | [24 empty] | VV | 0
|  | nepulzující panely opláštění s izolací z minerální nehořlavé vaty tl. 50 mm s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze). : | [24 empty] | VV | 0
|  | Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přívodní a odvodní ventilátory s volnými oběžnými koly s EC motory s integrovanými regulátory. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dva stupně filtrace na přívodu: ISO ePM 10>60% (M5), ISO ePM 1 85% (F9). : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jeden stupeň filtrace na odvodu: ISO ePM 10>60% (M5). Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, tlumicí vložky, sifony, ochranné termistory, hadičky : | [24 empty] | VV | 0
|  | pro snímání tlaku, servisní vypínače, volné vyhřívané komory pro instalaci uzlů ÚT - směšovací uzel dodávkou ÚT, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přímý výparník/kondenzátor: dvouokruhový (1:1) včetně eliminátoru kapek, volná komora pro umístění parního distributoru, vodní ohřívač a dohřívač : | [24 empty] | VV | 0
|  | Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky - dodávka MaR, pružné podložení tlumícími vložkami typu sylomer. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doprava po jednotlivých transportních blocích jeřábem na místo osazení : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednotka bude osazena na ocelový rám - odávka stavby a podložena rýhovanou gumou, před objednáním jednotky ověřit strany a připojení medií : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 Půdorys 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
634 | 9.02 | Elektrický odporový vyvíječ páry (16 kg/h páry) - 1 jednotka, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Včetně regulace, relé, kondez.hadice, parní hadice 4 m, distribuční trubice, : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně soupravy pro vychlazování kondenzátu (integrována do těla vyvíječe), filtru 5 mikronů, včetně pancéřových hadic pro propojení modulů vyvíječů : | [24 empty] | VV | 0
|  | všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vybavení prvky MaR - dodávka MaR. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vyvíječ bude umístěn ve vyhřívané a větrané skříni na střeše u VZT jednotky 9.01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
635 | 9.02a | Skříň pro venkovní instalaci parního vyvíječe; Š/V/H=1300/1700/650, m=188 kg, včetně el. Topení s, termostatem a větráním axiálním ventilátorem s | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | termostatem, Doprava na střechu jeřábem : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
636 | 9.03 | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce master, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Přesné umístění Rozhraní ve strojovně VZT si určí realizační firma dle potřeby. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
637 | 9.04 | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce slave D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Přesné umístění Rozhraní ve strojovně VZT si určí realizační firma dle potřeby. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
638 | 9.05 | Venkovní kond.jednotka k VZT jednotce, Qch=5,0 kW, Qt=5,5kW, chladivo R410A, Lp(1m)=48,0 dB(A), | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | SEER/SCOP=6,5/4,1, m=45kg, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | max. délka vedení chladivového potrubí = 35 m, předplněno chladivem R410A - 1,3 kg : | [24 empty] | VV | 0
|  | Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
639 | 9.06 | Venkovní kond.jednotka k VZT jednotce, Qch=5,0 kW, Qt=5,5kW, chladivo R410A, Lp(1m)=48,0 dB(A), | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | SEER/SCOP=6,5/4,1, m=45kg, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | max. délka vedení chladivového potrubí = 35 m, předplněno chladivem R410A - 1,3 kg : | [24 empty] | VV | 0
|  | Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
640 | 9.07 | Skříň pro venkovní instalaci frekvenčních měničů (pro ventilátory 14.06,14.07,8.12,8.13,5.02-5.05,, 6.02-6.05,4.02,4.03,8.11,8.18b,8.18c,14.07a) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Rozměry V/Š/H = 1800/1000/400, včetně šikmé stříšky a soklu h=200 mm, do venkovního provedení : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně ventilátoru a el. Ohřívače P=800W, 3 f pojistky pro každý měnič, 11 svorek ovladačka, 4 svorky motor pro každý FM, kontrolka poruchy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | kontrolka síť, hlavní vypínač. Včetně prokabelování. Doprava na střechu jeřábem : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
641 | 9.09 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 400x400, pozink., vč. síta a rámu D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
642 | 9.10 | Rohový kulisový tlumič hluku pro vertikální instalaci, 400 x 350, poloměr kolene 300 mm, tl. Kulisy, 200 mm, šířka mezi kulisami 200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
643 | 9.11 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
644 | 9.12 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 v hygienickém provedení včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 Půdorys 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
645 | 9.13 | Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010, včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou : | [24 empty] | VV | 0
|  | HEPA filtr třída H13 575/575/78-700 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 Půdorys 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
646 | 9.14 | Čistý filtrační nástavec 470x470x78/H13 horizontální připojení pr. 200, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010, včetně příslušenství pro montáž do kazetového stropu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou : | [24 empty] | VV | 0
|  | HEPA filtr třída H13 457/457/78-420 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 Půdorys 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
647 | 9.15 | Čistý filtrační nástavec 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010, včetně příslušenství pro montáž do kazetovéhos tropu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou : | [24 empty] | VV | 0
|  | HEPA filtr třída H13 305/305/78-170 : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 Půdorys 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
648 | 9.16 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, nastavitelné lamely, vertikální připojení, regulační, klapka v nástavci, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 600 x 40, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
649 | 9.17 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 600 x 32, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
650 | 9.18 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 600 x 24, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
651 | 9.19 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 300 x 8, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
652 | 9.20 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
653 | 9.200 | Montážní materiál k z.č.9 | kg | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
654 | 9.202 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
655 | 9.207 | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
656 | 9.209 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
657 | 9.20a | Regulační klapka těsná d = 225, ovl. ruční, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
658 | 9.21 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
659 | 9.213 | Validace čistých prostor podle požadavku KHS - cena za 1 prostor | prostor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
660 | 9.22 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
661 | 9.23 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
662 | 9.24 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
663 | 9.25 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
664 | 9.31 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek, D+M | m2 | 163 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP, D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 163 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 163 |  | 163 | [22 empty] | VV | 0
SPU
665 | 9.32 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek, D+M | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP, D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
666 | 9.33 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 28 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 28 |  | 28 | [22 empty] | VV | 0
SPU
667 | 9.35 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 10 cm včetně oplechování - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 29 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 29 |  | 29 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | vzt_10 | Zařízení č.10 - Klimatizace laboratoře B2011 - BSL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
668 | 10.100 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
669 | 10.101 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
670 | 10.102 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 250x200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
671 | 10.103 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 280x200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
672 | 10.19 | Spojení konden.,VZT jednotky, připojovacího Rozhraní komunikační kabeláží, D+M | bm | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-09 PŮDORYS STŘECHY : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
673 | 10.20 | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně, tvarovek a víka, min. 200x100 mm, D+M, | bm | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-09 PŮDORYS STŘECHY : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
674 | 10.201 | Zaregulování z.č.10, koordinace s MaR | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
675 | 10.203 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
676 | 10.204 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
677 | 10.205 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
678 | 10.206 | Obeznámení obsluhy a investorem pověřených osob | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
679 | 10.209 | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
680 | 10.21 | Doplnění chladiva do systému R410A, D+M | kg | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-09 PŮDORYS STŘECHY : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
681 | 10.211 | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
682 | 10.212 | Vakuování systému | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
683 | 10.213 | Požární hlídky | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
684 | 10.26 | Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně provedení požárních ucpávek : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 35 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 35 |  | 35 | [22 empty] | VV | 0
SPU
685 | Pol__0687 | Cu potrubí 6/10 | bm | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu, v úrovni pod ocelovou konstrukcí, která je dodávkou stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
686 | 10.01a | VZT jednotka pro přívod vzduchu 850 m3/h ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Venkovní hygienické provedení, rám, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, : | [24 empty] | VV | 0
|  | vzduchotěsnost skříně třídy L1(M), mechanická stabilita D2(M), koeficient prostupu tepla T3(M), faktor tepelných mostů TB3(M), : | [24 empty] | VV | 0
|  | nepulzující panely opláštění s izolací z minerální nehořlavé vaty tl. 50 mm s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze). : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přívodní ventilátor s volným oběžným kolem s EC motory s integrovanými regulátory. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dva stupně filtrace na přívodu ISO ePM 10>60% (M5), ISO ePM 1 85% (F9). : | [24 empty] | VV | 0
|  | tlumicí vložky, sifony, ochranné termistory, hadičky pro snímání tlaku, servisní vypínače,volné vyhřívané komory pro instalaci uzlů ÚT - směšovací uzel dodávkou ÚT : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přímý výparník/kondenzátor dvouokruhový (1:1), eliminátoru kapek. Včetně komory s instalací do VZT potrubí pro instalaci parního distributoru. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Komora pro instalaci parního distributoru vyspádovaná s odvodem kondenzátu - anapojení odvodu kondenzátu ZTI, vodní ohřívač a dohřívač. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Servopohony uzavíracích klapek na sáníjednotky - dodávka MaR, pružné podložení tlumícími vložkami typu sylomer. : | [24 empty] | VV | 0
|  | VZT jednotka pro odvod vzduchu 1050 m3/h ve skladbě: : | [24 empty] | VV | 0
|  | Venkovní hygienické provedení, rám, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, : | [24 empty] | VV | 0
|  | vzduchotěsnost skříně třídy L1(M), mechanická stabilita D2(M), koeficient prostupu tepla T3(M), faktor tepelných mostů TB3(M), : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vývody na čele jednotky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odvodní ventilátor s volným oběžným kolem s EC motory s integrovanými regulátory. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jeden stupeň filtrace na přívodu ISO ePM 10>60% (M5). : | [24 empty] | VV | 0
|  | tlumicí vložky, ochranné termistory, hadičky pro snímání tlaku, servisní vypínače : | [24 empty] | VV | 0
|  | Servopohony uzavíracích klapek na výfuku jednotky - dodávka MaR, pružné podložení tlumícími vložkami typu sylomer. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Cena za dodávku kompletního zařízení 10.01a + 10.01b : | [24 empty] | VV | 0
|  | Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doprava po jednotlivých transportních blocích jeřábem na místo osazení : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednotka bude osazena na ocelový rám - odávka stavby a podložena rýhovanou gumou, před objednáním jednotky ověřit strany a připojení medií : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-09 PŮDORYS STŘECHY : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
687 | 10.02 | Elektrický odporový vyvíječ páry (8 kg/h páry) - 1 jednotka, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Včetně regulace, relé, kondez.hadice, parní hadice 4 m, distribuční trubice, : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně soupravy pro vychlazování kondenzátu (integrována do těla vyvíječe), filtru 5 mikronů, včetně pancéřových hadic pro propojení modulů vyvíječů : | [24 empty] | VV | 0
|  | všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vybavení prvky MaR - dodávka MaR. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vyvíječ bude umístěn ve vyhřívané a větrané skříni na střeše u VZT jednotky 9.01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
688 | 10.02a | Skříň pro venkovní instalaci parního vyvíječe; Š/V/H=1300/1700/650, m=188 kg, včetně el. Topení s, termostatem a větráním axiálním ventilátorem s | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | termostatem, Doprava na střechu jeřábem : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
689 | 10.03 | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce master, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Přesné umístění Rozhraní ve strojovně VZT si určí realizační firma dle potřeby. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-09 PŮDORYS STŘECHY : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
690 | 10.04 | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce slave D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Přesné umístění Rozhraní ve strojovně VZT si určí realizační firma dle potřeby. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-09 PŮDORYS STŘECHY : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
691 | 10.05 | Venkovní kond.jednotka k VZT jednotce, Qch=3,5 kW, Qt=4,0kW, chladivo R410A, Lp(1m)=48,0 dB(A), | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | SEER/SCOP=6,8/4,3, m=35kg, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | max. délka vedení chladivového potrubí = 35 m, předplněno chladivem R410A - 1,05 kg : | [24 empty] | VV | 0
|  | Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-09 PŮDORYS STŘECHY : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
692 | 10.06 | Venkovní kond.jednotka k VZT jednotce, Qch=3,5 kW, Qt=4,0kW, chladivo R410A, Lp(1m)=48,0 dB(A), | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | SEER/SCOP=6,8/4,3, m=35kg, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | max. délka vedení chladivového potrubí = 35 m, předplněno chladivem R410A - 1,05 kg : | [24 empty] | VV | 0
|  | Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-09 PŮDORYS STŘECHY : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
693 | 10.07 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 500x200, pozink., vč. síta a rámu D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-09 PŮDORYS STŘECHY : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
694 | 10.08 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 v hygienickém provedení včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-09 PŮDORYS STŘECHY : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
695 | 10.09 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-09 PŮDORYS STŘECHY : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
696 | 10.10 | Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010, včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou : | [24 empty] | VV | 0
|  | HEPA filtr třída H13 575/575/78-700 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 Půdorys 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
697 | 10.11 | Čistý filtrační nástavec 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010, včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou : | [24 empty] | VV | 0
|  | HEPA filtr třída H13 305/305/78-170 : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 Půdorys 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
698 | 10.12 | Čistý filtrační nástavec 587x587x78/H13 horizontální připojení pr. 250, D+M - pro odvod vzduchu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010, včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou : | [24 empty] | VV | 0
|  | HEPA filtr třída H13 575/575/78-700 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 Půdorys 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
699 | 10.13 | Čistý filtrační nástavec 318x318x78/H13 horizontální připojení pr. 160, D+M - pro odvod vzduchu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Provedení vyústky: vířivá, nastavitelné lamely, odstín RAL 9010, včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Se sondou pro testování aerosolu a uzavírací těsnou klapkou : | [24 empty] | VV | 0
|  | HEPA filtr třída H13 305/305/78-170 : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně příslušenství pro montáž do kazetového podhledu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 Půdorys 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
700 | 10.14 | Regulační klapka těsná d 280 x 200, ovl. ruční, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
701 | 10.14a | Regulační klapka těsná d 250 x 225, ovl. ruční, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
702 | 10.15 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
703 | 10.16 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
704 | 10.17 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-09 PŮDORYS STŘECHY : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
705 | 10.200 | Montážní materiál k z.č.10 | kg | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
706 | 10.202 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
707 | 10.207 | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
708 | 10.208 | Validace čistých prostor podle požadavku KHS uvedeném ve vyjádření k SP-cena za 1 prostor | prostor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
709 | 10.210 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
710 | 10.214 | Validace čistých prostor podle požadavku KHS - cena za 1 prostor | prostor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
711 | 10.23 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek, D+M | m2 | 196 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP, D.2-08 PŮDORYS 5.NP, D.2-09 PŮDORYS STŘECHY : | [24 empty] | VV | 0
|  | 196 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 196 |  | 196 | [22 empty] | VV | 0
SPU
712 | 10.24 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek, D+M | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
713 | 10.25 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 73 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 73 |  | 73 | [22 empty] | VV | 0
SPU
714 | 10.27 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 10 cm včetně oplechování - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-09 PŮDORYS STŘECHY : | [24 empty] | VV | 0
|  | 96 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 96 |  | 96 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | vzt_11 | Zařízení č.11 - Přepojení VZT v m.č. N2008 - myšárna |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
715 | 11.01 | Demontáž výfukového VZT potrubí od tlumiče hluku až k výfukové hlavici. Demontovat včetně izolace,, koncových prvků a závěsného systému | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Stavba zajistí demontáž podhledů v m. č. N2008 v rozsahu nutném pro demontáže a opětovnou montáž nových rozvodů VZT : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-20 DEMONTÁŽE 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
716 | 11.201 | Zaregulování z.č.11, koordinace s MaR | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
717 | 11.203 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
718 | 11.204 | Přeměření průtoků stávajícho VZT zařízení | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
719 | 11.205 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
720 | 11.02 | Protidešťová žaluzie d=200, plastová, vč. síta a rámu, RAL dle arch.-stav. řešení - nutné, vyvzorkování, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
721 | 11.03 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, 25% tvarovek, D+M | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
722 | 11.04 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
723 | 11.200 | Montážní materiál k z.č.11 | kg | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
724 | 11.202 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | vzt_12 | Zařízení č.12 - Přepojení VZT pro místnosti AAS ve 2.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
725 | 12.01 | Demontáž a posun stávající jednotky v laboratoři N2018 včetně rozvodů vzduchu u fasády s chodbou, N2017. Demontované potrubí bude v co největší | hod | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | míře opět využito.VZT jednotka bude posunuta o 500 mm směrem k vnější fasádě. Nová pozice ve výkresu D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Včetně demontáž VZT potrubí výfuku vzduchu od tlumiče hluku po výfukovou hlavici na střeše v úrovni současného 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Demontovat včetně izolace, koncových prvků a závěsného systému : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavba zajistí demontáž podhledů v m. č. N2008 v rozsahu nutném pro demontáže a opětovnou montáž nových rozvodů VZT : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-20 DEMONTÁŽE 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 100 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 100 |  | 100 | [22 empty] | VV | 0
SPU
726 | 12.02 | Přesun chemicky odolného ventilátoru na střeše spojovacího krčku 2.NP | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
727 | 12.03 | Přesun chemicky odolného ventilátoru na střeše spojovacího krčku 2.NP | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
728 | 12.08 | Spojení konden.,VZT jednotky, připojovacího Rozhraní komunikační kabeláží, D+M | bm | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
729 | 12.09 | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně, tvarovek a víka, min. 200x100 mm, D+M, | bm | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
730 | 12.10 | Demontáž stávajícího Cu potrubí včetně odsátí chladiva | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
731 | 12.201 | Zaregulování z.č.12, koordinace s MaR | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
732 | 12.203 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
733 | 12.204 | Přeměření průtoků stávajícho VZT zařízení | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
734 | 12.205 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
735 | 12.206 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
736 | Pol__0731 | Cu potrubí 6/12 | bm | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu, v úrovni pod ocelovou konstrukcí, která je dodávkou stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
737 | 12.04 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 560x200, pozink., vč. síta a rámu D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
738 | 12.05 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
739 | 12.06 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M pro posun stávající kondenzační jednotky : | [24 empty] | VV | 0
|  | přesnou dimenzi Cu potrubí ověřit na stavbě : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
740 | 12.11 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, 25% tvarovek, D+M | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
741 | 12.12 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, 25% tvarovek, D+M | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
742 | 12.13 | Kruhové chemicky odolné potrubí z PP sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek, D+M | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
743 | 12.14 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
SPU
744 | 12.200 | Montážní materiál k z.č.12 | kg | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
745 | 12.202 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | vzt_13 | Zařízení č.13 - Teplovzdušné větrání učeben a chodeb ve 3.NP, 4.NP a 5.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
746 | 13.10 | Síto do potrubí 630 x 280, atyp. rozměr D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-09 Půdorys střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
747 | 13.102 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
748 | 13.103 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x250, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
749 | 13.106 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x180, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
750 | 13.107 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355x180, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
751 | 13.201 | Zaregulování z.č.13, koordinace s MaR | hod | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
752 | 13.203 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
753 | 13.204 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
754 | 13.205 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
755 | 13.206 | Obeznámení obsluhy a investorem pověřených osob | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
756 | 13.208 | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
757 | 13.210 | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
758 | 13.211 | Vakuování systému | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
759 | 13.212 | Požární hlídky | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
760 | 13.37 | Spojení konden.,VZT jednotky, připojovacího Rozhraní komunikační kabeláží, D+M | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP, D.2-09 PŮDORYS STŘECHY : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
761 | 13.38 | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně, tvarovek a víka, min. 200x100 mm, D+M, | bm | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-09 PŮDORYS STŘECHY : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
762 | 13.39 | Doplnění chladiva do systému R410A, D+M | kg | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-09 PŮDORYS STŘECHY : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
763 | 13.45 | Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně provedení požárních ucpávek : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP, D.2-07 PŮDORYS 4.NP, D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 55 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 55 |  | 55 | [22 empty] | VV | 0
SPU
764 | Pol__0782 | Cu potrubí 10/20 | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
765 | 13.01 | VZT jednotka pro přívod vzduchu 3125 m3/h a odvod vzduchu 3125 m3/h, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Vnitřní provedení skříňová jednotka, rám s nastavitelnými nohami : | [24 empty] | VV | 0
|  | vzduchotěsnost skříně třídy L1(M), mechanická stabilita D1(M), koeficient prostupu tepla T2(M), faktor tepelných mostů TB2(M), : | [24 empty] | VV | 0
|  | nepulzující panely opláštění s izolací z minerální nehořlavé vaty tl. 50 mm s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze). : | [24 empty] | VV | 0
|  | Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vývody nahorní straně jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přívodní a odvodní ventilátory s volnými oběžnými koly s EC motory s integrovanými regulátory. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jeden stupeň filtrace na přívodu: ISO ePM 10 75% (F7). : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jeden stupeň filtrace na odvodu: ISO ePM 10 75% (F7). Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, tlumicí vložky, sifony, ochranné termistory, hadičky : | [24 empty] | VV | 0
|  | pro snímání tlaku, servisní vypínače : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přímý výparník/kondenzátor: jednookruhový, včetně eliminátoru kapek, vodní ohřívač : | [24 empty] | VV | 0
|  | Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky - dodávka MaR, pružné podložení tlumícími vložkami typu sylomer. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednotka bude dopravena jeřábem na střechu 5.NP a poté za pomocí manuální mechanizace dopravena do strojovny VZT N5012 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednotka bude dodána rozdělená na jednotlivé transportní bloky. Maximální šířka každého z transportních bloků 850 mm. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednotka ve strojovně bude podložena rýhovanou gumou, před objednáním jednotky ověřit strany a připojení medií : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
766 | 13.02 | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce master, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Přesné umístění Rozhraní ve strojovně VZT si určí realizační firma dle potřeby. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
767 | 13.03 | Venkovní kond.jednotka k VZT jednotce, Qch=20,0 kW, Qt=23,0kW, chladivo R410A, Lp(1m)=58,0 dB(A), | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | EER/COP=3,1/3,45, m=154kg, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | max. délka vedení chladivového potrubí = 75 m, předplněno chladivem R410A - 6,6 kg : | [24 empty] | VV | 0
|  | Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doprava jeřábem na střechu. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-09 PŮDORYS STŘECHY : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
768 | 13.04 | Elektronický regulátor variabilního půtoku vzduchu d180 s izolovaným pláštěm, průtok vzduchu Vmax=, 400 m3/h, řízení MaR na základě čidla CO2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
769 | 13.05 | Elektronický regulátor variabilního půtoku vzduchu d180 s izolovaným pláštěm, průtok vzduchu Vmax=, 400 m3/h, řízení MaR na základě čidla CO2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
770 | 13.06 | Elektronický regulátor variabilního půtoku vzduchu d250 s izolovaným pláštěm, průtok vzduchu Vmax=, 675 m3/h, řízení MaR na základě čidla CO2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
771 | 13.07 | Elektronický regulátor variabilního půtoku vzduchu d250 s izolovaným pláštěm, průtok vzduchu Vmax=, 675 m3/h, řízení MaR na základě čidla CO2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
772 | 13.08 | Elektronický regulátor variabilního půtoku vzduchu d250 s izolovaným pláštěm, průtok vzduchu Vmax=, 675 m3/h, řízení MaR na základě čidla CO2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
773 | 13.09 | Elektronický regulátor variabilního půtoku vzduchu d250 s izolovaným pláštěm, průtok vzduchu Vmax=, 675 m3/h, řízení MaR na základě čidla CO2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
774 | 13.11 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP, D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
775 | 13.11a | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1500 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP, D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
776 | 13.12 | Tlumič hluku buňkový 250 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
777 | 13.13 | Kulisové tlumiče hluku v provedení s děrovaným plechem 100x250x1000, včetně prvků pro náběh a výběh, vzduchu, 2 ks kulis v 1 m tlumiče | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
778 | 13.14 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 600 x 40, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
779 | 13.15 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 600 x 32, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP, D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
780 | 13.16 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 400 x 16, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP, D.2-07 PŮDORYS 4.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
781 | 13.17 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 300 x 8, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP, D.2-07 PŮDORYS 4.NP, D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
782 | 13.18 | Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do kruhového potrubí 225 x 75, komfortní, regulace R1, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
783 | 13.19 | Vyústka obdélníková přívodní 2-řadá do obdélníkového potrubí 225 x 125, komfortní, regulace R1, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
784 | 13.20 | Talířový ventil kovový d=160 přívodní + rámeček, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
785 | 13.200 | Montážní materiál k z.č.13 | kg | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
786 | 13.202 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
787 | 13.207 | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
788 | 13.209 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
789 | 13.21 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 600 x 40, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
790 | 13.22 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 600 x 32, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP, D.2-07 PŮDORYS 4.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
791 | 13.23 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 300 x 8, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP, D.2-07 PŮDORYS 4.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
792 | 13.24 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do kruhového potrubí 225 x 75, komfortní, regulace R1, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
793 | 13.25 | Vyústka obdélníková odvodní 1-řadá do obdélníkového potrubí 225 x 125, komfortní, regulace R1, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
794 | 13.26 | Talířový ventil kovový d=200 odvodní + rámeček, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
795 | 13.27 | Talířový ventil kovový d=125 odvodní + rámeček, D+M | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP, D.2-07 PŮDORYS 4.NP, D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 19 |  | 19 | [22 empty] | VV | 0
SPU
796 | 13.28 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
797 | 13.29 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP, D.2-07 PŮDORYS 4.NP, D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
798 | 13.30 | Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP, D.2-07 PŮDORYS 4.NP, D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
799 | 13.31 | Regulační klapka těsná d = 125, ovl. ruční, D+M | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP, D.2-07 PŮDORYS 4.NP, D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 21 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 21 |  | 21 | [22 empty] | VV | 0
SPU
800 | 13.32 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP, D.2-07 PŮDORYS 4.NP, D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
SPU
801 | 13.33 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP, D.2-07 PŮDORYS 4.NP, D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
SPU
802 | 13.34 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M | bm | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP, D.2-07 PŮDORYS 4.NP, D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 21 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 21 |  | 21 | [22 empty] | VV | 0
SPU
803 | 13.35 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 127, D+M | bm | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP, D.2-07 PŮDORYS 4.NP, D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 57 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP, D.2-09 PŮDORYS STŘECHY : | [24 empty] | VV | 0
|  | 57 |  | 57 | [22 empty] | VV | 0
SPU
804 | 13.40 | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-09 PŮDORYS STŘECHY : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
805 | 13.41 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, 25% tvarovek, D+M | m2 | 314 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP, D.2-07 PŮDORYS 4.NP, D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 314 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 314 |  | 314 | [22 empty] | VV | 0
SPU
806 | 13.42 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, 25% tvarovek, D+M | m2 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP, D.2-07 PŮDORYS 4.NP, D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 55 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 55 |  | 55 | [22 empty] | VV | 0
SPU
807 | 13.43 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP, D.2-07 PŮDORYS 4.NP, D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 104 |  | 104 | [22 empty] | VV | 0
SPU
808 | 13.44 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP, D.2-07 PŮDORYS 4.NP, D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 195 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 195 |  | 195 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | vzt_14 | Zařízení č.14 - Klimatizace laboratoří ve 3.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
809 | 14.100 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400 x 355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
810 | 14.101 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 400 x 355, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
811 | 14.102 | Požární klapka kruhová v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
812 | 14.103 | Požární klapka kruhová v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, d200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
813 | 14.104 | Požární klapka kruhová v chemicky odolné nerezy s atestem, odolnost 90 min, d140, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
814 | 14.105 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355 x 200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
815 | 14.106 | Požární klapka čtyřhranná s atestem, odolnost 90 min, 355 x 200, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně servopohonu 230V se signalizací polohy a termoelektrickým spouštením : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně požárních ucpávek a příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
816 | 14.14 | Síto do potrubí 550 x 500, atyp. rozměr, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
817 | 14.201 | Zaregulování z.č.14, koordinace s MaR | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
818 | 14.203 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
819 | 14.204 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
820 | 14.205 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
821 | 14.206 | Obeznámení obsluhy a investorem pověřených osob | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
822 | 14.208 | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
823 | 14.210 | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
824 | 14.211 | Vakuování systému | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
825 | 14.212 | Požární hlídky | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
826 | 14.33 | Spojení konden.,VZT jednotky, připojovacího Rozhraní komunikační kabeláží, D+M | bm | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 31 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 31 |  | 31 | [22 empty] | VV | 0
SPU
827 | 14.34 | Krycí ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a komunikační kabeláže ve venkovním prostředí včetně, tvarovek a víka, min. 200x100 mm, D+M, | bm | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 31 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 31 |  | 31 | [22 empty] | VV | 0
SPU
828 | 14.35 | Doplnění chladiva do systému R410A, D+M | kg | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
829 | 14.41 | Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 30 minut, D+M | m2 | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně provedení požárních ucpávek : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 39 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 39 |  | 39 | [22 empty] | VV | 0
SPU
830 | 14.42 | Protipožární izolace typu "B" s oboustrannou odolností s atestem - odolnost 60 minut, D+M | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně provedení požárních ucpávek : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
831 | Pol__0847 | Cu potrubí 10/16 | bm | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu, v úrovni pod ocelovou konstrukcí, která je dodávkou stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). : | [24 empty] | VV | 0
|  | 31 |  | 31 | [22 empty] | VV | 0
SPU
832 | 14.01 | VZT jednotka pro přívod vzduchu 2625 m3/h a odvod vzduchu 2625 m3/h, ve skladbě: | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Venkovní hygienické provedení s rámem a stříškou, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, : | [24 empty] | VV | 0
|  | vzduchotěsnost skříně třídy L1(M), mechanická stabilita D2(M), koeficient prostupu tepla T3(M), faktor tepelných mostů TB3(M), : | [24 empty] | VV | 0
|  | nepulzující panely opláštění s izolací z minerální nehořlavé vaty tl. 50 mm s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze). : | [24 empty] | VV | 0
|  | Technické parametry opláštění a komponentů jednotky (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vývody na čele jednotky, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přívodní a odvodní ventilátory s volnými oběžnými koly s EC motory s integrovanými regulátory. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dva stupně filtrace na přívodu: ISO ePM 10>60% (M5), ISO ePM 1 85% (F9). : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jeden stupeň filtrace na odvodu: ISO ePM 10>60% (M5). Deskový rekuperátor ZZT s bypassem, tlumicí vložky, sifony, ochranné termistory, hadičky : | [24 empty] | VV | 0
|  | pro snímání tlaku, servisní vypínače, volné vyhřívané komory pro instalaci uzlů ÚT - směšovací uzel dodávkou ÚT, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přímý výparník/kondenzátor: dvouokruhový (1:1) včetně eliminátoru kapek, volná komora pro umístění parního distributoru, vodní ohřívač a dohřívač : | [24 empty] | VV | 0
|  | Servopohony uzavíracích klapek na sání a výfuku jednotky - dodávka MaR, pružné podložení tlumícími vložkami typu sylomer. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doprava po jednotlivých transportních blocích jeřábem na místo osazení : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednotka bude osazena na ocelový rám - odávka stavby a podložena rýhovanou gumou, před objednáním jednotky ověřit strany a připojení medií : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
833 | 14.02 | Elektrický odporový vyvíječ páry (24 kg/h páry) - 1 jednotka, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Včetně regulace, relé, kondez.hadice, parní hadice 4 m, distribuční trubice, : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně soupravy pro vychlazování kondenzátu (integrována do těla vyvíječe), filtru 5 mikronů, včetně pancéřových hadic pro propojení modulů vyvíječů : | [24 empty] | VV | 0
|  | všechny technické parametry-viz tabulka "Přehled výkonů po zařízeních"; Standard zařízení je popsán v technické zprávě VZT. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vybavení prvky MaR - dodávka MaR. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vyvíječ bude umístěn ve vyhřívané a větrané skříni na střeše u VZT jednotky 14.01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
834 | 14.02a | Skříň pro venkovní instalaci parního vyvíječe; Š/V/H=1300/1700/650, m=188 kg, včetně el. Topení s, termostatem a větráním axiálním ventilátorem s | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | termostatem, Doprava na střechu jeřábem : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
835 | 14.03 | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce master, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Přesné umístění Rozhraní si určí realizační firma dle potřeby. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
836 | 14.03a | Rozhraní pro připojení kondenzační jednotky k VZT jednotce slave D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Přesné umístění Rozhraní si určí realizační firma dle potřeby. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
837 | 14.04 | Venkovní kond.jednotka k VZT jednotce, Qch=10,0 kW, Qt=11,2kW, chladivo R410A, Lp(1m)=52,0 dB(A), | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | SEER/SCOP=6,8/4,3, m=72kg, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | max. délka vedení chladivového potrubí = 55 m, předplněno chladivem R410A pro délku potrubí 30 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doprava jeřábem do prostoru dvora. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
838 | 14.05 | Venkovní kond.jednotka k VZT jednotce, Qch=10,0 kW, Qt=11,2kW, chladivo R410A, Lp(1m)=52,0 dB(A), | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | SEER/SCOP=6,8/4,3, m=72kg, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | max. délka vedení chladivového potrubí = 55 m, předplněno chladivem R410A pro délku potrubí 30 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | Včetně podložek z rýhované gumy. Včetně krytu proti větru - ochrana výparníku před namrzáním. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doprava jeřábem do prostoru dvora. Nosná pružně uložená konstrukce pro osazení jednotky - dodávka stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
839 | 14.06 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení z nerezy pro V=700m3/h, dp=450 Pa, pro přepravu, vzdušniny do +120 °C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích nerez vložek d160 a 160x120, 4 ks izolátorů chvění, včetně PTC termistoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně ochranného krytu motoru do exteriéru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
840 | 14.07 | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení z nerezy pro V=700m3/h, dp=450 Pa, pro přepravu, vzdušniny do +120 °C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích nerez vložek d160 a 160x120, 4 ks izolátorů chvění, včetně PTC termistoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně ochranného krytu motoru do exteriéru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
841 | 14.07a | Radiální ventilátor v chemicky odolném provedení z nerezy pro V=350m3/h, dp=500 Pa, pro přepravu, vzdušniny do +120 °C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně 2 ks připojovacích tlumicích nerez vložek d160 a 160x120, 4 ks izolátorů chvění, včetně PTC termistoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně ochranného krytu motoru do exteriéru : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně FM s krytím třídy C1 a síťovou tlumivkou a prokabelování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
842 | 14.08 | Regulační klapka těsná d250, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
843 | 14.09 | Regulační klapka těsná d = 200, s přípravou na servopohon, D+M, materiál chemicky odolná nerez | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
844 | 14.10 | Regulační klapka těsná d250, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
845 | 14.11 | Regulační klapka těsná d = 200, s přípravou na servopohon, D+M, materiál chemicky odolná nerez | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
846 | 14.12 | Regulační klapka těsná d250, s přípravou na servopohon, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
847 | 14.13 | Regulační klapka těsná d = 160, s přípravou na servopohon, D+M, materiál chemicky odolná nerez | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
848 | 14.15 | Protidešťová žaluzie se širokými lamelami 700x560 - atyp. rozměr, pozink., vč. síta a rámu D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
849 | 14.15a | Výfukový kus VZT z nerezové oceli d200, včetně síta proti vlétnutí ptactva | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-09 PŮDORYS STŘECHY : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
850 | 14.15b | Výfukový kus VZT z nerezové oceli d160, včetně síta proti vlétnutí ptactva | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-09 PŮDORYS STŘECHY : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
851 | 14.16 | Rohový kulisový tlumič hluku pro vertikální instalaci, 500 x 550, poloměr kolene 300 mm, tl. Kulisy, 200 mm, šířka mezi kulisami 133 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
852 | 14.17 | Rohový kulisový tlumič hluku pro horizontální instalaci, 500 x 400, poloměr kolene 300 mm, tl., Kulisy 200 mm, šířka mezi kulisami 133 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
853 | 14.18 | Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 1000 včetně děrovaného plechu, D+M | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
854 | 14.18a | Kruhové tlumiče hluku z chemicky odolného PP, d=200 mm, délka 1000 mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
855 | 14.18b | Kruhové tlumiče hluku z chemicky odolného PP, d=160 mm, délka 1000 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
856 | 14.19 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 600 x 40, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
857 | 14.20 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 600 x 32, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
858 | 14.200 | Montážní materiál k z.č.14 | kg | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
859 | 14.202 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
860 | 14.207 | Autorizované měření vnitřního hluku včetně vypracování protokolu | měření | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
861 | 14.209 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
862 | 14.21 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, přívodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 600 x 24, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
863 | 14.22 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 600 x 40, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
864 | 14.23 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 600 x 32, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
865 | 14.24 | Vířivá vyústka čtvercová čelní deska, odvodní, nastavitelné lamely, horizontální připojení,, regulační klapka v nástavci, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 600 x 24, včetně připojovací krabice : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
866 | 14.25 | Regulační klapka těsná d = 250, ovl. ruční, D+M | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
867 | 14.26 | Regulační klapka těsná d = 200, ovl. ruční, D+M | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek před koncovými elementy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
868 | 14.27 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 254, D+M | bm | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 27 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 27 |  | 27 | [22 empty] | VV | 0
SPU
869 | 14.28 | Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 203, D+M | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
870 | 14.29 | Ohebná hadice pro připojení technologie, d = 250 mm, včetně spon k uchycení na VZT potrubí materiál, PVC, D+M | bm | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
871 | 14.30 | Ohebná hadice pro připojení technologie, d = 160 mm, včetně spon k uchycení na VZT potrubí materiál, PVC, D+M | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
872 | 14.31 | Ohebná hadice pro připojení technologie, d = 80 mm, včetně spon k uchycení na VZT potrubí materiál, PVC, D+M | bm | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
873 | 14.37 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek, D+M | m2 | 129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP,D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 129 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 129 |  | 129 | [22 empty] | VV | 0
SPU
874 | 14.38 | Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek, D+M | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
875 | 14.39 | Kruhové chemicky odolné potrubí z nerezy sk. I třídy těsnosti C, 25% tvarovek, D+M | m2 | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP,D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 63 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 63 |  | 63 | [22 empty] | VV | 0
SPU
876 | 14.40 | Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 57 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 57 |  | 57 | [22 empty] | VV | 0
SPU
877 | 14.43 | Tvrzená, nenasákavá protihluková izolace tl. 10 cm včetně oplechování - iz. deskami nebo pásy, D+M | m2 | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | s Al. polepem přip. na trny, přelepení spojů Al. páskou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 46 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 46 |  | 46 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | vzt_15 | Zařízení č.15 - Přímé chlazení vybraných místností |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
878 | 15.03 | Krycí pozinkovaný žlab neděrovaný min. rozměr 300x100mm včetně tvarovek a horní krycí desky pro, vedení Cu potrubí a kabeláže, D+M | bm | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Předizolované chladivové potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-0.3 PŮDORYS 1.PP, D.2-04 PŮDORYS 1.NP, D.2-05 PŮDORYS 2.NP, D.2-06 PŮDORYS 3.NP, D.2-07 PŮDORYS 4.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
879 | 15.06 | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů komunik.kabeláží, D+M | bm | 877 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-0.3 PŮDORYS 1.PP, D.2-04 PŮDORYS 1.NP, D.2-05 PŮDORYS 2.NP, D.2-06 PŮDORYS 3.NP, D.2-07 PŮDORYS 4.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 877 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 877 |  | 877 | [22 empty] | VV | 0
SPU
880 | 15.07 | Doplnění chladiva do systému R410 A, D+M | kg | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-0.3 PŮDORYS 1.PP, D.2-04 PŮDORYS 1.NP, D.2-05 PŮDORYS 2.NP, D.2-06 PŮDORYS 3.NP, D.2-07 PŮDORYS 4.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 25 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 25 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
SPU
881 | 15.202 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
882 | 15.203 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
883 | 15.204 | Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
884 | 15.205 | Vakuování systému | hod | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
885 | 15.206 | Požární hlídky | hod | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
886 | 15.207 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
887 | 15.208 | Obeznámení obsluhy a investorem pověřených osob | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
888 | 15.209 | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
889 | Pol__0912 | Cu potrubí 16/28 | bm | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
890 | Pol__0913 | Cu potrubí 12/28 | bm | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
891 | Pol__0914 | Cu potrubí 10/22 | bm | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
892 | Pol__0915 | Cu potrubí 10/20 | bm | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
893 | Pol__0916 | Cu potrubí 10/16 | bm | 166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
894 | Pol__0917 | Cu potrubí 6/16 | bm | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
895 | Pol__0918 | Cu potrubí 6/12 | bm | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
896 | Pol__0919 | Cu potrubí 6/10 | bm | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozbočovací kus Cu potrubí včetně izolace třídy reakce na oheň B-s1 d0, D+M : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-0.3 PŮDORYS 1.PP, D.2-04 PŮDORYS 1.NP, D.2-05 PŮDORYS 2.NP, D.2-06 PŮDORYS 3.NP, D.2-07 PŮDORYS 4.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
897 | Pol__0921 | rozbočovací kus 2-trubka 15 - 40 kW | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
898 | Pol__0922 | rozbočovací kus 2-trubka 40 - 45 kW | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
899 | Pol__0923 | rozbočovací kus 2-trubka 40 - 70,3 kW | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
900 | 15.01F | včetně počítače pulsů pro rozúčtování spotřeby elektřiny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
|  | včetně pružného podložení a transportu jeřábem na střechu : | [24 empty] | VV | 0
|  | základová konstrukce v dodávce stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
901 | 15.01H | včetně počítače pulsů pro rozúčtování spotřeby elektřiny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
|  | včetně pružného podložení a transportu jeřábem na střechu : | [24 empty] | VV | 0
|  | základová konstrukce v dodávce stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
902 | 15.01H | včetně počítače pulsů pro rozúčtování spotřeby elektřiny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
|  | včetně pružného podložení a transportu jeřábem na střechu : | [24 empty] | VV | 0
|  | základová konstrukce v dodávce stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
903 | 15.01H | včetně počítače pulsů pro rozúčtování spotřeby elektřiny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
|  | včetně pružného podložení a transportu jeřábem na střechu : | [24 empty] | VV | 0
|  | základová konstrukce v dodávce stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 PŮDORYS 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
904 | 15.01H | včetně počítače pulsů pro rozúčtování spotřeby elektřiny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
|  | včetně pružného podložení a transportu jeřábem na střechu : | [24 empty] | VV | 0
|  | základová konstrukce v dodávce stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 PŮDORYS 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
905 | 15.01A | Venkovní kond.jednotka VRF Qch=56,0kW, kryt proti namrzání, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | chladivo R410a, Lpa=65,0dBA v 1 m, EER/COP = 3,45/4,32, m=282kg : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
906 | 15.01B | Venkovní kond.jednotka VRF Qch=45,0kW, kryt proti namrzání, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | chladivo R410a, Lpa=63 dBA v 1 m, EER/COP=3,87/4,17, m=253kg : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
907 | 15.01C | Venkovní kond.jednotka Qch=33,5kW, kryt proti namrzání, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | chladivo R410a, Lpa=59,0dBA v 1 m, EER/COP=3,82/4,79, m=155kg : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
908 | 15.01D | Venkovní kond.jednotka Qch=15,5kW, kryt proti namrzání, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | chladivo R410a, Lpa=51,0dBA v 1 m, EER/COP=3,75/4,15, m=98kg : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
909 | 15.01E | Venkovní kond.jednotka Qch=7,1kW, kryt proti namrzání, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | chladivo R410a, Lpa=51,0dBA v 1 m, m=51kg, maximální dílka vedení 50 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
910 | 15.01F | Venkovní kond.jednotka Qch=7,1kW, kryt proti namrzání, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | chladivo R410a, Lpa=51,0dBA v 1 m, m=51kg, maximální dílka vedení 50 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
911 | 15.01G | včetně BACNet brány pro připojení až 256 vnitřních jednotek a monitorování všech VRF systémů 15.01A,, 15.01B, 15.01C, 15.01D, 15.01E, 15.01F | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
912 | 15.01H | včetně síťového centrálního dálkového ovladače s webovou funkcí pro monitorování všech VRF systémů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 15.01A, 15.01B, 15.01C, 15.01D, 15.01E, 15.01F : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
913 | 15.01I | včetně počítače pulsů pro rozúčtování spotřeby elektřiny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně programování a nastavení centrálního ovladače, včetně prokabelování centrálního ovladače s venkovními jednokami komunikační kabeláží : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně pružného podložení a transportu jeřábem na střechu : | [24 empty] | VV | 0
|  | základová konstrukce v dodávce stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
914 | 15.02A | kazetová jednotka VRF Qch=2,8 kW, Lpa=33/26 dB(A), m=14 kg, včetně kabelového ovladače, čerpadla, kondenzátu, dekoračního panelu D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně adaptéru pro okenní kontakt : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
915 | 15.02B | Nástěnná jednotka VRF Qch=4,5 kW, Lpa=38/33 dB(A), m=12,5 kg, včetně kabelového ovladače, čerpadla, kondenzátu, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně adaptéru pro okenní kontakt : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
916 | 15.02C | Nástěnná jednotka VRF Qch=3,6 kW, Lpa=36/29 dB(A), m=9 kg, včetně kabelového ovladače, čerpadla, kondenzátu, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně adaptéru pro okenní kontakt : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
917 | 15.02D | kazetová jednotka VRF Qch=3,6 kW, Lpa=34/26 dB(A), m=14 kg, včetně kabelového ovladače, čerpadla, kondenzátu, dekoračního panelu D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
918 | 15.02E | Podstropní jednotka VRF Qch=7,1 kW, Lpa=46/44/42 dB(A), m=20 kg, včetně kabelového ovladače,, čerpadla kondenzátu, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
919 | 15.02F | Podstropní jednotka VRF Qch=7,1 kW, Lpa=46/44/42 dB(A), m=20 kg, včetně kabelového ovladače,, čerpadla kondenzátu, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
920 | 15.03A | Nástěnná jednotka VRF Qch=3,6 kW, Lpa=36/29 dB(A), m=9 kg, včetně kabelového ovladače, čerpadla, kondenzátu, D+M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně adaptéru pro okenní kontakt : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-07 PŮDORYS 4.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
921 | 15.03B | Nástěnná jednotka VRF Qch=2,2 kW, Lpa=31/25 dB(A), m=8,5 kg, včetně kabelového ovladače, čerpadla, kondenzátu, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně adaptéru pro okenní kontakt : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
922 | 15.03C | Nástěnná jednotka VRF Qch=4,5 kW, Lpa=38/33 dB(A), m=12,5 kg, včetně kabelového ovladače, čerpadla, kondenzátu, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně adaptéru pro okenní kontakt : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
923 | 15.03D | kazetová jednotka VRF Qch=4,5 kW, Lpa=34/26 dB(A), m=14 kg, včetně kabelového ovladače, čerpadla, kondenzátu, dekoračního panelu D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-03 PŮDORYS 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
924 | 15.04A | Nástěnná jednotka VRF Qch=2,2 kW, Lpa=31/25 dB(A), m=8,5 kg, včetně kabelového ovladače, čerpadla, kondenzátu, D+M | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně adaptéru pro okenní kontakt : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-07 PŮDORYS 4.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
925 | 15.04B | Nástěnná jednotka VRF Qch=3,6 kW, Lpa=36/29 dB(A), m=9 kg, včetně kabelového ovladače, čerpadla, kondenzátu, D+M | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně adaptéru pro okenní kontakt : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
SPU
926 | 15.04C | Nástěnná jednotka VRF Qch=2,2 kW, Lpa=31/25 dB(A), m=8,5 kg, včetně kabelového ovladače, čerpadla, kondenzátu, D+M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně adaptéru pro okenní kontakt : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
927 | 15.05A | Nástěnná jednotka VRF Qch=1,5 kW, Lpa=30/25 dB(A), m=8,5 kg, včetně kabelového ovladače, čerpadla, kondenzátu, D+M | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně adaptéru pro okenní kontakt : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-07 PŮDORYS 4.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
928 | 15.05B | Nástěnná jednotka VRF Qch=1,5 kW, Lpa=30/25 dB(A), m=8,5 kg, včetně kabelového ovladače, čerpadla, kondenzátu, D+M | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně adaptéru pro okenní kontakt : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-06 PŮDORYS 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
929 | 15.05C | Nástěnná jednotka VRF Qch=1,5 kW, Lpa=30/25 dB(A), m=8,5 kg, včetně kabelového ovladače, čerpadla, kondenzátu, D+M | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně adaptéru pro okenní kontakt : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP, D.2-04 PŮDORYS 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
930 | 15.06A | Nástěnná jednotka VRF Qch=2,8 kW, Lpa=31/26 dB(A), m=9 kg, včetně kabelového ovladače, čerpadla, kondenzátu, D+M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně adaptéru pro okenní kontakt : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-07 PŮDORYS 4.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
931 | 15.06C | Nástěnná jednotka VRF Qch=2,8 kW, Lpa=31/26 dB(A), m=9 kg, včetně kabelového ovladače, čerpadla, kondenzátu, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně adaptéru pro okenní kontakt : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
932 | 15.07A | Nástěnná jednotka VRF Qch=4,5 kW, Lpa=38/33 dB(A), m=12,5 kg, včetně kabelového ovladače, čerpadla, kondenzátu, D+M | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně adaptéru pro okenní kontakt : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-07 PŮDORYS 4.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
933 | 15.08 | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon, D+M | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-0.3 PŮDORYS 1.PP, D.2-04 PŮDORYS 1.NP, D.2-05 PŮDORYS 2.NP, D.2-06 PŮDORYS 3.NP, D.2-07 PŮDORYS 4.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.2-08 PŮDORYS 5.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
934 | 15.200 | Montážní materiál k z.č.15 | kg | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
935 | 15.201 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
936 | 15.210 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
937 | Pol__0920 | rozbočovací kus 2-trubka 0 - 15 kW | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | vzt_16 | Zařízení č.16 - Dveřní clona |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
938 | 16.202 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
939 | 16.203 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
940 | 16.204 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
941 | 16.205 | Obeznámení obsluhy a investorem pověřených osob | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
942 | 16.207 | Čistění a desinfekce VZT zařízení | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
943 | 16.01 | Teplovzdušná dveřní clona výška dveří 3m, šířka 2,5m, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | parametry: oběhový vzduch, dvouřadý výměník, zabudované termokontakty, se zabudovaným termoelektrickým ventilem, s filtrem, opláštěním : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-04 PŮDORYS 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
944 | 16.200 | Montážní materiál k z.č.16 | kg | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
945 | 16.201 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
946 | 16.208 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | vzt_17 | Zařízení č.17 - Požární větrání CHÚC A |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
947 | 17.03 | Síto do potrubí 800 x 400, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-02 PŮDORYS 2.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
948 | 17.04 | Síto do potrubí 700 x 500 D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-02 PŮDORYS 2.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
949 | 17.201 | Zaregulování z.č.17, koordinace s MaR | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
950 | 17.203 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
951 | 17.204 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
952 | 17.205 | Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
953 | 17.206 | Obeznámení obsluhy a investorem pověřených osob | hod | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
954 | 17.01 | Přívodní ventilátorová komora ve vnitřním provedení pro průtok 9000 m3/h při 500 Pa, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | včetně tlumicí vložky, uzavírací klapky a servopohonu 230V s havarijní funkcí : | [24 empty] | VV | 0
|  | Základový rám, rámová modulová konstrukce s pozink. profily, : | [24 empty] | VV | 0
|  | vzduchotěsnost skříně třídy L2(R), mechanická stabilita D2(M), koeficient prostupu tepla T3(M), faktor tepelných mostů TB3(M), : | [24 empty] | VV | 0
|  | nepulzující panely opláštění s velkou plošnou stabilitou, snášejí vysoké bodové zatížení (včetně chůze), : | [24 empty] | VV | 0
|  | ventilátor se spirální skříní a řemenovým převodem : | [24 empty] | VV | 0
|  | Technické parametry opláštění a komponentů komory (v souladu s ČSN EN 1886) musí být potvrzeny certifikací EUROVENT : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vývody na čele komory, opláštění zhotoveno z dvojitých sendvičových panelů z minerální vaty tl. 50mm. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doprava po jednotlivých transportních blocích přes trasy popsané v technické zprávě za využití manuální mechanizace do prostoru CHÚC : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-02 PŮDORYS 2.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
955 | 17.02 | Uzavírací klapka těsná ovládaná servopohonem 800 x 400, včetně servopohonu 230V s havarijní funkcí,, D+M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-02 PŮDORYS 2.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
956 | 17.05 | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, 30% tvarovek, D+M | m2 | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Viz výkres číslo: D.2-02 PŮDORYS 2.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 21 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 21 |  | 21 | [22 empty] | VV | 0
SPU
957 | 17.200 | Montážní materiál k z.č.17 | kg | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
958 | 17.202 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
959 | 17.209 | Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | vzt_18 | Zařízení č.18 - Demontáže a přesuny stávající VZT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
960 | 18.01 | Demontáž 2 ks venkovních jednotek přímého chlazení včetně Cu potrubí na střeše spojovacího krčku,, přesun na novou pozici a opětovné dopojení | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | rozvodů Cu potrubí - pro laboratoř N2022 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP, D.2-20 DEMONTÁŽE 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
SPU
961 | 18.02 | Demontáž 1 ks venkovní jednotky přímého chlazení včetně Cu potrubí na střeše spojovacího krčku,, přesun na novou pozici a opětovné dopojení | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | rozvodů Cu potrubí - pro laboratoř N2018 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-05 PŮDORYS 2.NP, D.2-20 DEMONTÁŽE 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
SPU
962 | 18.03 | Demontáž VZT jednotky v P2003 včetně rozvodů VZT včetně izolace, koncových elementů a závěsných, systémů a podpěr a dalších prvků v 1.PP a 2.PP | hod | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-17 DEMONTÁŽE 2.PP, D.2-18 DEMONTÁŽE 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 70 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 70 |  | 70 | [22 empty] | VV | 0
SPU
963 | 18.04 | Demontáž žaluzie a prvků VZT mezi m. č. P2004 a P2006 | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-17 DEMONTÁŽE 2.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
964 | 18.05 | Zaslepení otvoru po demontáži VZT potrubí - plech pozink | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-18 DEMONTÁŽE 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
965 | 18.06 | Demontáž systému přímého chlazení z m. č. P1002 a P1003 (vnitřní jednotka, Cu potrubí, venkovní, jednotka včetně prvků zavěšení, komunikační kabeláže) | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-18 DEMONTÁŽE 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
SPU
966 | 18.07 | Demontáž VZT potrubí včetně koncových elementů, závěsných prvků a podpěr v m. č. P1003 a P1002 | hod | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-18 DEMONTÁŽE 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
967 | 18.08 | Demontáž veškerých rozvodů VZT včetně koncových elmentů, izolace, závěsných systémů, podpěr a, dalších prvků v m. č. N1017 | hod | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně demontáže rozvodů ve stoupacím potrubí do 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-19 DEMONTÁŽE 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 100 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 100 |  | 100 | [22 empty] | VV | 0
SPU
968 | 18.09 | Demontáž veškerých rozvodů VZT včetně koncových elmentů, izolace, závěsných systémů, podpěr a, dalších prvků v m. č. N1016 | hod | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně demontáže rozvodů ve stoupacím potrubí do 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-19 DEMONTÁŽE 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 100 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 100 |  | 100 | [22 empty] | VV | 0
SPU
969 | 18.10 | Demontáž veškerých rozvodů VZT včetně koncových elmentů, izolace, závěsných systémů, podpěr a, dalších prvků v m. č. N1013 | hod | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-19 DEMONTÁŽE 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 175 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 175 |  | 175 | [22 empty] | VV | 0
SPU
970 | 18.11 | Demontáž chemicky odolných rozvodů VZT z místností N1018 a N1014 včetně demontáže ventilátorů na, střeše v úrovni 2.NP a výfuku vzduchu | hod | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-19 DEMONTÁŽE 1.NP, D.2-20 DEMONTÁŽE 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 100 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 100 |  | 100 | [22 empty] | VV | 0
SPU
971 | 18.12 | Demontáž ventilátoru z hygienického zázemí N1002 včetně rozvodů VZT, koncových elementů a závěsů | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-19 DEMONTÁŽE 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
SPU
972 | 18.13 | Demontáž systémů přímého chlazení z m. č. N1008 (vnitřní jednotky, Cu potrubí, venkovní jednotka, včetně prvků zavěšení, komunikační kabeláže) | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-18 DEMONTÁŽE 1.PP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
SPU
973 | 18.14 | Demontáž VZT jednotky v N1004a včetně rozvodů VZT včetně izolace, koncových elementů a závěsných, systémů a podpěr a dalších prvků v 1.NP | hod | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | V místnostech N1005,N1006,N1007,N1008,N1004,N1010,N1011 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-19 DEMONTÁŽE 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 75 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 75 |  | 75 | [22 empty] | VV | 0
SPU
974 | 18.15 | Demontáž chemicky odolných rozvodů VZT z místností N1008 včetně demontáže ventilátorů a rozvodů, vedených na fasádě, hadic | hod | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-19 DEMONTÁŽE 1.NP, D.2-20 DEMONTÁŽE 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 45 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 45 |  | 45 | [22 empty] | VV | 0
SPU
975 | 18.16 | Demontáž chemicky odolných rozvodů VZT z místností N2006 a N2007 včetně demontáže ventilátorů,, závěsných prvků a hadic | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-20 DEMONTÁŽE 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
976 | 18.17 | Demontáž veškerých rozvodů VZT včetně koncových elementů, izolace, závěsných systémů, podpěr a, dalších prvků v m. č. N2022,N2023,N2024 a N2025 | hod | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-20 DEMONTÁŽE 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 125 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 125 |  | 125 | [22 empty] | VV | 0
SPU
977 | 18.18 | Demontáž systémů přímého chlazení z m. č.N2023,N2024,N2025 | hod | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Demontáž: vnitřní jednotky, Cu potrubí, venkovní jednotka na střeš nad 3.NP včetně prvků zavěšení, komunikační kabeláže : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-20 DEMONTÁŽE 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 60 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 60 |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
SPU
978 | 18.19 | Demontáž VZT jednotky v N2014 včetně rozvodů VZT včetně izolace, koncových elementů a závěsných, systémů a podpěr a dalších prvků v 2.NP | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vetně demontáže výfukové halvice, ventilátoru a rozvodů vZT v exteriéru : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-20 DEMONTÁŽE 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
SPU
979 | 18.20 | Demontáž VZT jednotky na střeše 2,.NP včetně rozvodů VZT, izolace, závěsných prvků včetně jednotky, přímého chlazení a rozvodů CU potrubí | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-20 DEMONTÁŽE 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
SPU
980 | 18.203 | Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
981 | 18.204 | Inženýrská koordinační činnost | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
982 | 18.21 | Demontáž chemicky odolných rozvodů ventilátorů 8ks na střeše 2NP včetně potrubních rozvodů a prvků, výfuku vzduchu | hod | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-19 DEMONTÁŽE 1.NP, D.2-20 DEMONTÁŽE 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 120 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 120 |  | 120 | [22 empty] | VV | 0
SPU
983 | 18.22 | Demontáž VZT rozvodů na fasádě pro výfuk vzduchu z jendotky pro hygienickou smyčku (výfuk vzduchu, bude nahrazen protidešťovou žaluzií v z. č. 3) | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-20 DEMONTÁŽE 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
984 | 18.23 | Demontáž SPLIT systémů v 2.NP m. č. N2009,N2010,N2012,N2013a N2014 | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Demontáž vnitřní jednotky, venkovní jednotky, Cu potrubí a závěsných systémů : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-20 DEMONTÁŽE 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
SPU
985 | 18.24 | Demontáž VZT rozvodů v m. č. N2011 včetně koncových elementů, izolace a závěsných prvků | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-20 DEMONTÁŽE 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
986 | 18.25 | Demontáž 2 ks VZT jednotek ve strojovně N3020 včetně rozvodů VZT ve strojovně, na fasádě a na střeše, nad 3.NP | hod | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně demontáže izolací a závěsných systémů : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-20 DEMONTÁŽE 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 100 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 100 |  | 100 | [22 empty] | VV | 0
SPU
987 | 18.26 | Demontáž chemicky odolných rozvodů ventilátorů 10ks ve strojovně N3020 včetně potrubních rozvodů a, prvků výfuku vzduchu na střeše nad 3.NP | hod | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-21 DEMONTÁŽE 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 150 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 150 |  | 150 | [22 empty] | VV | 0
SPU
988 | 18.27 | Demontáž VZT jednotky pro čítárnu včetně systému chlazení na střeše 2NP. Po úpravě střešního pláště, opětovná montáž zařízení zpět na | hod | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | původní pozici : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-20 DEMONTÁŽE 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 200 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 200 |  | 200 | [22 empty] | VV | 0
SPU
989 | 18.28 | Demontáž 2 SPLIT systémů v 3.NP m. č. N3013 | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Demontáž vnitřní jednotky, venkovní jednotky, Cu potrubí a závěsných systémů : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-20 DEMONTÁŽE 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
SPU
990 | 18.29 | Demontáž chemicky odolných rozvodů ventilátorů 3ks ve strojovně N3009 včetně potrubních rozvodů a, prvků výfuku vzduchu na střeše nad 3.NP | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Viz výkres číslo: D.2-21 DEMONTÁŽE 3.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
SPU
991 | 18.30 | Demontáž VZT jednotky ve strojovně N3009 včetně rozvodů VZT ve strojovně, na fasádě a na střeše nad, 3.NP | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně demontáže izolací a závěsných systémů : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-20 DEMONTÁŽE 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
SPU
992 | 18.31 | Demontáž SPLIT systému - venkovní, vnitřní jednotka včetně Cu potrubí a kabeláže v 2.NP m. č. N2008 | hod | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Demontáž vnitřní jednotky, venkovní jednotky, Cu potrubí a závěsných systémů : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres číslo: D.2-20 DEMONTÁŽE 2.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součástí veškerých demontáží bude i ekologická likvidace všech demontovaných prvků a zařízení : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součástí demontáží systémů přímého chlazení bude i odsání chladiva a jeho ekologická likvidace : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
SPU
993 | 18.32 | Prohlídka na stavbě, stanovení rozsahu prací, stanovení možností odpojení jednotlivých zařízení,, koordinace s investorem | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | a navazujícími profesemi. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Neobsazeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
SPU
994 | 18.200 | Montážní materiál k z.č.29P | kg | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
995 | 18.202 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
996 | 18.205 | Plošina pro přístup k rozvodům VZT ve zvýšeném podhledu laboratoře N1013 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS 02 D.3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | MEDICO/N016. | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [24 empty] | STA
O: | PS 02 | MĚŘENÍ A REGULACE | [21 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | D.3 | MĚŘENÍ A REGULACE | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 0101 | Řídící systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | HON_CLIOP821A-T | Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus) | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
2 | HON_CLIOP822A-T | Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus) | ks | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
3 | HON_CLIOP823A-T | Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus) | ks | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
4 | HON_CLIOP824A-T | Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus) | ks | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
5 | HON_CLNXEH-BASLIC-T | Regulátor NX - Základní Licence (100 DB bodů pro integraci, 255 bodů pro Panel-Bus + I/O, SMA) | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
6 | HON_CLNXEH-DEVICE-UP10-T | Regulátor NX - Licence pro +500 I/O (otevřené body) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
7 | HON_CLNXEHSERIES00D-T | Regulátor NX - ND (HW bez licence) - podpora BACnet IP, BACnet MS/TP, Panel-Bus, Meter-Bus ModBus RTU, Modbus TCP, LonWorks, webserwer - s displejem | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
8 | HON_CLNXHAWK8-8025-T | Regulátor 8000 - Licence pro 1250 DB | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
9 | HON_CLNXHAWK8-SD-T | Paměťová karta pro regulátor regulátor 8000, micro-SD 4GB | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
10 | HON_CLNXSERIES8-T | Regulátor 8000 bez wifi modulu - ND (HW bez licence) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
11 | HON_CLNX-SMA-0005-5YR-T | Regulátor NX - udržovací balíček (SW update) na 5 rok pro 100-499 DB | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
12 | HON_CLNX-SMA-8010-5YR-T | Regulátor 8000 NX - udržovací balíček (SW update) na 5 let pro 500-1249 DB | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
13 | HON_HON-NXEM-2x485-T | Komunikační modul 2x RS485 pro regulátor regulátor 8000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
14 | HON_PW20-T | Koncentrátor M-bus pro 20 měřičů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
15 | HON_XS821-22-T | Svorkovnicový blok pro moduly 821, 822 vč. modulové propojky a popisovacího štítku | ks | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
16 | HON_XS823-T | Svorkovnicový blok pro moduly 823 vč. modulové propojky a popisovacího štítku | ks | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
17 | HON_XS824-25-T | Svorkovnicový blok pro moduly 824, 825 vč. modulové propojky a popisovacího štítku | ks | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 0102 | Periferie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
18 | ALT_SONOS-T | Siréna, 32 typů tónů, napájení 9-60Vss, IP65 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
19 | BE_H532B-T | Zdvihový ventil, DN32, kvs=16, 3cestný, s vnějším závitem, PN16 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
20 | BE_LF24-T | Klapkový pohon, 4Nm / 0,8m2, 24VAC/DC, 2-pol. regulace, havarijní funkce, s připojovacím kabelem, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
21 | BE_LM24A-SR-T | Klapkový pohon, 4Nm / 1m2, 24VAC/DC, 0-10V DC regulace, s připojovacím kabelem, IP54 | ks | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
22 | BE_NF24-T | Klapkový pohon, 10Nm / 2m2, 24VAC/DC, 2-pol. regulace, havarijní funkce, s připojovacím kabelem, IP54 | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
23 | BE_NM24A-SR-T | Klapkový pohon, 10Nm / 2m2, 24VAC/DC, 0-10V DC regulace, s připojovacím kabelem, IP54 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
24 | BE_NR24A-SR-T | Pohon pro 2 a 3cestné kulové kohouty, 10 Nm, napětí AC/DC 24 V, ovládání 0-10V DC, s připojovacím kabelem, IP54 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
25 | BE_NV24A-SR-TPC-T | Pohon pro 2 a 3cestné zdvihové ventily, 1000 N, napětí AC/DC 24 V, ovládání 0-10V DC, s připojovacím kabelem, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
26 | BE_R3015-1P6-S1 | Kulový ventil 3 cestný, vnitřní závit, DN15, Kvs1,6 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
27 | BE_R3015-2P5-S1 | Kulový ventil 3 cestný, vnitřní závit, DN15, Kvs2,5 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
28 | BE_R3015-4-S1 | Kulový ventil 3 cestný, vnitřní závit, DN15, Kvs4 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
29 | BE_R3015-P63-S1 | Kulový ventil 3 cestný, vnitřní závit, DN15, Kvs0,63 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
30 | BE_R3020-6P3-S2 | Kulový ventil 3 cestný, vnitřní závit, DN20, Kvs6,3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
31 | BE_R3025-10-S2 | Kulový ventil 3 cestný, vnitřní závit, DN25, Kvs10 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
32 | CS-484-2-T | Mikroprocesorová ústředna, zobrazení na LCD,2x vstup 4-20mA, 4x výstup (pro Alarm 1,2,3,4) + porucha RS485/RS232 (MODBUS RTU), archivace dat, vizualizační SW | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
33 | HON_AF20-B65-T | Snímač venkovní teploty, NTC20k, -40..70°C, IP 65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
34 | HON_C7110C1001A | Prostorový snímač CO2 + teploty, 2x výstupní signál 0/2..10V | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
35 | HON_DPS200-T | Spínač diferenčního tlaku, rozsah 20-200 Pa, včetně příslušenství | ks | 79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
36 | HON_DPS500-T | Spínač diferenčního tlaku, rozsah 50 - 500 Pa, včetně příslušenství | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
37 | HON_DPTAQ8 | Snímač tlakové diference, 8 rozsahů, 3- vodičové zapojení | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
38 | HON_DPTE1000-T | Snímač tlakové diference 0..1/2,5kPa, výstupní signál 0..10V nebo 4..20mA, IP54, 3-vodičové zapojení | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
39 | HON_FT6961-60-T | Termostat protimrazové ochrany, -10..12°C, kapilára 6 m , IP65, automatický reset, včetně 6 ks úchytek kapiláry | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
40 | HON_HGK3 | Hygrostat do VZT kanálu, rozsah spínání 35…100% rv, 4% rv hystereze, IP65 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
41 | HON_LFH20-2B65-T | Kombinovaný snímač vlhkosti (0..10V) a teploty (NTC20k) do VZT kanálu, IP 65 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
42 | HON_LF-MF-T | Příruby pro montáž snímačů VFxx do VZT kanálu - balení 10 kusů | ks | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
43 | HON_PTU6 | Snímač tlaku, 0..6bar, výstup 4..20mA / 0..10V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
44 | HON_SF20-B54-T | Příložný snímač teploty, NTC20k, -40..110°C, IP54 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
45 | HON_T7470A1009-T | Prostorový snímač teploty, NTC20k, rozsah 6..40°C, IP30 (sada po 5 kusech) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
46 | HON_T7560C1006-T | Kombinovaný prostorový snímač teploty (element NTC20k) a vlhkosti (0..10V), 5..90% rv, 10..40°C, IP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
47 | HON_VF20-1B54NW-T | Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 150mm, NTC20k, -40..150°C, IP54 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
48 | HON_VF20-3B54NW-T | Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 300mm, NTC20k, -40..150°C, IP54 | ks | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
49 | HON_WB150-T | Mosazná jímka ponor 150 mm, R 1/2", PN10 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
50 | jumboLED | Velkoplošná LED v pouzdru, montáž na stěnu, barva červená | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
51 | KR_CS121-24 | Mikroprocesorová ústředna detekce plynu, 1x vstup 4-20mA, 3x výstup, napájení 24VDC | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
52 | MASR-153. | Magnetický kontakt závrtný, přepínací kontakt, kabel 3m | ks | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
53 | PIR | Pohybové čidlo nástěnné, napájení 12-24VAC/DC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
54 | REB | Otočný ovladač s výstupním signálem 0-10VDC, montáž na stěnu, IP44 | ks | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
55 | REG_SZ4-T | Snímač zaplavení, reléový výstup, 24VAC/VDC, v plastovém krytu, s dvojelektrodovou hladinovou sondou | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
56 | Sharky 775-qp10 | Ultrazvukový měřič tepla kompakt (průtokoměr, kalorimetr 2x T čidlo), DN40, Q10m3/h, topení výstup Mbus, napájení 230VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
57 | Sharky 775-qp6 | Ultrazvukový měřič tepla kompakt (průtokoměr, kalorimetr 2x T čidlo), DN32, Q6m3/h, topení výstup Mbus, napájení 230VAC | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
58 | TS-215K-T | Snímač hořlavých a výbušných plynů, katalytický senzor, 0-20% DMV, výstup 4-20mA, napájení 12-24Vss | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
59 | TS-315IR-CO2 | Snímač CO2, NDIR senzor, 0-5% CO2, výstup 4-20mA, napájení 24Vss | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
60 | TS-315K-T | Snímač hořlavých a výbušných plynů, katalytický senzor, 0-20% DMV, AL pouzdro, výstup 4-20mA napájení 24Vss | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
61 | TS-316M-H2 | Snímač vodíku, elektrochenický senzor, 0-10000ppm H2, výstup 4-20mA, napájení 24Vss | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
62 | VN-1-J_LED-T | LED výstražný světelný nápis s libovolným textem | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 0103 | Rozvaděč |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
63 | DRA1 | Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 2000x1200x300, IP44/20, vč. soklu 100mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
64 | DRA2a | Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 2000x1200x300, IP44/20 vč. soklu 100mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
65 | DRA2b | Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 2000x1600x300, IP44/20 vč. soklu 100mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
66 | DRA3 | Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 2000x3000x300, IP44/20 vč. soklu 100mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
67 | DRA4 | Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 2000x600x300, IP44/20, vč. soklu 100mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
68 | DRA5 | Rozvaděč oceloplechový skříňový, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 2000x3200x300, IP44/20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
69 | RA-2 | Rozvaděč oceloplechový nástěnný, vč. vnitřní výzbroje a zapojení, 1600x600x300, IP44/20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 0104 | Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
70 | 34111000R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 | m | 184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
71 | 341970192R | Samoregulační topný kabel SR 52J | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
72 | 341970195R | Sada pro ukončení kabelu IZOKIT SR/100 | sada | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
73 | 341970196R | Sada pro napojení na přívod NAPKIT SR/110-SR | sada | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
74 | 35811683R | Spínač vačkový ve skříni 3P, 25A | ks | 93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
75 | 592453320R | Dlaždice betonová 30x30x4 cm hladká standard šedá | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.087 | 0.44 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
76 | CMFM | Kabel silový stíněný, s Cu jádrem 750 V 4 x 1,5 mm2 | m | 674 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
77 | ELM_345710702T | Trubka elektroinstalační tuhá, vnější/vnitřní pr. 25/22,1 mm, pevnost 320N, bezhalogenová | m | 1068 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
78 | ELM_34571092T | Trubka elektroinstalační tuhá, vnější/vnitřní pr. 25/22,1 mm, pevnost 320N | m | 1237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
79 | ELM_34571092TUV | Trubka elektroinstalační tuhá, vnější/vnitřní pr. 25/22,1 mm, pevnost 320N, UV odolná | m | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
80 | ELM_34571093T | Trubka elektroinstalační tuhá, vnější/vnitřní pr. 32/28,6 mm, pevnost 320N | m | 1023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
81 | ELM_345711592T | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N | m | 1823 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
82 | ELM_345711592TUV | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 320N,UV odolná | m | 244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
83 | ELM_345711593T | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 32/24,3 mm, pevnost 320N | m | 1440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
84 | ELM_34571159621T | Trubka elektroinst. ohebná, vnější/vnitřní pr. 25/18,3 mm, pevnost 750N, bezhalogenová | m | 1021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
85 | ELM_3457160100T | Krabice odbočná 85x85x36 s víčkem, krytí IP55 | ks | 224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
86 | ELM_3457175521T | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm, bezhalogenová | ks | 2136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
87 | ELM_345717552T | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 25 mm | ks | 2474 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
88 | ELM_345717553T | Příchytka pro tuhé trubky vnější pr. 32 mm | ks | 2046 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
89 | KAB_28399911T | Štítek kabelový zavírací 40 x 16 mm | ks | 1858 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
90 | KAB_34111030T | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
91 | KAB_34111036T | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 | m | 772 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
92 | KAB_34111090T | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 | m | 1310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
93 | KAB_34111094T | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
94 | KAB_34111715102T | Kabel silový s Cu jádrem 600 V bezhalogenový 3 x 1,5 mm2 | m | 83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
95 | KAB_34111715104T | Kabel silový s Cu jádrem 600 V bezhalogenový 5 x 1,5 mm2 | m | 507 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
96 | KAB_34111715112T | Kabel silový s Cu jádrem 600 V bezhalogenový 3 x 2,5 mm2 | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
97 | KAB_34121550T | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm | m | 8425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
98 | KAB_341215542T | Kabel sdělovací s Cu jádrem bezhalogenový 1 x 2 x 0,8 mm | m | 5583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
99 | KAB_341215543T | Kabel sdělovací s Cu jádrem bezhalogenový 2 x 2 x 0,8 mm | m | 6646 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
100 | KAB_34121554T | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm | m | 2390 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
101 | KAB_341215562T | Kabel sdělovací s Cu jádrem bezhalogenový 4 x 2 x 0,8 mm | m | 1019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
102 | KAB_34121556T | Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 7 x 1 mm | m | 3004 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
103 | OST.T00 | Ostatní pomocný montážní materiál (3% z ceny kabeláže a nosnéh materiálu) | % | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
104 | PPU | Protipožární ucpávka - tmel pr. do 70mm | ks | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
105 | SBZ-02-R-24V-AC | Nástěnné výstražné světlo, 24VDC, červená barva, napájení 24VDC, IP40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
106 | stop | Stop tlačítko v krabičce, vč. průchodky, 2x NC kontakt, vč. ochranného krytu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
107 | ZLB_553130211110T | Žlab kabelový drátěný 50x50, galv. zinek, délka 2 m | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
108 | ZLB_553130211210T | Žlab kabelový drátěný 100x100, galv. zinek, délka 2 m | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
109 | ZLB_553130211223T | Žlab kabelový drátěný 200x100, galv. zinek, délka 2 m | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
110 | ZLB_553474010101T | Nosník pro kabelový žlab š-62, galv. zinek | ks | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
111 | ZLB_553474010104T | Nosník pro kabelový žlab š-125, žár. zinek | ks | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
112 | ZLB_553474010105T | Nosník pro kabelový žlab š-250, galv. zinek | ks | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
113 | ZLB_553474010801T | Závěs pro kabelový žlab š-62, galv. zinek | ks | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
114 | ZLB_553474010804T | Závěs pro kabelový žlab š-125, galv. zinek | ks | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
115 | ZLB_553474010807T | Závěs pro kabelový žlab š-250, galv. zinek | ks | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
116 | ZLB_553474100221T | Žlab kabelový 62x50x0,75 mm, pozink, s integrovanou spojkou, délka 2 m | ks | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
117 | ZLB_553474100223T | Žlab kabelový 125x50x0,75 mm, pozink, s integrovanou spojkou, délka 2 m | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
118 | ZLB_553474100521T | Žlab kabelový 125x100x0,75 mm, pozink, s integrovanou spojkou, délka 2 m | ks | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
119 | ZLB_553474100524T | Žlab kabelový 250x100x0,75 mm, pozink, s integrovanou spojkou, délka 2 m | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
120 | ZLB_553474100701T | Víko pro kabelový žlab š-62, pozink, délka 2 m | ks | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
121 | ZLB_553474100705T | Víko pro kabelový žlab š-125, pozink, délka 2 m | ks | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
122 | ZLB_553474100709T | Víko pro kabelový žlab š-250, pozink, délka 2 m | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
123 | ZLB_553474100802T | Přepážka žlabu v-50, pozink, délka 2 m | ks | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
124 | ZLB_553474100806T | Přepážka žlabu v-100, pozink, délka 2 m | ks | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
125 | ZLB_553474659261T | Víko pro kabelový žlab š-250, žár. zinek, délka 2 m | ks | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
126 | ZLB_553474669727T | Víko pro kabelový žlab š-125, žár. zinek, délka 2 m | ks | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
127 | ZLB_553474695719bT | Žlab kabelový 250x100x0,8 mm, žárově zinkovaný, s integrovanou spojkou, délka 2 m | ks | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
128 | ZLB_553474695719T | Žlab kabelový 125x100x0,8 mm, žárově zinkovaný, s integrovanou spojkou, délka 2 m | ks | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
129 | ZLB_KOT.T00 | Kotevní montážní materiál pro žlaby (závitové tyče, kotvy, apod.) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 1840 | Práce - projektování zakázky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 358 | [5 empty] | DIL
130 | 18400002T00 | Projekční práce-výrobní dokumentace | hod | 320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 320 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
131 | 18400003T00 | Projekční práce-dokumentace skutečného stavu | hod | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 1850 | Práce - software na zakázky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 595 | [5 empty] | DIL
132 | 18500002T00 | Uživatelský software pro řídící jednotku (250-...) | d.b. | 1389 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
133 | 18500005T00 | Práce programátora - upgrade serveru EBI | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
134 | 18500006T00 | Práce programátora - oživení systému MaR | hod | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 200 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
135 | 18500007T01 | Práce programátora - oživení / nastavení komunikace VRV gateway | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
136 | 18500007T02 | Práce programátora - oživení / nastavení komunikace UPS | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
137 | 18500007T03 | Práce programátora - oživení / nastavení komunikace ústředny NO | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
138 | 18500008T00 | Práce programátora - oživení / nastavení měřiče | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
139 | 18500013T00 | Dispečink - vykreslení obrazovek | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
140 | 18500014T00 | Dispečink - parametrizace datových bodů | d.b. | 3404 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
141 | 18500015T00 | Práce programátora - zaučení obsluhy | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
142 | 18500019T00 | Příprava podkladů pro vizualizaci v BMS | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
143 | 18500020T00 | Nastavení integrací do BMS | hod | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
144 | 18500021T00 | Funkční zkoušky zobrazení prvků v BMS | hod | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 165 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
145 | 18600808T00 | Test zařízení 1:1 | d.b. | 1426 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
146 | EBI | Rozšíření licence EBI o 3000 D.B. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 1860 | Elektromontážní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4616.94 | [5 empty] | DIL
147 | 18600 | Montáž opticko/akustická signalizace | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.555 | 19.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
148 | 18600001T00 | Montáž regulátor MaR | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 5.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
149 | 18600002T00 | Montáž vstupně/výstupní modul MaR | ks | 173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 86.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
150 | 18600004T00 | Montáž převodník / komunikátor / switch | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
151 | 18600101T00 | Montáž snímač teploty / vlhkosti do místnosti | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.605 | 1.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
152 | 18600102T00 | Montáž snímač teploty venkovní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.605 | 0.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
153 | 18600104T00 | Montáž snímač teploty příložný | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.605 | 10.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
154 | 18600105T00 | Montáž snímač teploty / vlhkosti do VZT potrubí | ks | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.605 | 32.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
155 | 18600106T00 | Montáž snímač teploty jímkový | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.605 | 4.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
156 | 18600107T00 | Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.757 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
157 | 18600108T00 | Montáž snímač dif. tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.85 | 24.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
158 | 18600109T00 | Montáž snímač kvality vzduchu interiérový | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.757 | 2.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
159 | 18600114T00 | Montáž jímky | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.455 | 3.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
160 | 18600201T00 | Montáž spínač teploty kapilárový | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.605 | 7.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
161 | 18600204T00 | Montáž spínač tlaku pro kapaliny a plyny | ks | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.85 | 95.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
162 | 18600205T00 | Montáž hygrostat do VZT kanálu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.85 | 5.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
163 | 18600207T00 | Montáž spínač výšky hladiny | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.95 | 1.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
164 | 18600208T00 | Montáž magnetický kontakt zapuštěný | ks | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
165 | 18600301T00 | Montáž + připojení servopohon klapkový / ventilový | ks | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 146.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
166 | 18600304T00 | Připojení - regulátor průtoku vzduchu | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 11.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
167 | 18600401T00 | Montáž snímače koncentrace plynu | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.95 | 9.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
168 | 18600403T00 | Montáž a nastavení ústředny detekce | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.002 | 20.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
169 | 18600404T00 | Prvotní kalibrace snímače standardní | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 11.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
170 | 18600501T00 | Připojení měřiče s komunikačním výstupem | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.9 | 6.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
171 | 18600503T00 | Montáž + připojení měřiče s komunikačním výstupem | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.313 | 6.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
172 | 18600601T00 | Připojení - monitoring požární klapka / PSUM | ks | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.605 | 52.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
173 | 18600603T00 | Připojení - monitoring digestoř | ks | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.605 | 25.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
174 | 18600609T00 | Připojení - monitoring zvlhčovač | d.b. | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.605 | 3.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
175 | 18600610T00 | Připojení – monitoring ESIL rozvaděče | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.605 | 4.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
176 | 18600611T00 | Připojení – napájení + monitoring AHU box | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 13.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
177 | 18600613T00 | Připojení – napájení + řízení motor 1f. | ks | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.11 | 62.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
178 | 18600615T00 | Připojení – napájení + řízení motor 3f. | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.313 | 45.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
179 | 18600617T00 | Připojení – napájení + řízení el. ohřev | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.514 | 10.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
180 | 18600618T00 | Připojení a nastavení frekvenčního měniče do 5kW | ks | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.002 | 86.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
181 | 18600621T00 | Montáž, připojení a nastavení frekvenčního měniče nad 5kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.011 | 3.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
182 | 18600624T00 | Montáž topný kabel (vč. ukončení) | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.168 | 35.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
183 | 18600701T00 | Montáž ovladač / zásuvka | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.706 | 2.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
184 | 18600701T01 | Montáž ovladač | ks | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.706 | 28.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
185 | 18600703T00 | Montáž servisní vypínač 3f | ks | 93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.9 | 83.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
186 | 18600706T00 | Montáž přístrojové krabice na povrch | ks | 224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.151 | 33.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
187 | 18600711T00 | Montáž rozvaděč skříňový | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 8 | 56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
188 | 18600801T00 | Montáž protipožární ucpávky | m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
189 | 18600803T00 | Montáže - zkoušky / oživení v ramci montážních prací | hod | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 275 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
190 | 18600804T00 | Montáže - zkušební provoz | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
191 | 18600807T00 | Úklid pracoviště při montážích | hod | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
192 | 210010026T00 | Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 25 mm | m | 3088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0692 | 213.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
193 | 210010027T00 | Trubka ohebná z PVC volně, vnější průměr 30 mm | m | 1440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07254 | 104.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
194 | 210020303T00 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 62/50 mm s víkem | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5795 | 104.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
195 | 210020305T00 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/50 mm s víkem | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.64383 | 25.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
196 | 210020307T00 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/100 mm s víkem | m | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.64383 | 199.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
197 | 210020311T00 | Žlab kabelový s příslušenstvím, 250/100 mm s víkem | m | 146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.77267 | 112.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
198 | 210020341T00 | Podpěra pro žlab š-50 | ks | 470 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12867 | 60.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
199 | 210100301T00 | Silový kabel - příplatek za ukončení stínění kabelů+zapojení | ks | 610 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1687 | 102.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
200 | 210100524T00 | Ukončení kabelů JYTY - do 4x1 | ks | 554 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.48886 | 270.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
201 | 210800101R00 | Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2 uložený pod omítkou | m | 184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 12.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
202 | 210810005T00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, vysvazkovaný | m | 796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 40.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
203 | 210810006T00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, vysvazkovaný | m | 848 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 43.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
204 | 210810015T00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený, vysvazkovaný | m | 2491 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 126.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
205 | 210810016T00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 volně uložený, vysvazkovaný | m | 688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05096 | 35.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
206 | 210860201T00 | Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený, vysvazkovaný | m | 14008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 648.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
207 | 210860202T00 | Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený, vysvazkovaný | m | 9036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 418.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
208 | 210860203T00 | Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený, vysvazkovaný | m | 4023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04633 | 186.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
209 | 210950101T00 | Štítek kabelový | ks | 1858 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.025 | 46.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
210 | 220264141T00 | Žlab drátěný s příslušenstvím, 50/50 mm bez víka | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.329 | 6.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
211 | 220264141T01 | Žlab drátěný s příslušenstvím, 100/100 mm bez víka | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.329 | 3.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
212 | 220264141T02 | Žlab drátěný s příslušenstvím, 200/100 mm bez víka | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.329 | 13.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
213 | 222260573T00 | Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek | m | 2480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07654 | 189.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
214 | 222260574T00 | Trubka plast. tuhá 32 na příchytkách vč.příchytek | m | 1023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08134 | 83.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
215 | 222325001R00 | Detektor PIR na předem připravené úchytné body | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
216 | 460680021T00 | Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm včetně zapravení | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.652 | 18.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
217 | 650022141T00 | Montáž závěsné konzole pro kabelový žlab / lávku | ks | 470 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14 | 65.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
218 | dlažba | Položení dlažby na folii | ks | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 1866 | Práce - vedení zakázky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 388 | [5 empty] | DIL
219 | 18600805T00 | Revizní práce technika | hod | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
220 | 18660001T00 | Vedení zakázek - inženýrská činnost | hod | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
221 | 18660002T00 | Vedení zakázek - koordinace s ostatními profesemi | hod | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 160 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
222 | 18660003T00 | Vedení zakázek - zkušební provoz | hod | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
223 | 18660004T00 | Spolupráce s revizním technikem | hod | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
224 | UZIVNAV.T00 | Uživatelská dokumentace, návody k obsluze | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS 03 D.4 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | MEDICO/N016. | MENDELU - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU D | [24 empty] | STA
O: | PS 03 | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE | [21 empty] | PRO |  |  | OBJ
R: | D.4 | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | eps_01 | Elektrická požární signalizace - dodávka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 06 | Kryt vstupně výstupního modulu | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | 07 | Požární siréna, vnitřní, červená | ks | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | 18 | Požární konzole pro dvoukřídlé dveře s integrovaným mechanickým koordinátorem a jedním, elektromagnetem pro zajištění dveří v otevřené poloze, 24 VDC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | 20 | Kabelová příchytka, plast, povrchová | ks | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
5 | 26 | Kabelová příchytka pro 1 kabel, certifikovaná pro požárně odolné trasy, P30-R, včetně šroubu | ks | 9500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
6 | 27 | Kabelová příchytka pro kabelový svazek, certifikovaná pro požárně odolné trasy, P30-R, včetně šroubu | ks | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
7 | 02 | Automatický hlásič bodový, opticko kouřový | ks | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
8 | 03 | Patice automatického hlásiče | ks | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
9 | 04 | Tlačítkový hlásič požáru, vnitřní použití, červený | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
10 | 05 | Vstupně výstupní modul, 4 vstupy, 2 výstupy | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
11 | 08 | Ústředna EPS, modulární, možnost zasíťování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
12 | 09 | Ústředna EPS - karta procesorového modulu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
13 | 10 | Ústředna EPS - karta napájecího modulu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
14 | 11 | Ústředna EPS - karta kruhvých linek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
15 | 12 | Ústředna EPS - karta síťového rozhraní | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
16 | 13 | Ústředna EPS - karta výstupních relé | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
17 | 14 | Ústředna EPS - čelní panel, CZ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
18 | 15 | Akumulátor Pb, pro zabezpečovací systémy, 12V, 26Ah | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
19 | 16 | Pomocný zdroj EPS, 24V, 6A, EN54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
20 | 17 | Akumulátor Pb, pro zabezpečovací systémy, 12V, 17Ah | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
21 | 19 | Kabel hlásící linky - LSOH J-H(St)H 1x2x0,8, třída reakce B2ca,s1,d1 | m | 4500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
22 | 21 | Elektroinstalační lišta 20x18, bílá | m | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
23 | 22 | Elektroinstalační trubka pevná ?.25, včetně příchytek | m | 1500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
24 | 23 | Trubka elektroinstalační, ohebná, ? 25 mm | m | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
25 | 24 | Kabel ovládaných zařízení - 2x2x0,8 mm, stíněný, s funkční integritou dle ČSN IEC 60331 / 90 min.,, třída reakce B2ca,s1,d1 | m | 1400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
26 | 25 | Kabel ovládaných zařízení - 1x2x0,8 mm, stíněný, s funkční integritou dle ČSN IEC 60331 / 90 min.,, třída reakce B2ca,s1,d1 | m | 2200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
27 | 28 | Spojovací krabice se zachováním funkce při požáru | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
28 | 29 | Krabice elektroinstalační pod omítku | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
29 | 30 | Provozní kniha EPS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
30 | 31 | Drobný nosný, podružný a spotřební materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | eps_02 | Elektrická požární signalizace - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
31 | 33 | Demontáž - hlásič tlačítkový | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
32 | 34 | Demontáž - hlásič kouře a patice hlásiče | ks | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
33 | 35 | Vyčištění a uskladnění - hlásič tlačítkový | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
34 | 36 | Vyčištění a uskladnění - hlásič kouře a patice hlásiče | ks | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
35 | 37 | Demontáž - ústředna EPS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
36 | 38 | Demontáž - stávající kabeláž EPS | m | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
37 | 41 | Požární siréna - montáž, zapojení | ks | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
38 | 48 | Požární konzole, dvoukřídlé dveře - montáž, zapojení, uvedení do provozu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
39 | 49 | Kabelová trasa hlásící linky - lišty, trubky, příchytky - montáž | m | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
40 | 50 | Kabel hlásící linky - montáž | m | 4500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
41 | 51 | Kabel se zachováním funkce při požáru - montáž | m | 3600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
42 | 52 | Kabelová příchytka požárně odolná - montáž | ks | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
43 | 54 | Krabice elektroinstalační pod omítku - montáž | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
44 | 55 | Průraz zdí, stropem | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
45 | 39 | Automatický hlásič bodový, patice - montáž, zapojení | ks | 159 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
46 | 40 | Tlačítkový hlásič - montáž, zapojení | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
47 | 42 | Vstupně výstupní modul včetně krytu - montáž, zapojení | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
48 | 43 | Vstupně výstupní modul - technická koordinace a připojení ovládaných a monitorovaných zřízení | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
49 | 44 | Ústředna EPS - montáž, zapojení, uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
50 | 45 | Ústředna EPS - programování, uživatelské texty, návaznosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
51 | 46 | Ústředna EPS - připojení do stávající sítě ústředen EPS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
52 | 47 | Pomocný zdroj EPS - montáž, zapojení, uvedení do provozu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
53 | 53 | Drážka do zdi do 30mm | m | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | eps_03 | Elektrická požární signalizace - služby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
54 | 58 | Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení dle vyhl. 246/2001 sb., včetně dokladu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
55 | 57 | Dodavatelská dokumentace (realizační) - výrobně technická dokumentace, montážní dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
56 | 59 | Funkční zkouška a koordinační funkční zkouška požárně bezpečnostního zařízení dle vyhl. 246/2001 sb., , včetně dokladu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
57 | 61 | Výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
58 | 63 | Uživatelská dokumentace - půdorysy, pozice a označení komponent, uživatelské manuály, rychlé, uživatelské manuály - včetně tisku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
59 | 64 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | eps_04 | Požární ucpávky - dodávka |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
60 | 66 | Požární ucpávka - kabelový svazek, EI30 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | eps_05 | Požární ucpávky - práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
61 | 68 | Požární ucpávka - montáž, označení | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | eps_06 | Požární ucpávky - služby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
62 | 70 | Dokumentace požárních ucpávek, včetně tisku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN |  |  |  | POL13_0
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu