## List1
| Technologicko-zpracovatelská část objektu | [7 empty] | Opravárenská dílna + šatna | Vinařská část objektu
zadání | Technologická přípravna (špinavá část) | Technologická finalizace (čistá část) | Chlazený sklad výrobků | Suchý sklad | Technická místnost | Chemikálie, sanitace | Šatna | Kancelář | Opravárenská dílna + šatna | Tanková hala | Experimentální zázemí | Barikovna | Sklad | Prodejna | Kancelář | Venkovní prostor
Plocha | 70 m2, (rozměr čtvercovo-obdélník) | 80 m2, (rozměr čtvercovo-obdélník) | 20 m2 | 20-25 m2 | 5 m2 | 4 m2 | dle normy pro max 25 lidí (muži+ženy) | 8 m2 | 20 m2 + 8 m2 (pro 3-4 pracovníky) | 90 m2 | 20 m2 | 40 m2 | 80 m2 | 60 m2 | 5 m2 | užitkový - min. 150 m2 (částečné zastřešení)
Okna dveře | Celkem 3 vrata (minimálně 3 m široká, posuvná, nebo pod strop, výška minimálně 2,5 m). Jedny přístupné ze zadní části budovy, další do místnosti technologické finalizace, poslední do chlazeného skladu výrobků, minimálně 2 okna | 1. vrata přístupné z venkovní části 2. vrata do místnosti technologická příprava 3. vrata do chlazeného skladu výrobků Všechna vrata minimálně 3 m široká, posuvná, nebo pod strop, výška minimálně 2,5 m, minimálně 1 okno | 1. vrata do místnosti technologická příprava 2. vrata do místnosti technologická finalizace. Všechna vrata minimálně 3 m široká, posuvná, nebo pod strop, výška minimálně 2,5 m, místnost bez oken | Dveře do technologické finalizace, případně jedny vstupní dveře z přední strany budovy. 1 okno | 1 okno, vchází se do ní z technologické přípravy. | Přístup do Technologické přípravy. | dle navržené dispozice | Přístup z chodby, případně z technologické přípravy, nebo finalizace. Minimálně 1 okno. | Vstupní dveře a vrata ze zadní části budovy. Minimálně 1 okno | vrata 2x min šíře 3 m, min. výška vrat 2,5 m | 2x dveře (1x z tankové haly, 1x z venkovní části) | prosklená stěna z prodejny - výstavní prostora, dveře 4x tanková hala, prodejna, chodba, technická místnost | vrata do venkovního zadního traktu, 1x min šíře 3m, min výška vrat 2,5 m, rozšířený vchod 1x do přední části budovy min. 1,6 m šířka | 2x okono, 3x dveře - WC invalidé, WC muži/ženy, chodba | 2x okno, dveře z chodby
Osvětlení | Možnost využití LED žárovek, odolné proti vyšší vlhkosti. | Možnost využití LED žárovek, odolné proti vyšší vlhkosti. | Možnost využití LED žárovek, odolné proti vyšší vlhkosti. | Možnost využití LED žárovek. | Možnost využití LED žárovek. | Možnost využití LED žárovek. | Možnost využití LED žárovek. | Možnost využití LED žárovek. | Možnost využití LED žárovek. | osvětlení zářivky | osvětlení zářivky | osvětlení zářivky | osvětlení zářivky | odpovídající interieru prodejny | vhodné pro kancelářskou práci | vhodné pro venkovní prostory
sítě, voda, elektřina | Elektřina 220 i 380. 380 do každého rohu a 220 do každého rohu a středu každé stěny 2x. Stropové připojení (sloupek/spouštění), na každé 1x 380 a 3x 220. Rozvod studené vody do každého rohu, i ze stropu na 2 místech. 1 technické umyvadlo (průmyslové velké a hluboké alespoň 100x50x50 cm šxhxv) s teplou vodou. Rozvod tlakového vzduchu z technické místnosti do 2 stropních držáků. | Elektřina 220 i 380. 380 do každého rohu a 220 do každého rohu a středu každé stěny 2x. Stropové připojení (sloupek/spouštění), na každé 1x 380 a 3x 220. Rozvod studené vody do každého rohu, i ze stropu na 2 místech. 1 technické umyvadlo (průmyslové velké a hluboké alespoň 50 cm) s teplou vodou. Rozvod tlakového vzduchu z technické místnosti do 2 stropních držáků. 1 stěna musí přiléhat na technickou místnosti, kde povede potrubí pro vakuum, pčipojení páry a chladící vody. Pro umístění vakuové odparky, (délka 2,5 m, výška 3,5 m). | Stěny i vrata izolované, sklad bude chlazený - pořadovaná teplota 10 °C. Do každého rohu 2x 220. | Do každého rohu 2x220. | 1 Přivod vody, 2x 380 + 4x220. rozvod na tlakový vzduch, vakuum a páru. | Přístup vody umyvadlo. 4x220. | umyvadla, sprchy, záchody. | Bude zde kontrolní, ovládací PC, takže připojení k elektřině a internetu. | 1x380, V každém rohu 2x220, uprostřed místnosti 2x220. Pro šatnu umyvadlo, sprcha, záchod | zásuvky 230 4x i 380 V 1x, voda 2x, internet - datové zásuvky 2x | zásuvky 230 4x i 380 V 1x, voda 1x, internet - datové zásuvky 2 x | zásuvky 230 1x i 380 V 1x, voda 1x | zásuvky 230 1x i 380 V 1x, voa není potřeba | zásuvky 230 V dle interiéru, voda ano - předpokládá se bar a zábaří, datové zásuvky min 2x | zásuvky 230 V, internet - datová zásuvka | zásuvky 230 2x i 380 V 2x, voda 2x
povrchy podlahy, stěny | Potravinářsky ošetřené omyvatelné podlahy, protiskluzové (ne kachličky) i stěny minimálně do 2,5 metrů výšky. Podlahy hladké, aby byly pojezdné v rámci všech místností, aby se dalo přejíždět. Vyspádovaná do žlábku (počet žlábku dle velikosti místnosti), žlábek musí být dobře čistitelný (nejlépe tvar obrácené omegy). Opatřeny proti úniku zápachu z kanalizace (Bude ústit do kanálku, kde bude vyjímatelné vědro s mřížkou, na zachycení hrubých nečistot. Spád 0,5 - 1 %. Viz https://www.aco.cz/produkty/odvodneni-podlah/sterbinove-zlaby | Potravinářsky ošetřené omyvatelné podlahy (ne kachličky) i stěny minimálně do 2,5 metrů výšky. Podlahy hladké, aby byly pojezdné v rámci všech místností, aby se dalo přejíždět. Vyspádovaná do žlábku (počet žlábku dle velikosti místnosti), žlábek musí být dobře čistitelný (nejlépe tvar obrácené omegy). Opatřeny proti úniku zápachu z kanalizace (Bude ústit do kanálku, kde bude vyjímatelné vědro s mřížkou, na zachycení hrubých nečistot. Spád 0,5 - 1 %. Viz https://www.aco.cz/produkty/odvodneni-podlah/sterbinove-zlaby | Podlaha vyspádovaná ale odtok povede až do nechlazené místnosti, aby to nezamrzalo. Pojízdná podlaha (pro paletový vozík), potravinářské povrchy. | Potravinářské povrchy, vyspádovat podlahu do žlábku. | Vyspádovat podlahu do žlábku. | Vyspádovat podlahu do žlábku. | dle účelu užívání. | dle účelu užívání. | Odolná podlaha, beton. | podlaha litá, epox. stěrka, vyspádovaná do odtokového žlabu, stěny omyvatelný nátěr | litá, epox. stěrka, vyspádovaná do odtokového žlabu, stěny omyvatelný nátěr | litá, epox. stěrka, vyspádovaná do odtokového žlabu, stěny omyvatelný nátěr | litá, leštěný beton, rovná bez spádování, bez odpadů, stěny dle použité technologie konstrukcí | litá, leštěný beton, rovná bez spádování, bez odpadů, stěny dle použité technologie konstrukcí | litá, beton + nátěr, rovná bez spádování, bez odpadů, stěny dle použité technologie konstrukcí | kartáčovaný beton, vyspádovaná do odtokového žlabu, stěny dle použité technologie konstrukcí
poznámky | Závěsné zařízení na zavěšení hadic pro vysušení (odtok zbytkové vody). Případně zešikmená plošina uchycená na stěně na uložení hadic ve spádu. Z hrubého profilu, aby nemělo ostré hrany. Obousměrná klimatizace (chlazení i ohřev). Vzduchotechnika - pro odvod vlhkosti. | Obousměrná klimatizace (chlazení i ohřev). Vzduchotechnika - pro odvod vlhkosti. | Klimatizace na chlazení i do -5 °C. Vzduchotechnika - pro odvod vlhkosti. Datová zásuvka, čidla na sledování parametrů (vlhkost, teplota). Možnost vzdáleného ovládání. | Obousměrná klimatizace (chlazení i ohřev). Vzduchotechnika - pro odvod vlhkosti. | Slouží k umístění tlakových lahví (oxid uhličitý, případně dusík jako inertní plyn o objemu 50 l), a ostatního technického vybavení, vabka atd.. | Slouží ke skladování chemických a čistících prostředků na úklid a sanitaci technologického vybavení. | Obousměrná klimatizace (chlazení i ohřev). Vzduchotechnika - pro odvod vlhkosti. | Obousměrná klimatizace (chlazení i ohřev). Vzduchotechnika - pro odvod vlhkosti. | Obousměrná klimatizace (chlazení i ohřev). Vzduchotechnika - pro odvod vlhkosti. Současně může sloužit i jako kompresorovna (pneumat. lis) | požadavek na klimatizaci + odvětrání - požadovaná teplota 12 - 15°C | požadavek na klimatizaci + odvětrání | požadavek na klimatizaci + odvětrání; požadovaná teplota 12 - 15 °C | požadavek na klimatizaci | požadavek na klimatizaci |  | únosnost max 12 tun (traktor + přívěs s hrozny)
vybavení | Výsypka a bubnová pračka Drtič ovoce - 380 V, plocha 0,7 x 0,6 m Lis na ovoce 300 litrů – plocha 1,5 x 1,5 m Rmutové čerpadlo – oliva Odkalovač – odstředivka Duplikátor na vaření ovoce Zásobníky na suroviny – část máme posuvný paletovací vozík vysokotlaký čistič - plocha 0,3 x 0,4 m nádoby 3x 600 litrů, 6x 250 l | Průtokový pastér – 380V velký odběr, potřeba silné el. pojistky a samostatného jističe. (dostatečná přípojka z veřejné sítě). Vakuová odparka Plnička bag-in-box - 220 V, plocha 2 x 1,5 m Přetlaková plnička na cider – plocha 0,5 x 1 m Přetlakové nádoby na cider a ovocné pivo – máme Minivarna na ovocná piva - 220 V, potřebuje silnější připojení, velký odběr, když jede na plný výkon, plocha 0,8 x 0,8 m Sušárna – 220 V, plocha 0,8 x 0,8 m Pasterační vana – máme jen malou Pasírka na vařené ovoce Plnička polotekutých materiálů Filtr na nápoje Extraktor | Regály na míru | Regály na míru |  |  | včetně desinfekce - hygienické smyčky pro vstup do čisté části dle potravinářské normy. Hygienické smyčka musí umožňovat přístup ze špinavé do čisté části (omývání obuvi, rukou, bezpečnostní sprcha). |  | Dílenský nábytek včetně dílenských montážních stolů, mobilní dílenské montážní vozíky, Nástěnné panely a stojany na montážní nářadí. Kotoučová bruska, sloupová vrtačka, invertorová svářečka, autogen, kompresor | plánovaná technologie - 18 ks tanků každý na 2000 litrů - průměr tanku 1400 mm, výška 3012 mm. Deskový filtr rozměr desek 40x40 cm | police, regály na demižony | Barrique sudy 10 ks - požadovaná nová technologie - nutné počítat s prostorem | Vysokozdvižný vozík - elektrický, Paletový vozík se zdvihem | mobiliář, plátno, dataprojektor, bar, zábaří, interiér jako takový nutno dořešit | máme | stávající vybavení - Lis na hrozny (d x š x v 2900x1300x1300), Násypka (d x š x v 4400x1600x3000), Mlýnkoodstopkovač (d x š x v 2100x1500x2400), Peristaltické čerpadlo (d x š x v 1900x800x1200), Kontejnery na láhve 4x (d x š x v 1150x900x980), nová technologie - Vysokozdvižný vozík elektrický, Paletový vozík se zdvihem alespoň 1200 mm - bude se používat i ve vnitřních prostorách