## Příloha č.2
TABULKA MÍSTNOSTÍ / ROOM TABLE
AKCE / SITE: P23D018 Žabčice SPŽ MU
číslo |  | Plocha | Výška | Objem | Výměna |  |  | Přívod | Odvod | Podtl. | Přetl. | č.zař. | č.zař. |  | Tepelná ztráta | č.zař. | Tepelný zisk | chladící | č.zař. | chladící | max. bezpečný objem |  | základní výpočet | Přetlak | Podtlak
místn. | Název místnosti | místn. | místn. | místn. | [7 empty] | přívod | odvod | Celkem | větráním | chl | větráním | celk. výkon | citelný výk | výkon 1ks | R410a v okruhu | Poznámka
[12 empty] | supply | exhaust | kusů | hradí TOP | cooling |  | total coolig | sensible cool. Power | total coolig | 0,387*objem míst (kg) | Note
room No. | Room name | Area | Height | Volume | Exchange |  |  | Supply | Exhaust | Under | Over | Equip. No. | Equip. No. | zařízení |  | Equip. No. |  | power | Equip. No. | power 1pc
|  | m2 | m | m3 | x / h |  |  | m3 / h | m3 / h | % | % |  |  | počet | W |  | kW | kW | kW | kW/pcs | kg |  | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| 1.NP STÁVAJÍCÍ OBJEKT | [21 empty] | 0 | 1 | 1 | #REF!
1 | BILANČNÍ A ADAPTAČNÍ STÁJ (16 KRAV) | 100 | 3.5 | 350 | 20 | 0 | 0 | 7000 | 7000 |  |  | 1 | 1 | 1 | - | 1C | 37.6444 | 56.0444 | 16 | 56.0444 | 135.45 | Požadovaná teplota léto 20°C – 40°C. Požadovaná teplota zima 10°C – 25°C. Vlhkost v prostoru udržována rozmezí 30-70 %. | 7000 | 1 | 1 | #REF!
1HAV | BILANČNÍ A ADAPTAČNÍ STÁJ (16 KRAV) HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ | 100 | 3.5 | 350 | 20 | 0 | 0 | 7000 | 7000 |  |  | 1HAV | 1HAV | - | - | - | - | - | - | - | - | Havarijní větrání při poruše VZT, vazba na PBŘ, DOPV a POUV. Při provozu dojde k nedodržení cílených teplot | 7000 | 1 | 1 | #REF!
2 | BILANČNÍ STÁJ PRO MALÉ PŘEŽVÝKAVCE 12 BILANČNÍCH KLECÍ | 85.7 | 3.5 | 299.95 | 20 | 0 | 0 | 6000 | 6000 |  |  | 2 | 2 | 1 | - | 2C | 32.2667 | 45.0788 | 11.141 | 45.0788 | 116.0807 | Požadovaná teplota léto 20°C – 40°C. Požadovaná teplota zima 10°C – 25°C. Vlhkost v prostoru udržována rozmezí 30-70 %. | 5999 | 1 | 1 | #REF!
2HAV | BILANČNÍ STÁJ PRO MALÉ PŘEŽVÝKAVCE (12 KLECÍ) HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ | 85.7 | 3.5 | 299.95 | 20 | 0 | 0 | 6000 | 6000 |  |  | 2HAV | 2HAV | - | - | - | - | - | - | - | - | Havarijní větrání při poruše VZT, vazba na PBŘ, DOPV a POUV. Při provozu dojde k nedodržení cílených teplot | 5999 | 1 | 1 | #REF!
3 | BILANČNÍ STÁJE PRASNIC : 30 PRASAT | 60 | 3.5 | 210 | 20 | 0 | 0 | 4200 | 4200 |  |  | 3 | 3 | 1 | - | 3C | 22.5867 | 31.5567 | 7.8 | 31.5567 | 81.27 | Požadovaná teplota léto 20°C – 40°C. Požadovaná teplota zima 18°C – 25°C. Vlhkost v prostoru udržována rozmezí 30-70 %. | 4200 | 1 | 1 | #REF!
3HAV | BILANČNÍ STÁJE PRASNIC : 30 PRASAT HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ | 60 | 3.5 | 210 | 20 | 0 | 0 | 4200 | 4200 |  |  | 3HAV | 3HAV | - | - | - | - | - | - | - | - | Havarijní větrání při poruše VZT, vazba na PBŘ, DOPV a POUV. Při provozu dojde k nedodržení cílených teplot | 4200 | 1 | 1 | #REF!
4 | SKLAD CHEMIKÁLIÍ TRVALÉ VĚTRÁNÍ | 19 | 3.5 | 66.5 | 6 | 0 | 0 | 400 | 400 |  |  | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Požadovaná teplota léto negarantována. Požadovaná teplota zima 18°C – 24°C. Vlhkost v prostoru bez požadavku | 399 | 1 | 1 | #REF!
4HAV | SKLAD CHEMIKÁLIÍ HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ | 19 | 3.5 | 66.5 | 10 | 0 | 0 | 670 | 670 |  |  | 4HAV | 4HAV | - | - | - | - | - | - | - | - | Havarijní větrání při poruše VZT, vazba na PBŘ, DOPV a POUV. Při provozu dojde k nedodržení cílených teplot | 665 | 1 | 1 | #REF!
5 | LABORATOŘE K SILÁŽÍM A DALŠÍM ANALÝZÁM | 102 | 3.5 | 357 | 11.2 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |  |  | 5 | 5 | 1 | - | 5C | 21.5111 | 21.5111 | 0 | 21.5111 | 138.159 | Požadovaná teplota léto 24°C. Požadovaná teplota zima 22°C. Vlhkost v prostoru udržována rozmezí 30-70 %. | 3998.4 | 1 | 1 | #REF!
5DIG1 | LABORATOŘE K SILÁŽÍM KYSELINOVZDORNÁ DIGESTOŘ | 102 | 3.5 | 357 | D | 0 | 0 | 0 | 1000 | -100 |  | 5 | 5DIG1 | 3 | - | K5 | 0 | 15.249 | 13.26 | 5.083 | 138.159 | Kyselinovzdorný ventilátor vazba na PBŘ, DOPV a POUV. Při provozu úhrada vzduchu ze zařízení č.5, řídí MaR | 357 | 0 | 1 | #REF!
5DIG2 | LABORATOŘE K SILÁŽÍM KYSELINOVZDORNÁ DIGESTOŘ | 102 | 3.5 | 357 | D | 0 | 0 | 0 | 1000 | -100 |  | 5 | 5DIG2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Kyselinovzdorný ventilátor vazba na PBŘ, DOPV a POUV. Při provozu úhrada vzduchu ze zařízení č.5, řídí MaR | 357 | 0 | 1 | #REF!
6 | KOMUNIKAČNÍ PROSTORY, SKLAD KRMIV A STELIVA | 100 | 3.5 | 350 | 6 | 0 | 0 | 2100 | 2100 |  |  | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | Požadovaná teplota léto negarantována. Požadovaná teplota negarantována. Vlhkost v prostoru bez požadavku | 2100 | 1 | 1 | #REF!
7 | STR VZT (HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ, ODVOD TEPLA, HYG. VĚTRÁNÍ) | 360 | 2.5 | 900 | 15 | 0 | 0 | 13500 | 13500 |  |  | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | Požadovaná teplota léto negarantována. Požadovaná teplota do 35°C. Vlhkost v prostoru bez požadavku | 13500 | 1 | 1 | #REF!
| 1.NP NOVÝ OBJEKT | [21 empty] | 0 | 1 | 1 | #REF!
41 | KANCELÁŘ 6 OSOB | 31 | 3.5 | 108.5 | 3.8 | 0 | 0 | 420 | 420 |  |  | 41 | 41 | 1 | - | K41 | 1.694 | 6.3285 | 4.03 | 6.3285 | 41.9895 | Požadovaná teplota léto 24°C. Požadovaná teplota zima 22°C. Vlhkost v prostoru bez požadavku | 412.3 | 1 | 1 | #REF!
41 | ŠATNY A HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ | 71 | 3.5 | 248.5 | 3.93 | 0 | 0 | 980 | 980 |  |  | 41 | 41 | 1 | - | K41 | 0 | 2.2425 | 1.95 | 2.2425 | 96.1695 | Požadovaná teplota léto 24°C. Požadovaná teplota zima 22°C. Vlhkost v prostoru bez požadavku (+ chlazení kuchyňky) | 976.605 | 1 | 1 | #REF!
42 | OKOLÍ BOXŮ A TECH. MÍSTNOST RESP. KOMORY, KOMUNIKACE | 95.1 | 3.5 | 332.85 | 12 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |  |  | 42 | 42 | 1 | - | 42C | 16.1333 | 16.1333 | 0 | 16.1333 | 128.813 | Větrání chlazeným vzduchem 20°C. Vlhkost v prostoru udržována rozmezí 30-70 %. | 3994.2 | 1 | 1 | #REF!
42DIG | MÍSTNOST RESP. KOMORY - KYSELINOVZDORNÁ DIGESTOŘ | 25 | 3.5 | 87.5 | D | 0 | 0 | 0 | 1000 | -100 |  | 42 | 42DIG1 | 3 | - | K42 | 0 | 3.7375 | 3.25 | 1.2458 | 33.8625 | Kyselinovzdorný ventilátor vazba na PBŘ, DOPV a POUV. Při provozu úhrada vzduchu ze zařízení č.5, řídí MaR | 87.5 | 0 | 1 | #REF!
43 | MÍSTNOST NA ÚPRAVU VZORKŮ | 26 | 3.5 | 91 | 8 | 0 | 0 | 730 | 730 |  |  | 43 | 43TECH | 1 | - | K43 | 2.9443 | 6.8313 | 3.38 | 6.8313 | 35.217 | Přívod nechlazeného vzduchu jako náhrada pro odvedený vzduch technologickou VZT. Vlhkost v prostoru neudržována | 728 | 1 | 1 | #REF!
| MÍSTNOST PRO VÝKALY | 12 | 2.2 | 26.4 | 10 | 0 | 0 | 270 | 270 |  |  | 42 | 42 | 1 | - | K44 | 2.904 | 4.698 | 1.56 | 4.698 | 10.2168 | Mrazící box, nárazové větrání P/O + chlazení případně větrání z.č. 42. Vlhkost v prostoru neudržována | 264 | 1 | 1 | #REF!
45 | MÍSTNOST SILÁŽOVÁNÍ A SKLAD SILÁŽÍ | 76 | 3.5 | 266 | 6 | 0 | 0 | 1600 | 1600 |  |  | 45 | 45 | 1 | - | 45C | 8.6044 | 8.6044 | 0 | 8.6044 | 102.942 | Požadovaná teplota léto 24°C. Požadovaná teplota zima 22°C. Vlhkost v prostoru neudržována | 1596 | 1 | 1 | #REF!
| MÍSTNOST SILÁŽOVÁNÍ A SKLAD SILÁŽÍ | 76 | 3.5 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 45 | 45 | 2 |  | K45 | 0 | 8.74 | 7.6 | 4.37 | 102.942 | Chladící / topné jednotky | 0 | 1 | 1 | #REF!
46 | MÍSTNOST PRO SUŠÁRNY | 36 | 3.5 | 126 | 10 | 0 | 0 | 1260 | 1260 |  |  | 46 | 46 | 1 | - | K46 | 6.776 | 10.916 | 3.6 | 10.916 | 48.762 | Požadovaná teplota léto 24°C. Požadovaná teplota zima 22°C. Vlhkost v prostoru neudržována | 1260 | 1 | 1 | #REF!
47 | SERVER | 6 | 3.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 47 | 47 | 1 | - | K47 | 0.2 | 5.95 | 5 | 5.95 | - | Hrazení tepelných zisků a záloha, zvoleno á 5 kW | 0 | 1 | 1 | #REF!
48 | STR VZT (HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ, ODVOD TEPLA, HYG. VĚTRÁNÍ) | 360 | 2.5 | 900 | 15 | 0 | 0 | 13500 | 13500 |  |  | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | Požadovaná teplota léto negarantována. Požadovaná teplota do 35°C. Vlhkost v prostoru bez požadavku | 13500 | 1 | 1 | #REF!

## Příloha č.1
[21 empty] | TABULKA ZAŘÍZENÍ / TABLE OF EQUIPMENT | TABULKA ZAŘÍZENÍ / TABLE OF EQUIPMENT
AKCE / SITE: P23D018 Žabčice SPŽ MU
|  |  |  | Vzduchový výkon | [7 empty] | z/do VZT |  | V Prostoru |  |  | Filtrace |  | Ohřev | [8 empty] | Vlhčení | Chlad |  | Elektro | [5 empty] | Elektro
číslo | [9 empty] | ext. |  |  | čerstvý |  |  |  | Exteriér | Pří vod | Hrazení tep. | ohřev | Přede | Topný | Typ | Průtok | Pokles | Průměr | Průtok | součtový | součtový | Chladivo |  |  |  |  | Regulace
zař. | Název zařízení | Equipment name | ks | Přívod | Odvod | Přívod | Odvod | Přívod | Odvod | tl.ztr. | Zima | Léto | vzduch | Zima | Léto | Vlhkost |  |  | ztráty | vzduchu | hře | výkon |  | media | tlaku | při- | media | výkon | výkon |  | P | celkem | I | U | výkonu |  |  | RS231130 | Typ a popis | ČIDLO ZPLODIN HOŘENÍ | Ovládá profese: | Připojí profese: | Napájí profese: | Typ zařízení | Typ zařízení | ČIDLO SPLODIN HOŘENÍ | Poznámka - umístění
[8 empty] | Supply air | Exhaust air | ext. | Winter | Summer | Fresh air | Winter | Summer | Humidity |  |  | Heating | Heating | pre | Heating | Meduim | media | média | pojení | media | summary | summary | Coolant | [7 empty] | ODHAD CENY | Type and note |  | Control: |  | Electricity supply ensures |  |  | COMBUSTION PRODUCT SENZOR
Eq. No. | [9 empty] | pressure | [8 empty] | power | power | heat | power |  | flow |  |  | flow | pover | pover | [8 empty] | BEZ ZÁRUKY |  |  | MaR=control systém
|  |  | pcs | m3 / h | m3 / h | m3 / h | m3 / h | m3 / h | m3 / h | Pa | °C | °C | min %* | °C | °C | % | ODA | SUP | (kW) | (kW) | (kW) | (kW) |  | l/s | kPa | (") | l/h | kPa | (kW) |  | kW |  | A | V | typ |  | kW součet | (TIS KČ)* | [7 empty] | + následné vypnutí jednotky
| STÁVAJÍCÍ OBJEKT |  |  | MÁ BÝT |  | MAJÍ ONI DLE VÝKRESU |  |  |  |  | VZDUCH |  |  | VZDUCH | [5 empty] | hradí TOP* | [24 empty] | PŮVODNĚ
1 | BILANČNÍ A ADAPTAČNÍ STÁJ (16 KRAV) - P | Office, meeting room and an archive ventilation - S | 1 | 4780 | - | #VALUE! | - | 7000 | - | 250 | 28 | 15 až 40 | 100 | 10 až 25 | 20 až 40 | 30 až 70 | 3 | 2 | 0 | - | 0 | 40 | ELE 400V | - | - | - | - | 40 | 29 | R410a | 3.5 | - | 2.5 | 230 | - | - | 43.5 | 1160 | Rekuperační jednotka dle schéma, vlastní systém měření a regulace. Chemicky odolné provedení, dále upřesnit s investorem | ANO + event.více PÚ dle normy | Autonomní MaR dodá VZT | MaR | ELE |  | AeroMaster XP 10 | - | -
1 | BILANČNÍ A ADAPTAČNÍ STÁJ (16 KRAV) - O | Office, meeting room and an archive ventilation - S | 1 | 4780 | - | #VALUE! | - | - | 7000 | 200 | 20 | 28 | 100 | - | - |  | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | 2.5 | 230 | - | - | 3.5 | 812 | Displayový ovladač s možností nastavení časového programu a vzduchového výkonu jednotky | - | Nadřazený systém MaR řídí pom. Modbus | MaR | ELE |  | AeroMaster XP 10 | - | -
1C | Zdroj chladu a tepla pro VZT jednotku |  | 1 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 29 | Režim topení do -15°C Te R410a |  |  |  |  | - | 29 | R410a | 11.6 | [5 empty] | 11.6 | 382 | Zdroj tepla a chladu umístit v exteriéru |  | Nadřazený systém MaR řídí pom. Modbus |  | ELE
1V | Parní vyvíječ | Office, meeting room and an archive ventilation - S | 1 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 až 40 | - | - | - | - | - | - | ELE 400V |  |  |  |  | 40 | - | - | 30 | [5 empty] | 30 | 125 | Elektrický izotermický ponorný elektrodový zvlhčovač s LCD displejem, bezpečnostní čidla dodávka MaR |  | Výkon vlhčení x kg/h páry |  | ELE
1HAV | BILANČNÍ A ADAPTAČNÍ STÁJ (16 KRAV) HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ - P/O |  | 1 |  |  |  |  | 7000 | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - |  | 2.38 | [5 empty] | 2.38 | 180 | Spouštění pomocí systému detekce, předpoklad nevýbušeného provedení dle PBŘ, DOPV a POUV opatření proti hromadění metanu, špaku a sirovodíku |  | MaR včetně detekce a alarmu |  | ELE
2 | BILANČNÍ STÁJ PRO MALÉ PŘEŽVÝKAVCE 12 BILANČNÍCH KLECÍ - P | Office, meeting room and an archive ventilation - S | 1 | 4780 | - | #VALUE! | - | 6000 | - | 250 | 28 | 15 až 40 | 100 | 10 až 25 | 20 až 40 | 30 až 70 | 3 | 2 | 0 | - | 0 | 34 | ELE 400V | - | - | - | - | 34 | 26 | R410a | 3.5 | - | 2.5 | 230 | - | - | 37.5 | 1050 | Rekuperační jednotka dle schéma, vlastní systém měření a regulace. Chemicky odolné provedení, dále upřesnit s investorem | ANO + event.více PÚ dle normy | Autonomní MaR dodá VZT | MaR | ELE |  | AeroMaster XP 10 | - | -
2 | BILANČNÍ STÁJ PRO MALÉ PŘEŽVÝKAVCE 12 BILANČNÍCH KLECÍ ) - O | Office, meeting room and an archive ventilation - S | 1 | 4780 | - | #VALUE! | - | - | 6000 | 200 | 20 | 28 | 100 | - | - |  | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | 2.5 | 230 | - | - | 3.5 | 735 | Displayový ovladač s možností nastavení časového programu a vzduchového výkonu jednotky | - | Nadřazený systém MaR řídí pom. Modbus | MaR | ELE |  | AeroMaster XP 10 | - | -
2C | Zdroj chladu a tepla pro VZT jednotku |  | 1 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 26 | Režim topení do -15°C Te R410a |  |  |  |  | - | 26 | R410a | 10.4 | [5 empty] | 10.4 | 351 | Zdroj tepla a chladu umístit v exteriéru |  | Nadřazený systém MaR řídí pom. Modbus |  | ELE
2V | Parní vyvíječ | Office, meeting room and an archive ventilation - S | 1 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 až 40 | - | - | - | - | - | - | ELE 400V |  |  |  |  | 34 | - | - | 25.5 | [5 empty] | 25.5 | 125 | Elektrický izotermický ponorný elektrodový zvlhčovač s LCD displejem, bezpečnostní čidla dodávka MaR |  | Výkon vlhčení x kg/h páry |  | ELE
2HAV | BILANČNÍ STÁJ PRO MALÉ PŘEŽVÝKAVCE (12 KLECÍ) HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ - P/O |  | 1 |  |  |  |  | 6000 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - |  | 2.38 | [5 empty] | 2.38 | 180 | Spouštění pomocí systému detekce, předpoklad nevýbušeného provedení dle PBŘ, DOPV a POUV opatření proti hromadění metanu, špaku a sirovodíku |  | MaR včetně detekce a alarmu |  | ELE
3 | BILANČNÍ STÁJE PRASNIC : 30 PRASAT - P | Office, meeting room and an archive ventilation - S | 1 | 4780 | - | #VALUE! | - | 4200 | - | 250 | 28 | 15 | 100 | 18 až 25 | 20 až 40 | 30 až 70 | 3 | 2 | 0 | - | 0 | 24 | ELE 400V | - | - | - | - | 24 | 29 | R410a | 2.5 | - | 2.5 | 230 | - | - | 26.5 | 950 | Rekuperační jednotka dle schéma, vlastní systém měření a regulace. Chemicky odolné provedení, dále upřesnit s investorem | ANO + event.více PÚ dle normy | Autonomní MaR dodá VZT | MaR | ELE |  | AeroMaster XP 10 | - | -
3 | BILANČNÍ STÁJE PRASNIC : 30 PRASAT - O | Office, meeting room and an archive ventilation - S | 1 | 4780 | - | #VALUE! | - | - | 4200 | 200 | 20 | 28 | 100 | - | - |  | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3 | - | 2.5 | 230 | - | - | 1.3 | 665 | Displayový ovladač s možností nastavení časového programu a vzduchového výkonu jednotky | - | Nadřazený systém MaR řídí pom. Modbus | MaR | ELE |  | AeroMaster XP 10 | - | -
3C | Zdroj chladu a tepla pro VZT jednotku |  | 1 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 29 | Režim topení do -15°C Te R410a |  |  |  |  | - | 29 | R410a | 11.6 | [5 empty] | 11.6 | 382 | Zdroj tepla a chladu umístit v exteriéru |  | Nadřazený systém MaR řídí pom. Modbus |  | ELE
3V | Parní vyvíječ | Office, meeting room and an archive ventilation - S | 1 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 až 40 | - | - | - | - | - | - | ELE 400V |  |  |  |  | 24 | - | - | 18 | [5 empty] | 18 | 115 | Elektrický izotermický ponorný elektrodový zvlhčovač s LCD displejem, bezpečnostní čidla dodávka MaR |  | Výkon vlhčení x kg/h páry |  | ELE
3HAV | BILANČNÍ STÁJE PRASNIC : 30 PRASAT HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ - P/O |  | 1 |  |  |  |  | 4200 | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - |  | 2.38 | [5 empty] | 2.38 | 180 | Spouštění pomocí systému detekce, předpoklad nevýbušeného provedení dle PBŘ, DOPV a POUV opatření proti hromadění metanu, špaku a sirovodíku |  | MaR včetně detekce a alarmu |  | ELE
4 | SKLAD CHEMIKÁLIÍ TRVALÉ VĚTRÁNÍ - P | Office, meeting room and an archive ventilation - S | 1 | 4780 | - | #VALUE! | - | 400 | - | 250 | 24 | neg. | 100 | 18 až 24 | negar. | negar. | 3 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | ELE 400V | - | - | - | - | 0 | 0 | R410a | 0.2 | - | 2.5 | 230 | - | - | 2.2 | 185 | Rekuperační jednotka dle schéma, vlastní systém měření a regulace. Chemicky odolné provedení, dále upřesnit s investorem | ANO + event.více PÚ dle normy | Autonomní MaR dodá VZT | MaR | ELE |  | AeroMaster XP 10 | - | -
4 | SKLAD CHEMIKÁLIÍ TRVALÉ VĚTRÁNÍ - O | Office, meeting room and an archive ventilation - S | 1 | 4780 | - | #VALUE! | - | - | 400 | 200 | 18 | - | 100 | - | - |  | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | 2.5 | 230 | - | - | 0.2 | 185 | Displayový ovladač s možností nastavení časového programu a vzduchového výkonu jednotky | - | s displejovým ovladačem | MaR | ELE |  | AeroMaster XP 10 | - | -
4HAV | SKLAD CHEMIKÁLIÍ HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ - P/O |  | 1 |  |  |  |  | 670 | 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - |  | 0.8 | [5 empty] | 0.8 |  | Spouštění pomocí systému detekce, předpoklad nevýbušeného provedení dle PBŘ, DOPV a POUV opatření proti výbušným látkám |  | MaR včetně detekce a alarmu |  | ELE
5 | LABORATOŘE K SILÁŽÍM A DALŠÍM ANALÝZÁM - P | Office, meeting room and an archive ventilation - S | 1 | 4780 | - | #VALUE! | - | 4000 | - | 250 | 24 | 24 | 100 | 22 | 24 | 30 až 70 | 3 | 2 | 0 | - | 18 | 21 | ELE 400V | - | - | - | - | 24 | 24 | R410a | 2.5 | - | 2.5 | 230 | - | - | 41.5 | 950 | Rekuperační jednotka dle schéma, vlastní systém měření a regulace. Chemicky odolné provedení, dále upřesnit s investorem | ANO + event.více PÚ dle normy | Autonomní MaR dodá VZT | MaR | ELE |  | AeroMaster XP 10 | - | -
5 | LABORATOŘE K SILÁŽÍM A DALŠÍM ANALÝZÁM - O | Office, meeting room and an archive ventilation - S | 1 | 4780 | - | #VALUE! | - | - | 4000-DIG1,2 | 200 | 20 | 26 | 100 | - | - |  | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | 2.5 | 230 | - | - | 2.5 | 665 | Displayový ovladač s možností nastavení časového programu a vzduchového výkonu jednotky | - | Nadřazený systém MaR řídí pom. Modbus | MaR | ELE |  | AeroMaster XP 10 | - | -
5C | Zdroj chladu a tepla pro VZT jednotku |  | 1 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 24 | Režim topení do -15°C Te R410a |  |  |  |  | - | 24 | R410a | 9.6 | [5 empty] | 9.6 | 351 | Zdroj tepla a chladu umístit v exteriéru |  | Nadřazený systém MaR řídí pom. Modbus |  | ELE
5V | Parní vyvíječ | Office, meeting room and an archive ventilation - S | 1 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 až 40 | - | - | - | - | - | - | ELE 400V |  |  |  |  | 24 | - | - | 18 | [5 empty] | 18 | 115 | Elektrický izotermický ponorný elektrodový zvlhčovač s LCD displejem, bezpečnostní čidla dodávka MaR |  | Výkon vlhčení x kg/h páry |  | ELE
5DIG1 | KYSELINOVZDORNÁ DIGESTOŘ - O |  | 1 |  |  |  |  | z.č. 5 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - |  | 1.1 | [5 empty] | 1.1 | 180 | Kyselinovzdorný ventilátor předpoklad nevýbušného provedenívazba na PBŘ, DOPV a POUV EEx provedení. Při provozu úhrada vzduchu ze zařízení č.5, řídí MaR |  | MaR |  | ELE
5DIG2 | KYSELINOVZDORNÁ DIGESTOŘ - O |  | 1 |  |  |  |  | z.č. 5 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - |  | 1.1 | [5 empty] | 1.1 | 180 | Kyselinovzdorný ventilátor předpoklad nevýbušného provedenívazba na PBŘ, DOPV a POUV EEx provedení. Při provozu úhrada vzduchu ze zařízení č.5, řídí MaR |  | MaR |  | ELE
K5 | Chlazení - venkovní jednotka | Office air conditioning 1. NP - Exterior unit - C | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | Režim topení do -15°C Te R410a | - | - | - | R410a | - | 15.249 | R410a | 6.0996 | - | 17 | 400 | - | - | 6.0996 | 340 | Obsah chladiva R410a celkem max. dle ČSN 378 R410a ELE připojuje a napájí venkovní jednotku | - | autonomní MaR | ELE | ELE | RXYQ20T | SEZ-KD25VAQ | - | -
K5 | Chlazení - vnitřní jednotka | Office air conditioning 1. NP - Interior unit - C | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R410a | - | dle tabm | R410a | 0.08 | - | - | 230 | - | - | 0.24 | 160 | ELE přípojuje a napájí, jednotky včetně čerpadel kondenzátu, drátový ovladač - lze jistit okruh na patro | - | autonomní MaR | ELE | ELE | FXSQ63A, FXSQ25A, FXSQ50A |  | - | -
6 | KOMUNIKAČNÍ PROSTORY, SKLAD KRMIV A STELIVA - P | Office, meeting room and an archive ventilation - S | 1 | 4780 | - | #VALUE! | - | 2100 | - | 250 | 24 | neg. | 100 | 18 až 24 | negar. | negar. | 3 | 2 | 0 | - | 0 | 13.5 | ELE 400V | - | - | - | - | 0 | 0 | R410a | 0.8 | - | 2.5 | 230 | - | - | 14.3 | 472 | Rekuperační jednotka dle schéma, vlastní systém měření a regulace. Chemicky odolné provedení, dále upřesnit s investorem | ANO + event.více PÚ dle normy | Autonomní MaR dodá VZT | MaR | ELE |  | AeroMaster XP 10 | - | -
6 | KOMUNIKAČNÍ PROSTORY, SKLAD KRMIV A STELIVA - O | Office, meeting room and an archive ventilation - S | 1 | 4780 | - | #VALUE! | - | - | 2100 | 200 | 18 | - | 100 | - | - |  | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | 2.5 | 230 | - | - | 0.8 | 236 | Displayový ovladač s možností nastavení časového programu a vzduchového výkonu jednotky | - | s displejovým ovladačem | MaR | ELE |  | AeroMaster XP 10 | - | -
7 | STR VZT - P/O |  | 3 |  |  |  |  | 4500 | 4500 | 150 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | 2.38 |  |  | 400 |  |  | 7.14 | 160 | STR VZT (HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ, ODVOD TEPLA, HYG. VĚTRÁNÍ) - k dalšímu upřesnění | - | MaR |  | ELE
8 | Drobná odvětrání |  | 3 |  |  |  |  | - | 400 | 150 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | 0.4 |  |  | 400 |  |  | 1.2 | 120 | Drobná odsávání čistého vzduchu - k dalšímu upřesnění | - | ELE |  | ELE
FDMQ | Požární klapky ve VZT potrubí |  | 24 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | 0.1 |  |  | 400 |  |  | 2.4 | 336 | Protipožární klapky se servopohonem - k dalšímu upřesnění | - | ELE |  | ELE
VYT | Vytápění pomocí sálavých panelů a přímotopů - odhad měrná dávka 40 W/m2 |  | 28 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | 1 |  |  | 400 |  |  | 28 | 112 | Vytápění pomocí sálavých panelů a přímotopů - odhad | - | Vlastní |  | ELE
Rezerva | Dveřní clony |  | 2 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | ELE 400V | [7 empty] | 9.2 |  |  | 400 |  |  | 18.4 | 180
[31 empty] | STÁVAJÍCÍ OBJEKT | [5 empty] | 385.6196
| NOVÝ OBJEKT |  |  | MÁ BÝT |  | MAJÍ ONI DLE VÝKRESU |  |  |  |  | VZDUCH |  |  | VZDUCH | [5 empty] | hradí TOP* | [24 empty] | PŮVODNĚ
41 | KANCELÁŘE, ŠATNY A HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - P | Office, meeting room and an archive ventilation - S | 1 | 4780 | - | #VALUE! | - | 1400 | - | 250 | 24 | neg. | 100 | 18 až 24 | negar. | negar. | 3 | 2 | 0 | - | 0 | 9 | ELE 400V | - | - | - | - | - | 0 | R410a | 0.8 | - | 2.5 | 230 | - | - | 9.8 | 430 | Rekuperační jednotka dle schéma, vlastní systém měření a regulace. | ANO + event.více PÚ dle normy | Autonomní MaR dodá VZT | MaR | ELE |  | AeroMaster XP 10 | - | -
41 | KANCELÁŘE, ŠATNY A HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - O | Office, meeting room and an archive ventilation - S | 1 | 4780 | - | #VALUE! | - | - | 1400 | 200 | 18 | - | 100 | - | - |  | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | 2.5 | 230 | - | - | 0.8 | 430 | Displayový ovladač s možností nastavení časového programu a vzduchového výkonu jednotky | - | s displejovým ovladačem | MaR | ELE |  | AeroMaster XP 10 | - | -
K41-46 | Chlazení - venkovní jednotka | Office air conditioning 1. NP - Exterior unit - C | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | Režim topení do -15°C Te R410a | - | - | - | R410a | - | 36.9499 | R410a | 14.7799 | - | 17 | 400 | - | - | 14.7799 | 630 | Obsah chladiva R410a celkem max. dle ČSN 378 R410a ELE připojuje a napájí venkovní jednotku | - | autonomní MaR | ELE | ELE | RXYQ20T | SEZ-KD25VAQ | - | -
K41-46 | Chlazení - vnitřní jednotka | Office air conditioning 1. NP - Interior unit - C | viz tabm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R410a | - | 8.6 | R410a | 0.08 | - | - | 230 | - | - | 0.24 | 290 | ELE přípojuje a napájí, jednotky včetně čerpadel kondenzátu, drátový ovladač - lze jistit okruh na patro | - | autonomní MaR | ELE | ELE | FXSQ63A, FXSQ25A, FXSQ50A |  | - | -
42 | OKOLÍ BOXŮ A TECH. MÍSTNOST RESP. KOMORY, KOMUNIKACE - P | Office, meeting room and an archive ventilation - S | 1 | 4780 | - | #VALUE! | - | 4000 | - | 250 | 24 | 24 | 100 | 22 | 24 | 30 až 70 | 3 | 2 | 0 | - | 30 | 21 | ELE 400V | - | - | - | - | 24 | 24 | R410a | 2.5 | - | 2.5 | 230 | - | - | 53.5 | 990 | Rekuperační jednotka dle schéma, vlastní systém měření a regulace. Chemicky odolné provedení, dále upřesnit s investorem | ANO + event.více PÚ dle normy | Autonomní MaR dodá VZT | MaR | ELE |  | AeroMaster XP 10 | - | -
42 | LABORATOŘE K SILÁŽÍM A DALŠÍM ANALÝZÁM - O | Office, meeting room and an archive ventilation - S | 1 | 4780 | - | #VALUE! | - | - | 4000-42DIG | 200 | 20 | 26 | 100 | - | - |  | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | 2.5 | 230 | - | - | 2.5 | 742.5 | Displayový ovladač s možností nastavení časového programu a vzduchového výkonu jednotky | - | Nadřazený systém MaR řídí pom. Modbus | MaR | ELE |  | AeroMaster XP 10 | - | -
42C | Zdroj chladu a tepla pro VZT jednotku |  | 1 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 24 | Režim topení do -15°C Te R410a |  |  |  |  | - | 24 | R410a | 9.6 | [5 empty] | 9.6 | 351 | Zdroj tepla a chladu umístit v exteriéru |  | Nadřazený systém MaR řídí pom. Modbus |  | ELE
42V | Parní vyvíječ | Office, meeting room and an archive ventilation - S | 1 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 až 40 | - | - | - | - | - | - | ELE 400V |  |  |  |  | 24 | - | - | 18 | [5 empty] | 18 | 115 | Elektrický izotermický ponorný elektrodový zvlhčovač s LCD displejem, bezpečnostní čidla dodávka MaR |  | Výkon vlhčení x kg/h páry |  | ELE
42DIG | KYSELINOVZDORNÁ DIGESTOŘ - O |  | 1 |  |  |  |  | z.č. 42 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - |  | 1.1 | [5 empty] | 1.1 | 180 | Kyselinovzdorný ventilátor předpoklad nevýbušného provedenívazba na PBŘ, DOPV a POUV EEx provedení. Při provozu úhrada vzduchu ze zařízení č.43, řídí MaR |  | MaR |  | ELE
K42 | Chlazení - vnitřní jednotka | Office air conditioning 1. NP - Exterior unit - C | viz tabm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | Režim topení do -15°C Te R410a | - | - | - | R410a | - | 11.1 | R410a | 0.08 | - | 17 | 400 | - | - | 0.18 | 25 | Obsah chladiva R410a celkem max. dle ČSN 378 R410a ELE připojuje a napájí venkovní jednotku | - | autonomní MaR | ELE | ELE | RXYQ20T | SEZ-KD25VAQ | - | -
43 | MÍSTNOST NA ÚPRAVU VZORKŮ - P | Office, meeting room and an archive ventilation - S | 1 | 4780 | - | #VALUE! | - | 730 | 43TECH | 250 | 22 | neg. | 100 | 22 | negar. | - | 3 | 2 | 0 | - | 0 | 10 | ELE 400V | - | - | - | - | - | 0 | R410a | 0.4 | - | 2.5 | 230 | - | - | 10.4 | 135 | Přívodní jednotka dle schéma, vlastní systém měření a regulace. | ANO + event.více PÚ dle normy | Autonomní MaR dodá VZT | MaR | ELE |  | AeroMaster XP 10 | - | -
43TECH | TECHNOLOGICKÉ ODSÁVÁNÍ PRACHŮ - O | Office, meeting room and an archive ventilation - S | 1 | 4780 | - | #VALUE! | - | - | 730 | 400 | - | - | - | - | - |  | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2.5 | 230 | - | - | 2 | 250 | Technologické odsávání prachů v potřebném provedení v souladu s PBŘ, DOPV a POUV k dalšímu upřesnění | - | Nadřazený systém MaR řídí pom. Modbus | MaR | ELE |  | AeroMaster XP 10 | - | -
K43 | Chlazení - vnitřní jednotka | Office air conditioning 1. NP - Exterior unit - C | viz tabm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | Režim topení do -15°C Te R410a | - | - | - | R410a | - | 6.8313 | R410a | 0.08 | - | 17 | 400 | - | - | 0.1 | 25 | Obsah chladiva R410a celkem max. dle ČSN 378 R410a ELE připojuje a napájí venkovní jednotku | - | autonomní MaR | ELE | ELE | RXYQ20T | SEZ-KD25VAQ | - | -
44 | NEOBSAZENO | Office, meeting room and an archive ventilation - S | - | 4780 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 230 | - | - | 0 |  | - | ANO + event.více PÚ dle normy | - | MaR | - |  | AeroMaster XP 10 | - | -
45 | MÍSTNOST SILÁŽOVÁNÍ A SKLAD SILÁŽÍ - P | Office, meeting room and an archive ventilation - S | 1 | 4780 | - | #VALUE! | - | 1600 | - | 250 | 24 | 24 | 100 | 22 | 24 | - | 3 | 2 | 0 | - | 0 | 7.5 | ELE 400V | - | - | - | - | - | 8 | R410a | 0.8 | - | 2.5 | 230 | - | - | 8.3 | 490 | Rekuperační jednotka dle schéma, vlastní systém měření a regulace. | ANO + event.více PÚ dle normy | Autonomní MaR dodá VZT | MaR | ELE |  | AeroMaster XP 10 | - | -
45 | MÍSTNOST SILÁŽOVÁNÍ A SKLAD SILÁŽÍ - O | Office, meeting room and an archive ventilation - S | 1 | 4780 | - | #VALUE! | - | - | 1600 | 200 | 20 | 26 | 100 | - | - |  | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | 2.5 | 230 | - | - | 0.8 | 490 | Displayový ovladač s možností nastavení časového programu a vzduchového výkonu jednotky | - | Nadřazený systém MaR řídí pom. Modbus | MaR | ELE |  | AeroMaster XP 10 | - | -
45C | Zdroj chladu a tepla pro VZT jednotku |  | 1 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | 8 | Režim topení do -15°C Te R410a | [5 empty] | 8 | R410a | 3.2 | [5 empty] | 3.2 | 70 | Zdroj tepla a chladu umístit v exteriéru |  | Nadřazený systém MaR řídí pom. Modbus |  | ELE
K45 | Chlazení - vnitřní jednotka | Office air conditioning 1. NP - Exterior unit - C | viz tabm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | Režim topení do -15°C Te R410a | - | - | - | R410a | - | 8.74 | R410a | 0.08 | - | 17 | 400 | - | - | 0.24 | 25 | Obsah chladiva R410a celkem max. dle ČSN 378 R410a ELE připojuje a napájí venkovní jednotku | - | autonomní MaR | ELE | ELE | RXYQ20T | SEZ-KD25VAQ | - | -
46 | MÍSTNOST PRO SUŠÁRNY - P | Office, meeting room and an archive ventilation - S | 1 | 4780 | - | #VALUE! | - | 1260 | - | 250 | 24 | neg. | 100 | 18 až 24 | negar. | negar. | 3 | 2 | 0 | - | 0 | 9 | ELE 400V | - | - | - | - | - | - | R410a | 0.8 | - | 2.5 | 230 | - | - | 9.8 | 450 | Rekuperační jednotka dle schéma, vlastní systém měření a regulace. | ANO + event.více PÚ dle normy | Autonomní MaR dodá VZT | MaR | ELE |  | AeroMaster XP 10 | - | -
46 | MÍSTNOST PRO SUŠÁRNY - O | Office, meeting room and an archive ventilation - S | 1 | 4780 | - | #VALUE! | - | - | 1260 | 200 | 18 | - | 100 | - | - |  | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.38 | - | 2.5 | 230 | - | - | 0.38 | 450 | Displayový ovladač s možností nastavení časového programu a vzduchového výkonu jednotky | - | s displejovým ovladačem | MaR | ELE |  | AeroMaster XP 10 | - | -
K46 | Chlazení - vnitřní jednotka | Office air conditioning 1. NP - Interior unit - C | viz tabm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R410a | - | 10.916 | R410a | 0.08 | - | - | 230 | - | - | 0.24 | 25 | ELE přípojuje a napájí, jednotky včetně čerpadel kondenzátu, drátový ovladač - lze jistit okruh na patro | - | autonomní MaR | ELE | ELE | FXSQ63A, FXSQ25A, FXSQ50A |  | - | -
K47 | Chlazení SERVER - venkovní jednotka | Office air conditioning 1. NP - Exterior unit - C | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | Režim topení do -15°C Te R410a | - | - | - | R410a | - | 5.95 | R410a | 2.38 | - | 17 | 400 | - | - | 2.38 | 75 | Obsah chladiva R410a celkem max. dle ČSN 378 R410a ELE připojuje a napájí venkovní jednotku | - | autonomní MaR | ELE | ELE | RXYQ20T | SEZ-KD25VAQ | - | -
K47 | Chlazení SERVER - vnitřní jednotka | Office air conditioning 1. NP - Interior unit - C | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R410a | - | 5.95 | R410a | 0.08 | - | - | 230 | - | - | 0.24 | 25 | ELE přípojuje a napájí, venkovní jednotku, drátový ovladač | - | autonomní MaR | ELE | ELE | FXSQ63A, FXSQ25A, FXSQ50A |  | - | -
K47 | Chlazení SERVER - venkovní jednotka | Office air conditioning 1. NP - Exterior unit - C | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | Režim topení do -15°C Te R410a | - | - | - | R410a | - | 5.95 | R410a | 2.38 | - | 17 | 400 | - | - | 2.38 | 75 | Obsah chladiva R410a celkem max. dle ČSN 378 R410a ELE připojuje a napájí venkovní jednotku | - | autonomní MaR | ELE | ELE
K47 | Chlazení SERVER - vnitřní jednotka | Office air conditioning 1. NP - Interior unit - C | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R410a | - | 5.95 | R410a | 0.08 | - | - | 230 | - | - | 0.24 | 25 | ELE přípojuje a napájí, venkovní jednotku, drátový ovladač | - | autonomní MaR | ELE | ELE
48 | STR VZT - P/O |  | 3 |  |  |  |  | 4500 | 4500 | 150 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | 2.38 |  |  | 400 |  |  | 7.14 | 160 | STR VZT (HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ, ODVOD TEPLA, HYG. VĚTRÁNÍ) - k dalšímu upřesnění | - | MaR |  | ELE
49 | Drobná odvětrání |  | 3 |  |  |  |  | - | 400 | 150 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | 0.4 |  |  | 400 |  |  | 1.2 | 100 | Drobná odsávání čistého vzduchu - k dalšímu upřesnění | - | ELE |  | ELE
FDMQ | Požární klapky ve VZT potrubí |  | 24 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | 0.1 |  |  | 400 |  |  | 2.4 | 336 | Protipožární klapky se servopohonem - k dalšímu upřesnění | - | ELE |  | ELE
VYT | Vytápění pomocí sálavých panelů a přímotopů - odhad měrná dávka 40 W/m2 |  | 25 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | 1 |  |  | 400 |  |  | 25 | 104 | Vytápění pomocí sálavých panelů a přímotopů - odhad | - | Vlastní |  | ELE
Rezerva | Dveřní clony |  | 2 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | ELE 400V | [7 empty] | 9.2 |  |  | 400 |  |  | 18.4 | 180
[31 empty] | NOVÝ OBJEKT | [5 empty] | 205.3399
[30 empty] | kW | CELKEM |  |  | Celkem: |  |  | 590.9595
[30 empty] | kW | K. SOUČ. | [5 empty] | 0.85
| Poznámka: | [28 empty] | kW | [6 empty] | 502.3156
| * VZT v prvním řádku cena jednotky včetně regulace / v fruhém cena rozvodů, tlumičů, izolací a elelemtů / CHL chlazení anaogicky | [35 empty] | Doplňkové položky | 700
[37 empty] | Mont mat | 400
[37 empty] | Doprava | 350
[37 empty] | Doplňkové náklady | 557
[37 empty] | Projekt | 500
[38 empty] | 22499.5 | tis Kč
RS231130
ODHAD CENY
BEZ ZÁRUKY
(TIS KČ)
Použít Brno