## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 0,00% z dodávky zařízení | #VALUE!
Přesun 0,00/kg: Cena, Hmotnost |  | #VALUE! | 8439
PPV 0,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | #VALUE!
Zednické výpomoci 0,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | #VALUE!
Dodávka celkem, Montážní náklady | #VALUE! | #VALUE!
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | #VALUE!
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | #VALUE! | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem bez DPH |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
DEMONTÁŽE | 0 | 0 | 1800
Demontáže | 0 | 0 | 1800
Zařízení 1 | 0 | 0 | 5810
Zařízení 1a | 0 | 0 | 354
Zařízení 2 | 0 | 0 | 475
Ostatní náklady | 0 | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Poznámka 1
DEMONTÁŽE
Demontáže
STÁVAJÍCÍ VZT
D.01 | STÁVAJÍCÍ VZT | h | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 1800
vč. odpojení od elektřiny a demontáž MaR
- VZT jednotka, VZT potrubí, distribuční elementy, izolace, apod.
stávající VZT jednotka- 1ks
VZT potrubí vč. distribučních elementů :
- 4-hranné do obvodu 2630 vč. tvarovek - 56bm
- distribuční elementy - 26ks
- Tlumiče hluku - 5 ks
- Izolace minerální
Ostatní nespecifikované VZT elementy (klapky)
pro dvojici monterů
| Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1800
| DEMONTÁŽE - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1800
Zařízení 1
VĚTRÁNÍ STUDENTSKÉHO KLUBU
KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA
1.01 | KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKA S PROTIPROUDÝM ZZT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 582 | 582 | DUPLEX 5500 Multi Eco
Dodáno v dílech, smontováno na místě instalace
VZT jednotka s rekuparací, chlazením a elektrickým ohřevem
stojaté parapetní, vnitřní provedení
vč. kompletního systému měření a regulace, ovladače
Přívod:
V= 5.000 m3/hod, p=400Pa
Odvod:
V= 5.000 m3/hod, p=300Pa
VZT jednotka obsahuje:
Přívodní ventilátor s EC motorem - 400V, 3,3 kW
Odsávací ventilátor s EC motorem - 400V, 3,3 kW
Filtr čerstvého vzduchu F7
Filtr odváděného vzduchu M5
Protiproudý výměník ZZT s min. účinností 90% (1:1)
Obtok rekuperátoru
Elektrický ohřívač 9,9kW, 400V, provozní 4,2kW
Přímý chladič s eliminátorem kapek 33kW (provozní 20kW)
Chladič pro chladivo R410a, Vypař. teplota 11°C
Pružné manžety- 4x
Uzavírací klapky se servopohony - 2x
Kompletní systém měření a regulace vč. rozváděče a ovladače
a čidla CO2 a VOC, regulace na konstantní průtok
Maximální rozměry: 2500x1800x1065 (d x v x š)
Vyhovuje ErP 2018 (Ekodesign - Nařízení EK 1253/2014)
vč. podstavného rámu popř. nohou
Akustika: maximální akustický výkon do výtlaku = 94 / 92 dB(A) (přívod/odvod)
maximální akustický výkon do sání = 67 / 66 dB (A) (přívod/odvod)
Akustický tlak do okolí: 46 dB (A) (přes plášť) v 3m
1.01.1 | ŠÉFMONTÁŽ VZT JEDNOTKY | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABELÁŽE
1.01.a | Prokabelování MaR a čidel a ovladače v místnosti | sa | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 30
POŽÁRNÍ KLAPKA TĚSNÁ
1.02 | PKT 500x500, odolnost 90 minut | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
Ovládání teplotní a ruční, 2x koncový spínač
BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem
1.03 | Buňka 250x500x2000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 | 168
1.04 | Buňka 250x500x1500 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 224
1.05 | Buňka 250x500x1000 . 1 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 112
POŽÁRNÍ KLAPKA TĚSNÁ
1.06 | PKT 500x315, odolnost 90 minut | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 48
Ovládání teplotní a ruční, 2x koncový spínač
1.07 | PKT 1000x280, odolnost 90 minut | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 18
Ovládání teplotní a ruční, 2x koncový spínač
TEXTILNÍ VYÚSTKA PŮLKRUHOVÁ
1.08 | Textilní vyústka D=400x200, L=8m | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 | PŘÍHODA
Půlkruhová, zesílený pásek
Spojováno zipem, průtok 1250 m3/hod, přetlak 80Pa
vč. nosných profilů, uchycení přímo na strop
Tkanina PMS-100% polyester, pratelná, barva ČERNÁ
mikroperforace po celé spodní straně
vč. montážního materiálu (lanka, zámky, napínáky, apod.)
Závěsy opatřené nátěrem (komaxitem) RAL 9011
Napojení na 4hranné potrubí
VYÚSTKA NA ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ /komfortní, jednořadá, šrouby, regulace/
1.09 | VK1-1-525x225-R1 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 40
Vyústka komfortní jednořadá
Černý komaxit, RAL dle architekta
1.10 | VK1-1-225x225-R1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
Vyústka komfortní jednořadá hliníková
REGULAČNÍ KLAPKA VÍCELISTÁ /netěsná,ovládaní ruční/
Materiál HLINÍK
1.11 | RK-200x200-R | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
ODSAVAČ PÁRY - NEREZOVÝ
1.13 | Stávající odsavač páry nerezový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 30
úprava odsavače, zaslepení stávajícího otvoru a vytvoření nového
V= 700 m3/hod
vč. lapačů tuku a osvětlení a vypínače osvětlení
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
1.14 | Kontrola a případné vyčištění stávající protidešťové žaluzie | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
1.20 | do obvodu 3500 30% tvarovek | bm | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38 | 1026
1.20 | do obvodu 2630 30% tvarovek | bm | 34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 29 | 986
1.20 | do obvodu 1890 10% tvarovek | bm | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 513
1.20 | do obvodu 1500 10% tvarovek | bm | 61 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 915
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.
MATERIÁL NEREZOVÝ PLECH
1.21 | do obvodu 1050 30% tvarovek | bm | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 63
VZT potrubí pro odvod vzduchu v přípravně (mimo páteřní)
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ KAUČUKOVOU IZOLACÍ 1x POLEP AL FOLIÍ
1.60 | tl 20 mm, Al polep + samolep | m2 | 107 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 107
Izolace VZT potrubí ve strojovně (všechno) a pro přiváděný vzduch
1.61 | tl 30 mm, Al polep + samolep | m2 | 93 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 93
Izolace VZT potrubí pro čerstvý vzduch a pro odpadní vzduch
KRYTÍ IZOLACE
1.62 | Krytí izolace fólií | bm | 103 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 103
Krytí izolace v místnosti klubu - černá folie
PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ
1.65 | tl. 80 mm odolnost 30 min | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 40
Doizolování požárních klapek
1.65 | tl. 40 mm odolnost 30 min | m2 | 67 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 335
Izolace VZT potrubí ve skladech
MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL
1.90 | Montážní a spojovací materiál | kg | 320 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 320
Pro nerezové potrubí montážní materiál - NEREZ
Ostatní montážní materiál standardní
| Zařízení 1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5810
Zařízení 1a
ZDROJ CHLADU A TEPLA PRO VZT
VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
1a.01 | Kondenzační jednotka Qch=22 kW, Qt=27kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | AOYG-90LRLA
s funkcí tepelného čerpadla
Celoroční provoz
Chladivo R410a, inverter
Příkon 9kW, 400V, Ovládání 0-10V
Rozměry 1080x480x1428 mm (š x h x v)
Propojení Cu 12/28
Max. délka Cu - 100m, max. převýšení max. 30m
akustický tlak v 3m 55dB(A)
Využití i jako zdroj tepla pro VZT (tepelné čerpadlo)
ŘÍZENÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKY
1a.02 | Komunikační modul kondenzační jednotky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | UTI-INV-DX
KABELÁŽE
1a.03 | Prokabelování MaR a čidel a ovladače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
PROPOJENÍ Cu POTRUBÍM
1a.50 | Cu propojení 12/28 mm, vč. komunikace,izolace, případné lišty | bm | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 72
KRYTÍ IZOLACE
1a.61 | Krytí izolace odolnou fólií | bm | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Krytí izolace ve venkovním prostředí
MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL
1a.90 | Montážní a spojovací materiál | kg | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 50
vč. vyvýšené konstrukce na monobloky
1a.91 | Pryžový monoblok 1000mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 40
1a.92 | Samoregulační topný kabel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
na odvod kondenzátu
| Zařízení 1a - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 354
Zařízení 2
CHLAZENÍ A VYTÁPĚNÍ KLUBU
VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA R410a
2.01 | Kondenzační jednotka, Inverter, MULTI TRIPLE SPLIT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | AOYG-72LRLA
Pro 3 vnitřní jednotky
Qch=19kW, Qt=22kW
s funkcí tepelného čerpadla
Celoroční provoz
Chladivo R410a, inverter
Příkon 7kW, 400V, Ovládání 0-10V
Rozměry 1080x480x1428 mm (š x h x v)
Propojení Cu 12/28
Max. délka Cu - 100m, max. převýšení max. 30m
akustický tlak v 3m 55dB(A)
Využití i jako zdroj tepla pro VZT (tepelné čerpadlo)
VNITŘNÍ VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA R410a
2.02 | Výparníková jednotka kazetová | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 51 | AUYG-24LVLA
Chladicí výkon 7,1 kW, Topný výkon 8,0 kW
Rozměry 570x570x250
Akustický tlak (3m) max. 49 dB(A)
Propojení Cu 6/16
Napájení z venkovní jednotky
POHLEDOVÝ PANEL VÝPARNÍKOVÉ JEDNOTKY
2.02.1 | Pohledový panel 4 cestný | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | UTG-UFYD-W
Rozměry 700x700x49
Ovládání kabelovým ovladačem
ÚPRAVA POHLEDOVÉHO PANELU
2.02.1 | Úprava pohledového panelu - černý nástřik | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UTG-UFYD-W
Přesná RAL bude určena před objednáním
DRÁTOVÝ OVLADAČ TLAČÍTKOVÝ
2.03 | Ovladač tlačítkový lokální | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | UTY-RLRY
ROZDĚLOVAČ
2.04 | Rozdělovač pro simultánní provoz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | UTP-SX372A
pro 3 vnitřní jednotky - multi triple
PROPOJENÍ Cu POTRUBÍM
2.50 | Cu propojení 12/28 mm, vč. komunikace,izolace, případné lišty | bm | 28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 56
2.51 | Cu propojení 6/16 mm, vč. komunikace,izolace,lišty | bm | 69 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 69
KRYTÍ IZOLACE
2.62 | Krytí izolace odolnou fólií | bm | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Krytí izolace ve venkovním prostředí
KRYTOVÁNÍ
2.65 | Zakrytování vnitřní KJ | bm | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
Zakrytování pohledové odkryté části vnitřní KJ
Pohledová část v černé barvě (nátěr, folie, apod.)
MONTÁŽNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL
2.90 | Montážní a spojovací materiál | kg | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 70
vč. vyvýšené konstrukce na monobloky
2.91 | Pryžový monoblok 1000mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 40
2.92 | Samoregulační topný kabel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
na odvod kondenzátu
CHLADIVO
2.95 | Chladivo R410a | kg | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Zařízení 2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 475
Ostatní náklady
SAZBY
N.01 | Zvedací mechanizmy, jeřáb + plošina | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.02 | Lešení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.03 | Doprava | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.04 | Vnitrostaveništní přesuny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.05 | Přidružené a pomocné výkony (blíže nespicifikované, ale potřebné práce nutné ke zhotovení díla) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.06 | Proškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.07 | Zednické výpomoci (vysekání drážek apod.) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.08 | Komplexní zkoušky + zaregulování | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.09 | Kompletační činnosti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.10 | Generální zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.11 | Provozní vlivy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.12 | Ekologická likvidace demontovaného zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.13 | Dodavatelská dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.14 | Autorský dozor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.15 | Předávací dokumentace (návody, fotodokumentace, ...) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.16 | Projekt skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.17 | Ostatní dokumenty nutné k uvedení díla do provozu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(dle specifikace zadavatele stavby)
| Ostatní náklady - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | STAVEBNÍ ÚPRAVY - STUDENTSKÝ KLUB
Projekt | D.1.4.1 VZDUCHOTECHNIKA
Investor | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 Brno
Z. č. | P.23.07
A. č. | P.23.07
Smlouva
Vypracoval | ING. IVO ONDROVČÍK
Kontroloval | ING. IVO ONDROVČÍK
Datum | 20.06.2023
Zpracovatel | ING. IVO ONDROVČÍK
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 0,00
Cena přesunu 1 kg | 0,00
PPV % | 0,00
Zednické výpomoci % | 0,00
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 1,00
Kompletační činnost - k2 | 1,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 20
2. sazba DPH % | 10