Úprava a dovystrojení trafostanice

v objektu A

001 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah

1.	Úvodní údaje	3

2.	Úpravy v trafostanici	4

3.	Zajištění bezpečnosti práce	5

4.	Důležitá upozornění	6

5.	Ochranné a pracovní pomůcky dle PNE 38 1891	7

6.	Zpráva o bezpečnosti a hygieně při práci	7

7.	Závěr	8

# Úvodní údaje

Název stavby:	Úprava a dovystrojení trafostanice v objektu A

Stupeň:	Dokumentace pro provádění stavby

Místo stavby:	Brno, areál Mendelovy univerzity

Investor:	Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Projektant:	Puttner, s.r.o., projektování elektrických zařízení, Šumavská 416/15, 602 00 Brno

Projektové podklady

- jednání se zástupci distributora el. energie

- jednání se zadavatelem PD

- platné elektrotechnické předpisy a normy ČSN

- prohlídka na místě stavby

Základní technické parametry:

Rozvodná soustava VN:3 AC 50Hz, 22kV, IT

- ochrana před přímým dotykem: izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou

- ochrana v případě dotyku osob s neživými částmi: uzemněním

(dle ČSN EN 61936-1 a ČSN EN 50522)

Rozvodná soustava NN:	3 PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C

ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed. 3)

- základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí):

  - izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou

- ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí):

  - ochranné uzemnění, ochranné pospojování, automatické odpojení od zdroje

- doplňková ochrana:

  - proudové chrániče, doplňující ochranné pospojování

Zvýšená ochrana:	Pospojováním (k uvedení na stejný potenciál)

Měření odebírané el. energie: stávající, ve stávajícím předávacím místě

Maximální zkratové poměry na straně NN:

pro Sk3z = 500 MVA, 1x olejový transformátor 22/0,4 kV, 1600kVA, uk=6%

I“k = 40 kA, 	iP = 90 kA

Trvalý paralelní chod transformátorů se neuvažuje.

Předmět projektu

Jedná se o rekonstrukci a dovystrojení stávající trafostanice. Stávající kobková rozvodna bude nahrazena novým skříňovým rozvaděčem VN. V trafostanici bude instalován nový transformátor a příslušný rozvaděč NN. V trafostanici budou provedeny stavební úpravy umožňující osazení nové technologie. Ve stávající rozvaděčích NN budou provedeny úpravy a doplnění technologie, aby byla zajištěna vzájemná zastupitelnost a možnost dálkového sledování a ovládání. Z rekonstruované trafostanice bude proveden nový kabelový vývod pro napájení objektu D.

# Úpravy v trafostanici

Stávající stav

Trafostanice je tvořena 5 místnostmi – rozvodnou VN distributora, rozvodnou VN odběratele, dvěma stanovišti pro transformátor a rozvodnou NN.

Rozvodna VN distributora je odpojená a neslouží nyní k žádnému účelu.

Do rozvodny VN odběratele je zavedena areálová smyčka VN a jsou z ní vedeny kabely VN napájející transformátory.

Ve dvou stanovištích pro transformátory jsou osazeny dva olejové hermeticky uzavřené transformátory 22/0,4 kV o výkonu 1000 kVA.

Od transformátorů jsou vedeny chráničky do kabelového prostoru v rozvodně NN, kde jsou osazeny hlavní rozvaděče RH1 a RH2. Rozvaděče NN jsou propojeny podélným dělením. Z rozvaděčů je do objektu D vedena přípojka NN.

Nový stav

Ve stávající rozvodně VN distributora budou provedeny stavební úpravy, které umožní osazení nového skříňového rozvaděče VN.

V rozvodně VN odběratele bude demontována stávající technologie. V rozvodně budou provedeny stavební úpravy a bude rozdělena na dvě samostatné místnosti – novou rozvodnu NN, kde bude osazen nový rozvaděč RH3, a stanoviště pro transformátor T3 o výkonu 1600 kVA. Z nové rozvodny NN budou udělány nové kabelové prostupy do kolektoru vedoucímu v prostoru před trafostanicí.

Bude provedena nová přípojka pro objekt D. Bude dimenzována na výkon 1000 kVA a bude vedena z rozvaděče RH3 do kolektoru v areálu a projde až do cílového objektu.

Stávající stanoviště pro transformátory zůstanou beze změn.

Do stávající rozvodny NN budou doplněny pole RH1.6 a RH2.6, které umožní vzájemnou zastupitelnost všech tří transformátorů, při výpadku nebo plánované odstávce. V přívodních polích rozvaděčů RH1 a RH2 budou vyměněny hlavní jističe, za nové, které umožní dálkové sledování i ovládání těchto jistících prvků.

Postup prací

- Technologie ve stávající rozvodně VN JME bude demontována a v místnosti budou provedeny potřebné stavební úpravy umožňující osazení nového rozvaděče VN. Nový rozvaděč bude napojený na kabel areálové smyčky 22 kV vedoucí z objektu M.

- Ve vhodném termínu bude trafostanice odpojena. Kobky 6 a 7 v rozvodně VN MZLU budou demontovány. Přípojnice vedoucí se sousedních kobek budou uříznuty. V uvolněném prostoru bude mezi novou rozvodnou VN a stanovištěm transformátoru T1 natažena provizorní kabelová trasa VN. Kabely budou v nové rozvodně VN vytáhnuty z kabelového kanálu pod strop, prostupem projdou do prostoru stávající rozvodny VN MZLU, přes kterou projdou v kabelovém žlabu a projdou prostupem až k transformátoru T1. Trafostanice bude uvedena do provozu.

- Veškeré vývody budou přepojeny na transformátor T2. Transformátor T1 bude odpojen a nově napojen z nového rozvaděče VN. Veškeré vývody budou přepojeny na transformátor T1.

- Druhý kabel areálové smyčky, vedoucí ze vstupní rozvodny, bude přepojen do nového rozvaděče VN. Stávající rozvodna VN MZLU bude demontována a budou v ní provedeny všechny potřebné stavební úpravy umožňující osazení nového transformátoru T3 a rozvaděče RH3.

- Transformátor T2 bude napojen z nového rozvaděče VN. Veškeré vývody budou přepojeny na transformátor T2. Transformátor T1 bude odpojen a provizorní přívod VN bude přemístěn do kabelového kanálu, transformátor T1 bude opět zapojen.

Pozn.:

Veškeré stavební úpravy na stanovišti transformátoru T1 je nutné provést při odstávce nebo ve fázi kdy je transformátor odpojen.

Postup úpravy a doplnění rozvaděčů RH1 a RH2 si zvolí zhotovitel.

Rekonstrukce musí probíhat s minimální počtem a délkou odstávky.

Veškeré přerušení nebo omezení dodávek elektrické energie je třeba předem koordinovat s univerzitou MZLU.

Rozvodné zařízení VN

V rozvodně VN bude osazený skříňový rozvaděč s izolací SF6. Rozvaděč se bude skládat ze dvou kabelových polí a tří vývodů na transformátor. Kabelová pole slouží pro připojení trafostanice na areálovou kabelovou smyčku. V polích vývodu na transformátor budou osazeny pojistkové vložky s ampéráží dle výkonu připojeného transformátoru.

Rozvaděč bude zařazen do areálové smyčky 22 kV mezi vstupní rozvodnu areálu a trafostanici v objektu M.

Rozvaděč bude umístěn na upraveném kabelovém kanálu hloubky 1 m. Usazen bude na ocelový rám zajišťující jeho řádné upevnění, který bude zkonstruovaný tak, aby nedošlo ke kolizi s částmi rozvaděče nebo připojenými kabely.

Ovládání ostatních pohonů polí bude ruční.

Před rozvaděč VN bude položen dielektrický koberec šířky 1 m.

Stanoviště transformátorů

Na nově vybudované stanoviště transformátoru bude osazený nový olejový hermeticky uzavřený transformátor 22/0,4 kV o výkonu 1600 kVA.

Množství oleje v transformátoru je cca 760 kg, což odpovídá 850 l při hustotě 895 kg/m3 (množství oleje se může lišit v řádu jednotek % dle výrobce transformátoru). Pod transformátory budou umístěny olejové jímky o objemu cca 1000 l dimenzovány na plný obsah oleje a rezervu pro hasební materiál. Olejová jímka je zámečnický výrobek, vodotěsný v oceloplechovém provedení. Tato olejová jímka slouží k zabránění úniku oleje do prostoru stanoviště transformátoru a mimo něj. V případě úniku oleje z transformátoru bude jímka vyčerpána malým přenosným čerpadlem do externí nádoby a uniklý olej bude odborně zlikvidován. Jímka bude vypolstrována sylomerovými pásy, které utlumí přenos vibrací do stavebních konstrukcí.

Přívod VN bude proveden jednožilovými celoplastovými kabely 3x (22-AXEKVCEY 1x70 mm2), ukončenými kabelovými koncovkami 22 kV. Kabely povedou z rozvaděče VN kabelovým kanálem až na primární průchodky transformátoru, kde budou opevněny tak, aby svorky stroje nebyly silově namáhány.

Vývod NN proveden kabelem 16x (1-CHBU 1x240 mm2), který bude z transformátoru sveden do kabelové šachty a prostupem projde až do kabelového kanálu nové rozvodny NN, kde budou zapojeny na svorky hlavního jističe rozvaděče NN.

Větrání bude přirozené. Ve spodní části dveří budou větrací otvory pro přívod chladícího vzduchu a nad dveřmi bude větrací otvor pro odvod teplého vzduchu. Větrací otvory budou osazeny stromečkovými žaluziemi.

Veškeré pomocné konstrukce budou připojeny na uzemňovací přípojnici (FeZn 30/4 mm pevně na povrchu); holá spojovací vedení VN, NN a uzemnění na povrchu musí být barevně označena dle ČSN 33 0165.

Rozvodné zařízení NN RH3

V nové rozvodně NN bude osazený nový hlavní rozvaděč RH3 o celkovém počtu 5 polí.

Rozvaděč se bude skládat z přívodního pole s hlavním jističem 2500 A, z pole podélného dělení na rozvaděče RH1 a RH2, z pole vývodu na objekt D a ze dvou polí, které budou sloužit jako prostorová rezerva pro případné budoucí vývody do areálu.

Hlavní jistič bude vybavený elektronickou spouští, která umožní měřit elektrické veličiny s přesností analyzátoru sítě. Dále bude vybaven elektrickým pohonem, zapínací a vypínací cívkou, které umožní dálkovou manipulaci s jističem. Jistič bude napojen na externí displej osazený ve dveřích rozvaděče, který umožní zobrazení měřených veličin.

Podružné jističe budou vybavené elektronickou spouští, která umožní měřit elektrické veličiny pro orientační sledování výkonu jednotlivých vývodů. Dále budou vybaveny elektrickým pohonem, zapínací a vypínací cívkou, které umožní dálkovou manipulaci s jističi.

Veškeré měřené hodnoty i stavová signalizace budou přenášeny do řídícího systému areálu Schneider EcoStruxture Power Monitoring Expert.

Ovládací prvky i signalizace stavu jističů budou vyvedeny do dveří rozvaděče. Bude tak umožněna zjištění stavu jističe i jeho ovládání bez nutnosti otevření dveří rozvaděče.

Rozvodné zařízení NN RH1 a RH2

Ve stávajících rozvaděčích RH1 a RH2 budou vyměněny hlavní jističe.

Nové hlavní jističe budou vybavené elektronickou spouští, která umožní měřit elektrické veličiny s přesností analyzátoru sítě. Dále budou vybaveny elektrickým pohonem, zapínací a vypínací cívkou, které umožní dálkovou manipulaci s jističi. Jističe budou napojeny na externí displeje osazené ve dveřích rozvaděče, které umožní zobrazení měřených veličin.

Déle budou rozvaděče rozšířené o šestá pole, která budou sloužit jako podélná dělení a budou vybaveny jističem a odpínači 1600 A.

Jističe podélného dělení budou vybavené elektronickou spouští, která umožní měřit elektrické veličiny pro orientační sledování výkonu jednotlivých vývodů. Dále budou vybaveny elektrickým pohonem, zapínací a vypínací cívkou, které umožní dálkovou manipulaci s jističi.

Odpínače podélného dělení budou vybaveny elektrickým pohonem, zapínací a vypínací cívkou, které umožní dálkovou manipulaci s odpínači.

Veškeré měřené hodnoty i stavová signalizace budou přenášeny do řídícího systému areálu Schneider EcoStruxture Power Monitoring Expert.

Stávající podélné dělení umístěné v přívodních polích bude demontováno.

Kompenzace jalové energie

Kompenzace bude provedena až na místě spotřeby. Není součástí této PD.

Uzemnění transformovny

Zůstane stávající.

Ochranné pospojování

Stávající pospojování bude doplněno obvodovým páskem, v upravených i nově vybudovaných místnostech, a bude připojeno na nově instalovanou technologii.

Bude provedeno páskem FeZn 30/4 mm pevně na povrchu ve výši 0,5m nad podlahou v příchytkách PV44 doplněné kabelovými propoji kabelem CYA 70 a CYA 16. Jako zkušební svorky se použijí SR02. Na ochranné pospojování budou nově připojeny:

Přípojné místo rozvaděče VN, přípojnice PE nebo PEN rozvaděčů NN, uzel a konstrukce transformátoru, stínění kabelů VN, zárubně dveří, kabelové žlaby a všechny ostatní kovové konstrukce v trafostanici.

Elektroinstalace

V nové rozvodně VN, NN a v novém stanovišti transformátoru bude provedená nová elektroinstalace.

Svítidla budou osazena tak, aby žárovky a zářivky mohly být vyměňovány za provozu (bez vypnutí trafostanice) a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od živých částí dle ČSN EN 51010-1 ed.3 jak pro obsluhu, tak pro práci na el. instalaci. Stropní závěsná svítidla budou ve výšce max. 2,6m nad podlahou svým spodním okrajem. Nová elektroinstalace bude vedena na povrchu v plastových trubkách.

Napájení elektroinstalace trafostanice bude umístěno v rozvaděči RH3.

# Kabelové vedení VN

Stávající kabely 3x (22-AXEKVCEY 1x70) areálové smyčky 22 kV budou na p. č. 8 přerušeny, naspojkovány a zavedeny do stávající trafostanice skrz stávající prostupy ve východní stěně.

Délka trasy je přibližně 6 a 7 m.

Uložení kabelů 22 kV v objektech a na vzduchu

Mezera mezi souběžně uloženými kabely 22 kV musí být alespoň 20 cm. Mezi kabely 22 kV a kabely do 1 kV a ovládacími musí být minimální svislá vzdálenost 25 cm (ČSN 33 2000-5-52 ed.2). Není-li možno uvedené vzdálenosti dodržet, vloží se mezi kabely ohnivzdorná přepážka dostatečně mechanicky pevná (cementová deska, cihly apod.). Pro křížení platí stejné vzdálenosti a podmínky jako pro souběh.

Ohyb kabelů

Při kladení kabelů jak v objektech, tak v zemi, musí být zachován nejmenší poloměr ohybu, který je pro celoplastový kabel roven 15x vnější průměr.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

dle ČSN EN 61936-1 a ČSN EN 50522

ochrana před přímým dotykem: izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou

ochrana v případě dotyku osob s neživými částmi: uzemněním

Kovový plášť, pancíř a stínění kabelu se v celé délce vodivě propojí se všemi kovovými soubory (spojky, koncovky, apod.). Na koncích se vodivě připojí na uzemňovací soustavu. (Viz ČSN 33 2000-5-54 ed.2)

Tažení kabelu

Při pokládce je možno použít mechanického tažení po kladkách uložených na dně výkopu.

Pro kabely se syntetickou izolací je nejvyšší dovolená tažná síla, pokud Technické podmínky výrobce nestanoví jinak, při tažení za punčochu vypočtena podle vzorce :

F = C*D,  kde je: D – vnější průměr kabelu, C = 120

Při tažení za plášť je maximální tažná síla pro kabely 22 kV:

1 x   70 - 3900 N

1 x 120 - 4370 N

1 x 150 - 4590 N

1 x 240 - 5160 N

Označení kabelů

Kabely je nutno v průběhu trasy ve výkopech, kanálech apod. označit identifikačními štítky. Na " IŠ" se vytlačí měsíc a rok pokládky, typ kabelu, napětí, průřez a číslo vedení. Štítek se připevní ke kabelu řemínkem ve vzdálenostech 3m. U kabelových armatur (spojka, koncovka) se na štítek vyznačí evidenční číslo montéra. Podrobnosti jsou uvedeny v PTP 15/77 "Označování kabelů vn IŠ".

Kabelové soubory

Celoplastové kabely budou ukončeny koncovkami a stíněnými konektory 22 kV typu dle standardu provozovatele.

# Kabelové vedení NN

Z nové rozvodny NN bude vedeno nové kabelové vedení, které bude sloužit jako přípojka pro objekt D v areálu. Kabely 6x (1-AYKY 4x240) projdou severní stranou trafostanice do p. č. 1/1 a budou zaústěny do areálového kolektoru, kudy budou vedeny do suterénu objektu D a budou zapojeny do hlavního rozvaděče NN.

V kolektoru bude demontováno stávající odpojené teplovodné potrubí. V uvolněném místě budou instalovány 2 kabelové žlaby, ve kterých bude nová přípojka vedena.

Délka trasy mimo kolektor je přibližně 6 m.

Délka trasy v kolektoru je přibližně 50 m.

Délka trasy v suterénu objektu D je přibližně 35 m.

Uložení kabelů v zemi

Kabel NN se uloží do výkopu hloubky 50 cm. Krytí kabelů NN bude minimálně 35 cm. Kabely budou uloženy na upravené pískové lože a kryty výstražnou fólií (umístěna nad kabelem/chráničkou). Výstup chrániček musí být proveden tak, aby se kabely nepoškodily. Konce chrániček budou utěsněny proti vniku zeminy a vody. Po uložení se chráničky a kabely zasypou pískovou vrstvou. Výkop se nesmí zasypat popelem nebo podobným materiálem. Při křížení s ostatními inženýrskými sítěmi se kabely uloží do chrániček nebo betonových žlabů v délkách uvedených jejich správci, bude dodržena prostorová norma ČSN 73 6005 a ČSN 73 6006. Kabely budou uloženy do tras, které budou definitivní jak polohopisně, tak výškopisně. Dodavatel je povinen přizvat oprávněného technika před záhozem rýhy ke kontrole. Po dokončení zemních prací se povrchy uvedou do původního stavu. Uložení kabelů je vyznačeno na vzorových řezech ve výkresové části dokumentace (04 – Vzorové řezy kabelovou trasou

Ohyb kabelů

Při kladení kabelů jak v objektech, tak v zemi, musí být zachován nejmenší poloměr ohybu; pro celoplastový kabel je roven patnáctinásobku vnějšího průměru (15D). Přesný poloměr ohybu udává výrobce daného typu kabelu.

Jištění

Pro jištění navrženého kabelu budou použity pojistky PN 2 s proudovou hodnotou 315 A. Proudová hodnota pojistek jistících stávající vývody z trafostanice bude zachována.

Ve skříních je třeba popsat směr přívodů a vývodů, průřez vedení a proudové hodnoty pojistek. Zapojení kabelů v rozvaděči NN je patrné z výkresů „08 – Schéma sítě NN – nové“ a „10 – Schéma rozvaděče NN“

Kabel:					1-NAYY 4x150 mm²

Celková délka:			8 m

Kabelová spojka NN			1 ks

Kabel:					1-NAYY 4x240 mm²

Celková délka:			51 m

Kabelová spojka NN			0 ks

Veškeré podzemní sítě jsou v situaci zakresleny informativně podle podkladů zadavatele projektové dokumentace a podle kopií map jednotlivých správců sítí. Výkopové práce v blízkosti jiných podzemních sítí se budou provádět ručně a před jejich započetím je třeba zajistit jejich řádné vytýčení.

# Styk s inženýrskými sítěmi

Veškeré podzemní sítě jsou v situace zakresleny informativně podle podkladů zadavatele projektové dokumentace a podle kopií map jednotlivých správců sítí. Výkopové práce v blízkosti jiných podzemních sítí se budou provádět ručně a před jejich započetím je třeba zajistit jejich řádné vytýčení.

Pracovníci provádějící zemní práce musí být s druhem sítě, polohou, krytím a jeho ochrannými pásmy seznámeni a musí dodržovat platné předpisy pro práci v ochranných pásmech jednotlivých sítí.

Silové kabely

Světlá vzdálenost mezi souběžnými kabely 1 kV a 22 kV je 20 cm. Při menších vzdálenostech se kabely oddělí ohnivzdornou přepážkou. Při souběhu několika silových kabelů 1 kV se ponechá mezi nimi mezera minimálně 5 cm, v krátkých vzdálenostech a výjimečně je možno klást kabely do 1 kV i těsně vedle sebe, nad i pod sebou (ČSN 33 2000-5-52 ed.2). Vodorovné přepážky mezi kabely NN do1 kV se nepoužívají.

Plynovod

Při souběhu s nízkotlakým plynovým řadem (do 0,005Mpa) nutno dodržet min. vzdálenost 40 cm, se středotlakým plynovým řadem (do 0,3Mpa) 60 cm, při křížení s NTL plynovým řadem svislá vzdálenost l0 cm, s STL plynovým řadem 20 cm. Při křížení se kabely uloží do kabelových žlabů délky 1m, pokud možno nad plynovodem s přesahem min. 1m. Při souběhu s vysokotlakým plynovodem nutno dodržet min. vzdálenost 8 m, při křížení 0,5m, kabel se uloží do tvárnicové chráničky nebo do korýtka o délce 2m od potrubí na obě strany. Při souběhu lze v odůvodněných případech vzdálenost snížit na 3m za předpokladu, že kabel bude uložen do tvárnicové chráničky nebo do korýtka - ČSN EN 1594 .

Sdělovací kabely

Při souběhu nutno dodržet min. vzdálenost 80 cm (kabely VN) nebo 30cm (kabely NN). Není-li možno tuto vzdálenost dodržet, uloží se kabely 22 kV do kabelových žlabů s poklopem ve vzdálenosti min. 30 cm (pro kabely VN) nebo min. 10 cm (pro kabely NN). Při křížení se silový kabel i kabely spojové uloží do kabelových žlabů s přesahem l m na obě strany. Svislá vzdálenost 30 cm (pro kabel VN) nebo 10 cm (pro kabel NN). Kabel silový se uloží pod sdělovacími kabely. Při odkopání spojových kabelů a při výkopech v blízkosti je nutné vyžádat dozor správců kabelů.

Vodovodní sítě a přípojky

Při souběhu a křížení je nutno dodržet min. vzdálenosti 40cm. Kabel se uloží do chrániček s přesahem 1m.

Kanalizace

Při souběhu i křížení je min. vzdálenost 50 cm, kabel se uloží do chrániček s přesahem 1 m.

Hromosvod

Při křížení se zemním vedením hromosvodu se kabel uloží pokud možno nad vedením. Svislá vzdálenost při křížení min. 50 cm.

# Zajištění bezpečnosti práce

Po dobu výstavby bude TS považována za zařízení pod napětím. Objekt musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob.

Vedoucí montážní skupiny musí mít kvalifikaci dle §8 vyhlášky č. 50/1978sb. Při práci je nutno používat předepsané ochranné a pracovní pomůcky.

Před uvedením do provozu musí být zařízení odzkoušeno. Elektrické zařízení lze uvést do trvalého provozu až na základě pozitivního výsledku výchozí el. revize.

Při montáži a provozu stanice musí být dodržována ustanovení příslušných norem, zejména:

ČSN EN 60529, ČSN 33 0340, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, ČSN 33 2000-4-43 ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ČSN 33 3210, ČSN 33 3220, ČSN EN 50522, ČSN 33 3231, ČSN EN 50110-1 ed.2,

ČSN EN 50110-1 ed.3, ČSN 73 7505, vyhláška č.50/1978 sb.

# Důležitá upozornění

Použitý materiál a způsob provedení musí odpovídat platným předpisům, normám ČSN, zákonu č. 22/1997 Sb. Případné změny oproti materiálu navrženému v projektové dokumentaci musí být odsouhlaseny provozovatelem zařízení, případně projektantem.

Při práci na elektrických zařízeních musí být dodržena příslušná ustanovení a dále následující základní normy:

ČSN 33 2000-5-52 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-4-41, ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43	ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN EN 50341-1	Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 1: Všeobecné požadavky - Společné specifikace

ČSN 33 2000-6	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

ČSN 33 1500	Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN EN 60529	Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

ČSN 33 3240	Elektrotechnické předpisy. Stanoviště výkonových transformátorů

ČSN 33 0050-604		Provoz, výroba, přenos a rozvod elektrické energie.

ČSN 33 0340	Elektrotechnické předpisy. Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů

ČSN 33 2000-1 ed. 2		Elektrické instalace budov

ČSN 33 2000-3		Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.

Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-473		Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost.

Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti.

Oddíl 473:Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2		Předpisy pro kladení silových el. vedení

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3		Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba 	elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN EN 50522		Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV

ČSN 33 3210			Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení

ČSN 33 3220			Elektrotechnické předpisy. Společná ustanovení pro elektrické stanice

ČSN 33 3231			Elektrotechnické předpisy. Trojfázové rozvodny pro napětí do 52 kV

ČSN 33 3320			Elektrické přípojky

ČSN 38 0810			Použití ochran před přepětím v silových zařízeních

ČSN 73 6005			Prostorová úprava vedení technického vybavení

ČSN 73 7505			Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

ČSN ISO 3864			Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení

ČSN EN 50110-1 ed.2		Obsluha a práce na elektrických zařízeních

vyhláška č.50/1978 Sb 		Odborná způsobilost v elektrotechnice

Použitý elektromontážní materiál

Navržený a skutečně použitý materiál a způsob provedení musí odpovídat platným předpisům, normám ČSN, zákonu č. 22/1997 Sb.

Vliv stavby na životní prostředí

Práce uvedené v tomto projektu a také provoz elektrického zařízení navrženého tímto projektem nemají negativní vliv na okolní životní prostředí a nevyžadují proto žádná zvláštní opatření.

Uvedení do provozu

El. zařízení lze uvést do trvalého provozu až na základě pozitivního výsledku výchozí el. revize.

Ochranné pásmo

V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, provádět činnost, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, provádět činnost, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením a je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

# Ochranné a pracovní pomůcky dle PNE 38 1891

Stanice distribuční VN/NN bez obsluhy, transformovny ve stavebních objektech

Pomůcky umístěné ve stanici:

1 sada		Bezpečnostní tabulky z izolační hmoty [dle ČSN ISO 3864 (018010)]:

2 ks	NB.3.01.03 "Vysoké napětí - životu nebezpečno"

2 ks	NB.3.01.21 "Pozor - pod napětím"

2 ks	NB.3.01.31 "Pozor - zpětný proud"

2 ks 	NB.3.01.37 "Pozor - uzemněno"

2 ks	NB.3.19.31 "Pozor - na zařízení se pracuje"

1 ks	NB.2.39.03 "Jen zde pracuj"

2 ks	NB.1.41.03 "Nezapínej - na zařízení se pracuje" – červeno černá

1 ks		Plakát „První pomoc při úrazech elektřinou“

1 ks		Jednopólové schéma zařízení – zasklené nástěnné provedení

1 ks		Telefonní čísla Hasičských sborů, Policie, Záchranné služby - nástěnné provedení

1 ks		Zkoušečka napětí do 500 V

1 ks		Univerzální zkratovací souprava 38,5 kV pro transformační stanice

4 ks		Zámky pro zajištění vypnutého stavu spínače nebo uzamčení kobek

1 pár 		Dielektrické rukavice pro elektrotechniku (pro napětí 500 V nebo 1000 V)

1 ks		Obličejový štítek nebo ochranné brýle

1 pár		Dielektrická obuv pro elektrotechniku

1 ks		Záchranný hák (z elektroizolačního materiálu)

Místní bezpečnostní a pracovní předpisy

Seznam může být provozovatelem rozšířen nebo jinak upraven formou místního provozního předpisu.

# Zpráva o bezpečnosti a hygieně při práci

V místech, kde není možno zjistit jaké vedení a zařízení se v zemi nachází, musí vedoucí práce upozornit na tento stav pracovní skupinu a při práci se musí postupovat s největší opatrností. Výkopové práce v blízkosti ostatních vedení, především pak kabelů se mohou provádět po předběžné instruktáži pracovníků vedoucím přímo na místě.

Pracovat na kabelech je dovoleno jen po odpojení kabelů ze všech stran a po kontrole, zda není na konci kabelů napětí, po spojení nakrátko a uzemnění.

Obzvlášť opatrně třeba postupovat a opakovaně prověřovat stav bez napětí u kabelů v soustavě s izolovaným uzlem a tam, kde může dojít k záměně kabelů.

Práce na el. zařízeních ve výstavbě, které ještě nebylo připojeno na napětí může provádět pracovník poučený dle vyhl. č. 50/1978 Sb.

Při pokládání kabelů v těsném souběhu se stávajícími kabely VN jde o práci v blízkosti části pod napětím.

Při práci na kabelových souborech je třeba zajistit pracoviště dle ČSN EN 50110-1ed3.

Práci na el. zařízeních provádí pracovníci s odbornou kvalifikací podle ČSN EN 50110-1 ed. 3 a přidružených norem.

# Vedoucí pracovníci musí být prokazatelně přezkoušen z vyhlášky č. 50/1978 Sb.

# Poznámka pro zhotovitele

Veškeré konkrétní výrobky uvedené v dokumentaci slouží jako příklad, skutečně použité výrobky musí splňovat parametry stejné nebo lepší.

Veškerá použitá technologie musí splňovat požadavky dle dokumentu investora „Standardy technologií vybavení budov“ – 100 % kompatibilita se systémem Schneider EcoStruxure Power Monitoring Expert. Z tohoto důvodu není možné integrovat do tohoto systému prvky od jiných výrobců.

# Závěr

Projekt byl vypracován dle požadavků zadavatele z hlediska maximální hospodárnosti a platných předpisů a norem.

Veškeré změny oproti této PD musí být odsouhlaseny provozovatelem zařízení!

__________________________

v Brně, září 2022								Bc. David Kubát

Puttner, s.r.o.

# Specifikace dodávaného zařízení

Rozvaděče VN

Rozvaděč bude plynem SF6 izolovaný rozvaděč. Typ použitého rozvaděče musí odpovídat standardům provozovatele, ideálně typu již použitém a provozovaném v areálu investora.

Modulární zapouzdřený skříňový rozváděč, sestava dvou skříní typu SIEMENS 8DJH

Hlavní  parametry rozvaděče

Jmenovité napětí (Un):					24 kV

Provozní napětí						22 kV

Jmen. krátkodobé střídavé výdržné napětí (Ud):		50 kV

Jmen. výdržné impulzní napětí (Up):			125 kV

Jmen. frekvence:					50 Hz

Jmen. krátkodobý výdržný proud (Ik):			20 kA/1s

Jmen. dynam. proud (Ip):				50 kA

Jmen. proud přípojnic:					630 A

Jmen. proud kabelové odbočky				630 A

Jmen. proud vývodu pro trafa				200 A

Teplota okolního vzduchu - standard			-25 až +55°C

Pole č. 1 a 2 – Kabelové přívody/vývody RR				1 ks

- třípolohový odpínač - uzemňovač SF6,

- 3 ks průchodka pro kabelový adaptér s šroubovým kontaktem (C),

- 3 pólová přípojnice pod SF6 v tanku SF6,

- na obou stranách plynové nádrže SF6 zásuvné systémy pro vnější připojení přípojnic,

- kapacitní snímač napětí na vývodu,

- ukazatel tlaku plynu,

- odlehčení tlaku v případě elektrického oblouku do kabelového prostoru, dno pole otevřené,

- uzamykatelné pohony,

- kabelový připojovací prostor odolný proti elektrickým obloukům,

- stavová signalizace odpínače/uzemňovače

Pole č. 3 až 5 - Vývody na transformátory TTT				1 ks

- třípolohový odpínač - uzemňovač SF6,

- sestava pojistky HV,

- 3 ks průchodka pro kabelový adaptér s násuvným kontaktem (A),

- ukazatel spuštění pojistky,

- 3 pólová přípojnice pod SF6 v tanku SF6,

- na obou stranách plynové nádrže SF6 zásuvné systémy pro vnější připojení přípojnic,

- uzemňovač v SF6 za VN-pojistkou,

- kapacitní snímač napětí za pojistkou,

- ukazatel tlaku plynu,

- odlehčení tlaku v případě elektrického oblouku do kabelového prostoru, dno pole otevřené,

- uzamykatelné pohony,

- kabelový připojovací prostor odolný proti elektrickým obloukům,

- stavová signalizace odpínače/uzemňovače

- 9 ks pojistka VN 50 A (1 sada rezervní)

- 6 ks pojistka VN 63 A (1 sada rezervní)

Transformátor						1ks

| Olejový transformátor hermetizovaný | typ | - |
| --- | --- | --- |
| Výkon | kVA | 1600 |
| Vyšší napětí | V | 22000 |
| Nižší napětí | V | 400 |
| Skupina zapojení |  | Dyn1 |
| Frekvence | Hz | 50 |
| Impedance nakrátko | % | 6 |
| Odbočky u vyššího napětí | % | ±2x2,5 bez zatížení |
| Chlazení |  | ONAN, minerální olej dle EN 60296 |
| Teplotní třída izolačního systému |  | A |
| Krytí |  | IP 00/54 |
| Materiál vinutí |  | Al/Al |
| Ztráty dle nařízení komise EU č. 548/2014 – ecodesign |  | Stupeň 2 |
| Instalace |  | do 1000m n.m. |

## Rozvaděče NN :

Rozvaděč RH3							1ks

Rozměry š x v x h:		 	(600+800+600+800+600)x2000x600 mm

Jmenovité provozní napětí Ue:		400 V, 3+PEN, TN-C

Jmenovitý kmitočet:			50 Hz

Jmenovitý proud In:			2500 A

Zkratové parametry:			I“k = 40 kA, 	iP = 90 kA

Krytí:					IP40/00

Rozvaděč RH1.6, 2.6						1+1 ks

Rozměry š x v x h:		 	800x2000x800mm

Jmenovité provozní napětí Ue:		400 V, 3+PEN, TN-C

Jmenovitý kmitočet:			50 Hz

Jmenovitý proud In:			1600 A

Zkratové parametry:			I“k = 24 kA, 	iP = 55 kA

Krytí:					IP40/00