## FVE
FVE
Koleje J.A. Komenského - FVE – blok „D“
D.1.4f FVE
DSP - JSP
Soupis montážního materiálu
Název |  |  | Pocet | J | JC | Suma
Položky v soupise materiálu
Panel 450Wp, polykrystal |  |  | 187 | ks | 6815 | 1274405
Střídač 25kWp, IP66, kotvení na stěnu |  |  | 1 | ks | 89845 | 89845
Střídač 20kWp, IP66, kotvení na stěnu |  |  | 3 | ks | 69711 | 209133
Nosná Al konstrukce pod panely s příslušenstvím |  |  | 416 | m | 1245 | 517920
výška 250/400mm, sklon 15st pro montovaný typ panelu
na ploché střechy s podstavcy
Vodič SOLAR FLEX 1x6mm2 DC |  |  | 1450 | m | 57 | 82650
Vodič CYA 25(54) |  |  | 260 | m | 134 | 34840
Kabel CYKY-J 5x16 |  |  | 70 | m | 202 | 14140
Kabel CYKY-J 5x35 |  |  | 90 | m | 684 | 61560
Kabel CYKY-O 3x1,5 |  |  | 140 | m | 19 | 2660
Trubka DN32 instalační, černá, s příchyty, UV odolná |  |  | 960 | m | 43 | 41280
Svorka na kovové části |  |  | 450 | ks | 39 | 17550
Kabelový zakrytovaný žlab 100/50mm s podpěrami na střechu |  |  | 210 | m | 214 | 44940
Prostupka střechou, plastová s koleny, DN 100, UV odolná |  |  | 2 | ks | 595 | 1190
Podružný montážní a spojovací materiál |  |  | 1 | kpl | 2650 | 2650
Revize, dokumentace |  |  | 1 | kpl | 35000 | 35000
Rozvaděče
Rozvaděč RPP - přepěťové ochrany
RPP01
Zapojení na jistotu
Přepěťový modul T1+T2 |  |  | 4 | ks | 1152 | 4608
Modulový rozvaděč 48m přisazený do podhledu |  |  | 1 | ks | 1940 | 1940
Řadové svorky do 25mm2 |  |  | 8 | ks | 24 | 192
Montáž, revize, doprava |  |  | 1 | sada | 7500 | 7500
RPP03
Zapojení na jistotu
Přepěťový modul T1+T2 |  |  | 4 | ks | 1152 | 4608
Modulový rozvaděč 48m přisazený do podhledu |  |  | 1 | ks | 1940 | 1940
Řadové svorky do 25mm2 |  |  | 8 | ks | 24 | 192
Montáž, revize, doprava |  |  | 1 | sada | 7500 | 7500
Rozvaděč RFVE 01
Plastová rozvodnice nástěnná 96M, IP56 na střeše |  |  | 1 | ks | 2314 | 2314
Elektroměr ABB ODIN OD4165 |  | dle ED.G | 1 | ks | 3955 | 3955
Jistič 40A/3/B |  |  | 2 | ks | 1115 | 2230
Jistič 6A/1/B |  |  | 1 | ks | 135 | 135
Pojistkový odpínač OPF10-2 |  |  | 2 | ks | 811 | 1622
Pojistková vložka PF 32A gG |  |  | 4 | ks | 106 | 424
Svodič přepětí T1+T2 |  |  | 4 | ks | 1152 | 4608
Stykač RSI-105-40-A230 |  | dle ED.G | 1 | ks | 2589 | 2589
Napěťové relé CSMRG3P, 195-260V |  | dle ED.G | 1 | ks | 832 | 832
Monitorovací frekvenční relé 48 – 52 Hz |  | dle ED.G | 1 | ks | 916 | 916
Časové relé, zpoždění 60s |  | dle ED.G | 1 | ks | 598 | 598
Pomocný stykač pro HDO |  | dle ED.G | 1 | ks | 415 | 415
Bezpečnostní tabulka : Hlavní jistič |  |  | 1 | ks | 42 | 42
Bezpečnostní tabulka: Pozor, zpětný proud |  |  | 1 | ks | 42 | 42
Řadové svorky do 25mm2 |  |  | 36 | ks | 28 | 1008
Montáž, revize, doprava |  |  | 1 | sada | 32650 | 32650
Rozvaděč RFVE 03
Plastová rozvodnice nástěnná 96M, IP56 na střeše |  |  | 1 | ks | 2314 | 2314
Elektroměr ABB ODIN OD4165 |  | dle ED.G | 1 | ks | 3955 | 3955
Jistič 40A/3/B |  |  | 2 | ks | 1115 | 2230
Jistič 6A/1/B |  |  | 1 | ks | 135 | 135
Pojistkový odpínač OPF10-2 |  |  | 3 | ks | 811 | 2433
Pojistková vložka PF 32A gG |  |  | 6 | ks | 106 | 636
Svodič přepětí T1+T2 |  |  | 4 | ks | 1152 | 4608
Stykač RSI-105-40-A230 |  | dle ED.G | 1 | ks | 2589 | 2589
Napěťové relé CSMRG3P, 195-260V |  | dle ED.G | 1 | ks | 832 | 832
Monitorovací frekvenční relé 48 – 52 Hz |  | dle ED.G | 1 | ks | 916 | 916
Časové relé, zpoždění 60s |  | dle ED.G | 1 | ks | 598 | 598
Pomocný stykač pro HDO |  | dle ED.G | 1 | ks | 415 | 415
Bezpečnostní tabulka : Hlavní jistič |  |  | 1 | ks | 42 | 42
Bezpečnostní tabulka: Pozor, zpětný proud |  |  | 1 | ks | 42 | 42
Řadové svorky do 25mm2 |  |  | 36 | ks | 28 | 1008
Montáž, revize, doprava |  |  | 1 | sada | 32650 | 32650
Úprava rozvaděče RE
MTP 1000/5A, t.p. 0,5, 10VA |  |  | 3 | ks | 3415 | 10245
Úprava zapojení, podružný materiál, svorkovnice |  |  | 1 | sada | 5420 | 5420
Vysílací převodník signálu řízení FVE (HDO) |  |  | 1 | ks | 6985 | 6985
až 5 signálů, včezně zapojení
Převaděč signálu, umístění v dohledu na strojovně přilehlého |  |  | 1 | ks | 5875 | 5875
bloku kolejí, napájení z rozvaděče v 6.NP
Převodník signálu pro řízení FVE na bloku "D", napájení |  |  | 2 | ks | 9711 | 19422
z RFVE
Tlačítko havarijního odstavení FVE, vysílač podpořený |  |  | 1 | sada | 11823 | 11823
baterií, 2x přijímač v RFVE01 a RFV03, umístění v recepci
Úprava rozvaděče RH v SO02 bloku D
Pojistkový odpínač FH000 |  |  | 2 | ks | 916 | 1832
Pojistková patrona 000 160A |  |  | 3 | ks | 104 | 312
Podružný materiál, úprava zapojení |  |  | 1 | sada | 8500 | 8500
0
0
Ostatní | [5 empty] | 0
Trasy stupačkou v patrech SO03 |  |  | 20 | m | 240 | 4800
Požární ucpávky - oprava |  |  | 0.7 | m2 | 6754 | 4727.8
Podružný materiál |  |  | 2.6 | % | 2647967.8 | 68847.1628
Montážní práce |  |  | 615 | hod | 500 | 307500
Revize |  |  | 75 | hod | 750 | 56250
Dokumentace, uvedení do provozu |  |  | 30 | hod | 750 | 22500
Poznámka: materiál v rozvaděčích vypsán ze standartu ED.G
Celkem bez DPH | [5 empty] | 3103064.9628