B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Celá stavba se nachází v zastavěném území v k.ú. Husovice [610844]. Stavba FVE se nachází na budově D v areálu kolejí J.A. Komenského na adrese Kohoutova 11, 613 00 Brno. Stavba se nachází na pozemku druhu ostatní plocha.

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Navržená stavba je v souladu s územním plánem obce Husovice. Stavba se nachází v pozemku druhu: ostatní plocha. Pozemek je dle územního plánu funkčně zařazen do ploch občanského vybavení (komerční zařízení plošně rozsáhlá) OK.

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Netýká se daného typu stavby.

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Bude aktualizováno po obdržení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců technické infrastruktury.

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Vzhledem k faktu, že se jedná pouze o výstavbu FVE na stávající budově, k žádným zvláštním zásahům nedojde. Průzkum nebyl proveden.

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů

Navrženou stavbou nejsou dotčeny zájmy z hlediska zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči. Stavba se nenachází v chráněném území.

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba nenachází v záplavovém území. Stavba se nenachází v poddolovaném území.

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Při stavbě nedojde k žádným asanacím, demolicím nebo ke kácení.

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Nedojde k dotčení pozemků ZPF ani PUPFL.

k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

FVE bude zapojena do stávajících rozvodů budovy.

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Výstavba FVE není podmíněna žádnou související investicí.

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje

Katastrální území: 	Husovice [610844]

p.č. 74/1, č.p. 1550,

Vlastník:		Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 61300 Brno

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Katastrální území: 	Husovice [610844]

Není.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o stávající objekt.

b) Účel užívání stavby

Stavba technické infrastruktury – výstavba FVE. Výrobna elektrické energie pro vlastní spotřebu areálu, případně přebytky budou dodávány do distribuční sítě.

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Tato podmínka se k realizaci této stavby nevztahuje.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Vyjádření dotčených orgánů a organizací není nutné, jde o vnitroareálovou síť.

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Navrženou stavbou nejsou dotčeny zájmy z hlediska zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči. Stavba se nenachází v chráněném území.

Dle energetického zákona 458/2000 Sb. vzniká okolo výrobny elektřiny ochranné pásmo.

§ 46 Ochranná pásma

(7) Ochranné pásmo výrobny elektřiny je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými v kolmé vzdálenosti

e) 1 m od vnějšího líce obvodového zdiva budovy, na které je výrobna elektřiny umístěna, u výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s instalovaným výkonem nad 10 kW.

g) Navrhované parametry stavby – základní rozměry, maximální množství dopravovaného média apod.

Dojde k nové výstavbě nové fotovoltaické elektrárny o výkonu 84,15 kWp.

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.

Dojde k výstavbě nové FVE o výkonu 84,15 kWp. Odpadní materiál, vzniklý během stavby, bude po vytřídění odvezen na skládku/spalovnu, případně do sběrných surovin. V případě materiálů, které by mohly ohrozit životní prostředí dle zákona o ochraně životního prostředí a vyhlášky o kategorizaci odpadů, budou tyto odstraněny oprávněnou firmou

| Kat.č. | Název odpadu | Způsob nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- |
| 16 02 14 O | Elektroodpad | recyklace |
| 17 01 01 O | Beton | recyklace suti |
| 17 01 02 O | Cihla | recyklace suti |
| 17 02 01 O | Dřevo | spalovna |
| 17 02 03 O | Plast | recyklace |
| 17 04 01 O | Měď, bronz, mosaz | recyklace |
| 17 04 02 O | Hliník | recyklace |
| 17 04 05 O | Železo a ocel | recyklace |
| 17 04 07 O | Směsné kovy | recyklace |
| 17 04 11 O | Odpad kabelů | recyklace |
| 17 06 04 O | Izolační materiály | skládka |
| 20 01 01 O | Papír nebo lepenka | recyklace |

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Předpokládaný termín zahájení výstavby: dle investora, 2023

Předpokládaná lhůta výstavby: 6 týdnů

Stavba bude rozdělena na tyto etapy:

- • Osazení konstrukcí FV panelů

- • Osazení kabelových žlabů, kabelů

- • Osazení a zapojení rozvaděčů a měničů

- • Napojení hromosvodu

- • Provozní zkoušky

- • Revize zařízení

- • Úklid staveniště

j) Orientační náklady stavby

Neuvedeny

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Plánovaná FVE bude umístěna na střeše stávající budovy. Měniče a jsou na střeše budovy, kabelové vedení bude vedeno po střeše do elektro rozvodny budovy.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

FV panely budou umístěny na samozátěžné konstrukci. FV panely budou mít sklon 15°. FVE tvoří ocelové a hliníkové profily a konstrukce FV panelů v barvě hliníku, světločinná plocha FV panelu má černou barvu. Od FV panelů bude vedeno kabelové vedení do elektrorozvodny.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o výstavbu nové FVE o výkonu 84,15 kWp. FV panely budou natočeny s azimutem cca 37° na jihozápad. Sklon FV panelů na konstrukci bude 15°.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Tato podmínka se k realizaci této stavby nevztahuje.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Při práci je nutné dodržovat zákon 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Veškeré realizační práce na el. zařízení musí provést pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky 50/1978 Sb. Před uvedením do provozu se musí vyhotovit na veškerém el. zařízení výchozí revize pracovníkem s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky 50/1978 Sb. §9.

Před předáním a uvedením el. zařízení do provozu musí být dodavatelem zajištěno provedení výchozí revize el. zařízení dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-6. Uživatel musí být seznámen s obsluhou a provozem el. zařízení.

Na rozvaděčích a střídačích bude provedeno bezpečnostní značení v souladu s platnými normami a v souladu s normou ČSN 33 2000-7-712 ed.2 řešící FVE.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

- a) stavební řešení

Plánovaná FVE se bude nacházet na střeše stávající budovy. Materiál bude na stavbu navážen postupně.

- b) konstrukční a materiálové řešení

Nosné konstrukce pro FV panely jsou tvořeny hliníkovým rámem, FV panely se skládají ze světločinné polovodičové křemíkové vrstvy v černé barvě, která je skryta za odolným sklem. Rám FV panelu je vyroben z hliníku.

- c) mechanická odolnost a stabilita

Použité materiály jsou dlouhodobě uzpůsobeny pro umístění ve venkovním prostředí. Použité materiály jsou odolné vůči slunečnímu záření a atmosférické korozi.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- a) technické řešení

Stručný popis:

Předmětem stavby je výstavba nové FVE o výkonu 84,15 kWp. FV panely budou natočeny s azimutem cca 180° na jih. Sklon FV panelů na konstrukci bude 15°. Budou použity čtyři měniče o výkonech 25kWp (1x) a 20kWp (3x).  Napojení FVE bude realizováno do stávajících rozvaděčů budovy.

Demontáže:

Nebudou provedeny žádné demontáže.

Nová výstavba:

Na střeše budovy, jejíž povrch je tvořen asfaltovými pásy, bude osazeno celkem 187  ks FV panelů o výkonu 450 Wp. Celkový výkon FVE je 84,158 kWp. FV panely budou natočeny s azimutem cca 180° na jih. Sklon FV panelů na konstrukci bude 15°. FV panely budou umístěny na samozátěžné konstrukci, která bude přitížena betonovými dlaždicemi.

FV panely budou rozděleny na 17 stringů po 11panelech Výstup bude do dvou rozvaděčů objektu D.

K panelům je možno připojit výkonové optimizéry o výkonu 900 W, kde budou vždy dva FV panely připojeny k jednomu optimizéru. V případě lichého počtu bude 1 panel připojen k 1 optimizéru.

Od jednotlivých stringů FV panelů bude vedeno DC vedení kabelem o průřezu 6 mm2 do rozvaděče DC a poté do měniče. Na konstrukci na střeše budou osazeny měniče o výkonech 25 a 20 kW. Konstrukce pro měniče bude osazena současně i rozvaděčem RDC a RAC (RFVE).

Z měničů bude vedeno nové kabelové vedení CYKY-J 5x16 mm2 do rozvaděče AC. Vývod ke střídači bude jištěn jističi 40A/3/B (2x SO03 část A a 2x SO03 část B). V rozvaděči budou osazeny AC svodiče přepětí. Dále zde bude osazen stykač 3x105A (část A) a 3x105A (část B).

V rozvaděčích bude osazena síťová ochrana PLA33RX, která bude nastavena dle požadavků ED.G. Ochrana nebude vybavena MTP (měření přímé). Ochrana bude současně sloužit i pro měření vyrobené / spotřebované energie. Rozvaděč RFVE01 bude jištěn jističem 80A/3/B, rozvaděč RFVE03 také jističem 80A.

Z rozvaděčů AC povede kabelové vedení CYKY-J 5x25 mm2 (SO01) a CYKY-J 5x25 mm2 (SO03) do rozvaděče RH v 1.NP bloku D. Kabely budou jištěny pojistkami 3x 80A v  pojistkových odpínačích.

Na střeše bude kabeláž uložena v plechovém plném kabelovém žlabu. Konstrukce FV panelů bude napojena na stávající hromosvodnou soustavu objektu (systém dle ČSN 34 1390).

Výrobna bude fungovat v režimu dodávky přebytků do distribuční soustavy dle požadavku distribuční společnosti ED.G. Proto je nutné splněni požadavků pro paralelní provoz s distribuční soustavou regulací výkonu ve stupních 0-100%, regulace je řešena signálem HDO. Systém MaR řídí dle signálu HDO výkon měniče.

Ve vstupní hale budovy v blízkosti stávajících STOP tlačítek bude osazeno další STOP tlačítko pro vypnutí FVE, STOP tlačítko bude pomocí rádiového modulu vysílat signál k vypnutí FVE. Technologie měničů je navržena tak, že měnič ve stavu, kdy je odpojeno AC napětí odpojí střídač od sítě a pouze monitoruje stav obnovy sítě – měnič v případě odpojení střídavé strany nedodává do sítě žádný proud ani negeneruje žádné napětí. Zároveň dojde k poklesu napětí na DC strinzích na hodnotu max cca 18 V mezi optimizéry a rozvaděčem DC. Místo umístění stop tlačítka bude zřetelně označeno v souladu s platnými normami.

- výčet technických a technologických zařízení

Jedná se o technicistní typ stavby výstavba FVE. Budou použity následující materiály: FV panely, hliníkové konstrukce, kabeláž, měniče, rozvaděče, chráničky a další podružný materiál.

Přesný typ použitých komponent a materiálů bude upřesněn zhotovitelem stavby po výběrovém řízení na zhotovitele stavby.

    - Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby.

Zhotovitel v oblasti PO je povinen:

      - Zajistit zákaz kouření, svařování, manipulaci s otevřeným ohněm a požárně nebezpečnými látkami, zejména v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím, § 4, Zákona o požární ochraně číslo 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

      - Zajistit volný přístup k hasicím přístrojům, požárním hydrantům a požárním zařízením.

      - Řádně označit své prostory, objekty, pracoviště, ve vztahu k požární ochraně v souladu s NV 11/2002 Sb.

      - Nahlásit zástupci objednatele druhy, množství, počet skladovaných hořlavých látek a materiálů, tyto ukládat a skladovat dle ČSN 65 0201 (650201).

      - Bez odkladu nahlásit zástupci objednatele každý vznik požáru v prostorách nebo objektech, ve kterých provádí zhotovení díla a dále postupovat podle § 5 Zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

      - Nahradit všechny škody a náklady objednatele, spojené s případným zaviněným požárem nebo použitím věcných prostředků požární ochrany a použitím požární techniky nebo požárně bezpečnostního zařízení.

      - Dodržovat technické podmínky a návody, vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

      - Při svařování postupovat v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra ČR č. 87/2000 Sb.

      - Zajistit volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením el. energie, uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení v prostorách, vztahujících se k předanému pracovišti.

      - Objednatel seznámí zhotovitele s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany. Rozmístění, druhy a počty prostředků požární ochrany budou součástí zápisu o předání pracoviště.

      - Zhotovitel bere na vědomí svoji odpovědnost za průběžné plnění povinností v oblasti požární ochrany po celou dobu provádění smluvních prací – ve smyslu Zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, technických norem, vztahujících se k požární ochraně i obecně platných právních předpisů.

      - Zaměstnanci zhotovitele i osoby, zdržující se s jeho vědomím na pracovištích objednatele, jsou při zdolávání požáru, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí povinni poskytnout přiměřenou osobní pomoc a potřebnou věcnou pomoc.

Posouzení technických podmínek požární ochrany:

- Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů

Pro FVE je zpracován samostatný projekt požárně bezpečnostního řešení.

- Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva

Pro FVE je zpracován samostatný projekt požárně bezpečnostního řešení.

- Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby

Pro FVE je zpracován samostatný projekt požárně bezpečnostního řešení.

- Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany

Pro danou stavbu není vyžadováno. Jedná se o stavbu FVE na stávající budově – budou využity stávající přístupové komunikace a nástupní plochy.

    - Úspora energie a tepelná ochrana

FV elektrárna ročně vyrobí cca 87,35 MWh elektrické energie, která bude určena pro vlastní spotřebu araálu. Případná přebytečná elektrické energie bude dodávána do distribuční soustavy.

Tepelná ochrana se netýká této stavby.

    - Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby a zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.

Ovzduší:

Mechanizace nijak neohrozí ochranu ovzduší.

Hluk:

Pracovníci budou vybaveni náležitými pomůckami pro ochranu sluchu. Práce budou probíhat s ohledem na okolí.

Vibrace:

Stavba není zdrojem vibrací. Po dobu stavby může docházet k využití vibrujících mechanismů pro vrtání kabelové trasy uvnitř budovy a na její střeše.

Voda:

Veškeré práce nepotřebují zásobování vodou, pokud by k tomu došlo, budou použity vlastní zdroje.

Odpady:

Odpadní materiál, vzniklý během stavby, bude po vytřídění odvezen na skládku, případně do sběrných surovin. V případě materiálů, které by mohly ohrozit životní prostředí dle zákona o ochraně životního prostředí a vyhlášky o kategorizaci odpadů, budou tyto odstraněny oprávněnou firmou. Přebytečná zemina bude odvezena na nejbližší skládku.

Půda:

Nebudou prováděny zemní práce.

    - Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Netýká se dané stavby

- Ochrana před bludnými proudy

Netýká se dané stavby

- Ochrana před technickou seizmicitou

Netýká se dané stavby

- Ochrana před hlukem

Netýká se dané stavby

- Protipovodňová opatření

Netýká se dané stavby

- Ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod.

Netýká se dané stavby

  - Připojení na technickou infrastrukturu

- Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu

FVE bude napojena do stávajícího rozvaděče RH v bloku D.

- Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Dojde k nové výstavbě FVE o výkonu 84,15 kWp. FVE bude umístěna na střeše budovy.

  - Dopravní řešení

Napojení souvisejícího technologického objektu na stávající dopravní infrastrukturu.

- Popis dopravního řešení

K příjezdu budou použity stávající komunikace. Při dopravě materiálu na místo výstavby bude dodržována maximální povolená hmotnost vozidel dle dopravního značení.

- Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

K příjezdu budou použity stávající komunikace.

- Doprava v klidu

Při stavbě nedojde k omezení dopravy. Stavbou nevzniká požadavek na další parkovací místa – jedná se o stavbu výrobnu elektrické energie pro stávající budovu.

- Pěší a cyklistické stezky

Netýká se dané stavby

  - Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Stavba neobsahuje zemní práce.

  - Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Při stavbě bude dbáno na bezpečnost osob osobními ochrannými pomůckami, dále vymezením pracoviště.

Zhotovitel je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k životnímu prostředí a dodržovat platné zákony a předpisy.

Při činnostech se zvýšeným rizikem úniku nebezpečných látek musí být zhotovitel preventivně vybaven technickými přípravky a absorpčními materiály k minimalizaci škod na životním prostředí.

V případě úniku škodlivých látek nebo zjištění kontaminace životního prostředí při činnostech zhotovitele v objektech objednatele, je zhotovitel plně odpovědný za vzniklou škodu a je povinen ihned zajistit účinná opatření k odstranění vzniklých škod a tuto skutečnost ohlásit bez zbytečného prodlení Hasičskému záchrannému sboru, České inspekci životního prostředí a objednateli.

- Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ovzduší:

Mechanizace nijak neohrozí ochranu ovzduší.

Hluk:

Pracovníci budou vybaveni náležitými pomůckami pro ochranu sluchu. Práce budou probíhat s ohledem na okolí.

Voda:

Veškeré práce nepotřebují zásobování vodou, pokud by k tomu došlo, budou použity vlastní zdroje.

Odpady:

Odpadní materiál, vzniklý během stavby, bude po vytřídění odvezen na skládku, případně do sběrných surovin. V případě materiálů, které by mohly ohrozit životní prostředí dle zákona o ochraně životního prostředí a vyhlášky o kategorizaci odpadů, budou tyto odstraněny oprávněnou firmou. Přebytečná zemina bude odvezena na nejbližší skládku.

Půda:

Nebudou prováděny zemní práce.

- Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod

Nejsou prováděny zemní práce. Stavba FVE se týká pouze střechy a interiérů dotčené budovy.

- Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba není situována v chráněném území.

- Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Netýká se této stavby.

- V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Netýká se této stavby.

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Dle energetického zákona 458/2000 Sb. vzniká okolo výrobny elektřiny ochranné pásmo v šíři 1 m od vnějšího líce obvodového zdiva budovy, na které je výrobna elektřiny umístěna, u výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě s napětím do 1 kV včetně s instalovaným výkonem nad 10 kW. Ochranné pásmo kabelového vedení do 1 kV v zemi má šíři 1m na obě strany od kabelu.

  - Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

- Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva

Netýká se dané stavby.

- Řešení zásad prevence závažných havárií

Ochrana osob před úrazem napětím je ošetřena při pokládce kabelu jeho polohou a vnější izolací.

- Zóny havarijního plánování

V rámci stavby se vznik zón havarijního plánování nepředpokládá.

- Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob:

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozpoznatelné i za snížené viditelnosti, provádí pravidelné kontroly tohoto zabezpečení.

Stavba bude realizována za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN EN 50110-1 ed.2, ČSN EN 50110-1 ed. 3, podle nařízení vlády o minimálních požadavcích na bezpečnost č. 591/2006 a všech dalších nařízení s nimi souvisejících.

Zhotovitel stavby zajistí a bude stavbu provádět tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru okolních staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. Hluk ze stavební činnosti bude v chráněném venkovním prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin, tzn., že nebude překročen hygienický limit LAeq,14h = 65 dB. Je ovšem nutné dodržovat následující zásady:

  - Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnosti v době od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku A u blízké obytné zástavby.

  - Zásady organizace výstavby

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Zhotovitel potřebné montážní média použije vlastní. Materiál bude navážen postupně dle soupisu materiálu.

- Odvodnění staveniště

Netýká se této stavby. Staveniště je na stávající střeše, odvodnění zůstává stávající.

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude pouze na ploše potřebné k výstavbě FVE na střeše a uvnitř budovy.

- Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

V rámci stavby může dojít ke zvýšení hlučnosti v okolí. Stavba bude realizována v souladu s bodem B.7 d).

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště se nachází v areálu soukromé společnosti v budově a na střeše budovy. Zhotovitel zajistí adekvátní ochranu staveniště s ohledem na platnou legislativu.

- Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Stavbou nejsou vyvolány trvalé ani dočasné zábory pro umístění staveniště. Stavba bude probíhat uvnitř budovy a na její střeše.

- Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Staveniště se nachází uvnitř areálu soukromé společnosti v budově a na střeše budovy.

Zhotovitel zajistí adekvátní ochranu staveniště s ohledem na platnou legislativu.

Stavbou nejsou dotčeny žádné veřejné komunikace / chodníky.

- Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

| Kat.č. | Název odpadu | Hmotnost [kg] | Způsob nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 02 14 O | Elektroodpad | 15 | recyklace |
| 17 01 01 O | Beton | 50 | recyklace suti |
| 17 01 02 O | Cihla | 15 | recyklace suti |
| 17 02 01 O | Dřevo | 50 | spalovna |
| 17 02 03 O | Plast | 20 | recyklace |
| 17 04 01 O | Měď, bronz, mosaz | 5 | recyklace |
| 17 04 02 O | Hliník | 30 | recyklace |
| 17 04 05 O | Železo a ocel | 50 | recyklace |
| 17 04 07 O | Směsné kovy | 10 | recyklace |
| 17 04 11 O | Odpad kabelů | 30 | recyklace |
| 17 06 04 O | Izolační materiály | 10 | skládka |
| 20 01 01 O | Papír nebo lepenka | 20 | recyklace |
| Odhadované množství |  | 305 |  |

- Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Nebudou prováděny zemní práce.

- Ochrana životního prostředí při výstavbě

Viz bod B.6. Práce budou probíhat s ohledem na životní prostředí.

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při práci je nutné dodržovat zákon 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Veškeré realizační práce na el. zařízení musí provést pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky 50/1978 Sb. Před uvedením do provozu se musí vyhotovit na veškerém el. zařízení výchozí revize pracovníkem s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky 50/1978 Sb. §9.

Před předáním a uvedením el. zařízení do provozu musí být dodavatelem zajištěno provedení výchozí revize el. zařízení dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 2000-6. Uživatel musí být seznámen s obsluhou a provozem el. zařízení.

Na rozvaděčích a střídačích bude provedeno bezpečnostní značení v souladu s platnými normami a v souladu s normou ČSN 33 2000-7-712 ed.2 řešící FVE.

- Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Netýká se této stavby.

- Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Netýká se této stavby.

Staveniště se nachází uvnitř areálu soukromé společnosti v budově a na střeše budovy. Stavbou nejsou dotčeny žádné veřejné komunikace / chodníky.

- Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Stavba bude realizována s ohledem na okolí dle platné legislativy a norem.

Žádné speciální podmínky nejsou potřeba, jedná se o standardní stavbu FV výrobny elektrické energie.

- Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládaný termín zahájení výstavby:	dle investora, 2023 Předpokládaná lhůta výstavby:	6 týdnů

Stavba bude rozdělena na tyto etapy:

  - Osazení konstrukcí FV panelů

  - Osazení kabelových žlabů, kabelů

  - Osazení a zapojení rozvaděčů a měničů

  - Napojení hromosvodu

  - Provozní zkoušky

  - Revize zařízení

  - Úklid staveniště

  - Celkové vodohospodářské řešení

Netýká se této stavby.