Upgrade řídící struktury BMS

příloha č.1 - technická specifikace

Obsah

- Popis

- Účel dokumentu

- rozsah

- současný stav

- cílový stav

- uživatelské požadavky

- Obecné požadavky

- Požadavky na SW

- Požadavky na podsystém MAR

- Harmonogram realizace

- Popis

Mendelova univerzita v Brně (dále jen Mendelu) používá monitorovací a vizualizační systém Honeywell EBI (Enterprise Building Integrator) pro sběr dat z integrovaných systémů používaných na Mendelu (dále jen BMS – Building Management Systém). Aplikace je využívána ke sběru dat, ovládání a k monitoringu hodnot pro systémy řízení kvality prostředí, přístupových systémů, zabezpečovacích a dohledových systémů areálu Mendelu.

- Účel dokumentu

Připravovaný upgrade systému Honeywell EBI má za cíl připravit systém na zvýšené bezpečnostní požadavky tím, že budou použity aktuálně podporované operační systémy a instalovány poslední verze dohledového software Honeywell EBI.

Dokument popisuje uživatelské požadavky konečného uživatele Mendelu se zaměřením na upgrade stávajícího systému Honeywell na nejnovější verzi. Systematicky rozděluje jednotlivé požadavky do kategorií podle zaměření tak, aby popsaly všechny požadavky na systém Honeywell EBI z pohledu uživatele.

Cílem je vytvořit přehlednou technickou zadávací dokumentaci zadávacího řízení a usnadnit vyhodnocení splnění dále popsaných požadavků. Dokument také usnadňuje orientaci účastníků zadávacího řízení v rozsahu dodávky.

- Rozsah

Předmětem dodávky a související implementace je komplexní funkční řešení pro potřeby zadavatele v rozsahu uvedeném níže. Cílem této dodávky je současně nahrazení stávajícího řešení.

Systém Honeywell EBI je rozmístěn a provozován v různých objektech Mendelu.

Zastřešuje a integruje tyto hlavní technologické celky:

- EBI hlavní integrační nástroj pracující na principu server- klient, ukládá data, poskytuje uživatelské rozhraní a zajišťuje integrace níže uvedených celků. Pro účely tohoto dokumentu jej chápeme jako soubor hardware a software serverů. Mimo jiné zajišťuje i exporty a importy dat do externích systémů.

- MAR - uživatelské rozhraní, sběr dat z technologií zajišťujících technologické celky, jako je vytápění, chlazení, VZT jednotky. Pro účely tohoto dokumentu jej chápeme jako vizualizaci společně s komunikačními převodníky (Point servery, BNA).

- Současný stav

EBI servery

Systém Honeywell EBI je na Mendelu aktuálně provozován ve verzi R410.

Systém zahrnuje 1 server, který obsahuje 8 CPU, 8 GB RAM, 280 GB HDD1, 1TB HDD2 a 4 NIC.

Operační systém serveru je Windows Server 2008 R2 Standard.

Přehledová topologie je uvedena v následující tabulce:

Obr.1 - Přehledová topologie EBI

K systému Honeywell EBI jsou dále připojeny dva převodníky BNA pro komunikaci systému MaR.

Systém dále zahrnuje integraci komunikačních protokolů třetích stran BACnet, Galaxy Intrusion Detection, LonWorks, ModiconPLC.

- Cílový stav

Hlavními cíli upgrade je:

- Provozovat Honeywell EBI jako virtuální server s režimem vysoké dostupnosti.

- Aktualizace software Honeywell EBI na aktuální verze, které jsou podporované a zabezpečené při zachování stávající funkcionality systému

- Rozšíření systému Honeywell EBI tak, aby mohl pojmout požadavky zadavatele v nadcházejícím období, rozšíření licencí na datové body a zachování stávající funkcionality

Mimo rozsah

Mimo rozsah upgrade systému Honeywell EBI zůstává

- EBI servery

- Síťová infrastruktura, napájení serveru

- Export dat měřičů energií do systému MERVIS

- Uživatelské požadavky

V této kapitole jsou popsány technické požadavky na upgrade systému Honeywell EBI. Jsou strukturovány takto:

- Obecné požadavky;

- Požadavky na software a licence;

- Požadavky na podsystém MAR;

Označení jednotlivých požadavků je provedeno dle následující tabulky:

| Označení požadavku | Typ | Popis |
| --- | --- | --- |
| EBI.OBP.XXX | Obecné požadavky | Požadavky obecného charakteru vztažené k vlastnostem informačního systému BMS MENDELU |
| EBI.SWP.XXX | Požadavky na software | Soupis požadavků směřující k instalaci software nezbytného pro upgrade |
| EBI.MAR.XXX | Požadavky MAR | Požadavky směřující k požadované funkčnosti systému měření a regulace; |

Kde XXX je vzrůstající číslování.

- Obecné požadavky

Tato kapitola se zabývá obecnými požadavky na dodavatele, obsahuje dokumentační a kvalifikační požadavky a také požadavky na způsob provedení upgrade.

| Kód požadavku | Název požadavku | Popis požadavku |
| --- | --- | --- |
| EBI.OBP.001 | Dodavatel | Dodavatel upgrade musí mít doloženou zkušenost a certifikáty s instalací a administrací systému Honeywell EBI. |
| EBI.OBP.002 | Instalace | Dodavatel musí provést instalace podle výrobcem dodaných manuálů, příruček a bulletinů. |
| EBI.OBP.003 | Jazyk | Instalace software a dokumentace k němu bude v anglickém jazyce, lokalizace do češtiny není nutná. Nezbytná navigace a uživatelské obrazovky budou v českém jazyce. |
| EBI.OBP.004 | Realizace | Dodavatel provede realizaci za provozu s nezbytnými výpadky za součinnosti objednatele. Dodavatel bude dbát na to, aby doba odstávek byla co nejkratší. Dobu odstávek bude dodavatel koordinovat s objednatelem. |
| EBI.OBP.005 | Testovací prostředí | Před implementací do ostrého provozu musí proběhnout ověření skutečnosti, že přenos dat ze stávajícího do nového systému proběhl korektně (kompletní konfigurace EBI) |
| EBI.OBP.006 | Záloha | Před implementací musí proběhnout záloha stávajícího systému EBI tak, aby bylo možné v případě selhání systém obnovit. |
| EBI.OBP.007 | Dokumentace | Dodavatel musí předat objednateli kompletní dokumentaci systému Honeywell EBI. Dokumentace musí obsahovat: kompletní topologii systému, adresaci, hardwarové specifikace, záruční listy a návody. |
| EBI.OBP.008 | Licence | Dodavatel musí předat objednateli přístupová administrátorská hesla, všechny licence a novou zálohu systému. |
| EBI.OBP.009 | Software | Pokud bude použit zakázkově vyvinutý software nebo plugin, bude k němu dodána plná dokumentace. |

- Požadavky na software

Tato kapitola se zabývá požadavky na dodávky nového software potřebného pro realizaci upgrade. Vychází z technických podkladů výrobce systému a z požadavků objednatele na funkce systému.

Celý upgrade bude prováděn v poslední vydané verzi k datu podpisu smlouvy.

| Kód požadavku | Název požadavku | Popis požadavku |
| --- | --- | --- |
| EBI.SWP.001 | Windows CAL | Operační systém poskytne zadavatel dle specifikace aktuální verze EBI. |
| EBI.SWP.002 | Windows aktualizace | Poskytne zadavatel dle specifikace aktuální verze EBI. |
| EBI.SWP.003 | EBI Aktualizace | Dodavatel dodá software Honeywell EBI a všechny komponenty k němu náležící v poslední vydané verzi k datu podpisu smlouvy. |
| EBI.SWP.004 | EBI Stanice | Bude zřízen terminálový server s operačním systémem - poskytne zadavatel. |

- Požadavky na podsystém mar

Tato kapitola se zabývá požadavky na funkcionalitu systému z pohledu MAR – měření a regulace. Řeší i návaznosti ze systému Honeywell EBI do externích systémů.

Celý upgrade bude prováděn v poslední vydané verzi k datu podpisu smlouvy.

| Kód požadavku | Název požadavku | Popis požadavku |
| --- | --- | --- |
| EBI.MAR.001 | MERVIS | Stávající export dat z měřičů spotřeb do systému MERVIS není nutné provádět. |
| EBI.MAR.002 | Přenos dat | Přenos dat mezi komunikačními linkami C-BUS a Bacnet musí zůstat zachován. |
| EBI.MAR.003 | C-BUS BNA | Dodavatel provede aktualizaci všech datových převodníků BNA |
| EBI.MAR.004 | BACNET | Dodavatel provede aktualizaci všech datových převodníků (Point Serverů) |
| EBI.MAR.005 | MODBUS | Dodavatel převede ze stávajícího systému komunikační protokol MODBUS pro komunikaci se systémem EPS. |
| EBI.MAR.006 | Ukládání dat MAR | Dodavatel nastaví automatické ukládání dat produkovaných systémem Honeywell EBI (historické hodnoty, události, alarmy) tak, aby data byla dostupná lokálně po dobu minimálně 2 let. |
| EBI.MAR.007 | MAR Obrazovky | Dodavatel zkontroluje všechny uživatelské obrazovky podsystému MAR z pohledu správného zobrazování dat pro všechny uživatele. |
| EBI.MAR.008 | MAR historie | Dodavatel převede dosud uložená data o historiích datových bodů, událostí a alarmů do nového systému tak, aby byla k dispozici alespoň ze záloh na vyžádání uživatelem. Data také předá dodavatel objednateli. |
| EBI.MAR.009 | MAR licence | Dodavatel zajistí dodávku licence pro datové body použité v systému dle stávajícího stavu navýšenou o 1000 datových bodů na server EBI |

- harmonogram realizace:

Implementace systému a spuštění testovacího provozu nejpozději do 5 měsíců od podpisu smlouvy.

Spuštění ostrého provozu nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy.

Návrh smlouvy o dílo je přiložen k této zadávací dokumentaci a tvoří její přílohu č. 4